## ОЛ к ТТ_2_2
|  | Способ подтверждения | Требование заказчика | Предложение участника
1. Основное оборудование
№п/п | Наименование |  | ДГА
1.1 | Количество ДГА (шт.) | Согласие с требованием | 2
1.2 | ДГА на раме (по ГОСТ 23162-2014) | Указание характеристик | АД-1000С-Т10000-50-3РРХ-G2-О0-УХЛ3
1.3 | Исполнение ДГ | Согласие с требованием | Контейнерное типа «Север»
1.4 | Единичная мощность ДГА в режимах «основная мощность» (PRP) / «длительная мощность» (CОP) (кВт.) (по ГОСТ Р 53987-2010) | Согласие с требованием | 1000 / 800
2. Требования к двигателю
2.1 | Двигатель (по ГОСТ 10150 - 2014) | Согласие с требованием | 12ЧН 17/19
2.2 | Рабочий цикл | Согласие с требованием | 4-х тактный
2.3 | Система питания воздухом | Согласие с требованием | С турбонаддувом, охладителем наддувочного воздуха
2.4 | Система охлаждения | Согласие с требованием | Жидкостная, закрытая, радиаторного типа с расширительным бачком
2.5 | Рабочий объем цилиндров (л.) | Согласие с требованием | 51.8
2.6 | Диаметр цилиндра / Ход поршня (мм.) | Согласие с требованием | 170/190
2.7 | Номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя не более (об/мин) | Указание характеристик | 1500
2.8 | Удельный расход ДТ для ДГА на режиме длительной мощности не более (г./кВт.ч.). | Указание характеристик | от 160 до 230
2.9 | Удельный расход масла на режиме длительной мощности не более (г./кВт.ч.) | Указание характеристик | От 0,1 до 0,7
2.10 | Ресурс до капитального ремонта м/ч (не менее) | Указание характеристик | 30000
2.11 | Вид топлива. | Указание характеристик | Топливо дизельное, ГОСТ 305-2013 или ГОСТ 32511-2013
2.12 | Система автоматического регулирования частоты вращения (САРЧ) | Согласие с требованием | Электронная
2.13 | Система впрыска топлива. | Указание характеристик | Топливный насос высокого давления с насос форсунками
2.16 | Аварийное, стопующее устройство двигателя должно соответствовать требованию | Согласие с требованием | Согласно п. 2.5.1. ГОСТ 11928-83
2.17 | Щитовые приборы индикации технологических параметров двигателя (независимые, без связи с контроллером управления ДГ, устанавливаются на лицевой двери ЩАУ) . | Согласие с требованием | Приборы индикации параметров (индивидуальные для каждого параметра) Температура: ОЖ (в двигателе), масла (в системе смазки), выхлопных газов (по цилиндрам или перед турбокомпрессором); Давление: Масла (в системе смазки), топлива (после ФТО), наддува (во всасывающем коллекторе двигателя).
2.18 | Тип соединения двигателя и генератора | Согласие с требованием | Высокоэластичная муфта с резиновым диском
3. Требования к генератору
3.1 | Модель генератора | Указание характеристик | Синхронные генераторы
3.2 | Напряжение (кВ), обороты (обор/мин), | Согласие с требованием | 10,5; 1500
3.3 | Род тока | Согласие с требованием | Переменный трехфазный
3.4 | Номинальная частота тока (Гц). | Согласие с требованием | 50
3.5 | Количество подшипников генератора | Согласие с требованием | Двухопорный (двухподшипниковый)
3.6 | Измерение температуры подшипников | Согласие с требованием | Установить датчики измерения температуры переднего и заднего подшипников силового генератора
3.7 | Режим нейтрали | Согласие с требованием | Глухозаземленная
3.8 | Питание корректора напряжения | Согласие с требованием | От статорной обмотки генератора
3.9 | Вал ротора генератора | Согласие с требованием | Исполнение цельное , без промежуточных соединений между опорами генератора
3.10 | Марка и модель регулятора напряжения | Указание характеристик | Аналоговый регулятор напряжения типа SX 440 (или эквивалент) с параметрами: полуволновой фазоуправляемый регулятор напряжения тиристорного, имеющий возможность точного регулирования <±1.0%, возможность применения при параллельной работе, установка времени плавного повышения нагрузки, защита от падения напряжения, которые позволяют контроллерам управления ДГ по аналоговым входам управлять реактивной мощностью и напряжением. Напряжение на измерительном входе: от 190 до 264 В, частота на измерительном входе: 50/60 Гц, автоматическая коррекция напряжения: ± 1% (при отклонении частоты двигателя от номинальной не более 4%), аналоговый вход, макс напряжение: ± 5 В постоянного тока, аналоговый вход, чувствительность: 1 В для 5% напряжения генератора, аналоговый вход, сопротивление: 1 кОм
4. Система управления и контроля
4.1 | Марка и модель контроллера управления ДГ | Указание характеристик | Контроллер управления EMCP 3.1
4.2 | Стабильность напряжения генератора (%). | Согласие с требованием | 1
4.3 | Степень автоматизации (ГОСТ Р 55437-2013) | Согласие с требованием | 3
4.4 | Марка и модель силового оборудования ЗРУ | Указание характеристик | - вакуумный выключатель - BB/TEL-1000/20; - измерительные трансформаторы тока - ТОЛ-10.0,5S/10P 200/5; - разъединитель линейный, заземлитель - РВФз-10/630-II; - разъединитель шинный, заземлитель - РВФз-10/630-II; -- Заземлитель - ЗР-10/630; - измерительные трансформаторы напряжения - 3*ЗНОЛП-10 10000/100; - контроллер релейно-защитной автоматики и автоматической работы генераторной установки, обеспечивающий параллельную работу генераторных агрегатов - ; - блок бесперебойного питания автоматики - .
4.5 | Индикация показаний параметров дизеля и генератора | Согласие с требованием | На щитовых, стрелочных или цифровых приборах
4.6 | Щитовые приборы индикации технологических параметров генератора | Согласие с требованием | Возможность применения, как цифровых приборов индикации, так и стрелочных. (амперметр, вольтметр, частотомер, киловаттметр).
5. Комплектация на каждый агрегат
5.1. | Жгут контрольных кабелей между щитом управления и ДГА. | Согласие с требованием | Из гибких проводов, в защитной оболочке с общей длиной -7 метров.
5.2. | Силовой кабель между генератором и выключателем. | Согласие с требованием | Сечение подобрать по режиму нагрузки ДГА Prime Power, одножильный гибкий медный кабель с лужеными наконечниками и цветовой маркировкой на каждую фазу и ноль (4 кабеля), проложенного в гофрированной трубе через гермитичный сальник.
5.3. | МТР для подключения ДГ | Согласие с требованием | не требуется
5.4 | Зарядное устройство 24В (Устанавливается в ЩАУ) | Указание характеристик | Мощностью 20А или иной мощности в соответствии с документацией изготовителя, с автоматическим слежением за уровнем заряда BACM2420A (или эквивалент)
5.5. | Выключатель массы ДГА | Согласие с требованием | Ручного исполнения
5.6. | Автоматический электроподогреватель охлаждающей жидкости с температурным реле-регулятором и циркуляционным насосом. Температурный интервал от 40 до 60°С | Указание характеристик | 220 В., от 1,2 до 4 кВт.
5.7. | Выпускной тракт дизельного двигателя в сборе. | Согласие с требованием | Глушитель шума выхлопной системы (с искрогасителем), трубопровод, компенсатор сильфонного типа, с отводами и ответными фланцами.
5.8. | Стартерные аккумуляторные батареи | Указание характеристик | 6СТ190 - 2 шт. (или заводской комплектации)
6. Дополнительное оборудование для утилизации тепла на каждый ДГА
6.1 | Контейнерный блок утилизации тепла дизельной электростанции на базе дизель-генератора Caterpillar 3512 с тепловой мощностью 1300 кВт. | Согласие с требованием | Контейнерный БУТ предназначен для генерации тепловой энергии за счет утилизации тепла, образующегося в процессе преобразования первичных источников энергии в электрическую в ДГА. Блок утилизирует тепло рубашки охлаждения дизельного двигателя и тепло выхлопных газов, образующихся при сгорании топлива. Состав: Основные технические данные и характеристики БУТ: 1. Установленная тепловая мощность: 1300 кВт; 2. Температурный график сетевой воды: 95/70 °С; 3. Расход сетевой воды: 45 м3 /час; 4. Напряжение питания, 380/220 В; 5. Габаритные размеры (L x B x H): 6200х2500х3700 м; 6. Транспортные размеры (L x B x H): 6058х2438х2585 мм; 7. Климатическое исполнение и категория размещения в соответствии с ГОСТ 15150-69: УХЛ1; 8. Параметры окружающей среды, при которой обеспечивается эксплуатация: 8.1. температура окружающего воздуха: от минус 40°С до плюс 40°С; 8.2. относительная влажность воздуха: до 98% при температуре окружающего воздуха плюс 25°С; 8.3. запыленность воздуха: до 1 г/м 3; 8.4. воздействие атмосферных осадков в виде: дождь, снег, роса, иней и т. п.
6.2. | Составные части БУТ
6.2.1 | Контейнер БУТ | Согласие с требованием | Контейнер в климатическом исполнении УХЛ, категории размещения 1 в соответствии с ГОСТ 15150-69
6.2.2 | Утилизатор тепла выхлопных газов мощностью 800 кВт | Согласие с требованием | Утилизатор тепла выхлопных газов представляет собой кожухотрубный газо-водяной теплообменник и систему газоходов с шиберными заслонками и приводом, конденсатосборником и ревизионным люком. Вся система смонтирована на единой раме и установлена в контейнере БУТ. Все детали, вступающие в контакт с выхлопными газами, изготовлены из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, а остальные детали, контактирующие с теплоносителем, из углеродистой стали. Для обеспечения безопасности эксплуатации системы теплообменник снабжен предохранительным клапаном подъемного типа, а также автоматическим воздухоотводчиком. Кроме того, теплообменник имеет два сливных патрубка, с разрывом струи объединенные в единый дренажный трубопровод, выведенный за пределы контейнера. Утилизатор поставляется полностью теплоизолированным, чтобы ограничить тепловые потери. Теплоизоляция выполнена базальтовым волокном, выдерживающим температуру до 700 °С.
6.2.2.1 | Теплообменник выхлопных газов | Согласие с требованием | Кожухотрубный газо-водяной теплообменник — 1 шт.
6.2.2.2 | Заслонка поворотная высокотемпературная Ду400 | Согласие с требованием | Шиберная заслонка — 2 шт.
6.2.2.3 | Привод заслонок | Согласие с требованием | Электрический исполнительный однооборотный рычажный механизм МЭО-250/25-0,25 — 1 шт.
6.2.2.4 | Клапан предохранительный | Согласие с требованием | Предохранительный клапан марки 17б5бк — 1 шт.
6.2.2.5 | Воздухоотводчик автоматический | Согласие с требованием | Воздухоотводчик автоматический MV15 — 1 шт.
6.2.2.6 | Рама | Согласие с требованием | Металлическая рама — 1 шт.
6.2.3 | Система утилизации тепла охлаждающей жидкости двигателя и выдачи тепловой мощности
6.2.3.1 | Теплообменник пластинчатый 500 кВт | Согласие с требованием | Ридан HHN47 62-TKTM79 — 1 шт.
6.2.3.2 | Теплообменник пластинчатый 1300 кВт | Согласие с требованием | Ридан HHN47 123-TKTL95 — 1 шт.
6.2.3.3 | Насос циркуляционный | Согласие с требованием | Grundfos UPS 80-60 F — 1 шт.
6.2.3.4 | Фильтр сетчатый | Согласие с требованием | Сетчатый фильтр фланцевый марки AYVAZ PTY-20 — 1 шт.
6.2.3.5 | Бак расширительный 50 л | Согласие с требованием | Reflex NG 50/6 — 2 шт.
6.2.3.6 | Термоманометр | Согласие с требованием | Комбинированный термоманометр TMTБ-31 — 7 шт.
6.2.3.7 | Манометр сигнализирующий | Согласие с требованием | Манометр электроконтактный ДМ 2010 — 1 шт.
6.2.3.8 | Реле протока жидкости | Согласие с требованием | Реле потока FF82 — 2 шт.
6.2.3.9 | Термостат безопасности | Согласие с требованием | Термостат безопасности C03A2, C03B2 — 2 шт.
6.2.3.10 | Заслонка поворотная Ду100 | Согласие с требованием | Межфланцевый поворотный дисковый заслонка Ду100 AYVAZ KV7 — 2 шт.
6.2.3.11 | Заслонка поворотная Ду80 | Согласие с требованием | Межфланцевый поворотный дисковый заслонка Ду80 AYVAZ KV7 — 10 шт.
6.2.3.12 | Рама | Согласие с требованием | Металлическая рама — 1 шт.
6.2.4 | Вентилятор осевой | Согласие с требованием | Осевой вентилятор ECW 204 M4 (производительность — 390м3/ч; напряжение -220В; мощность — 40 Вт) — 1 шт.
6.2.5 | Электроконвектор настенный | Согласие с требованием | General Primero-2000MW — 2 шт.
6.2.6 | Щит собственных нужд БУТ | Согласие с требованием | Щит ЩСН — 1 шт.
6.2.7 | Термостат настенный | Согласие с требованием | Термостат контактный биметаллический BRC Polarbear — 1 шт.
6.2.8 | Светильник основного освещения | Согласие с требованием | Светильник Арктика 2х36 — 3 шт.
6.2.9 | Светильник аварийного освещения | Согласие с требованием | Накладной светильник НПБ 1402/24В — 2 шт.
6.2.10 | Светильник эвакуационного освещения | Согласие с требованием | Накладной светильник для эвакуационного освещения THORN — 1 шт.
6.2.11 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Согласие с требованием | Приёмно-контрольный охранно-пожарный прибор ВЭРС-ПК2МТ — 1 шт.
6.2.12 | Модуль порошкового пожаротушения | Согласие с требованием | Буран 2,5 — 3 шт.
6.2.13 | Извещатель пожарный комбинированный | Согласие с требованием | Извещатель пожарный комбинированный — 1 шт.
6.2.14 | Извещатель пожарный ручной | Согласие с требованием | ИП 535 «Гарант» - 1 шт.
6.2.15 | Извещатель охранный магнитоконтактный | Согласие с требованием | ИО 102-26 Исп.03 — 1 шт.
6.2.16 | Огнетушитель порошковый закачной | Согласие с требованием | ОП-4(з) — 1 шт.
6.2.17 | Считыватель ключей Touch Memory | Согласие с требованием | ТМ-Н — 1 шт.
6.2.18 | Светоуказатель «Выход» | Согласие с требованием | ЛЮКС-24 — 1 шт.