Технические требования на поставку оборудования.

«ОКПД2 27.11.31. Приобретение контейнерной ДЭС 1000 кВт с БУТ 1300 кВт — 2 ед.»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой продукции	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции	4

2.2. Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

2.2.1. Требования к закупаемой продукции:	18

2.2.2. В составе заявки необходимо предоставить:	18

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.	18

4. Приложение к техническим требованиям: Приложение №1 - Опросный лист.	19

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ЭГ | Электрический генератор |
| АПС | Аварийно-предупредительная сигнализация |
| ТЗ | Технологическая защита |
| ЩАУ | Щит автоматического управления |
| ДГА | Дизель – генераторный агрегат |
| БУТ | Блок утилизациии тепла |

#### Наименование закупаемой продукции

«Контейнерная ДЭС с БУТ в количестве — 2 ед.»

#### 1.3. Цель использования закупаемой продукции

Повышение качества вырабатываемой электрической и тепловой энергии ДЭС п. Усть-Куйга

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Контейнерная ДЭС 1000 кВт с БУТ 1300 кВт | шт | 2 |
|  | ИТОГО |  | 2 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Контейнерная ДЭС 1000 кВт с БУТ 1300 кВт | С даты подписания договора | Не позднее 45 (сорок пять) календарных дней с даты подписания договора |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции «Контейнерная ДЭС 1000 кВт с БУТ 1300 кВт»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции | Представлены в Приложении № 1 (опросный лист) к настоящим Техническим требованиям |  | Согласие с требованием | Заполненный Опросный лист ( Приложение № 1 к ТТ) |  |
| ‍1.2 | Требования к оформлению Опросного листа (Приложение № 1 к ТТ) | Если по тем позициям Технических требований и / или Опросного листа (Приложение № 1 к ТТ), по которым требовалось подтверждение в форме согласия («Согласны с требованием»), Участник предоставит свои подробные предложения отличные от требуемых значений в отношении поставляемой продукции вместе с требуемым согласием, такие подробные предложения будут расцениваться как двусмысленное толкование. Данная заявка Участника подлежит отклонению. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Требования к ДГА | ДГА "длительной мощностью" (СОР) 800 кВт., по ГОСТ 10150-2014, открытого исполнения на раме, с возможностью параллельной работы на единую нагрузку. |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Основные требования к системе управления и контроля |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Требование к автоматизации ДГА | ДГА должны соответствовать нормам ГОСТ Р 55437-2013 (кроме пункта 4.5. вышеуказанного ГОСТа) «Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Классификация по объёму автоматизации и тех. требования к автоматизации» и автоматизированы в объеме не ниже 3-й степени автоматизации. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 2.2. | Требование к параллельному режиму работы ДГА | Параллельный режим работы ДГА, должен обеспечивать выполнение следующих операций: - автоматическую синхронизацию при включении в параллель и автоматический прием нагрузки при параллельной работе ДГА между собой. - автоматическое, пропорциональное распределение активной нагрузки между ДГА различной мощности с точностью 10 % номинальной мощности меньшего по мощности агрегата. При этом системы возбуждения электрогенераторов (далее ЭГ) должны обеспечивать распределение реактивной мощности с точностью 10 % при изменении суммарной нагрузки от 25 % и выше. - автоматическую поддержку номинальной частоты вращения и выходного напряжения ЭГ во всем диапазоне нагрузок. - плавную разгрузку ДГА при выходе с параллели. |  |  | - |  |
| 2.3. | Требование к АПС и ТЗ | Аварийно-предупредительная сигнализация (далее АПС) и технологическая защита (далее ТЗ) ЭГ должна иметь две ступени – предупреждение и авария по следующим параметрам: - низкое/высокое напряжение ЭГ - низкая/высокая частота ЭГ, вращение двигателя внутреннего сгорания (далее ДВС) - короткое замыкание - перегруз по току, мощности - перекос по току - обратная мощность - низкое/высокое напряжение сети 24 В |  | Согласие с требованием | - |  |
| 2.4. | Дополнительное требование к АПС и ТЗ | Система АПС и ТЗ ДВС должна соответствовать ГОСТ 11928-83 и обеспечивать сигнализацию и технологическую защиту по нижеперечисленным параметрам: - температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения более допустимой (АПС и ТЗ); - температура масла в системе смазки более допустимой (АПС и ТЗ); - температура выпускных газов на выходе по цилиндрам или перед турбокомпрессором (при наличии), более допустимой (только АПС); - давление масла в системе смазки менее допустимого (АПС и ТЗ); - превышение номинальной частоты вращения коленчатого вала более 15% (АПС и ТЗ); - сопротивление воздуха во впускном коллекторе после воздушного фильтра более 5 кПа, (только АПС) : - неудавшийся пуск (только АПС); - незавершенный останов (АПС и ТЗ); - минимальный уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения (АПС). При достижении аварийных (предупредительных) значений контролируемых параметров должен выдаваться звуковой и световой сигналы, указывающие режим неисправности на дисплее ДГА. При срабатывании защиты по любому из аварийных режимов, должно обеспечиваться своевременное снятие нагрузки с ЭГ, с последующим остановом ДВС ДГА и осуществлением блокировки повторного пуска. Останов ДГА, при перегреве ДВС, должен осуществляться после предварительного снятия нагрузки с ЭГ и последующей работы ДГА "длительной мощностью" (СОР)на холостом ходу до окончания аварийной ситуации (кроме аварийных ситуаций требующих экстренной остановки). Предусмотреть датчики температуры подшипников генератора. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 2.5. | Требование к контроллеру | При недостаточном количестве встроенных аналоговых входов предусмотреть установку модуля (ей) расширения с дополнительными аналоговыми входами. Контроллер должен быть оснащен системой удаленной связи и визуализации по интерфейсу RS-485 и должен быть укомплектован: - преобразователем связи RS-485 для подключения к компьютеру. Разъем для подключения к интерфейсу RS-485 должен быть выведен к клеммной колодке ЩАУ. В ЩАУ (box A) предусмотреть защиту от неправильной полюсовки питания контроллера. В ЩАУ (boxA) предусмотреть защиту цепи управления контроллером регулятора напряжения генератора от замыкания на корпус. |  | Указание характеристик в Приложении № 1 к ТТ (Опросный лист) | Заполненный Опросный лист (Приложение № 1 к ТТ) |  |
| 2.6. | Требование к Щиту генераторному | Щит генератора силовой (ЩГС-10,5 кВ) собран на базе двух ячеек КСО в составе: - вакуумный выключатель; - измерительные трансформаторы тока; - разъединитель линейный, заземлитель; - разъединитель шинный, заземлитель; -микропроцессорный терминал РЗА измеряющий токи и напряжение генератора, обеспечивающий защиту генератора согласно требований ПУЭ, ПТЭ. - измерительные трансформаторы напряжения; - контроллер защитной автоматики и автоматической работы генераторной установки, обеспечивающий параллельную работу генераторных агрегатов; - источник бесперебойного питания цепей РЗА, автоматики, оперативных цепей управления и сигнализации. Мощность ИБП 3000кВА, двойного преобразования(чистая синусоида). ЩГС-10,5 кВ установлен в электротехническом помещении |  | Указание характеристик | - |  |
| 2.7. | Требование к Щиту собственных нужд | Щит собственных нужд (ЩСН) предназначен для питания и управления агрегатами собственных нужд ДЭС и представляет собой металлический щит одностороннего обслуживания. ЩСН в том числе обеспечивает: − прием электропитания 380В переменного тока от двух источников; − электропитание системы освещения; − электропитание системы отопления; − электропитание приводов, автоматическое и ручное управление работой воздушных клапанов; − электропитание, автоматическое управление работы систем вытяжного вентилятора; − электропитание системы ОПС и пожаротушения; Электропитание устройств собственных нужд осуществляется переменным током напряжением 380/220В, а также постоянным током напряжением 24В. Щит установлен в электро-техническом помещении ДЭС. |  |  |  |  |
| 2.8. | Требование к комплектующим системы управления | Комплектующие системы управления: - Щит автоматического управления (box A); - Схема принципиальная электрическая в бумажном и электронном виде (на электронном съёмном носителе). Исполнитель предварительно перед этапом сборки и поставки ЩАУ, согласовывает схему со службой АСУТП Заказчика. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 2.9. | Требование к жгуту контрольного кабеля | Количество и сечение жил проводов жгута контрольного кабеля должно обеспечивать выполнение требований п.2 Система управления и контроля данного технического задания: - Жгут контрольного кабеля должен быть экранирован и защищен от проникновения влаги, с маркировкой и наконечниками. Подключение жгута к щиту автоматического управления выполнить через разъемы марки Phoenix contact серии HEAVYCON EVO или эквивалент с защитной крышкой, которые должны быть установлены на боковых стенках щита. - Контрольный кабель должен быть выполнен гибкими проводами типа ПВ-3. - В качестве защитной оболочки использовать трубу гофрированную ПВХ. Не применять металлорукав. Предусмотреть в общем жгуте 4 резервных провода. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 2.10. | Дополнительные требования к системе управления | - Предусмотреть на наружной лицевой стороне ЩАУ переключатель (тумблер) для управления питанием контроллера. - Предусмотреть на наружной лицевой стороне ЩАУ переключатель (тумблер) «ручной/авто». - В положении «авто» управление ДГА происходит автоматизировано с контроллера управления. Пуск ДГА на номинальные обороты (1500об/мин) должен производиться через промежуточные обороты (1000 об/мин) для прогрева ДВС. - Предусмотреть на наружной лицевой стороне ЩАУ переключатель (тумблер) для ручного управления режимом оборотов — «1500/1000» только в положении тумблера «ручной». |  | Согласие с требованием | - |  |
| 2.11. | Требование к управлению Управление реактивной (возбуждением ЭГ) и активной мощностью при параллельной работе | Управление реактивной (возбуждением ЭГ) и активной мощностью (регулятором оборотов) при параллельной работе должно производиться контроллером системы управления. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 2.12. | Требование к щиту автоматического управления | Щит автоматического управления (box A) выполнить настенного, одностороннего, переднего обслуживания с габаритами позволяющими установку комплектующих, со степенью защиты IP55, со съемными монтажными панелями. В нижней части щита box А предусмотреть технологические отверстия со съемными крышками. Электронный регулятор скорости установить в щите управления (box A). Для агрегатов с системой впрыска топлива аккумуляторного типа с электронным блоком управления предусмотреть разъём OBD-2 для подключения к электронному блоку управления двигателем (с подключением необходимых проводов). Вывести на наружную лицевую сторону кнопку диагностики для получения ошибок из памяти блока управления и соответствующую лампу для индикации блинк-кодов. Разделить цепи 220 В и 24 В, выполнив монтаж группы клеммных колодок переменного напряжения 220В отдельно от группы колодок постоянного напряжения 24В. |  | Указание характеристик | - |  |
| 2.13. | Требование к щиту клеммному | Щит клеммный (box B) предназначен для установки на ДГА. степень защиты IP55 со съемной монтажной панелью. Щит должен быть закреплен на жесткой конструкции, приваренной к раме ДГА с резиновыми амортизаторами, расположенный сбоку от генератора. В составе щита: клеммная колодка для подключения проводов всех датчиков, актуатора, питания 24В, зарядного генератора, управления АРН, стоп-устройства и т.п. |  | Указание характеристик | - |  |
| 2.14. | Требование к монтажу силовых и контрольных кабелей | Монтаж силовых и контрольных кабелей произвести с помощью сальниковых вводов. Силовой кабель с опрессованными наконечниками ТМЛ, должен быть защищен от механических воздействий, воздействий масла и солнечных лучей. Силовые кабеля с сечением согласно номинальной нагрузки PRIME должны быть подключены к клеммам генератора и выведены через проходные сальники. Обвязку регулятора оборотов, корректора напряжения, всех датчиков выполнить экранированным проводом. |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Основные требования к блоку утилизации тепла (далее — БУТ) |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Требования к БУТ |  | БУТ должен быть выполнен в климатическом исполнении УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Номинальная тепловая мощность — 1300 кВт. В комплект поставки БУТ должны входить все необходимые узлы и соединительные элементы для подключения к ДГА в соответствии с Приложением № 1 Опросного листа. | Согласие с требованием | Заполненный Опросный лист ( Приложение № 1 к ТТ) |  |
| 3.2. | Требования к монтажу БУТ |  | БУТ должен быть установлен на крыше контейнера ДЭС в специально предназначенные для этого места с надёжной фиксацией. | Согласие с требованием | Заполненный Опросный лист ( Приложение № 1 к ТТ) |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 678550, Республика Саха (Якутия), р-н Усть-Янский, п. Усть-Куйга, ул. Янская д. 10 |  | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Условия транспортирования | ГОСТ 15150-69 5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Предоставление гарантии | Гарантийный срок эксплуатации ДГА должен быть не менее - 18 месяцев с момента ввода его в эксплуатацию, при гарантийной наработке не более значений назначенных ресурсов до первой (полной) переборки, установленных в технических условиях на двигатели конкретного типа (ГОСТ 10150-2014, п.9.2.). |  | Указание характеристик | - |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Документы, передаваемые вместе с продукцией | ДГА должны сопровождаться следующими документами: - Паспорт на ДГА; - Паспорт на ДВС; - Паспорта теплообменного оборудования (БУТ); - Документы, подтверждающих соответствие предлагаемой продукции требованиям Заказчика (ГОСТам, ТУ) - Формуляр (с записью проведенных, заводских испытаний); - Каталог деталей и сборочных единиц ДВС (на бумажном и электронном носителе); - Руководство по эксплуатации дизельного двигателя (на бумажном и электронном носителе); - Руководство по ремонту дизельного двигателя (ТУ на ремонт) (на бумажном и электронном носителе); - Технические условия на эксплуатационные материалы (рекомендации по выбору рабочих жидкостей) (на бумажном и электронном носителе); - Схема щита управления (дополнительно в электронном виде на диске либо по электронной почте); - Протокол испытаний под нагрузкой; - Руководство по эксплуатации ДГА(на бумажном и электронном носителе). - Руководство по эксплуатации силового генератора (на бумажном и электронном носителе) - Руководство по эксплуатации щита управления (на бумажном и электронном носителе); - Упаковочные листы на каждый дизель-генератор (с указанием количества транспортных мест). |  | Согласие с требованием |  |  |

* Примечание: Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

#### Требования к закупаемой продукции:

2.2.1.1 В случае расхождения информации, указанной в настоящих Технических требованиях и опросных листах (Приложение №1 к настоящим техническим требованиям), считать основным документом настоящие Технические требования.

2.2.1.2 В случае если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был заменен / отменен в процессе проведения закупки в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

#### В составе заявки необходимо предоставить:

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

1. Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленное в документации о закупке.

2. Заполненный опросный лист (Приложение № 1 к ТТ);

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

# 4. Приложение к техническим требованиям: Приложение №1 - Опросный лист.