- «Утверждаю»

- Первый заместитель Генерального директора –

- главный инженер

- АО «Сахаэнерго»

- __________________Н.М. Копырин

- «____»___________________2026 г.

Технические требования

на выполнение проектных работ:

«Техническое перевооружение сети газопотребления ГДЭС с. Люксюгюн Кобяйских ЭС АО «Сахаэнерго»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам выполнения работ	5

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	6

2.2.	Требования к срокам выполнения работ	7

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	7

2.3.	Требования к качеству работ	8

Таблица 4. Требования к качеству работ.	8

2.4. Требования к Участнику закупочной процедуры в части ценообразования	43

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГДЭС | газодизельная электростанция |
| --- | --- |
| ОТР | основные технические решения |
| РД | рабочая документация |
| ПД | проектная документация |
| ПСД | проектно-сметная документация |
| СМР | строительно-монтажные работы |
| МТР | материально-технические ресурсы, включая материалы и оборудование |
| ППР | проект производства работ |
| ТТ | технические требования |
| СРО | саморегулируемая организация |
| СП | свод правил |
| СанПиН | санитарные правила и нормы |
| СОУЭ | система оповещения и управления эвакуацией |
| СПС | система пожарной сигнализации |
| СПТ | система пожаротушения |

#### Наименование закупаемой продукции

Проектно-сметная и рабочая документация по объекту: «Техническое перевооружение сети газопотребления ГДЭС с. Люксюгюн Кобяйских ЭС АО «Сахаэнерго».

#### Цель выполнения работ

Проведение комплексных мероприятий по разработке проектно-сметной, рабочей документации и экспертизы промышленной безопасности проектной документации для выполнения следующих работ: «Техническое перевооружение сети газопотребления ГДЭС с. Люксюгюн Кобяйских ЭС АО «Сахаэнерго»

#### Существующее положение

Наименование объекта: газодизельная электростанция (ГДЭС)

Местоположение объекта: Республика Саха (Якутия), Кобяйский улус (район), с. Люксюгюн

Вид строительства: имеющееся

Особые условия проектирования и строительства:

- район Крайнего севера, завоз строительных материалов возможен только по временным зимним дорогам (автозимники);

Существующая сеть газопотребления представляет собой внутренний трубопровод с установленным по ходу движения газа следующим оборудованием:

- трубопровод стальной Ø 57х3,5 длиной 17,9 м.;

- кран шаровый запорный Ду 50;

- кран термозапорный КТЗ;

- кран шаровый запорный Ду 50;

- кран электромагнитный запорный КПЭГ-50;

- кран шаровый запорный Ду 50;

- фильтр газовый ФГ, Ду 50;

- байпасная линия с краном шаровым запорным Ду 50;

- измерительный комплекс  СГ-ЭКВз-Р-0,75-25/1,6;

- кран шаровый запорный Ду 50;

- ГРПШ на базе регулятора давления РДНК-400М;

- кран шаровый запорный Ду 50;

- манометры показывающие 0 – 10 кгс/см2 – 4 шт.

- переход стальной с Ду 50 на Ду 80;

- трубопровод стальной Ø 89х4,5 длиной 14,9 м

# Таблица 1.1. Перечень имеющегося газового оборудования заказчика

| № п/п | Наименование оборудования | Технические характеристики | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кран термозапорный КТЗ | н/д | Без изменений |
| 2 | Кран предохранительно запорный электромагнитный КПЭГ-50 | Зав. №: 317 Год выпуска: 2004 Электропитание: 220В перем. тока Рабочее давление, не более: 1,2 МПа Тип привода: электромагнитный Присоединение: фланцевое Строительная длина: 230 мм | Без изменений |
| 3 | Измерительный комплекс СГ-ЭКВз-Р-0,75-25/1,6 в составе: | --- | Замена (см. Таблицу 1.2) |
|  | - счетчик газа RVG G16 | Типоразмер счетчика: G16 Диаметр условного прохода: Ду 50 мм Диапазон измерения Qmin/Qmax: 0,8 – 25 м3/ч Макс. рабочее давление: 1,6 МПа |  |
|  | - корректор газа ЕК 270 с датчиком давления и температуры | Модель корректора: ЕК270 Преобразователь давления: да Преобразователь температуры: да |  |
| 4 | ГРПШ для редуцирования и подачи природного газа для газопоршневых агрегатов, в составе: - регулятор давления газа РДНК-400М | Зав. №: 41956 Год выпуска: 2003 Присоединительные размеры: Ду 50 мм, фланцевое Регулируемая среда: природный газ Входное давление: 0,6 Мпа Выходное давление: 0,002 – 0,005 МПа Пропускная способность (при вх. давлении 0,6 МПа): не менее 600 м3/ч | Замена (см. Таблицу 1.2) |
| 5 | ГРПШ для редуцирования и подачи природного газа для отопительного котла, в составе: - регулятор давления газа РДНК-400М | Зав. №: 206 Год выпуска: 2010 Присоединительные размеры: Ду 50 мм, фланцевое Регулируемая среда: природный газ Входное давление: 0,6 Мпа Выходное давление: 0,002 – 0,005 МПа Пропускная способность (при вх. давлении 0,6 МПа): не менее 600 м3/ч | Без изменений |
| 6 | Котел водогрейный газовый Лидер-35 | Номинальная теплопроизводительность: 35 кВт КПД, не менее: 90% Температура уходящих газов: 110°С Номинальное давление газа: 1300 Па Максимальный расход газа: 4,0 м3/ч Макс. температура воды на выходе из котла: 80°С | Замена (см. Таблицу 1.2) |

# Проект должен включать в себя следующие работы:

- демонтаж и замена имеющегося ГРПШ на низком давлении (РДНК-400М) на ГРПШ среднего давления (РДСК-50/400М) с основной и резервной линией редуцирования;

- предусмотреть место для установки прибора учета на стороне высокого давления;

- предусмотреть ПСК и ПЗК;

- предусмотреть КИП;

- переустройство сети газопотребления — перенос газовой линии отопительного котла перед прибором учета, на высокой линии. Оснащение данной линии собственным прибором учета;

- замена имеющегося отопительного котла «Лидер-35» (35 кВт) на отопительный котел «Лемакс Классик-50» (50 кВт);

- включить в документацию сведения о замене основного генерирующего оборудования — газопоршневые агрегаты Camda KDGH50-G в количестве 3 шт. на идентичные агрегаты.

# Таблица 1.2. Перечень планируемого газового оборудования заказчика после технического перевооружения

| № п/п | Наименование оборудования | Технические характеристики | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ГРПШ для редуцирования и подачи природного газа для газопоршневых агрегатов, в составе: - регулятор давления газа РДСК-50/400М | Основная линия + резервная линия Присоединительные размеры: Ду 50 мм, фланцевое Регулируемая среда: природный газ Входное давление: 0,6 Мпа Выходное давление: 0,01 – 0,05 МПа Пропускная способность (при вх. давлении 0,6 МПа и диеметре седла Ø 14 мм): не менее 670 м3/ч | Проектируемое оборудование |
| 2 | Измерительный комплекс СГ-ЭКВз-Р-0,75-25/1,6 в составе: | --- | Проектируемое оборудование |
|  | - счетчик газа RVG G16 | Типоразмер счетчика: G16 Диаметр условного прохода: Ду 50 мм Диапазон измерения Qmin/Qmax: 0,8 – 25 м3/ч Макс. рабочее давление: 1,6 МПа |  |
|  | - корректор газа ЕК 270 с датчиком давления и температуры | Модель корректора: ЕК270 Преобразователь давления: да Преобразователь температуры: да |  |
| 3 | Котел водогрейный газовый Лемакс Классик-50 | Номинальная теплопроизводительность: 50 кВт КПД, не менее: 90% Температура уходящих газов: 110°С Номинальное давление газа: 1300 Па Максимальный расход газа: 5,5 м3/ч Макс. температура воды на выходе из котла: 90°С | Проектируемое оборудование |
| 4 | Счетчик природного газа диафграгменный, с термокомпенсацией | Подобрать из максимального расхода на газовый котел | Проектируемое оборудование |

# Работы по проектированию должны быть выполнены в соответствии с требованиями следующей нормативно-правовой и технической документации:

- - Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

- - Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 № 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;

- - Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;

- - ГОСТ Р 58095.0-2024. «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Часть 0. Общие положения»

- - ГОСТ 34741-2021. «Межгосударственный стандарт. Системы газораспределительные. Требования к эксплуатации сетей газораспределения природного газа».

- - СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы».

# Требования к работам

#### 2.1. Требования к объемам выполнения работ

### Требования к видам и объемам работ

В состав Работ входят:

1. Разработка и согласование с заказчиком основных технических решений по техническому перевооружению сети газопотребления;

2.  Разработка проектно-сметной документации

3. Разработка рабочей документации

4. Экспертиза промышленной безопасности проектной документации

Особые условия:

Сбор всех необходимых для проектирования исходных данных осуществляет разработчик проектной документации за свой счет.

Проектная организация обеспечивает согласование принятых решений с Заказчиком и внесение изменений в документацию в соответствии с замечаниями, полученными от Заказчика.

Участник должен иметь право выполнять работы в отношении объектов:

- опасных производственных объектов

# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество | Выполнение работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разработка проектно-сметной и рабочей документации, экспертиза промышленной безопасности проектной документации | комплект | 3 |  |

- 2.2. Требования к срокам выполнения работ

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № | Наименование работ | Требования к началу срока выполнения работ | Требования к окончанию срока выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проектно-сметной и рабочей документации, экспертиза промышленной безопасности проектной документации | с даты заключения Договора | 45 календарных дней |

#### 2.3. Требования к качеству работ

# Таблица 4. Требования к качеству работ: «Техническое перевооружение сети газопотребления ГДЭС с. Люксюгюн Кобяйских ЭС АО «Сахаэнерго», указанных в Таблице 2.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  |  |  |  |
| - 1.1. | Требования к рабочей документации |  |  |  |  |
| - 1.1.1 | Требования к конструктивным решения |  |  | - Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | # Работы по проектированию должны быть выполнены в соответствии с требованиями следующей нормативно-технической документации: - - ГОСТ Р 58095.0-2024. «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Часть 0. Общие положения» - - ГОСТ 34741-2021. «Межгосударственный стандарт. Системы газораспределительные. Требования к эксплуатации сетей газораспределения природного газа» - - СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» |  |  |  |  |
| - 1.1.2 | Требования к разработке сметной документации |  |  |  |  |
|  | Требования к выполнению сметной документации. 1.Локальные сметные расчеты составлять на основе действующих единичных расценок (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп,) утвержденных, зарегистрированных в установленном порядке и внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее – Минстрой России); 2. Сметную часть (сводный сметный расчет) выполнить в двух уровнях цен: в базисных ценах 2001 года и текущих ценах; 3. Стоимость материально-технических ресурсов (далее – МТР) (не учтенных в расценках) определять по сборнику сметных цен на материалы, утвержденного в установленном порядке и внесенного в Федеральный реестр сметных нормативов; 4. При отсутствии необходимой номенклатуры МТР по сборнику допускается определять стоимость МТР на основании прайс-листов в текущем уровне (в сметах в графе «обоснование» указывать дату/период действия и изготовителя/поставщика), при этом цены не должны превышать средних цен по региону расположения; 5. В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки; 6. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним; 7. В локальных сметах указывать величину накладных расходов и сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов; 8. Сметную документацию составить с использованием программного комплекса «ГРАНД-Смета» версии не ниже 7.0. Допускается наличие аналогичных программных продуктов, которые должны полностью поддерживать форматы указанного ПО заказчика, с набором функций, не уступающих указанному ПО и схожим с ним интерфейсом; 9. Сметную документацию предоставить в двух вариантах: -на бумажном носителе; -на электронном носителе (в формате ПК «Гранд-Смета» и Excel), полностью соответствующему бумажному варианту. 10. В составе сметной документации (сводного сметного расчета и локальных сметных расчетов) должны быть выделены отдельные сметные расчеты относящиеся строительству СЭС с СНЭ, а также ПНР. 11. Составить пояснительную записку к сметной документации. |  |  |  |  |
| - 1.2 | Согласование с Заказчиком рабочей документации |  |  |  |  |
|  | 1. Рабочую документацию (РД) выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Ориентировочный состав рабочей документации (корректируется в процессе проектирования). 2. По всем разделам РД выполнить необходимые рабочие чертежи и схемы, полный пакет документов достаточный для выполнения строительно-монтажных работ, а также для проверки работ Техническим надзором и при необходимости другими заинтересованными лицами. 3. В рабочей документации предусмотреть детализованные чертежи узлов и соединений конструктивных элементов, в т.ч. обеспечивающих возможность изготовления изделий в цеховых условиях. 4. К каждому разделу рабочей документации предусмотреть сводную детальную спецификацию материалов и оборудования. 5. РД в полном объеме представить Заказчику в 2-х экземплярах на бумажном носителе, в 1 экз. в электронном виде (в формате AlterOffice Atext, PDF) и в электронных архивах данных (7z) в формате dwg, dxf. |  |  |  |  |
| - 2 | Требования к оформлению документации |  |  |  |  |
| - 2.1 | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ |  | Вся рабочая документация разрабатывается и предоставляется в соответствии с постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г., Градостроительного кодекса Российской Федерации пунктом 12 ст.48 и другими нормативами, действующими на территории Российской Федерации, применяемыми к данному типу объектов. Проектировщик передает Заказчику результаты проектных работ в следующем формате и количестве: - 2 (два) комплекта Документации, включая полноразмерные чертежи, пояснительные записки, калькуляции, спецификации. Цифровые копии и правила для электронных файлов чертежей: Все чертежи должны быть в формате AutoCAD, AlterOffice, Adobe Acrobat. Чертежи должны быть аккуратными, правильными, согласующимися с другими чертежами, строительными и инженерными спецификациями и иметь унифицированный вид. Избегать повторения одной и той же информации на разных чертежах. Элементы файла выполняются только в двухмерном (плоском) формате. Рабочую документацию оформить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» и другими нормативами, действующими на территории Российской Федерации. |  |  |
| 3 | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  |  |  |
| 3.1. | - Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; - Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 № 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»; - Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»; |  |  |  |  |
| - 4 | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  |  |  |
| 4.1. | Ответственность Подрядчика |  | Требования к ответственности Подрядчика смотреть в Разделе Договора. |  |  |
| - 5 | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |
| - 5.1 | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ |  | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ, с учетом требований Договора. |  |  |

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

- 3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке с указанием понижающего коэффициента. (величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой).
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

# 4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения договора.

# 4.1.   На этапе заключения договора Участник предоставляет сметы, сформированные путем применения к сметам, разработанным заказчиком, понижающего коэффициента.

- 4.2.   Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента, не допускается.