| Номер ТЗ |  |
| --- | --- |
| Номер материала КИСУР (ПО SAP) | 0002316515 |
| Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  |
| ОКПД 2 | 27.11.62.110 |
| Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) | преимущество |

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора –

главный инженер

филиала ПАО «Россети Центр»-«Ярэнерго»

______________________ /В.В. Плещев

«_______» ___________________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку предохранительных устройств защиты литых измерительных трансформаторов напряжения 10 (6) кВ. Лот № 401U

- Общая часть.

ПАО «Россети Центр»-«Ярэнерго» (Покупатель) производит закупку предохранительных устройств защиты литых измерительных трансформаторов напряжения 10 (6) кВ для замены неисправных в пунктах коммерческого учета электроэнергии (ПКУ) 10 (6) кВ.

- Предмет договора.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склад получателя – филиала ПАО «Россети Центр»-«Ярэнерго»  в объемах и в сроки, установленные данным ТЗ:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки * | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ярэнерго | Авто/жд | 150003, г. Ярославль, ул. Северная Подстанция, д.9 | 30 | 40 шт |

*в календарных днях, с даты заключения договора

- Технические требования к оборудованию.

  - Защитное предохранительное устройство выполнено в виде разборной конструкции с плавкой вставкой, представляющей собой металлодиэлектрический резистор С2-33-Н мощностью рассеяния 0,25 Вт. Защитное предохранительное устройство имеет индикатор срабатывания, который выполнен в виде подвижного стержня. Ход стержня при срабатывании (5±1) мм.

  - Технические данные предохранительных устройств защиты литых измерительных трансформаторов напряжения 10 (6) кВ должны соответствовать параметрам, приведенным в таблице:

| Наименование параметра | Предохранительное устройство защиты |
| --- | --- |
| Применяемость | Для трансформаторов типа ЗНОЛП |
| Маркировка | 5ГГ.674.350.000 |
| Тип резистора в составе встроенного защитного предохранительного устройства | С2-33-Н-0,25 |
| Номинальная мощность резистора, Вт | 0,25 |
| Сопротивление резистора, Ом | 11 |

- Общие требования.

- К поставке допускаются предохранительные устройства защиты, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей предохранителей условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям;

- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- продукция должна пройти аттестацию в ПАО «Россети» (для предохранителей на напряжение 3 кВ и выше);

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети».

- При поставке товара Поставщик обязан представить технические условия, руководство по эксплуатации, технический паспорт и/или иную сопроводительную документацию, заверенную производителем в соответствии с требованиями Законодательства РФ, на конкретный вид продукции, подтверждающую соответствие техническим характеристикам (данным) заявленным в приложении к договору поставки «Технические требования».

- Предохранительные устройства защиты должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям: ГОСТ 2213 (для предохранителей на напряжение 3 кВ и выше), ГОСТ 17242 (для низковольтных предохранителей) (для конкретного типа номенклатуры), ГОСТ 15150, ГОСТ 15543.1.

- Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения заявленной номенклатуры должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя, ГОСТ 23216, ГОСТ 14192, ГОСТ 16511, ГОСТ 2991, ГОСТ 2213 (для предохранителей на напряжение 3 кВ и выше), ГОСТ 17242 (для низковольтных предохранителей) (для конкретного типа номенклатуры). Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки заявленной продукции должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузки/разгрузки, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

Упаковка предохранителей должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные типы изделий.

- Каждая партия предохранителей должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствие с ГОСТ 2213 (для предохранителей на напряжение 3 кВ и выше), ГОСТ 17242 (для низковольтных предохранителей) (для конкретного типа номенклатуры).

- В комплект поставки заявленной номенклатуры должны входить:

- предохранители конкретного типа;

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- техническое описание и эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на поставляемые предохранители, на русском языке.

- Срок изготовления продукции должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые предохранители должна распространяться не менее чем на 24 месяца. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода предохранителей из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Предохранители должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 2 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка предохранителей должна соответствовать требованиям ГОСТ 2213 (для предохранителей на напряжение 3 кВ и выше), ГОСТ 17242 (для низковольтных предохранителей) (для конкретного типа номенклатуры). Маркировка, содержание и способ нанесения ее указывается в стандартах или технических условиях на предохранители конкретных типов.

Маркировка предохранителей производится непосредственно на изделии.

Маркировка предохранителей должна быть разборчивой и прочной, качество маркировки должно сохраняться при эксплуатации, транспортировании и хранении предохранителей в режимах и условиях, установленных ГОСТ 2213 (для предохранителей на напряжение 3 кВ и выше), ГОСТ 17242 (для низковольтных предохранителей) (для конкретного типа номенклатуры) и стандартами или техническими условиями на изделия конкретных серий и типов.

Предохранители должны иметь маркировку, содержащую следующие данные:

- товарный знак предприятия изготовителя;

- обозначение типа патрона (держателя);

- номинальное напряжение;

- номинальный ток;

- дата выпуска;

- обозначение стандарта или технических условий на предохранитель конкретной серии или типа.

По всем видам предохранителей Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых предохранителей.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия заявляемой номенклатуры должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр»-«Ярэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Дополнительные требования.

  - Наличие в заводской документации информации по условиям и срокам хранения, обеспечивающим заводскую гарантию.

  - В стоимость должна быть включена доставка до склада получателя.

Начальник управления реализации услуг                                              Г.Р. Устименко

и учета электроэнергии

исп. Жаровцев О.Н.

25-262