ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 43.21.10.290 Строительно-монтажные работы и поставка оборудования для создание центра обработки данных ПАО «РусГидро» в производственном помещении филиала «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего»

(инженерная часть).

(Q_0101-66)

- Содержание

Содержание	2

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемых работ	5

1.3.	Цели и задачи	5

1.4.	Существующее положение	5

1.5.	Основание для выполнения работы	6

1.6.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена.	6

1.7.	Иные требования и сведения общего характера	6

2.	Требования к продукции	7

2.1.	Требования по объемам и срокам	7

2.2.	Требования к качеству выполняемых работ	14

3.	Требования к документации по ценообразованию	26

4.	Приложения	26

Приложение № 1.Спецификация №1 к Техническим требованиям	27

Приложение №2 Требования к оформлению и составлению сметной документации	56

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| АВР | Автомат ввода резерва |
| --- | --- |
| АКБ | Аккумуляторные батареи |
| АУГПТ | Автоматическая установка газового пожаротушения |
| ВРУ | Вводное распределительное устройство |
| ГОТВ | Газовое огнетушащее вещество |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ДГУ | Дизель-генераторная установка |
| ЗПУ | Запорно-пусковые устройства |
| ИБ | Информационная безопасность |
| ИБП | Источников бесперебойного питания |
| ИС | Информационная система |
| ИТ | Информационные технологии |
| ИТКС | Информационно-телекоммуникационная сеть |
| ИТСО | Инженерно-технические средства охраны |
| КНС | Кабеленесущие системы |
| КРУ | Комплектное распределительное устройство |
| КСПД | Корпоративная сеть передачи данных |
| МДС | Методические документы в строительстве |
| МТР | Материально-технический ресурс |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| ОРУ | Открытое распределительное устройство |
| ПНР | Пусконаладочные работы |
| ППО | Предпроектное обследование |
| ПО | Программное обеспечение |
| ПТК | Программно-технический комплекс |
| РД | Рабочая документация |
| СКС | Структурированная кабельная система |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| СН | Собственные нужды |
| СОТ | Система охранная телевизионная |
| СП | Свод правил |
| СШГЭС | Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего |
| ТЗ | Техническое задание |
| ТОиР | Техническое обслуживание и ремонт |
| ТТ | Технические требования |
| Филиал | Филиал ПАО «РусГидро»-«Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» |
| ФРСН | Федеральный реестр сметных нормативов |
| ЦОД | Центр обработки данных |
| ЧТЗ | Частное техническое задание |
| ЩР | Щит электрический, распределительный |
| ЭС | Электроснабжение |
| ЭМ | Электрооборудование |

  - Наименование закупаемых работ

ОКПД2 43.21.10.290 Строительно-монтажные работы и поставка оборудования для создание центра обработки данных ПАО «РусГидро» в производственном помещении филиала «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» (инженерная часть).

  - Цели и задачи

    - Целью выполнения работ является подготовка площадки и прилегающей территории, создание инфраструктуры инженерных систем центра обработки данных ПАО «РусГидро» в производственном зданим щитового блока ОРУ-500 Филиала «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего».

    - Задачами выполнения работ являются:

- поставка оборудования и материалов.

- выполнение строительно-монтажных работ инженерных систем.

  - Существующее положение

    - Оборудование системы электроснабжения (включая ДГУ). Шифр ТГЦЛ.40607.ЭМ.

    - Оборудование системы бесперебойного электроснабжения ПТК ЦОД РусГидро на СШГЭС. Шифр ТГЦЛ.40607.СБЭ.

    - Оборудование освещения ПТК ЦОД РусГидро на СШГЭС. Шифр ТГЦЛ.40607.ЭО.

    - Система вентиляции и кондиционирования ПТК ЦОД РусГидро на СШГЭС. Шифр ТГЦЛ.40607.СКВ.

    - Система СКС ПТК ЦОД РусГидро на СШГЭС (включая фальшпол и монтажные конструктивы). Шифр ТГЦЛ.40607.СКС.

    - Оборудование системы контроля управления доступом ПТК ЦОД РусГидро на СШГЭС (включая оборудование системы охранного видеонаблюдения, оборудование системы охранной сигнализации). Шифр ТГЦЛ.40607.КСБ.

    - Система пожаротушения ПТК ЦОД РусГидро на СШГЭС (включая Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре). Шифр ТГЦЛ.40607.ПТ.

    - Программа и методика испытаний (в комплексе). Шифр ТГЦЛ.40607.О.

Таблица 1. Перечень объектов Заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Создаваемый объект основных средств |  |  |  |  |
| 1 | Программно-технический комплекс Центр обработки данных РусГидро на СШГЭС ИА (ИТ) | Российская Федерация, Республика Хакасия, посёлок городского типа Черёмушки, Саяно-Шушенская ГЭС им. П. С. Непорожнего. | Программно-технический комплекс Центр обработки данных РусГидро на СШГЭС ИА (ИТ) | Эксплуатирующая организация: ПАО «РусГидро» |

  - Основание для выполнения работы

Протокол совещания у Председателя Правления – Генерального директора Хмарина В. В. по вопросу производственной системы РусГидро (ПСР от 25.07.2025 № 13-пср).

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена.

    - Подрядчик должен быть обеспечен в полном объеме всеми материально-техническими ресурсами необходимыми для качественного выполнения работ и достижения требуемого результата.

    - Заказчик по официально направленному запросу Подрядчика предоставляет документацию, указанную в п. 1.4 данного ТТ, или иную запрашиваемую документацию

  - Иные требования и сведения общего характера

    - Дополнительная техническая документация и информация, необходимая Подрядчику для выполнения работ, будет представляться по письменному запросу Подрядчика к Заказчику.

    - Заказчик своевременно уведомляет Подрядчика об изменениях требований НТД, которые необходимо учесть при выполнении работ, путем направления официального письма

    - Заказчик имеет право осуществлять контроль за деятельностью Подрядчика.

- Требования к продукции

  - Требования по объемам и срокам

2.1.1.	Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ / оказываемых услуг

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Система электроснабжения |  |  |
| 1.1.‍ | Этап № 1. СМР комплекта оборудования системы электроснабжения | Условная единица | 1 |
| 2.‍ | Система бесперебойного электроснабжения |  |  |
| 2.1. | Этап № 2. СМР комплекта оборудования системы бесперебойного электроснабжения | Условная единица | 1 |
| 3. | Система освещения |  |  |
| 3.1. | Этап № 3. СМР комплекта оборудования освещения | Условная единица | 1 |
| 4. | Система вентиляции и кондиционирования |  |  |
| 4.1. | Этап № 4. СМР комплекта системы вентиляции и кондиционирования | Условная единица | 1 |
| 5. | Фальшпол |  |  |
| 5.1. | Этап № 5. СМР фальшпол | Условная единица | 1 |
| 6. | Система контроля управления доступом |  |  |
| 6.1. | Этап № 6. СМР системы контроля управления доступом (включая оборудование системы охранного видеонаблюдения, оборудование системы охранной сигнализации) | Условная единица | 1 |
| 7. | Система пожаротушения |  |  |
| 7.1. | Этап № 7. СМР системы пожаротушения (включая Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) | Условная единица | 1 |

Перечень и объем выполняемых работ / оказываемых услуг уточняется после завершения разработки РД в рамках смежного договора.

Таблица 3. Перечень и объем закупаемых МТР

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Система электроснабжения |  |  |
| 1.1. | Партия № 1. Комплект оборудования системы электроснабжения (электрощиты, кабели, материалы) | Комплект | 1 |
| 2.‍ | Система освещения |  |  |
| 2.1. | Партия № 2. Комплект оборудования системы освещения (светильники, кабели, материалы) | Комплект | 1 |
| 3. | Система вентиляции и кондиционирования |  |  |
| 3.1. | Партия № 3. Комплект монтажных материалов прецизионных кондиционеров (трубы, трубки, припой, фитинги) | Комплект | 1 |
| 3.2. | Партия № 4. Комплект оборудования сплит систем (трубы, кабели, материалы) | Комплект | 1 |
| 4. | Фальшпол |  |  |
| 4.1. | Партия № 5. Комплект оборудования фальшпола (материалы) | Комплект | 1 |
| 5. | Система контроля управления доступом |  |  |
| 5.1. | Партия № 6. Комплект системы контроля управления доступом (оборудование системы охранного видеонаблюдения, оборудование системы охранной сигнализации) | Комплект | 1 |
| 6. | Система пожаротушения |  |  |
| 6.1. | Партия № 7. Комплект оборудования системы пожаротушения (трубы, материалы) | Комплект | 1 |
| 6.2. | Партия № 8. Комплект оборудования системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (контроллеры, датчики, материалы) | Комплект | 1 |

Перечень и состав МТР уточняется по факту завершения разработки РД, реализуемой в рамках смежного договора на проектирование центра обработки данных ПАО «РусГидро» в производственном помещении филиала «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего».

Поставка оборудования, материалов и программного обеспечения включает в себя доставку оборудования и материалов, закупаемых Подрядчиком до места производства работ (Филиал), в том числе погрузочно-разгрузочные работы. Стоимость доставки рассчитывается согласно Приложению №2. Требования к оформлению и составлению сметной документации

2.1.2.	Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ, оказанию услуг

Таблица 4. Требования по срокам выполнения работ / оказания услуг

| № п/п | Наименование работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Система электроснабжения |  |  |
| 1.1.‍ | Этап № 1. СМР комплекта оборудования системы электроснабжения | С даты подписания Договора | Не позднее 302 календарных дней с даты подписания Договора |
| 2.‍ | Система бесперебойного электроснабжения |  |  |
| 2.1. | Этап № 2. СМР комплекта оборудования системы бесперебойного электроснабжения | С даты подписания Договора | Не позднее 302 календарных дней с даты подписания Договора |
| 3. | Система освещения |  |  |
| 3.1. | Этап № 3. СМР комплекта оборудования освещения | С даты подписания Договора | Не позднее 302 календарных дней с даты подписания Договора |
| 4. | Система вентиляции и кондиционирования |  |  |
| 4.1. | Этап № 4. СМР комплекта системы вентиляции и кондиционирования | С даты подписания Договора | Не позднее 302 календарных дней с даты подписания Договора |
| 5. | Фальшпол |  |  |
| 5.1. | Этап № 5. СМР фальшпол | С даты подписания Договора | Не позднее 302 календарных дней с даты подписания Договора |
| 6. | Система контроля управления доступом |  |  |
| 6.1. | Этап № 6. СМР системы контроля управления доступом (включая оборудование системы охранного видеонаблюдения, оборудование системы охранной сигнализации) | С даты подписания Договора | Не позднее 302 календарных дней с даты подписания Договора |
| 7. | Система пожаротушения |  |  |
| 7.1. | Этап № 7. СМР системы пожаротушения (включая Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) | С даты подписания Договора | Не позднее 302 календарных дней с даты подписания Договора |

Таблица 5. Требования по срокам поставки МТР

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к оконча-нию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Система электроснабжения |  |  |
| 1.1. | Партия № 1. Комплект оборудования системы электроснабжения (электрощиты, кабели, материалы) | С даты подписания Договора | В течение 174 календарных дней с даты подписания Договора |
| 2.‍ | Система освещения |  |  |
| 2.1. | Партия № 2. Комплект оборудования системы освещения (светильники, кабели, материалы) | С даты подписания Договора | В течение 174 календарных дней с даты подписания Договора |
| 3. | Система вентиляции и кондиционирования |  |  |
| 3.1. | Партия № 3. Комплект монтажных материалов прецизионных кондиционеров (трубы, трубки, припой, фитинги) | С даты подписания Договора | В течение 174 календарных дней с даты подписания Договора |
| 3.2. | Партия № 4. Комплект оборудования сплит систем (трубы, кабели, материалы) | С даты подписания Договора | В течение 174 календарных дней с даты подписания Договора |
| 4. | Фальшпол |  |  |
| 4.1. | Партия № 5. Комплект оборудования фальшпола (материалы) | С даты подписания Договора | В течение 174 календарных дней с даты подписания Договора |
| 5. | Система контроля управления доступом |  |  |
| 5.1. | Партия № 6. Комплект системы контроля управления доступом (оборудование системы охранного видеонаблюдения, оборудование системы охранной сигнализации) | С даты подписания Договора | В течение 174 календарных дней с даты подписания Договора |
| 6. | Система пожаротушения |  |  |
| 6.1. | Партия № 7. Комплект оборудования системы пожаротушения (трубы, материалы) | С даты подписания Договора | В течение 174 календарных дней с даты подписания Договора |
| 6.2. | Партия № 8. Комплект оборудования системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (контроллеры, датчики, материалы) | С даты подписания Договора | В течение 174 календарных дней с даты подписания Договора |

  - Требования к качеству выполняемых работ

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям, представленным в таблице 6 к Техническим требования.

Выполнение строительно-монтажных работ на территории Филиала Подрядчик должен осуществлять в обязательном присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

Для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с выполнением работ, Заказчик назначает представителя. Данные представителя предоставляет путем направления официального письма.

Таблица 6. Требования к качеству выполняемых работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Требования к выполнению работ |  |
| 1.1 | Общие требования к выполнению работ |  |
| 1.1.1 | Поставка оборудования и материалов для выполнения строительно-монтажных работ в части приведения характеристик производственного здания щитового блока ОРУ-500 и работ на прилегающей территории | 1.1.1.1 Оборудование и материалы должны быть новым и не использованным ранее, должно иметь заводскую сборку, выпускаться серийно (т.е. не должно являться опытным/тестовым образцом или непромышленным прототипом) и не должно входить в перечень оборудования, объявленного производителем к прекращению серийного производства и поддержки. 1.1.1.2 Поставляемое оборудование и материалы должно соответствовать требованиям технической документации производителя и обеспечивать безопасность персонала при его эксплуатации (использовании). 1.1.1.3 Климатическое исполнение оборудования – У4 по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды». 1.1.1.4 Место поставки: 655619, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, п. Черемушки, здание щитового блока ОРУ-500. 1.1.1.5 Поставляемое оборудование и материалы должно отгружаться Подрядчиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность от любого рода повреждений и порчи при его перевозке и хранении |
| 1.1.2 | Поставка программного обеспечения, оборудования и материалов в части инженерных систем | 1.1.2.1 Оборудование, ПО и материалы поставляются Подрядчиком согласно Спецификации (приложение №1). 1.1.2.2 Оборудование и материалы должны быть новыми и не использованными ранее, должно иметь заводскую сборку, выпускаться серийно (т.е. не должно являться опытным/тестовым образцом или непромышленным прототипом) и не должно входить в перечень оборудования, объявленного производителем к прекращению серийного производства и поддержки. 1.1.2.3 Поставляемое оборудование и материалы должны соответствовать требованиям технической документации производителя и обеспечивать безопасность персонала при его эксплуатации (использовании). 1.1.2.4 Климатическое исполнение оборудования – У4 по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды». 1.1.2.5 Место поставки 655619, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, п. Черемушки, здание щитового блока ОРУ-500. 1.1.2.6 Подрядчик должен обеспечить меры информационной безопасности, препятствующие реализации возможных угроз, связанных с несанкционированным внесением изменений (программных и/или программно-аппаратных «закладок») в процессе транспортировки оборудования и программного обеспечения. 1.1.2.7 Гарантийный срок должен составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты ввода в промышленную эксплуатацию (с даты подписания акта приемки). 1.1.2.8 С передачей оборудования Подрядчик обязан передать Заказчику оригиналы соответствующих документов (если применимо), в т.ч.: - сертификат качества в 2 (двух) экз.; - технический паспорт на русском языке; - инструкция по эксплуатации на русском языке (допускается предоставление на электронном носителе в заводском исполнении); - упаковочный лист (при наличии); - иные документы (сертификаты соответствия, безопасности, пожаробезопасности, радиологической безопасности, санитарный и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого оборудования. 1.1.2.9 Технические и программные средства, при возможности, должны быть отечественного производства, в т.ч. должно быть исключено применение средств защиты информации, странами происхождения которых являются иностранные государства, совершающие в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, либо производителями которых являются организации, находящиеся под юрисдикцией таких иностранных государств, прямо или косвенно подконтрольные им либо аффилированные с ними, а также использование сервисов (работ, услуг) по обеспечению информационной безопасности, предоставляемых (выполняемых, оказываемых) этими организациями. |
| 1.1.3 | Строительно-монтажные и работы в части инженерных систем | 1.1.3.1 Работы выполняются в соответствии с разработанной РД. 1.1.3.2 Подготовка и сдача исполнительной документации по выполненным работам Заказчику; 1.1.3.3 Организация и сдача выполненных работ приемочной комиссии. Объем работ включает в себя все необходимые для запуска объекта в промышленную эксплуатацию строительно-монтажные работы. |
| 1.1.4 | Требования к оформлению документации | 1.1.4.1 Подрядчик предъявляет Комиссии необходимую документацию (исполнительную документацию), составленную в процессе выполнения Работ в соответствии с требованиями нормативно-технической, технологической и организационно-распорядительной документации. 1.1.4.2 В части общестроительных работ в соответствии с: - Приложением Б.1 СП 48.13330.2019; - Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства российской федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр; 1.1.4.3 В части инженерных систем в соответствии с Приложением Б.2 СП 48.13330.2019; 1.1.4.4 В части электроснабжения в соответствии с СП 76.13330.2016 (в качестве справочного материала по составу, формам исполнительной документации можно использовать И 1.13-07 Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам). 1.1.4.5 Исполнительная Документация оформляется Подрядчиком и передается Заказчику. 1.1.4.6 Данные учета образованных отходов предоставляются Подрядчиком по форме Приложения №1 Приказа Минприроды России от 08.12.2020 N 1028 «Об утверждении Порядка в области обращения с отходами» в Службу охраны труда и производственного контроля. 1.1.4.7 Исполнительная документация передается Заказчику официальном письмом. Передаваемая исполнительная документация должна быть оригинальной (копии протоколов актов, сертификатов, технических отчетов и прочих документов должны быть заверены), исполнительная документация должна быть сшита. |
| 1.1.7 | Требования к выполнению работ в части соблюдения норм | 1.1.7.1 Работы выполняются в соответствии с документацией: Приказ Минтруда РФ от 11 декабря 2020 года № 884н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ»; Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н; Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные Приказом Минтруда России №782н от 16.11.2020; Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные Приказом Минэнерго России №1070 от 04.10.2022; Правила устройства электроустановок, издание 7-е, утвержденные приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204; Приказ Минтруда РФ от 28.10.2020 № 753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»; Приказ Минтруда РФ от 27.11.2020 835н «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»; Приказ Минтруда РФ от 27.11.2020 833н «Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования»; РД-153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий; Положение о Технической политике Группы РусГидро; Свод правил 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; Объемы и нормы испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97; Требования по охране окружающей среды; Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»; Федеральный закон N 7-ФЗ от 10.01.2002 "Об охране окружающей среды"; Приказ Минтруда России от 02.12.2020 №849н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении окрасочных работ»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; Регламент от 2022 №2-СШГЭС/95-РЕГ-01 редакция 2 процесса «Разработка, согласование и утверждение проектов производства работ для выполнения работ на объектах Филиала». 1.1.872 При выполнении Работ должна применяться продукция, оборудование, материалы и вещества, соответствие которых нормативным требованиям подтверждено декларацией о соответствии или сертификатом соответствия. Обязательно осуществление входного контроля применяемых материалов с оформлением соответствующих актов и внесением записей в журнал входного контроля. 1.1.7.3 В случае выявления при входном контроле продукции, не соответствующей установленным требованиям, ее применение для работ не допускается. Входной контроль проводить в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства". 1.1.7.4 Требования по охране окружающей среды: 1.1.7.4.1 Соблюдать требования природоохранного законодательства при проведении работ на территории Заказчика. 1.1.7.4.2 До заключения договора представить Заказчику (техническому куратору по договору): - приказ о назначении лиц ответственных за природоохранную деятельность и организацию производственно-экологического контроля на период производства работ. 1.1.7.4.3 Эксплуатировать места временного накопления отходов в соответствии с требованиями природоохранного законодательства. 1.1.7.4.4 Обеспечивать временное накопление отходов, подлежащих утилизации или сдаче во вторсырьё, в места, указанные в Инструкции по организации работ с отходами I-V классов опасности» филиала ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожнего» 1.1.7.4.5 Незамедлительно сообщать Заказчику обо всех случаях нарушения природоохранного законодательства, имеющих место при производстве работ. 1.1.7.4.6 Оперативно информировать Заказчика (технического куратора по договору) о возникновении ситуаций, которые могут привести к авариям, и, в связи с этим, к возможному загрязнению окружающей среды в процессе деятельности Подрядчика. 1.1.7.4.7 Освещать вопросы по соблюдению требований природоохранного законодательства при проведении вводных и первичных инструктажей. 1.1.7.4.8 В случае предъявления Заказчику контролирующими органами штрафных санкций по фактам нарушения требований природоохранного законодательства, произошедшим по вине Подрядчика, последний обязан возместить Заказчику в течение 10 календарных дней сумму предъявленных штрафных санкций. 1.1.7.4.9 Содержать в чистоте территорию производства работ, по окончанию работ подтвердить выполнение требования Актом сдачи-приемки территории. 1.1.7.4.10 Отходы, образующиеся при деятельности подрядных организаций при выполнении работ и (или) оказании услуг по договорам, заключаемым с ПАО «РусГидро» в рамках реализации Производственных программ, Программ восстановления и Программ модернизации из сырья, продуктов, изделий, объектов и механизмов, принадлежащих ПАО «РусГидро», являются собственностью ПАО «РусГидро». Силами подрядной организации отходы должны быть отсортированы, доставлены до места временного накопления отходов соответственно виду отхода, и переданы на объекты конечного размещения (до 150 км полигон г. Черногорска) с обязательным составлением трехстороннего акта передачи отходов. При этом подрядная организация ведет учет движения образующихся отходов с фиксированием данных в специальном журнале, данные о движении отходов ежемесячно по форме приложения №1 приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ №1028 от 08.12.2020 направляются в адрес Филиала с сопроводительным письмом и подтверждающими документами о передаче отходов на утилизацию, размещение. 1.1.7.4.11 Подрядчик обеспечивает выполнение всех Работ по сбору, сортировке, транспортировке, хранению и утилизации (захоронению) отходов на объектах конечного размещения отходов Филиала с обязательным составлением трехстороннего акта передачи отходов. 1.1.7.4.12 Отходы подготавливаются и вывозятся в соответствии с требованиями «Инструкции по организации работ с отходами I-V классов опасности» филиала ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожнего» и федеральных законов № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 1.1.7.4.13 Подрядчик ведет учёт отходов, образовавшихся в ходе выполнения Работ с фиксацией в журнале. 1.1.7.4.14 Ежемесячно предоставлять Заказчику данные учёта отходов по форме приложения №1 приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 1028 от 08.12.2020 в адрес Филиала с сопроводительным письмом и подтверждающими документами о передаче отходов на утилизацию, размещение. 1.1.7.4.15 В процессе выполнения работ или оказания услуг по договорам, заключаемым с ПАО «РусГидро», образуются отходы, являющиеся собственностью ПАО «РусГидро» и подлежащие дальнейшему размещению на специализированных полигонах или утилизации, использованию в специализированных организациях, Подрядчик обязан заключить договор субподряда с организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности для отходов образовавшихся в процессе выполнения работ, оказании услуг с предоставлением Заказчику заверенной копии договора субподряда в соответствии с перечнем: - 4 62 100 01 20 5 Лом и отходы незагрязненные, содержащие медные сплавы, в виде изделий кусков, несортированные. Передача в место накопления БГСО г. Саяногорск; - 8 12 901 01 72 4 Мусор от сноса и разборки зданий несортированный. Сбор, транспортирование, захоронение (МП Благоустройство); - 8 90 000 01 72 4 Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ. Сбор, транспортирование, захоронение (МП Благоустройство); - 4 04 140 00 51 5 Тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная Сбор, транспортирование, захоронение (МП Благоустройство); - 4 05 183 01 60 5 Отходы упаковочного картона незагрязненные . Место накопления отходов относящихся ко вторичным ресурсам. - 4 61 200 01 51 5 Лом и отходы стальных изделий незагрязненные. Передача в место накопления БГСО г. Саяногорск; - 4 61 010 01 20 5 Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные. Передача в место накопления БГСО г. Саяногорск; - 4 82 302 01 52 5 Отходы изолированных проводов и кабелей. Передача в место накопления БГСО г. Саяногорск; - 4 62 200 06 20 5 Лом и отходы алюминия несортированные. Передача в место накопления БГСО г. Саяногорск. 1.1.8.4.16 Лица, допущенные к обращению с отходами I-IV класса опасности, обязаны иметь профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами (сертификатами) на право работы с отходами I-IV класса опасности. 1.1.8.4.17 Отходы, образующиеся при деятельности подрядных организаций при выполнении работ и (или) оказании услуг по договорам, заключаемым с ПАО «РусГидро», из сырья, продуктов, изделий, объектов и механизмов, принадлежащих подрядной организации, являются собственностью подрядной организации. Все работы и обязанности по сортировке, накоплению, сбору, транспортированию, утилизации, обработке, обезвреживанию, размещению (захронению) отходов подрядная организация берет на себя. 1.1.7.4.18 Ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства при обращении с отходами возлагается на подрядную организацию. 1.1.7.4.19 Не допускается накопление отходов Подрядчика и/или привлекаемых им субподрядных организаций на территории Заказчика. 1.1.7.4.20 Соблюдать режим использования водоохранных зон, в соответствии с Водным кодексом РФ. 1.1.7.4.21 Сброс моющих и загрязняющих веществ, масел и других жидкостей в водный объект, ливневую канализацию Филиала и в дренажную систему станции запрещен. 1.1.7.4.22 В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня подписания сторонами Акта приемки оказанных Услуг своими силами и за свой счет вывезти: - принадлежащее Подрядчику оборудование, инвентарь и инструменты; - отходы, подлежащие размещению на специализированный полигон; - отходы, подлежащие обезвреживанию или утилизации передать по договору организации имеющей лицензию. 1.1.7.4.23 При выполнении работ и (или) оказании услуг по договорам, заключаемым с ПАО «РусГидро», в которых фигурирует передача отходов, наименование отходов должно полностью соответствовать отходам, указанным в Инструкции по организации работ с отходами I-V классов опасности» филиала ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожнего» 1.1.7.5 Все замечания, указания, предписания надзорных органов, предъявленные Заказчику по качеству выполнения Работ во время выполнения Работ, устраняются Подрядчиком в указанные сроки за счет собственных средств. 1.1.7.6 Работы выполняются в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию результатов Работ без закупки дополнительных объемов Работ. 1.1.7.7 При выполнении Работ Подрядчику необходимо: - исключить падение монтируемых конструкций, оборудования; - обеспечить безопасность персонала Заказчика, собственного персонала, персонала подрядных организаций, находящегося в зоне выполнения работ в период производства работ; - нести ответственность за сохранность оборудования, механизмов, средств, систем, конструкций, сооружений и транспортных приспособлений Заказчика и подрядных организаций, находящихся в зоне выполнения работ в период производства работ. 1.1.7.8 Подрядчик самостоятельно обеспечивает наличие необходимого для выполнения работ инструмента и приспособлений. Подрядчик должен иметь в собственности или на правах аренды весь необходимый для производства работ инструмент, оборудование, машины и механизмы. 1.1.7.9 Подрядчик обязан соблюдать установленные на предприятии Заказчика противопожарный и внутриобъектовый режимы. 1.1.7.10 Допуск персонала Подрядчика для выполнения Работ осуществляется после: - проведения вводного инструктажа по охране труда, пожарной безопасности, инструктаж по ГО и ЧС на территории Филиала (при проведении инструктажей в обязательном порядке наличие протоколов по проверке знаний для всего персонала, копии приказов о трудоустройстве с подтверждением о занимаемой должности и сроках трудоустройства); - документов прохождения медосмотра и психиатрического освидетельствования, заверенными руководителем Подрядной организации / уполномоченным лицом в СОТ; - проведения первичного инструктажа на рабочем месте. Особые условия: - производство работ на территории действующего предприятия, где действует особый внутриобъектовый и допускной режим; - часть работ производится вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи. 1.1.7.11 Подрядчик совместно с Заказчиком выполняет процедуру согласования документации (с специалистами ИА и Филиала), если данные согласования необходимы для выполнения Работ. |
| 1.1.8 | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | 1.1.8.1 Работы выполняются в соответствии с: - Земельный кодекс РФ; - Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»; - Федеральный закон № 96-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране атмосферного воздуха»; - Постановление Правительства РФ № 646 от 27.05.2017 «Об утверждении требований к оборудованию ИТСО важных государственных объектов, специальных грузов, сооружений на коммуникациях. Подлежащих охране войсками национальной гвардии РФ»; - Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 ноября 2020 года № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»; - Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 года № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»; - СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (с Изменениями N 1, 2); - СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3, 4); - СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003 (с Изменением N 1); - СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии». Действующая редакция. - СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. Действующая редакция; - СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции». Действующая редакция; - СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха СНиП 41-01-2003 (с Поправкой); - Приказ ФСТЭК России от 21.12.2017 № 235 «Об утверждении Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры РФ и обеспечению их функционирования»; - СТО РусГидро 02.02.060-2011 (с изменениями и дополнениями, введенными в действие приказом ПАО «РусГидро» от 18.07.2018 № 515) «Гидроэлектростанции. Технические и автоматизированные Системы. Условия поставки. Нормы и требования». - ГОСТ Р 59636–2021 — «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; - ГОСТ Р 59638–2021 — «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; - ГОСТ Р 59639–2021 — «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность». - СП 48.13330.2019 — свод правил, организация строительства; - СП 76.13330.2016 - свод правил, электротехнические устройства; - ГОСТ 34.602-2020 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы; - ГОСТ Р 59792-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем; - ГОСТ Р 59793-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания; - ГОСТ Р 59795-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов; - ГОСТ Р 59853-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения. 1.1.8.2 При выполнении Работ Подрядчику необходимо: - обеспечить безопасность персонала Филиала, собственного персонала, персонала подрядных организаций, находящегося в зоне выполнения работ в период производства работ; - нести ответственность за сохранность оборудования, механизмов, средств, систем, контрольно-измерительной аппаратуры, конструкций, сооружений и транспортных приспособлений Заказчика и подрядных организаций, находящихся в зоне выполнения работ в период производства работ; 1.1.8.3 Оборудование Подрядчика: Для выполнения Работ Подрядчиком самостоятельно доставляется все необходимое вспомогательное оборудование и механизмы, расходные материалы и комплектующие. Подрядчик самостоятельно обеспечивает необходимый для выполнения работ инструмент и приспособления. 1.1.8.4 В случае применения контролирующими органами штрафных санкций к Заказчику по фактам нарушения Подрядчиком требований пожарной, экологической, промышленной безопасности, а также требований трудового законодательства, возмещать Заказчику расходы по уплате таких штрафов. |
| 1.2 | Требования к организации работ |  |
| 1.2.1 | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Подрядчик до начала выполнения работ должен предоставить Заказчику: 1. Список работников, которым будет предоставлен допуск на территорию Филиала для выполнения предпроектного обследования; 2. Копии удостоверений и протоколов проверки знаний: 2.1. Требований по охране труда в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24 декабря 2021 года N 2464; 2.2. О допуске к работам в электроустановках, подтверждающих группу по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок; 2.3. Копии заключений о прохождении медицинских осмотров; 3. Копии заключений о прохождении психиатрического освидетельствования в соответствии с требованиями Приказа Минздрава России от 20.05.2022 № 342н «Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование». Все требования, предъявляемые к Исполнителю, в равной степени распространяются и на субподрядчиков в части предлагаемого объема работ. Субподрядчик должен обладать всеми необходимыми разрешительными документами для выполнения работ в соответствии с распределением объемов работ. Подрядчик обязан выполнять в полном объеме все требования Заказчика к информационной безопасности. Запрещается передавать третьей стороне любую информацию о работе оборудования и параметрах технологического процесса без письменного согласия Заказчика. Подрядчик обязан обеспечить наличие персонала, имеющего право быть ответственными лицами за безопасное ведение работ (производитель работ, члены бригады) при работах по наряду-допуску и распоряжению (предоставить список персонала). Подрядчик до начала выполнения работ должен предоставить Заказчику список работников, которым будет предоставлено право быть производителями работ, членами бригады с указанием групп по электробезопасности, а также другие документы согласно Регламенту допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро». |
| 1.3 | Требования к персоналу Подрядчика |  |
| 1.3.1 | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Работники Подрядчика, привлекаемые для выполнения работ: - должны быть обучены и иметь удостоверения по проверке знания правил охраны и безопасности труда, соответствующую группу допуска по электробезопасности с учетом должности, профессии и представить их до начала работ; - должны быть обучены, иметь подготовку и опыт выполнения работ в областях монтажа и наладки инженерных и автоматизированных информационных систем; - организация должна иметь лицензию по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; - Организация должна иметь персонал, удовлетворяющий требованиям «Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» (Постановление правительства от 28.07.2020 №1128 "Об утверждении положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений"). |
| 1.4 | Требования к безопасности работ и охране труда |  |
| 1.4.1 | Требования к безопасности выполняемых работ | Подрядчик обязан: соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. промышленной и пожарной безопасности, охране труда, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности; направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. |
| 2 | Требования к результатам работ |  |
| 2.1 | Общие требования к результатам работ |  |
| 2.1.1 | Результат работ | 2.1.1.1 Монтажные работы должны быть выполнены Подрядчиком в объеме, предусмотренном Рабочей документацией и в соответствии с программой производства работ. В случае обоснованной Подрядчиком необходимости, по согласованию с Заказчиком, на этапе монтажных работ в рабочую документацию могут быть внесены изменения и уточнения. 2.1.1.2 Исполнительная документация должна быть разработана Подрядчиком в объеме необходимом и достаточном для обеспечения эксплуатации и обслуживания системы во всех режимах ее функционирования, предусмотренных рабочей документацией. 2.1.1.2 Проведение испытаний (предварительные испытания, опытная эксплуатация, приемо-сдаточные испытания) должно быть обеспечено Подрядчиком в соответствии с программой и методиками испытаний. 2.1.1.3 Монтажные работы должны быть выполнены в соответствии с рабочей документацией и в соответствии с планом производства работ, согласованной Заказчиком. 2.1.1.4 На все поставленное в рамках работ оборудование и программное обеспечение должна быть предоставлена документация производителя (в объеме предоставляемом производителем), сведения для активации и использования соответствующих лицензий и сервисов технической поддержки и сервисов обновления. 2.1.1.5 Завершено проведение всех видов испытаний (в т.ч. предварительные испытания, опытная эксплуатация, приемо-сдаточные испытания) должно быть выполнено в соответствии с программой и методикой испытаний. Все замечания, выявленные в ходе испытаний на момент приемки должны быть устранены. 2.1.1.6 Работы считаются выполненные после ввода всех систем в промышленную эксплуатацию. |
| 3 | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |
| 3.1 | Гарантийный срок на результат работ | Подрядчик несет ответственность за выявленные в ходе эксплуатации недостатки и их исправление. Срок гарантии на результат работ 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания обеими сторонами акта приемки выполненных работ. Недостатки и их исправление в период гарантийного срока службы устраняются Подрядчиком безвозмездно в рамках заключенного договора в соответствии с настоящими ТТ. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков результата работ, Заказчик направляет Подрядчику соответствующее письменное уведомление, в котором указывает перечень выявленных недостатков и срок на их устранение. |
| 4 | Требования к обязательствам Подрядчика, влияющим на исполнение договора |  |
| 4.1.1 | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ. Субподрядчик должен обладать всеми необходимыми разрешительными документами для выполнения работ в соответствии с распределением объемов работ. Все требования, предъявляемые к генподрядной организации, в равной степени распространяются и на субподрядчиков в части предлагаемого объема работ. Подрядчик обязан выполнять в полном объеме все требования Заказчика к информационной безопасности. Запрещается передавать третьей стороне любую информацию о работе оборудования и параметрах технологического процесса без письменного согласия Заказчика. |
| 4.1.2 | Ответственность Подрядчика | Подрядчик несет ответственность за: безусловное соблюдение сроков, выполнение запланированных объемов и обеспечение должного качества работ (результатов работ); за качество и полноту проведения предпроектного обследования оборудования; соблюдение технологической, производственной и трудовой дисциплины; выполнение требований охраны труда, производственной и пожарной безопасности. |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе исполнения договора

3.1. В рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование стоимости работ по монтажу поставляемого оборудования с требованиями, указанными в приложении № 2 к настоящим Техническим требованиям.

3.2.  Если стоимость по смете, разработанная Подрядчиком, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

3.3.  Если стоимость по смете, разработанной Подрядчиком, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в коммерческом предложении.

- Приложения

Приложение № 1. Спецификация № 1

Приложение № 2.Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению (не относящихся к работам, стоимость которых определяется в соответствии со Статьей 8.3 Градостроительного кодекса РФ).

- Приложение № 1

- Спецификация №1

- к Техническому заданию

- Таблица 1.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

- Наименование продукции: Оборудование инженерных систем

| № партии | Наименование продукции | Требования заказчика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Технические и функциональные характеристики | Ед. изм. | Количество | Место поставки |
|  |  | (параметры эквивалентности) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Комплект кабельно- проводниковой продукции системы электроснабжения | в составе: | комплект | 1 | 655619, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, п. Черемушки, здание щитового блока ОРУ-500 |
| 1.1 | ЩАВР-1 | Шкаф вводно-распределительный с автоматическим вводом резерва на 3 ввода, секцией распределения электропитания, оснащенный микропроцессорным управлением, средствами мониторинга состояния оборудования, средствами контроля и измерения параметров питающей электросети, сетевым интерфейсом Modbus TCP. В сборе, в комплекте. IP31 2100х4800х800. Высота 2100 мм; Ширина 4800 мм; Глубина 800 мм. Напольный тип, металл. Состав: корпуса шкафов/секций, коммутационные устройства, шинные соединители, контакты дополнительные, электроанализаторы сетевые щитового типа, контроллер управления свободно программируемый, предустановленное программное обеспечение, модули расширения, блок бесперебойного электропитания 24В., реле промежуточные, модули интерфейсные, вспомогательное оборудование, автоматические выключатели от 1500 А до 2500 А в количестве = 3 штуки, автоматические выключатели от 500 А до 1000 А в количестве 5 штук, автоматические выключатели от 100 А до 500 А в количестве = 1 штуки, автоматические выключатели от 0 А до 100 А в количестве 2 штук, комплект кабелей и средств укладки. Заказное изделие. | шт | 1 |  |
| 1.2 | ЩАВР-2 | Шкаф вводно-распределительный с автоматическим вводом резерва на 3 ввода, секцией распределения электропитания, оснащенный микропроцессорным управлением, средствами мониторинга состояния оборудования, средствами контроля и измерения параметров питающей электросети, сетевым интерфейсом Modbus TCP. В сборе, в комплекте. IP31 2100х4800х800. Высота 2100 мм; Ширина 4800 мм; Глубина 800 мм. Напольный тип, металл. Состав: корпуса шкафов/секций, коммутационные устройства, шинные соединители, контакты дополнительные, электроанализаторы сетевые щитового типа, контроллер управления свободно программируемый, предустановленное программное обеспечение, модули расширения, блок бесперебойного электропитания 24В., реле промежуточные, модули интерфейсные, вспомогательное оборудование, автоматические выключатели от 1500 А до 2500 А в количестве 3 штуки, автоматические выключатели от 500 А до 1000 А в количестве 5 штук, автоматические выключатели от 100 А до 500 А в количестве 1 штуки, автоматические выключатели от 0 А до 100 А в количестве 2 штук, комплект кабелей и средств укладки. Заказное изделие. | шт | 1 |  |
| 1.3 | ПЭСПЗ (ППУ) | Панель питания электрооборудования систем противопожарной защиты: Щит питания, распределительный, оснащенный средствами мониторинга состояния оборудования. В сборе, в комплекте. IP54 800х600х300. Высота 800 мм; Ширина 600 мм; Глубина 300 мм. Навесной тип, металл. Состав: корпус шкафа/секций, выключатели автоматические от 0 А до 100 А в количестве 13 штук, коммутационные устройства, шинные соединители, контакты дополнительные, комплект кабелей и средств укладки. Заказное изделие. | шт | 1 |  |
| 1.4 | ЩБП-4 | Шкаф аварийного питание:Щит бесперебойного питания, распределительный, оснащенный средствами мониторинга состояния оборудования. В сборе, в комплекте. IP31 2100х800х600. Высота 2100 мм; Ширина 800 мм; Глубина 600 мм. Напольный тип, металл. Состав: корпуса шкафов/секций, коммутационные устройства, шинные соединители, контакты дополнительные, контроллер управления свободно программируемый, предустановленное программное обеспечение, модули расширения, блок бесперебойного электропитания 24В., реле промежуточные, модули интерфейсные, вспомогательное оборудование, автоматические выключатели от 0 А до 100 А в количестве 29 штук., комплект кабелей и средств укладки. Заказное изделие. | шт | 1 |  |
| 1.5 | ЩБП-к-3.2 | Щит питания кондиционеров: Щит бесперебойного питания, распределительный, оснащенный средствами мониторинга состояния оборудования. В сборе, в комплекте. IP31 2100х1200х600. Высота 2100 мм; Ширина 1200 мм; Глубина 600 мм. Напольный тип, металл. Состав: корпус шкафа/секций, выключатели автоматические, коммутационные устройства, шинные соединители, контакты дополнительные, автоматические выключатели от 100 А до 500 А в количестве = 2 штуки, автоматические выключатели от 0 А до 100 А в количестве = 14 штук, комплект кабелей и средств укладки. Заказное изделие. | шт | 1 |  |
| 1.6 | ЩАВР-3 | Щит питания вспомогательной нагрузки: Шкаф вводно-распределительный с автоматическим вводом резерва на 2 ввода, секцией распределения электропитания, оснащенный микропроцессорным управлением, средствами мониторинга состояния оборудования, средствами контроля и измерения параметров питающей электросети, сетевым интерфейсом Modbus TCP. В сборе, в комплекте. IP31 2100х1600х600. Высота 2100 мм; Ширина 1600 мм; Глубина 600 мм. Напольный тип, металл. Состав: корпуса шкафов/секций, коммутационные устройства, шинные соединители, контакты дополнительные, электроанализаторы сетевые щитового типа, контроллер управления свободно программируемый, предустановленное программное обеспечение, модули расширения, блок бесперебойного электропитания 24В., реле промежуточные, модули интерфейсные, вспомогательное оборудование, автоматические выключатели от 100 А до 500 А в количестве = 2 штук, автоматические выключатели от 0 А до 100 А в количестве = 37 штук, комплект кабелей и средств укладки. Заказное изделие. | шт | 1 |  |
| 1.7 | ЩРо-1 | Щит питания помещения операторской: Щит гарантированного питания, распределительный. В сборе, в комплекте. IP54 500х400х200. Высота 500 мм; Ширина 400 мм; Глубина 200 мм. Навесной тип, металл. Состав: корпус шкафа, коммутационные устройства, автоматические выключатели от 0 А до 100 А в количестве 10 штук, комплект кабелей и средств укладки. Заказное изделие. | шт | 1 |  |
| 1.8 | ЩМО-АКБ | Щит питания и мониторинга оборудования контейнера АКБ. В сборе, в комплекте. IP54 1200х600х300. Высота 1200 мм; Ширина 600 мм; Глубина 300 мм. Навесной тип, металл. Состав: корпус шкафа, контроллер управления, предустановленное программное обеспечение, устройства каналообразующие, коммутационные устройства, источник вторичного электропитания резервированный, автоматические выключатели от 0 А до 100 А в количестве 4 штук, комплект кабелей и средств укладки. Заказное изделие. | шт | 1 |  |
| 1.9 | ЩБПо-1 | Питание АРМ Операторской: Щит бесперебойного питания, распределительный. В сборе, в комплекте. IP54 500х400х200. Высота 500 мм; Ширина 400 мм; Глубина 200 мм. Навесной тип, металл. Состав: корпус шкафа, выключатели автоматические от 0 А до 100 А в количестве 10 штук, коммутационные устройства, комплект кабелей и средств укладки. Заказное изделие. | шт | 1 |  |
| 1.10 | ГЗШ | Щит системы заземления. IP54 размеры 1200x600x200 мм. В сборе, в комплекте. Состав: корпус шкафа, шинные соединители, комплект кабелей и средств укладки. Заказное изделие. | шт | 1 |  |
| 1.11 | ГЗШ-1 | Щит системы заземления. IP54 размеры 400x600x200 мм. В сборе, в комплекте. Состав: корпус шкафа, шинные соединители, комплект кабелей и средств укладки. Заказное изделие. | шт | 1 |  |
| 1.12 | ГЗШ-2 | Щит системы заземления. IP54 размеры 400x600x200 мм. В сборе, в комплекте. Состав: корпус шкафа, шинные соединители, комплект кабелей и средств укладки. Заказное изделие. | шт | 1 |  |
| 1.13 | ЩР-ШЭП | Шкаф подключения ДГУ: Щит вводно распределительный с 2 входами и 2 выходами, оснащенный средствами мониторинга состояния оборудования. В сборе, в комплекте. IP55 2100х3600х800. Высота 2100 мм; Ширина 3600 мм; Глубина 800 мм.Напольный тип, металл. Состав: корпус шкафа/секций, автоматические выключатели нагрузки от 2000 до 2500 А в количестве 4 штук, коммутационные устройства, шинные соединители, контакты дополнительные, оптические соединительные панели., комплект кабелей и средств укладки. Заказное изделие. | шт | 1 |  |
| 1.14 | ЩМО-ДГУ | Щит питания и мониторинга оборудования контейнера ДГУ. В сборе, в комплекте. IP54 1200х600х300. Высота 1200 мм; Ширина 600 мм; Глубина 300 мм. Навесной тип, металл. Состав: корпус шкафа, контроллер управления, предустановленное программное обеспечение, устройства каналообразующие, коммутационные устройства, источник вторичного электропитания резервированный, автоматические выключатели от 0 А до 100 А в количестве 4 штук, комплект кабелей и средств укладки. Заказное изделие. | шт | 1 |  |
| 1.15 | ЩБП-1.1 | Щит питания IT шкафов: Щит бесперебойного питания, распределительный, оснащенный средствами мониторинга состояния оборудования. В сборе, в комплекте. IP31 2100х1600х600. Высота 2100 мм; Ширина 1600 мм; Глубина 600 мм. Напольный тип, металл. Состав: корпус шкафа/секций, выключатели автоматические, коммутационные устройства, шинные соединители, контакты дополнительные. Автоматические выключатели от 500 А до 1000 А в количестве 1 штуки, автоматические выключатели от 0 А до 100 А в количестве 55 штук, комплект кабелей и средств укладки. Заказное изделие. | шт | 1 |  |
| 1.16 | ЩБП-2.1 | Щит питания IT шкаф: Щит бесперебойного питания, распределительный, оснащенный средствами мониторинга состояния оборудования. В сборе, в комплекте. IP31 2100х1600х600. Высота=2100 мм; Ширина=1600 мм; Глубина=600 мм.Напольный тип, металл. Состав: корпус шкафа/секций, выключатели автоматические, коммутационные устройства, шинные соединители, контакты дополнительные. Автоматические выключатели от 500 А до 1000 А в количестве = 1 штуки, автоматические выключатели от 0 А до 100 А в количестве = 55 штук, комплект кабелей и средств укладки. Заказное изделие. | шт | 1 |  |
| 1.17 | ЩРк 1 | Щит питания IT нагрузки в помещении Кроссовой: Щит бесперебойного питания, распределительный, оснащенный средствами мониторинга состояния оборудования. В сборе, в комплекте. IP54 1200х800х300. Высота 1200 мм; Ширина 800 мм; Глубина 200 мм. Навесной тип, металл. Состав: корпус шкафа, коммутационные устройства, шинные соединители, контакты дополнительные. . Автоматические выключатели от 0 А до 100 А в количестве 10 штук, комплект кабелей и средств укладки. Заказное изделие | шт | 1 |  |
| 1.18 | ЩРк 2 | Щит питания IT нагрузки в помещении Кроссовой: Щит бесперебойного питания, распределительный, оснащенный средствами мониторинга состояния оборудования. В сборе, в комплекте. IP54 1200х600х300. Высота 1200 мм; Ширина 800 мм; Глубина 200 мм. Навесной тип, металл. Состав: корпус шкафа, коммутационные устройства, шинные соединители, контакты дополнительные. . Автоматические выключатели от 0 А до 100 А в количестве 10 штук, комплект кабелей и средств укладки. Заказное изделие | шт | 1 |  |
| 1.19 | ЩБП-1 | Щит питания IT нагрузки: Щит бесперебойного питания, распределительный, оснащенный микропроцессорным управлением, средствами мониторинга состояния оборудования, сетевым интерфейсом Modbus TCP средствами мониторинга состояния оборудования. В сборе, в комплекте. IP31 2100х1600х600. Высота 2100 мм; Ширина 1600 мм; Глубина 600 мм. Напольный тип, металл. Состав: корпус шкафа/секций, коммутационные устройства, шинные соединители, контакты дополнительные, контроллер управления свободно программируемый, предустановленное программное обеспечение, модули расширения, блок бесперебойного электропитания 24В., реле промежуточные, модули интерфейсные, вспомогательное оборудование, автоматические выключатели от 500 А до 1000 А в количестве = 4 штуки, автоматические выключатели от 0 А до 100 А в количестве = 5 штук, комплект кабелей и средств укладки. Заказное изделие. | шт | 1 |  |
| 1.20 | ЩБП-2 | Щит питания IT нагрузки:Щит бесперебойного питания, распределительный, оснащенный микропроцессорным управлением, средствами мониторинга состояния оборудования, сетевым интерфейсом Modbus TCP средствами мониторинга состояния оборудования. В сборе, в комплекте. IP31 2100х1600х600. Высота 2100 мм; Ширина 1600 мм; Глубина 600 мм. Напольный тип, металл. Состав: корпус шкафа/секций, коммутационные устройства, шинные соединители, контакты дополнительные, контроллер управления свободно программируемый, предустановленное программное обеспечение, модули расширения, блок бесперебойного электропитания 24В., реле промежуточные, модули интерфейсные, вспомогательное оборудование, автоматические выключатели от 500 А до 1000 А в количестве 4 штуки, автоматические выключатели от 0 А до 100 А в количестве =5 штук, комплект кабелей и средств укладки. Заказное изделие | шт | 1 |  |
| 1.21 | ЩБП-3 | Щит питания кондиционеров: Щит бесперебойного питания, распределительный, оснащенный средствами мониторинга состояния оборудования. В сборе, в комплекте. IP31 2100х2000х600. Высота 2100 мм; Ширина 2000 мм; Глубина 600 мм. Напольный тип, металл. Состав: корпуса шкафов/секций, коммутационные устройства, шинные соединители, контакты дополнительные, контроллер управления свободно программируемый, предустановленное программное обеспечение, модули расширения, блок бесперебойного электропитания 24В., реле промежуточные, модули интерфейсные, вспомогательное оборудование, автоматические выключатели от 500 А до 1000 А в количестве = 5 штук, автоматические выключатели от 0 А до 100 А в количестве = 8 штук, комплект кабелей и средств укладки. Заказное изделие. | шт | 1 |  |
| 1.22 | ЩБП-к-3.1 | Щит питания кондиционеров МЗ: Щит бесперебойного питания, распределительный, оснащенный средствами мониторинга состояния оборудования. В сборе, в комплекте. IP31 2100х800х600. Высота 2100 мм; Ширина 800 мм; Глубина 600 мм. Напольный тип, металл. Состав: корпус шкафа/секций, выключатели автоматические, коммутационные устройства, шинные соединители, контакты дополнительные, автоматические выключатели от 500 А до 1000 А в количестве 1 штуки, автоматические выключатели от 0 А до 100 А в количестве 14 штук, комплект кабелей и средств укладки. Заказное изделие. | шт | 1 |  |
| 1.23 | ЩСИ-1 | Щит, распределительный, оснащенный средствами мониторинга состояния оборудования. В сборе, в комплекте. IP31 1900х600х600. Высота 1900 мм; Ширина 600 мм; Глубина 600 мм. Напольный тип, металл. Состав: корпус шкафа/секций, выключатели автоматические, коммутационные устройства, шинные соединители, контакты дополнительные, автоматические выключатели от 1000 А до 2000 А в количестве 1 штуки, комплект кабелей и средств укладки. Заказное изделие. | шт | 1 |  |
| 1.24 | ЩСИ-2 | Щит , распределительный, оснащенный средствами мониторинга состояния оборудования. В сборе, в комплекте. IP31 1900х600х600. Высота 1900 мм; Ширина 600 мм; Глубина 600 мм. Напольный тип, металл. Состав: корпус шкафа/секций, выключатели автоматические, коммутационные устройства, шинные соединители, контакты дополнительные, автоматические выключатели от 1000 А до 2000 А в количестве 1 штуки, комплект кабелей и средств укладки. Заказное изделие. | шт | 1 |  |
| 1.25 | ЩСИ-3 | Щит распределительный, оснащенный средствами мониторинга состояния оборудования. В сборе, в комплекте. IP31 1900х600х600. Высота 1900 мм; Ширина 600 мм; Глубина 600 мм. Напольный тип, металл. Состав: корпус шкафа/секций, выключатели автоматические, коммутационные устройства, шинные соединители, контакты дополнительные, автоматические выключатели от 1000 А до 2000 А в количестве 1 штуки, комплект кабелей и средств укладки. Заказное изделие. | шт | 1 |  |
| 1.26 | Комплект кабельно-проводниковой продукции системы электроснабжения 1 | Состав: кабели и провода медные, в оболочке из негорючего ПВХ пластиката, типа ВВГнг(А)Ls, КГВВнг(А)Ls, КГВВГнг(А)Ls, КГППнг(A)-HF, ПВ-3, с однопроволочной и многопроволочной жилой, сечением от 2,5 кв.мм. до 240 кв.мм. | комплект | 1 |  |
| 1.27 | Комплект кабельно-проводниковой продукции системы электроснабжения 2 | Состав: кабели и провода медные, в оболочке из негорючего ПВХ пластиката, типа ВВГнг(А)Ls, КГВВнг(А)Ls, КГВВГнг(А)Ls, КГППнг(A)-HF, ПВ-3, с однопроволочной и многопроволочной жилой, сечением от 2,5 кв.мм. до 240 кв.мм. | комплект | 1 |  |
| 1.28 | Комплект металлоизделий и расходных материалов системы электроснабжения 1 | Состав: Лотки кабельные сетчатые, шириной 50, 100,200, 300 мм, лотки кабельные сплошные и перфорированные шириной 100, 200,400 мм., лотки кабельные лестничные шириной 200, 400 мм., кронштейны опорные, крепления угловые, комплекты крепежные, материалы расходные, средства маркировки | комплект | 1 |  |
| 1.29 | Комплект кабельно-проводниковой продукции системы электроснабжения 4 | Состав: кабели и провода медные, в оболочке из негорючего ПВХ пластиката, типа ВВГнг(А)Ls, КГВВнг(А)Ls, КГВВГнг(А)Ls, КГППнг(A)-HF, ПВ-3, с однопроволочной и многопроволочной жилой, сечением от 2,5 кв.мм. до 240 кв.мм. | комплект | 1 |  |
| 1.30 | Комплект металлоизделий и расходных материалов системы электроснабжения 2 | Состав: Лотки кабельные сетчатые, шириной 50, 100,200, 300 мм, лотки кабельные сплошные и перфорированные шириной 100, 200,400 мм., лотки кабельные лестничные шириной 200, 400 мм., кронштейны опорные, крепления угловые, комплекты крепежные, материалы расходные, средства маркировки | комплект | 1 |  |
| 2 | Комплект оборудования системы освещения | в составе: | комплект | 1 | 655619, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, п. Черемушки, здание щитового блока ОРУ-500 |
| 2.1 | Комплект освещения машинного зала | Состав: светильники рабочего освещения светодиодные, светильники аварийного освещение светодиодные с аккумуляторной батареей, выключатели электрические настенные, кабель медный сечением от 1,5 кв. мм, до 4 кв.мм.,, коробки коммутационнын, лотки сетчатые и лестничные, крепежные комплекты, шпильки резьбовые, материалы расходные. | комплект | 1 |  |
| 2.2 | Комплект освещения энергоцентра | Состав: светильники рабочего освещения светодиодные, светильники аварийного освещение светодиодные с аккумуляторной батареей, выключатели электрические настенные, кабель медный сечением от 1,5 кв. мм, до 4 кв.мм.,, коробки коммутационнын, лотки сетчатые и лестничные, крепежные комплекты, шпильки резьбовые, материалы расходные. | комплект | 1 |  |
| 2.3 | Комплект освещения коммутационной | Состав: светильники рабочего освещения светодиодные, светильники аварийного освещение светодиодные с аккумуляторной батареей, выключатели электрические настенные, кабель медный сечением от 1,5 кв. мм, до 4 кв.мм.,, коробки коммутационнын, лотки сетчатые и лестничные, крепежные комплекты, шпильки резьбовые, материалы расходные. | комплект | 1 |  |
| 2.4 | Комплект освещения коридора | Состав: светильники рабочего освещения светодиодные, светильники аварийного освещение светодиодные с аккумуляторной батареей, выключатели электрические настенные, кабель медный сечением от 1,5 кв. мм, до 4 кв.мм.,, коробки коммутационнын, лотки сетчатые и лестничные, крепежные комплекты, шпильки резьбовые, материалы расходные. | комплект | 1 |  |
| 2.5 | Комплект освещения кабинета | Состав: светильники рабочего освещения светодиодные, светильники аварийного освещение светодиодные с аккумуляторной батареей, выключатели электрические настенные, кабель медный сечением от 1,5 кв. мм, до 4 кв.мм.,, коробки коммутационнын, лотки сетчатые и лестничные, крепежные комплекты, шпильки резьбовые, материалы расходные. | комплект | 2 |  |
| 3 | Комплект оборудования прецизионных кондиционеров | в составе: | комплект | 1 | 655619, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, п. Черемушки, здание щитового блока ОРУ-500 |
| 3.1 | Прецизионный кондиционер ВР6060ФТЭ1СИН09 | Прецизионный кондиционер ВР6060ФТЭ1СИН09 с фронтальной подачей холодного воздуха. комплект. Состав: - Электропитание 400V/3+N/50Hz; - Фреон R410A; - Подключение фреонопроводов снизу; - Корпус кондиционера из оцинкованной стали, звуко-теплоизолированными панелями окрашенными цвет RAL9005; - Спиральный инверторный компрессор, расположенный во внутреннем блоке; - Медно-алюминиевый теплообменник испарителя с дренажным лотком из нержавеющей стали для сбора конденсата; - Электронно-коммутируемый(е) вентилятор(ы); - Контроллер с встроенной часовой картой; - Русскоязычный дисплей; - Воздушные фильтры класса G4 с дифференциальным реле давления; - Электрическая панель с главным выключателем и реле контроля фаз. Система управления запитывается от трансформатора 24VАC; Регулятор скорости вращения вентиляторов конденсаторного блока; - Электронный ТРВ; - Датчик температуры входящего воздуха; - Датчик температуры выходящего воздуха; - Датчик влажности входящего воздуха; - Дифференциальное реле контроля работы вентилятора; - Подогрев картера; - Сухой контакт отключения при пожаре; Опции: - Пароувлажнитель; - Электрический нагреватель; - Автоматический ввод резерва (устройство АВР); Дополнительное оборудование: - Дренажная помпа наливная; - Низкотемпературный комплект НТКК-50 (без корпуса); - Лицензия SNMP (для контроллеров c.PCO); - Датчик утечки воды; - Конденсатор ВК086СТДН40, комплект группового запаса 1 для оперативного восстановления работоспособности, комплект уличный установочный типа А | комплект | 10 |  |
| 3.2 | Прецизионный кондиционер ВШС050ФНЭ1С1Н09 | Прецизионный кондиционер ВШС050ФНЭ1С1Н09 с нижней подачей холодного воздуха. Состав: - Электропитание 380В/3+N+Pe/50 Гц; - Фреон R410A; - Корпус кондиционера из оцинкованной стали, звуко-теплоизолированными панелями окрашенными цвет RAL7021; - Спиральный инверторный компрессор, расположенный вовнутреннем блоке; - Медно-алюминиевый теплообменник испарителя с дренажным лотком из нержавеющей стали для сбора конденсата; - Электронно-коммутируемый(е) вентилятор(ы); - Контроллер с встроенной часовой картой; - Русскоязычный дисплей; - Воздушные фильтры класса G4 с дифференциальным реле давления; - Электрическая панель с главным выключателем и реле контроля фаз. Система управления запитывается от трансформатора 24VАC; - Регулятор скорости вращения вентиляторов конденсаторного блока; - Электронный ТРВ; - Датчик температуры входящего воздуха; - Датчик влажности входящего воздуха; - Дифференциальное реле контроля работы вентилятора; - Подогрев картера; - Сухой контакт отключения при пожаре. Опции: - Пароувлажнитель; - Электрический нагреватель; - Автоматический ввод резерва (устройство АВР); - Воздушный клапан с электроприводом; Дополнительное оборудование: - Дренажная помпа наливная; - Низкотемпературный комплект НТКК-40 (без корпуса); - Лицензия SNMP (для контроллеров c.PCO); - Датчик утечки воды; - Рама-основание H 700mm (+/- 25mm); - Конденсатор ВК064СТДН40, комплект группового запаса 2 для оперативного восстановления работоспособности, комплект уличный установочный типа Б | комплект | 3 |  |
| 3.3 | Прецизионный кондиционер ВШМ019ФНЭ1С1Н09 | Прецизионный кондиционер ВШМ019ФНЭ1С1Н09 с нижней подачей холодного воздуха. Состав: : - Электропитание 380В/3+N+Pe/50 Гц; - Фреон R410A; - Корпус кондиционера из оцинкованной стали, звуко-теплоизолированными панелями окрашенными цвет RAL7021; - Спиральный инверторный компрессор, расположенный во внутреннем блоке; - Медно-алюминиевый теплообменник испарителя с дренажным лотком из нержавеющей стали для сбора конденсата; - Электронно-коммутируемый(е) вентилятор(ы);- Контроллер с встроенной часовой картой; - Русскоязычный дисплей; - Воздушные фильтры класса G4 с дифференциальным реле давления; - Электрическая панель с главным выключателем и реле контроля фаз. Система управления запитывается от трансформатора 24VАC; - Регулятор скорости вращения вентиляторов конденсаторного блока; - Электронный ТРВ; - Датчик температуры входящего воздуха; - Датчик влажности входящего воздуха; - Дифференциальное реле контроля работы вентилятора; - Подогрев картера; - Сухой контакт отключения при пожаре. Опции: - Пароувлажнитель; - Электрический нагреватель; - Автоматический ввод резерва (устройство АВР); - Воздушный клапан с электроприводом; Дополнительное оборудование: - Дренажная помпа наливная; - Низкотемпературный комплект НТКК-21 (без корпуса); - Лицензия SNMP (для контроллеров c.PCO); - Датчик утечки воды; - Рама-основание H 700mm (+/- 25mm), комплект группового запаса 3 для оперативного восстановления работоспособности, комплект уличный установочный типа С | комплект | 2 |  |
| 3.4 | Комплект группового ЗИП 1 | Комплект группового ЗИП 1 для оперативного восстановления работоспособности ВР6060ФТЭ1СИН09. Единичный отказ. | комплект | 1 |  |
| 3.5 | Комплект группового ЗИП 2 | Комплект группового ЗИП 2 для оперативного восстановления | комплект | 1 |  |
| 3.6 | Комплект группового ЗИП 3 | работоспособности ВШС050ФНЭ1С1Н09. Единичный отказ. | комплект | 1 |  |
| 3.7 | Комплект деталей, средств и материалов для установки кондиционера от 55 кВт до 60 кВт | Комплект группового ЗИП 3 для оперативного восстановления | комплект | 13 |  |
| 3.8 | Комплект деталей, средств и материалов для установки кондиционера от 15 кВт до 24 кВт | работоспособности ВШМ019ФНЭ1С1Н09. Единичный отказ. | комплект | 2 |  |
| 3.9 | Комплект деталей, средств и материалов для установки кондиционера типа сплит-система | Состав: труба медная, теплоизоляционные трубки, припой серебряно-медный, фитинги медные, хомуты металлические, крепежные элементы, лента герметизирующая, расходные матералы, консоли, шпильки резьбовые. | комплект | 2 |  |
| 4 | Комплект оборудования сплит систем | в составе: | комплект | 1 | 655619, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, п. Черемушки, здание щитового блока ОРУ-500 |
| 4.1 | Комплект оборудования сплит систем | Кондиционер типа сплит система в комплекте. Состав: кондиционер фреоновый в комплекте, пульт управления, кронштейн крепления наружного блока. | комплект | 2 |  |
| 5 | Комплект оборудования фальшпола | в составе: | комплект | 1 | 655619, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, п. Черемушки, здание щитового блока ОРУ-500 |
| 5.1 | Фальшпол пом. Энергоцентра | Фальшпол пом. Энергоцентраа. Комплект. Состав: стойки регулируемые высотой 700мм., стрингены усиленные, плиты фальшпофа, сульфат кальция, 600*600мм. Усиленные., материалы расходные, клей монтажный, площадки регулировочные, плинтус пластиковый. | комплект | 1 |  |
| 5.2 | Фальшпол пом. Машинного зала | Фальшпол пом. Машинного зала. Комплект. Состав: стойки регулируемые высотой 700мм., стрингены усиленные, плиты фальшпофа, сульфат кальция, 600*600мм. Усиленные., материалы расходные, клей монтажный, площадки регулировочные, плинтус пластиковый. | комплект | 1 |  |
| 5.3 | Фальшпол пом. Коммутационной | Фальшпол пом. Коммутационной. Комплект. Состав: стойки регулируемые высотой 700мм., стрингены усиленные, плиты фальшпофа, сульфат кальция, 600*600мм. Усиленные., материалы расходные, клей монтажный, площадки регулировочные, плинтус пластиковый. | комплект | 1 |  |
| 5.4 | Фальшпол пом. коридора | Фальшпол пом. коридора. Комплект. Состав: стойки регулируемые высотой 700мм., стрингены усиленные, плиты фальшпофа, сульфат кальция, 600*600мм. Усиленные., материалы расходные, клей монтажный, площадки регулировочные, плинтус пластиковый. | комплект | 1 |  |
| 5.5 | Фальшпол пом. Кабинет персонала | Фальшпол пом. Каб. персонала. Комплект. Состав: стойки регулируемые высотой 700мм., стрингены усиленные, плиты фальшпофа, сульфат кальция, 600*600мм. Усиленные., материалы расходные, клей монтажный, площадки регулировочные, плинтус пластиковый. | комплект | 1 |  |
| 5.6 | Фальшпол пом. Хранения ЗИП | Фальшпол пом. Хранения ЗИП. Комплект. Состав: стойки регулируемые высотой 700мм., стрингены усиленные, плиты фальшпофа, сульфат кальция, 600*600мм. Усиленные., материалы расходные, клей монтажный, площадки регулировочные, плинтус пластиковый. | комплект | 1 |  |
| 6 | Комплект системы контроля управления доступом | в составе: | комплект | 1 | 655619, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, п. Черемушки, здание щитового блока ОРУ-500 |
| 6.1 | Система контроля и управления доступом | В комплекте, состав: Оповещатели световые и звуковые, прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный, провода и кабели, расходные и крепежные материалы, источники вторичного электропитания, батареи аккумуляторные, считыватели идентификаторов доступа. | комплект | 1 |  |
| 6.2 | Система охранного видеонаблюдения | В комплекте, состав:Видеокамеры цифовые IP с дневным и ночным режимом работы, расходные и крепежные материалы, кабельная и проводниковая продукция, источники вторичного электропитания, каналообразующее оборудование | комплект | 1 |  |
| 6.3 | Система охранной сигнализации | В комплекте, состав: Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный, провода и кабели, расходные и крепежные материалы, источники вторичного электропитания, батареи аккумуляторные, извещатели электромагнитные, извещатели инфракрасные объемные. | комплект | 1 |  |
| 6.4 | Система технологического видеонаблюдения | В комплекте, состав:Видеокамеры цифовые IP с дневным и ночным режимом работы, расходные и крепежные материалы, кабельная и проводниковая продукция, источники вторичного электропитания, каналообразующее оборудование | комплект | 1 |  |
| 7 | Комплект оборудования системы пожаротушения | В комплекте, состав:трубная разводка, модули газового пожаротушения т.м. АРТСОК, насадки для выпуска ГОТВ, ГОТВ ФК5-1-12 с заправкой в модули пожаротушения, рукава высокого давления, коллекторы соединительные, вспомогательные, расходные и крепежные материалы. | комплект | 1 | 655619, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, п. Черемушки, здание щитового блока ОРУ-500 |
| 8 | Комплект оборудования системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | в составе: | комплект | 1 | 655619, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, п. Черемушки, здание щитового блока ОРУ-500 |
| 8.1 | Технологическая часть установки автоматического газового пожаротушения и пожарной сигнализации на 3 направления тушения | В комплекте, состав: извещатели пожарные дымовые оптические, приборы контроля и управления, прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный, оповещатели световые и звуковые,источники вторичного электропитания, батареи аккумуляторные, провода и кабели, расходные и крепежные материалы, извещатели пожарные ручные. | комплект | 1 |  |
| 8.2 | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | В комплекте, состав: Оповещатели световые и звуковые, прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный, провода и кабели, расходные и крепежные материалы, источники вторичного электропитания, батареи аккумуляторные. | комплект | 1 |  |

- Приложение №2

Требования к оформлению и составлению сметной документации

- Приложение № 1

к Приложению № 2 к Техническому заданию

Требования к оформлению и составлению спецификации поставляемого оборудования

- Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению документации при поставке оборудования.

- Ниже представлен шаблон спецификации поставляемого оборудования:

| № пар-тии | № поз. | Наиме-нование обору-дования | Артикул, тип, марка | Завод изгото-витель | Страна происхож-дения Товара | Страна регистрации производителя Оборудования | Код ОКПД 2 (с наименованием) | Ед. изм. | Порядковые номера реестровых записей, под которыми Товар включен в реестры, предусмотренные пунктом 2 Постановления Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013 | Коли-чество | Цена за единицу руб. без НДС | Цена руб. без НДС | НДС 20% / НДС не облагается, руб. | Стоимость, руб. с НДС | Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Оборудования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие.

Примечания: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции (ценообразующие и являющиеся оборудованием) с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.07.2015 №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ» и в т.ч. должно подтверждаться наличием действующих записей в реестре российской промышленной продукции в государственной информационной системе промышленности Минпромторг России (https://gisp.gov.ru/) и/или в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры России (https://reestr.digital.gov.ru/).

В соответствии с Указом Президента России от 01.05.2022 №250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности РФ».