Приложение №1 к ТТ

Лот №____________

«Технические характеристики и объем поставки оборудования ОРУ 330 и 110 кВ»

Технические требования (обязательные) к закупаемому оборудованию (технические и иные характеристики) ограничители перенапряжения 330 и 110 кВ Ирганайской ГЭС.

##### Объем поставки оборудования для ОРУ 330 и 110 кВ Ирганайской ГЭС включает:

Таблица №1

| № | Требование Заказчика |  |  |  |  | Предложение Участника |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование оборудования | Параметры | Ед. | Кол-во | Производитель оборудования (указывает Участник) | Параметры | Кол-во |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  |  | Ограничитель перенапряжений нелинейный ОПН-330 У1 | 330 кВ | шт. | 15 |  |  |  |  |
|  |  | Трансформатор напряжения ОПН-110 У1 | 110 кВ | шт. | 3 |  |  |  |  |

##### Перечень поставляемого вспомогательного, монтажного и испытательного оборудования

Таблица №2

| № п/п | Наименование | Основные параметры | Ед. изм. | Предложение Участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплект специальных приспособлений и инструмента, необходимых для монтажа, замены (ремонта) и технологического обслуживания поставляемого оборудования | комплект | 1 |  |

Перечень поставляемого вспомогательного, монтажного и испытательного оборудования должен обеспечивать комплектность такого оборудования, исключающую необходимость дополнительного приобретения специальных приспособлений и инструмента, необходимых для монтажа, замены (ремонта) и технологического обслуживания поставляемого оборудования.

##### Технические параметры и характеристики ограничителей перенапряжения 330 кВ

Таблица №3

| Требования к параметрам оборудования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Предложение Участника | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обязательные требования |  |  |  |  |
| ОПН 330 кВ |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение сети, кВ | 330 |  |  |
|  | Нейтраль | Глухо - заземленная |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 |  |  |
|  | Номинальный разрядный ток на волне 8/20 мкс, кА, не менее | 10 |  |  |
|  | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ОПН, кВ, не менее | 220 |  |  |
|  | Номинальное напряжение ОПН, кВ, не менее | 282 |  |  |
|  | Отстающее напряжение при коммутационном импульсе тока 30/60 мкс, кВ, с амплитудой: - 500 А, не более - 1000 А, не более | 600 620 |  |  |
|  | Отстающее напряжение при коммутационном импульсе тока 8/20 мкс, кВ, с амплитудой: - 5 кА, не более - 10 кА, не более - 20 кА, не более | 670 720 820 |  |  |
|  | Допустимое повышение напряжения при нагретом до 60 ˚С ОПН после его «нагружения» расчетной удельной поглощаемой энергией двух импульсов тока 2000 мкс в течении времени: - 20 мин, не более - 3,5 с, кВ, не менее; - 1 с, кВ, не менее | 220 262 272 |  |  |
|  | Прямоугольный импульс тока длительностью 2000 мкс с амплитудой не менее, А (ток пропускной способности) | 850 |  |  |
|  | Удельная энергоемкость при воздействии одного импульса тока пропускной способности, кДж/кВ, не менее | 4,5 |  |  |
|  | Амплитуда большого тока 4/10 мкс, кА | 100 |  |  |
|  | Пропускная способность: |  |  |  |
|  | при прямоугольных импульсах тока длительностью 2000 мкс, воздействий не менее | 18 |  |  |
|  | при грозовых импульсах тока 8/20 мкс с амплитудой: 10000 А, воздействий не менее | 20 |  |  |
|  | при импульсах большого тока 4/10 мкс с максимальным значением 100 кА, воздействий не менее | 2 |  |  |
|  | Категория размещения и климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У1 |  |  |
|  | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, ˚С | +42 |  |  |
|  | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, ˚С | -30 |  |  |
|  | Толщина стенки гололеда, мм | 20 |  |  |
|  | Допустимая высота установки над уровнем моря, м, не более | 1000 |  |  |
|  | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 9 |  |  |
|  | Допустимая величина механической нагрузки от горизонтального тяжения проводов, Н, не менее | 1000 |  |  |
|  | Наличие взрывопредохранительного клапана для сброса давления | Да |  |  |
|  | Ток срабатывания устройства взрывобезопасности, кА, не менее | 40 |  |  |
|  | Вид установки ОПН | Опорная |  |  |
|  | Тип внешней изоляции (фарфор / полимер) | Полимер |  |  |
|  | Вибростойкость по ГОСТ 17516 (группа условий эксплуатации) | М1 |  |  |
|  | Испытательное напряжение грозового импульса, кВ | 995 |  |  |
|  | Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты, кВ | 477 |  |  |
|  | Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ПУЭ,7-е изд., см/кВ, не менее | 2,5 |  |  |
|  | Уровень частичных разрядов при 1,05 наибольшего рабочего напряжения ОПН, пКл, не более | 10 |  |  |
|  | Гарантийный срок, месяцев, не менее | 36 |  |  |
|  | Срок службы до списания, лет | 30 |  |  |
|  | Наличие Российского Сертификата Безопасности (Да, Нет) | Да |  |  |
|  | Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, мкВ, не более | 2500 |  |  |
|  | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 18620, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 | Да |  |  |
|  | Условия транспортирования (горизонтально, вертикально, видтранспорта) | Ж по ГОСТ 23216 |  |  |
|  | Условия хранения, срок хранения отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц в упаковке изготовителя, лет | 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150 |  |  |
|  | ОПН 330 кВ должны быть укомплектованы устройствами (датчиками) срабатывания и приспособлением для измерения тока проводимости. | Согласие с требованием |  |  |

##### Технические параметры и характеристики ограничителей перенапряжения 110 кВ

Таблица №4

| Требования к параметрам оборудования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Предложение Участника | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обязательные требования |  |  |  |  |
| ОПН 110 кВ |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение ограничителя, кВ | 110 |  |  |
|  | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение Uд, кВ | 88 |  |  |
|  | Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, кА | 10 |  |  |
|  | Остающееся на ОПН напряжение при импульсе тока 30/60 мкс с амплитудой: - 250 А, кВ, не более - 500 А, кВ, не более - 1000 А, кВ, не более | 214 223 236 |  |  |
|  | Остающееся на ОПН напряжение при импульсе тока 8/20 мкс с амплитудой: - 5000 А, кВ, не более - 10000 А, кВ, не более - 20000 А, кВ, не более | 264 280 296 |  |  |
|  | Амплитуда испытательного импульса большого тока 4/10 мкс, кА | 100 |  |  |
|  | Остающееся на ОПН напряжение при импульсе тока ¼ мкс с амплитудой 10 кА, кВ, не более | 318 |  |  |
|  | Ток пропускной способности (прямоугольный импульс тока длительностью 2 мс), А, не менее | 318 |  |  |
|  | Удельная рассеиваемая энергия, кДж/кВ, не менее | 550 |  |  |
|  | Категория размещения и климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У1 |  |  |
|  | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, ˚С | +42 |  |  |
|  | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, ˚С | -30 |  |  |
|  | Толщина стенки гололеда, мм | 20 |  |  |
|  | Допустимая высота установки над уровнем моря, м, не более | 1000 |  |  |
|  | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 9 |  |  |
|  | Допустимая величина механической нагрузки от горизонтального тяжения проводов, Н, не менее | 1000 |  |  |
|  | Вид установки ОПН | Опорная |  |  |
|  | Тип внешней изоляции (фарфор / полимер) | Полимер |  |  |
|  | Гарантийный срок, месяцев, не менее | 36 |  |  |
|  | Срок службы до списания, лет | 30 |  |  |
|  | Наличие Российского Сертификата Безопасности (Да, Нет) | Да |  |  |
|  | ОПН 110 кВ должны быть укомплектованы устройствами (датчиками) срабатывания и приспособлением для измерения тока проводимости. | Согласие с требованием |  |  |