Приложение №1 к ТТ

Лот №____________

«Поставка трансформаторов напряжения 330 и 110 кВ Ирганайской ГЭС»

Технические требования (обязательные) к закупаемому оборудованию (технические и иные характеристики) трансформаторы напряжения 330 и 110 кВ Ирганайской ГЭС.

##### Объем поставки оборудования для ОРУ 330 и 110 кВ Ирганайской ГЭС включает:

Таблица №1

| № | Требование Заказчика |  |  |  | Предложение Участника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование оборудования | Параметры | Ед. | Кол-во | Производитель оборудования (указывает Участник) | Параметры | Кол-во |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Трансформатор напряжения емкостной 330 кВ НДЕ-330 У1 | 330/V3 0,1/V3 0 1/V3 0,1 кВ | шт. | 9 |  |  |  |  |
|  | Трансформатор напряжения 110 кВ НКФ-110-83 У1 | 110/V3 0,1/V3 0,1 кВ | шт. | 3 |  |  |  |  |

##### Перечень поставляемого вспомогательного, монтажного и испытательного оборудования

Таблица №2

| № п/п | Наименование | Основные параметры | Ед. изм. | Предложение Участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплект специальных приспособлений и инструмента, необходимых для монтажа, замены (ремонта) и технологического обслуживания поставляемого оборудования | комплект | 1 |  |

Перечень поставляемого вспомогательного, монтажного и испытательного оборудования должен обеспечивать комплектность такого оборудования, исключающую необходимость дополнительного приобретения специальных приспособлений и инструмента, необходимых для монтажа, замены (ремонта) и технологического обслуживания поставляемого оборудования.

##### Технические характеристики трансформаторов напряжения 330 кВ

Таблица №3

| Требования к параметрам оборудования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Предложение Участника | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обязательные требования |  |  |  |  |
| Трансформатор напряжения 330 кВ |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение сети, кВ | 330 |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 |  |  |
|  | Вид внутренней изоляции | В блоке конденсаторов – изолирующая жидкость, в ЭМУ – минеральное масло |  |  |
|  | Номинальное фазное напряжение сети, кВ | 330/√3 |  |  |
|  | Наибольшее фазное рабочее напряжение сети, кВ | 363/√3 |  |  |
|  | Допустимые в условиях эксплуатации повышения напряжения частотой 50 Гц | По ГОСТ 1515.3 |  |  |
|  | Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ | 330/√3 |  |  |
|  | Номинальное напряжение вторичных обмоток, кВ | 0.1/√3; 0.1/√3; 0.1 |  |  |
|  | Класс точности обмоток | 0,2/0,2/3Р |  |  |
|  | Мощность нагрузки, ВА | 50/300/300 |  |  |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69* | У1 |  |  |
|  | Допустимый диапазон температур окружающей среды, °С | от -30 до +42 |  |  |
|  | Номинальная емкость фаза-земля, пФ | 7000 |  |  |
|  | Удельная длина пути утечки внешней изоляции, не менее, см/кВ | 2,5 |  |  |
|  | Выдерживаемое напряжение грозового импульса – 1.2/50 мкс, кВ | 1050 |  |  |
|  | Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты, кВ | 460 |  |  |
|  | Испытательное напряжение (одноминутное) частотой 50 Гц обмоток трансформатора, реактора, электромагнитного демпфера, кВ | 3 |  |  |
|  | Ограничение токов высокой частоты в диапазоне частот, кГц | От 47 до 1000 |  |  |
|  | Допустимая величина нагрузки от тяжения проводов, не менее, Н | 1000 |  |  |
|  | Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при максимальном рабочем напряжении относительно земли, не более, мкВ | 1000 |  |  |
|  | Сейсмостойкость, баллы по шкале MSK | 9 |  |  |
|  | Нормативный срок службы, не менее, лет | 30 |  |  |

##### Технические характеристики трансформаторов напряжения 110 кВ

Таблица №4

| Требования к параметрам оборудования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Предложение Участника | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обязательные требования |  |  |  |  |
| Трансформатор напряжения 110 кВ |  |  |  |  |
| 1. | Номинальное напряжение сети, кВ | 110 |  |  |
| 2. | Номинальная частота, Гц | 50 |  |  |
| - 3. | Вид внутренней изоляции | В блоке конденсаторов – изолирующая жидкость, в ЭМУ – минеральное масло |  |  |
| - 4. | Допустимые в условиях эксплуатации повышения напряжения частотой 50 Гц | По ГОСТ 1515.3 |  |  |
| - 5. | Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ | 110/√3 |  |  |
| - 6. | Номинальное напряжение основной вторичной обмотки, В | 100/√3 |  |  |
| - 7. | Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В | 100 |  |  |
| - 8. | Схема и группа соединения | 1/1/1-0-0 |  |  |
| - 9. | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69* | У1 |  |  |
| - 10. | Класс точности трансформатора | 0,5 |  |  |
| - 11. | Номинальная мощность, ВА | 200 |  |  |
| - 12. | Предельная мощность, ВА | 3000 |  |  |
| - 13. | Ток холостого хода, А | 5,5 |  |  |
| - 14. | Нормативный срок службы, не менее, лет | 30 |  |  |