Приложение №1 к ТТ

«Поставка трансформаторов тока 330 кВ (3 шт.) ст. Ирганайской ГЭС»

Технические требования (обязательные) к трансформатору тока (технические и иные характеристики) Ирганайской ГЭС

| Требования к параметрам трансформатора тока |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Предложение Участника | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обязательные требования |  |  |  |  |
|  | Трансформатор тока | 3 шт. |  |  |
|  | Вид системы трансформатора тока | Смесь газов (Элегаз+азот) |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 |  |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 330 |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 363 |  |  |
|  | Номинальный первичный ток, А | 1000-2000 |  |  |
|  | Температура окружающей среды, 0С | – 60 + 50 |  |  |
|  | Номинальный вторичный ток, А | 1 |  |  |
|  | Коэффициент трансформации | 1000-2000/1 |  |  |
|  | Число вторичных обмоток: - для защиты | 3 |  | Не менее 3-х |
|  | Класс точности - обмотка №1 - обмотка №2 - обмотка №3 | 10РR 10РR 10РR |  |  |
|  | Номильная вторичная нагрузка, ВА | 40 |  |  |
|  | Материал корпуса | Фарфор |  |  |
|  | Интеграция в АСУ ТП и сигнализацию | Возможность передачи сигнала «снижение плотности/давления элегаза» на панель сигнализации ГЭС |  |  |
|  | Наличие сертификата о занесении в государственный реестр средств измерений | да |  |  |
|  | Номинальная предельная кратность | 20 |  |  |
|  | Сопротивление вторичной обмотки ТТ по постоянному току, Ом | указание характеристик |  |  |
|  | Коэффициент безопасности | 5 или 10 |  |  |
|  | Габаритные размеры трансформатора тока, мм (не более) | 4600 х 490 (высота, диаметр) |  |  |
|  | Высота до первичного вывода трансформатора тока, мм (не более) | 3855 |  |  |
|  | Шкала денсиметра направлена вертикально вниз | Да |  |  |
|  | Конструкция трансформатора тока | Основные узлы трансформатора тока (головная часть, основание) не содержат сварных швов и выполнено методом газоплотного литья |  |  |