Технические требования к закупаемому оборудованию
и поставщикам
«Поставка ограничителей перенапряжения 330 и 110 кВ Ирганайской ГЭС»

Лот №_______________

г. Каспийск,
2025
СОДЕРЖАНИЕ
1. Обозначения и сокращения	3
2. Наименование закупаемого оборудования	4
3. Покупатель (подразделение Покупателя)	4
4. Цели и задачи. Существующее положение	4
5. Требования к закупаемому оборудованию	4
6. Сроки поставки оборудования и услуг	7
7. Иные условия поставки оборудования	8
8. Требования к Участнику	9
9. Требования к документации по ценообразованию	9

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ГЭС	– гидроэлектростанция;
ДФ	– Дагестанский филиал;
НТД	– нормативно-техническая документация;
ОП	– обособленное подразделение;
ОРУ	– отрытое распределительное устройство;
ПАО	– публичное акционерное общество;
ПД	– проектная документация;
ТТ	– технические требования;
ТЗ	– техническое задание;
ТПиР	– техническое перевооружение и реконструкция;
ЭТО	– электротехническое оборудование.

Наименование закупаемого оборудования
«Поставка ограничителей перенапряжения 330 и 110 кВ Ирганайской ГЭС».

Покупатель (подразделение Покупателя)
Наименование филиала: Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал», ОП «Ирганайская ГЭС».
Адрес филиала: 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. М. Халилова, д. 5.
Подразделение-куратор: участок ЭТО, группа ПТГ ПТС ОП «Ирганайская ГЭС».

Цели и задачи. Существующее положение
  1. Цели и задачи
Основная цель: обеспечение надежности схемы выдачи мощности Ирганайской ГЭС. Увеличение эксплуатационной надежности работы ОПН на ОРУ-330/110 кВ Ирганайской ГЭС.
Основные задачи: замена существующих, не соответствующих современным требованиям НТД ОПН 330 и 110 кВ на ОРУ 330/110 кВ Ирганайской ГЭС.

  1. Существующее положение
В сети 330 и 110 кВ Ирганайской ГЭС установлены ОПН-330 и ОПН-110 кВ производства ОАО «КФЗ» 1998 и 2001 годов выпуска – 18 шт. Одна из фаз ОПН 330 кВ АТ была ранее заменена на более современный тип ОПН с полимерной изоляцией и одноколонковым исполнением. Характеристики ОПН 330 и 110 кВ выпуска 1998 - 2001 г. не соответствуют требованиям ГОСТ Р 52725-2007 «Ограничители перенапряжений нелинейные для электроустановок переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ» в части пропускной способности, вольтвременных характеристик, которые должны быть получены при нагретом до
60 ˚С ОПН после его «нагружения» расчетной удельной поглощаемой энергией двух импульсов тока 2000 мкс. ОПН 330 и 110 кВ (18 шт.) должны быть заменены на современные защитные аппараты.

  1. Основание на закупку
Утвержденная проектная документация по реконструкции 1-й очереди Ирганайской ГЭС установленной мощностью 400 МВт.

1. Требования к закупаемому оборудованию
  1. Разработка конструкторской документации:
    1. Разработка и передача Покупателю комплекта конструкторской, технической документации на поставляемое оборудование в объеме необходимом и достаточном для определения состава и устройство изделия, а также содержащего необходимые данные для его контроля, эксплуатации, ремонта и утилизации.
  2. В столбце 4 «Предложение Участника» таблиц № 1, 2 настоящих ТТ обязательному заполнению Участником подлежит каждая строка таблицы. Заявка Участника должна содержать четкое описание предлагаемых характеристик и параметров оборудования, технологий, этапов и объемов выполнения работ по каждой позиции требования Покупателя. Также подлежат обязательному заполнению столбцы 6, 7, 8 «Предложение Участника» таблицы 1, столбец 5 «Предложение Участника» таблицы 2, столбец 4 «Предложение Участника» в таблицах 1; 2; 3 и 4 Приложения 1 к ТТ;
  3. Не допускается Участникам конкурентных процедур в предложении ограничиваться типовыми фразами («готовы выполнить все в соответствии с ТТ», «со всем согласны» и т.д.) или копированием конкретных требований из ТТ, необходимо самостоятельно заполнить все ячейки с описанием предлагаемых характеристик оборудования, технологий выполнения работ, значений, величин;
  4. Неисполнение требований п.4.1-4.2 ТТ будет служить основанием для отклонения заявки Участника;
  5. Дополнительно к требованию п. 4.1. настоящих Технических требований Участник в техническом предложении должен дать комментарии и описание по исполнению требований разделов 5 и 6 настоящих Технических требований.
Таблица №1
Требования к параметрам оборудования
№ п/п	Наименование параметра	Требование Покупателя	Предложение участника
1	2	3	4
	Требования к техническим параметрам, характеристикам, функциям оборудования:
	Требования к техническим характеристикам оборудования	В соответствии с приложением № 1 «Технические характеристики и объем поставки оборудования ОРУ 330 и 110 кВ»
	Требования к надежности	В соответствии с Приложением №1 к ТТ
	Требования к ремонтопригодности	Конструкция оборудования должна обеспечивать выполнение ремонтов на месте установки (в случае, если ремонтные работы предусмотрены заводом-изготовителем на поставляемое оборудование).
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам:
	Климатическое исполнение и категория размещения	В соответствии с приложением № 1
	Температура окружающего воздуха, ºС	В соответствии с приложением № 1
	Высота установки над уровнем моря, м, не более	1000
	Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK	9
	Требования к экономическим параметрам поставляемого оборудования:
	Назначенный срок службы	В соответствии с приложением № 1
	Требования к маркировке, упаковке, транспортировке, условиям хранения:
	Срок хранения в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц	В соответствии с Приложением №1 к ТТ
	Наличие деклараций соответствия ГОСТ	5.1 В соответствии с: / - Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» / - Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». / Высоковольтное оборудование должно иметь декларацию о соответствии: / - силовые трансформаторы – о соответствии ГОСТ Р 52719-2007 (разд. 7 (в части ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 14254), пп. Г.48, Г.50), ГОСТ 12.2.007.2-75, ГОСТ 12.2.024-87, ГОСТ 1516.3-96 (п.4.14). / - разъединители и заземлители о соответствии ГОСТ 1516.3-96, ГОСТ Р 52726-2007. / - трансформаторы напряжения – о соответствии ГОСТ 1983-2015; / - трансформаторы тока - о соответствии ГОСТ 7746-2015; / - кабель силовой – о соответствии ГОСТ Р 55025-2012; / - выключатели - о соответствии ГОСТ Р 52565-2006, ГОСТ 1516.3-96. / 5.2. В составе заявки Участник должен представить регистрационный номер декларации о соответствии или копии декларации о соответствии. / 5.3. Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184). / 5.4. Декларация о соответствии, должна иметь статус действующего документа и удовлетворять требованиям ГОСТ Р 56532-2015. / 5.5 Наличие актуальных метрологических документов на поставляемые средства измерений (свидетельство о поверке или заводские паспорта с отметками о проведении поверки)
	Требования по гарантии	Гарантийный срок на Товар, поставленный по Договору (в соответствии с типом оборудования и материала) указан в Приложении №1 к ТТ и начинает течь с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12.
	Место поставки оборудования	Адрес склада Покупателя: Республика Дагестан, Унцукульский район, село Гимры, Ирганайская ГЭС, в 80 км от г. Махачкала.
	Объем изготовления, транспортировки и поставки оборудования	Приложение №1 «Технические характеристики и объем поставки оборудования ОРУ 330 и 110 кВ»
	Условия поставки	Оборудование доставляется Заказчику на место назначения в соответствие п. 8 Таблицы №1 настоящих ТТ, очищенный от всех таможенных пошлин и рисков. Погрузка и разгрузка поставляемого оборудования на месте назначения выполняется Подрядчиком.

Сроки поставки оборудования и услуг
Таблица №2
№ п/п	Наименование параметра	Требование Покупателя	Предложение участника
1	2	3	4
1.	Конструкторская документация	Разработка конструкторской документации на поставляемое оборудование в соответствии с Приложением №1 к ТТ, Таблица №1, за исключением поз. №6. / Начало: с даты заключение договора; / Окончание: в течение 2 месяцев с даты заключения договора.
2.	Срок поставки оборудования	Начало: с даты, следующей за датой заключения Договора. / Окончание: в течение 6 месяцев с даты, следующей за датой заключения Договора.

Иные условия поставки оборудования
        Основные этапы выполнения поставки:
  1. Разработка и согласование с Покупателем конструкторской документации на поставляемое оборудование в соответствии с Приложением №1 к ТТ, Таблица №1.
  2. Изготовление и подготовка оборудования к транспортировке;
  3. Транспортировка на склад Покупателя на Ирганайскую ГЭС.
  4. Поставщик должен обеспечить изготовление, заводские испытания, транспортировку, доставку поставляемого оборудования и комплектующих на место производства работ и разгрузку. Проведение заводских приемо-сдаточных испытаний трансформаторов напряжения. Поставщик оборудования должен обеспечить участие представителей Покупателя на приемо-сдаточных испытаниях.
  5. Поставщик должен обеспечить комплектность поставки оборудования поставляемого в соответствии с Приложением №1 к ТТ, Таблица №1, и включить в объем поставки все, что необходимо для нормальной работы данного энергетического оборудования, даже если это специально не оговорено в настоящих технических требованиях.
  6. При наличии в составе предложения Участника информации о поставке оборудования иностранного производства, учитывая требования Приложения №1 к ТТ, Таблица №1 участник должен представить в составе заявки информацию об имеющемся на территории Российской Федерации сертифицированного сервисного центра по обслуживанию поставляемого оборудования, оказывающего услуги при проектировании, наладке, ремонте и эксплуатации.
  7. При наличии конкретных марок оборудования изготовителей в ТТ и его приложениях допускается применение эквивалента с характеристиками не хуже, чем в Приложении 1.
Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации оборудования.

Требования к Участнику
Таблица №3
№ п/п	Наименование параметра	Требование Покупателя
1	2	3
1	Опыт	«Участник должен иметь опыт поставки электротехнического оборудования классом напряжения 110 кВ и выше, при этом за последние 5 лет, предшествующие дате подачи заявки на участие в настоящей закупочной процедуре, Участником должны быть исполнены обязательства в общем/совокупном объеме не менее 30 % от НМЦ лота. / Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участниками закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справки об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с представлением скан-копий договоров либо их частей (с приложением документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения, подписанных с обеих сторон). / При рассмотрении и оценке заявок Участников будут учитываться только те сведения об объемах выполнения аналогичных договоров, которые подтверждены документами, указанными выше.

1. Требования к документации по ценообразованию
  1. В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке.
  2. Отразить стоимость поставляемой продукции с учетом затрат на изготовление, транспортировку и поставку основного оборудования, приемо-сдаточных испытаний, погрузки и транспортировки, разгрузки и складирования для Ирганайской ГЭС.

Приложения к ТТ:
1. Приложение №1. Технические характеристики и объем поставки оборудования ОРУ 330 и 110 кВ;
2. Приложение №2. Требования к документации по ценообразованию.