Технические требования на

«Поставка трансформаторов тока 330 кВ (3 шт.) ст.№ ТТ-330-АТ Ирганайской ГЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Существующее положение	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	4

2.2.	Требования к качеству продукции	6

Таблица 3. Требования к продукции	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	14

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	15

4.1.	В рамках реализации договора сметную документацию в обоснование стоимости сопутствующих услуг (шефмонтаж, шефналадка) необходимо составлять и оформлять в соответствии с требованиями к оформлению и составлению сметной документации на оказание услуг по шефмонтажу и шефналадке, указанными в Приложении № 2 к настоящим Техническим требованиям».	15

5.	Приложения	16

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТТ | – | технические требования |
| --- | --- | --- |
| ТТ | – | трансформатор тока |
| ПАО | – | публичное акционерное общество |
| ГЭС | – | гидроэлектростанция |
| НТД | – | нормативно-техническая документация |
| ТО | – | техническое обслуживание |
| ПСД | – | приемо-сдаточная документация |
| ПСИ | – | Приемо-сдаточные испытания |
| ОРУ | – | Открытое распределительное устройство |
| ПНР | – | Пуско-наладочные работы |
| ИД | – | Исполнительная документация |

#### Наименование закупаемой продукции

«Трансформатор тока 330 кВ фазы «А,В,С» ст.№ ТТ-330-АТ Ирганайской ГЭС»

#### Цель использования закупаемой продукции  ст.№ ТТ-330-АТ

Трансформаторы тока закупаются для его последующей работы в качестве передачи сигнала измерительной информации средствам измерений и устройством защиты и управления в ОРУ на номинальное напряжение 330 кВ.

#### Существующее положение

В рамках проекта реконструкции 1 очереди Ирганайской ГЭС предусматривается разделение подключения блоков №1 (Г-1+Т1) и №2 (Г-2+Т2) к сборным шинам 330 кВ, путем переключения блока «генератор-трансформатор» №o1 со 2 СШ 330 кВ на 1 СШ 330 кВ ОРУ 330 кВ Ирганайской ГЭС. Блок №2 остается подключенным ко 2 СШ 330 кВ. При этом схема электрических соединений ОРУ 330 кВ Ирганайской ГЭС будет преобразована в схему «Четырехугольник».

Устройства РЗА ВЛ 330 кВ Ирганайская ГЭС-Махачкала (ПДЭ-2001, 2002, 2003, 2004, 2005), защиты 1 СШ 330 кВ и 2 СШ 330 кВ ПДЭ-2006 изготовлены в 1992 году, введены в эксплуатацию в 1998г.

Терминалы защит АТ, трансформаторов блока Т1 и Т2 современные и не требует замены. В существующую панель дифференциальной защиты ДЗТ АТ в рамках настоящего проекта необходимо завести цепи отключения АТ со стороны 330 кВ от первого и второго комплектов вновь устанавливаемого ДЗО 330 кВ АТ. Также требуется выполнить переподключение токовых цепей ДЗТ АТ к вновь устанавливаемым выносным трансформаторам тока на стороне ВН АТ. Дополнительные трансформаторы тока устанавливаются в целях обеспечения правильной работы релейной защиты при коротких замыканиях, сопровождающихся насыщением трансформатора тока.

Параметры вновь устанавливаемых трансформаторов тока определены расчетами времени до насыщения трансформаторов тока

Расчет времени насыщения проведен в соответствии с ГОСТ Р 58669-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита. Трансформаторы тока измерительные индуктивные с замкнутым магнитопроводом для защиты. Методические указания по определению времени до насыщения при коротких замыканиях».

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Трансформатор тока | В соответствии с приложением №2 к настоящим Техническим требованиям |  |

# Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Шефмонтаж | шт. | 3 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Трансформатор тока | С даты подписания договора | Не позднее календарных 90 дней с даты подписания договора |

# Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Шефмонтаж | С даты завершения поставки оборудования | В соответствии с согласованным календарным сетевым графиком, но не позднее 90 календарных дней с момента окончания срока поставки |  |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам представлены в Приложении №2 к настоящим Техническим требованиям |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Вес (с защитным кожухом) | Вес – не более 1500 кг | Предложение по весу |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатические исполнение и категория размещения | В соответствии ГОСТ 15150-69 п 2. Климатические исполнения и категории изделий (таблица 1) - «О1» | Согласие с требованием |  |  |
|  | Высота установки над уровнем моря, м, не более | 1000 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK | 9 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | Республика Дагестан, Унцукульский район, Ирганайская ГЭС, в 70 км от г. Махачкала. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Условия хранения и транспортирования | В соответствии ГОСТ 15150-69 п .10. Условия хранения и транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды (таблица 13) - «ОЖ4» | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к метрологическому обеспечению; | Трансформатор тока как средство измерений должен подвергаться периодическим поверкам государственной метрологической службой в соответствии с ГОСТ 8.217-2003 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 60 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию (подписания Акта приемки) | Предложение по сроку гарантии на оборудование и запасные части |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификаты качества; - технические паспорта; - руководства по эксплуатации; - упаковочные листы, упаковочные ярлыки; - товарно-транспортную накладную формы №1-Т; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.; - протоколы заводских испытаний. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к экономическим параметрам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок службы | 30 лет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к периодичности выполнения и объему ремонтов | За весь срок эксплуатации разборка или ремонт трансформатора тока не допускается. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к периодичности выполнения и объему технического обслуживания | Периодичность и объем ТО: - Периодическая очистка поверхности изолятора от загрязнений (при необходимости); - Осмотр и, при необходимости, протяжку болтовых контактных соединений; - Проверка состояния заземлений. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к шефмонтажу |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требование к качеству оказанию услуг по шефмонтажу | Оказание услуг по шефмонтажу в соответствии с ГОСТ Р 56203-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование энергетическое тепло- и гидромеханическое. Шефмонтаж и шефналадка. Общие требования | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к предоставлению при заключении договора или на этапе его исполнения копии свидетельства производителя, гарантирующего готовность завода-изготовителя осуществить поставку оборудования на условиях и в срок согласно условиям заключаемого по результатам закупки договора между Поставщиком и Заказчиком; | Предоставить письмо-подтверждение заводов-изготовителей о согласии на изготовление оборудования с указанием конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных сроков. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требование к предоставлению при заключении договора или на этапе его исполнения копии соглашения о шефмонтаже Поставщика с производителями монтируемого оборудования либо предоставлению списка аккредитованных этими производителями специалистов Поставщика, имеющих право на монтаж оборудования | Гарантированное участие Поставщика при выполнении строительно-монтажных работ. Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участниками закупки в составе заявки гарантийного письма о готовности выполнения шеф-услуг при выполнении строительно-монтажных работ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования в части ограничения по привлечению субподрядных организаций (указать свойства, которыми должна обладать или не обладать субподрядная организация, например: наличие лицензий, отсутствие налоговых задолженностей и т.п.) | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций Поставщик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к наличию (привлечению) сервисного центра на территории РФ (собственного или привлеченного) | Обязательно. Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участниками закупки в составе заявки гарантийного письма с приложением копии сертификатов выданным производителем оборудования | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к происхождению поставляемой продукции | Поставляемая продукция должна быть российского происхождения – должна быть включена в реестры, предусмотренные пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения» от 03 декабря 2020 г. № 2013, а именно: 1) реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации; 2) реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации; 3) единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Реестры (1) и (2) предусмотрены постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, услуг, оказываемых иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства»; Реестр (3) предусмотрен постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации») | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие деклараций соответсвия ГОСТ | В соответствии с: - Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» - Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». Трансформатор тока должен иметь декларацию о соответствии: - трансформаторы тока - о соответствии ГОСТ 7746-2015 В составе заявки Участник должен представить регистрационный номер декларации о соответствии или копии декларации о соответствии. Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184). Декларация о соответствии, должна иметь статус действующего документа и удовлетворять требованиям ГОСТ Р 56532-2015. Наличие актуальных метрологических документов на поставляемые средства измерений (свидетельство о поверке или заводские паспорта с отметками о проведении поверки) | Согласие с требованием |  |  |
| - указание характеристик | Наличие технической документации | В составе заявки Участник должен представить: - габаритный чертеж - инструкцию по эксплуатации и монтажу |  |  |  |
|  | Требования к обеспечению правильной работы релейной защиты при коротких замыканиях, сопровождающихся насыщением трансформатора тока. | Во исполнении п.28 Приказа Минэнерго России от 13.07.2020 № 556 «Об утверждении Правил создания (модернизации) комплексов и устройств РЗА» трансформатор тока должен соответствовать ГОСТ Р 58669-2019 Национальный стандарт РФ. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита. Трансформаторы тока измерительные индуктивные с замкнутым магнитопроводом для защиты. Методические указания по определению времени до насыщения при коротких замыканиях. |  |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставить Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке, с приложением информационной справки о стоимости сопутствующих услуг по шефмонтажу, шефналадке в произвольной форме.

  - Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).

  - Отразить стоимость поставляемой продукции с учетом затрат на изготовление, транспортировку и поставку основного оборудования, приемо-сдаточных испытаний, погрузки и транспортировки, разгрузки и складирования на Ирганайской ГЭС.

  - Разработка расчета стоимости услуг (шеф-монтажных и шеф-наладочных работ) осуществляется при исполнении договора в соответствии с договорными условиями и приложением №2 к настоящим Техническим требованиям «Требования к оформлению и составлению сметной документации».

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

#### В рамках реализации договора сметную документацию в обоснование стоимости сопутствующих услуг (шефмонтаж, шефналадка) необходимо составлять и оформлять в соответствии с требованиями к оформлению и составлению сметной документации на оказание услуг по шефмонтажу и шефналадке, указанными в Приложении № 2 к настоящим Техническим требованиям».

# Приложения

Приложение №1. Технические характеристики и объем поставки оборудования

Приложение №2. Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.