Технические требования

«Поставка и шефмонтаж разъединителей 330 и 110 кВ Ирганайской ГЭС»

2025

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Существующее положение	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	5

2.2.	Требования к качеству продукции	6

Таблица 3. Требования к продукции	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	19

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	20

4.1.	В рамках реализации договора сметную документацию в обоснование стоимости сопутствующих услуг (шефмонтаж, шефналадка) необходимо составлять и оформлять в соответствии с требованиями к оформлению и составлению сметной документации на оказание услуг по шефмонтажу и шефналадке, указанными в Приложении № 2 к настоящим Техническим требованиям».	20

Приложения	20

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТТ | – | технические требования |
| --- | --- | --- |
| ОРУ | – | открытое распределительное устройство |
| ТТ | – | трансформатор тока |
| ВН | – | Высокое напряжение |
| НН | – | Низкое напряжение |
| ПАО | – | публичное акционерное общество |
| ГЭС | – | гидроэлектростанция |
| НТД | – | нормативно-техническая документация |
| ТО | – | техническое обслуживание |
| ПСД | – | приемо-сдаточная документация |
| ПСИ | – | Приемо-сдаточные испытания |
| ОРУ | – | Открытое распределительное устройство |
| ПНР | – | Пуско-наладочные работы |
| ИД | – | Исполнительная документация |
| КЗ | - | Короткое замыкание |
| ТСН | - | Трансформатор собственных нужд |
| РЗА | - | Релейная защита и автоматика |

#### Наименование закупаемой продукции

«Поставка и шефмонтаж разъединителей 330 и 110 кВ Ирганайской ГЭС»

#### Цель использования закупаемой продукции

Повышение схемы выдачи мощности ОРУ-330 кВ Ирганайской ГЭС путем замены высоковольтных трехполюсных разъединителей 330кВ и 110кВ.

#### Существующее положение

Оборудование 330 кВ было установлено для выдачи мощности агрегатов GT1 и GT2 в 1998 году, впоследствии на ОРУ 330 кВ была установлена ячейка автотрансформатора 330/110/6 кВ для связи с подстанцией 110 кВ «ГПП Ирганай». На ОРУ установлено высоковольтное оборудование 330 кВ, в том числе выключатели, разъединители 330 кВ (в габаритах 220 кВ), трансформаторы тока и напряжения, ограничители перенапряжения. Ошиновка выполнена проводом 2АС400/51. В ячейке автотрансформатора АТ 330/100/10 установлено высоковольтное оборудование 110 кВ: выключатель, разъединители, ОПН, трансформаторы тока и напряжения.

Установленные на ОРУ-330 кВ высоковольтные разъединители морально и физически изношены, требуется замена на более современные. (Акт предпроектного обследования зданий, сооружений и оборудования I очереди Ирганайской ГЭС от 25.03.2021 г. п. 8.7.2. Электрооборудование ОРУ 330 кВ). Проектом реконструкции I очереди предусмотрена установка нового оборудования 330 кВ и замена существующего. При этом необходимо учесть, что из-за стеснённых условий расположения оборудования разъединители 330 кВ необходимо выполнить в габаритах разъединителей 220кВ.

Главная электрическая схема представлена в Приложении 1.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разъединитель трехполюсный с одним заземляющим ножом 330 кВ | шт. | 4 |
|  | Разъединитель трехполюсный с двумя заземляющими ножами 330 кВ | шт. | 10 |
|  | Разъединитель трехполюсный с двумя заземляющими ножами 110кВ | шт. | 2 |

# Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Шефмонтаж | шт. | 16 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разъединитель трехполюсный с одним заземляющим ножом 330 кВ | С даты подписания договора | Не позднее календарных 180 дней с даты подписания договора |
|  | Разъединитель трехполюсный с двумя заземляющими ножами 330 кВ | С даты подписания договора | Не позднее календарных 180 дней с даты подписания договора |
|  | Разъединитель трехполюсный с двумя заземляющими ножами 110кВ | С даты подписания договора | Не позднее календарных 180 дней с даты подписания договора |

# Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Шефмонтаж | С даты завершения поставки оборудования | В соответствии с согласованным календарным сетевым графиком |  |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1): Разъединитель трехполюсный с одним заземляющим ножом 330 кВ

| № п/п | Наименование параметра |  |  | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Конструктивная схема разделителя |  |  | Горизонтально- поворотный |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Обозначение типа |  |  | * |  | Указание типа |  |  |
|  | Изготовитель |  |  | * |  | Указание изготовителя |  |  |
|  | Конструктивное исполнение |  |  | В габаритах разъединителя 220 кВ |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество заземляющих ножей |  |  | 1 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц |  |  | 50 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ |  |  | 330 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение не менее, кВ |  |  | 363 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Длительно допустимый ток в цепях не менее, А |  |  | 3150 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Отключаемый индуктивный ток не менее, А |  |  | 5 |  | Указание характеристик | (требуется предоставление подтверждающих протоколов испытаний на типопредставителя) |  |
|  | Параметры сквозного тока короткого замыкания для главных и заземляющих ножей, не менее: – ток электродинамической стойкости, кА – ток термической стойкости, кА – продолжительность протекания тока термической стойкости, c – продолжительность протекания тока термической стойкости для цепи заземления, max, c |  |  | 104 40 3 1 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Допустимый рабочий диапазон температур окружающей среды, °С |  |  | от -30 до +42 |  | Указание характеристик | (требуется предоставление подтверждающих протоколов испытаний на типопредставителя) |  |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |  |  | У1 |  | Указание характеристик | (требуется предоставление подтверждающих протоколов испытаний на типопредставителя) |  |
|  | Допустимая величина нагрузки от тяжения проводов не менее, Н |  |  | 1000 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Требования к изоляции |  |  | По ГОСТ 1516.3 |  | Согласие с требованиями ГОСТ |  |  |
|  | Выдерживаемое напряжение грозового импульса – 1.2/50 мкс, не менее,: – между фазой и землей, кВ – между разомкнутыми контактами, кВ |  |  | 850 1255 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Выдерживаемое напряжение коммутационного импульса не менее: – между фазой и землей, кВ – между разомкнутыми контактами, кВ |  |  | 850 950 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Кратковременное (1мин) испытательное напряжение промышленной частоты не менее: – между разомкнутыми контактами, кВ |  |  | 575 |  |  |  |  |
|  | Удельная длина пути утечки внешней изоляции, не менее, см/кВ |  |  | 2,5 |  |  |  |  |
|  | Исполнение двигателя |  |  | однофазное |  |  |  |  |
|  | Рабочее номинальное напряжение электродвигателя, В |  |  | ~380/220 |  |  |  |  |
|  | Механический ресурс, циклов ВО, не менее |  |  | 10000 |  |  |  |  |
|  | Коэффициент запаса механической прочности изоляционных колонн, не менее |  |  | 2,5 |  |  |  |  |
|  | Напряжение радиопомех (НРП) измеренное при максимальном рабочем напряжении относительно земли, не более, мкВ |  |  | 2500 |  |  |  |  |
|  | Требования по нагреву |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Класс нагревостойкости |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к безопасности |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие сертификата соответствия требованиям безопасности или декларации о соответствии требованиям безопасности в системе ГОСТ Р |  |  | Обязательно |  | Предоставление документов |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение |  |  | У |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Категория размещения |  |  | 1 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Сейсмостойкость, по шкале МSK, балл |  |  | 9 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | Республика Дагестан, Унцукульский район, Ирганайская ГЭС, в 70 км от г. Махачкала. |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к упавке | Упаковка должна обеспечивать: - исключение механических повреждений, защиту изоляционных частей от воздействия внешней среды при транспортировки |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к транспортировке | Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 – «Ж1» |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к хранению | Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 – «Ж2» |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 60 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию (подписания Акта приемки) |  |  |  |  | Предложение по сроку гарантии на оборудование и запасные части |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие документации | - паспорт на русском языке (с данными результатов приемо-сдаточных испытаний) - 1 экз.; - техническое описание и инструкция по эксплуатации на русском языке - 1 экз.; - перечень комплектующих узлов и деталей - 1 экз; - эксплуатационная документация и паспорта на комплектующее оборудование и аппаратуру - 1 экз. |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок службы | 30 лет |  |  | Указание характеристик |  |  |  |
|  | Требования к периодичности выполнения и объему ремонтов |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |
| - . | Требования к периодичности выполнения и объему технического обслуживания | Периодичность и объем ТО: |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к испытаниям: |  |  |  | -//- |  | -//- | -//- |
|  |  |  |  |  |  |  | Предоставить протоколы типовых испытаний в соответствии с объемом данного пункта |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Предоставить письмо-подтверждение заводов-изготовителей о согласии участия в приемо-сдаточных испытаниях представителя Заказчика |  |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к шефмонтажу |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требование к качеству оказанию услуг по шефмонтажу |  | Оказание услуг по шефмонтажу в соответствии с ГОСТ Р 56203-2014. «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование энергетическое тепло- и гидромеханическое. Шефмонтаж и шефналадка. Общие требования Предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя об участии при проведении строительно-монтажных работ. |  |  | Согласие с требованием |  |  |

# Таблица 4. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 2 Таблицы 1.1): Разъединитель трехполюсный с двумя заземляющими ножами 330 кВ

| № п/п | Наименование параметра |  |  | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Конструктивная схема разделителя |  |  | Горизонтально- поворотный |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Обозначение типа |  |  | * |  | Указание типа |  |  |
|  | Изготовитель |  |  | * |  | Указание изготовителя |  |  |
|  | Конструктивное исполнение |  |  | В габаритах разъединителя 220 кВ |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество заземляющих ножей |  |  | 2 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц |  |  | 50 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ |  |  | 330 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение не менее, кВ |  |  | 363 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Длительно допустимый ток в цепях не менее, А |  |  | 3150 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Отключаемый индуктивный ток не менее, А |  |  | 5 |  | Указание характеристик | (требуется предоставление подтверждающих протоколов испытаний на типопредставителя) |  |
|  | Параметры сквозного тока короткого замыкания для главных и заземляющих ножей, не менее: – ток электродинамической стойкости, кА – ток термической стойкости, кА – продолжительность протекания тока термической стойкости, c – продолжительность протекания тока термической стойкости для цепи заземления, max, c |  |  | 104 40 3 1 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Допустимый рабочий диапазон температур окружающей среды, °С |  |  | от -30 до +42 |  | Указание характеристик | (требуется предоставление подтверждающих протоколов испытаний на типопредставителя) |  |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |  |  | У1 |  | Указание характеристик | (требуется предоставление подтверждающих протоколов испытаний на типопредставителя) |  |
|  | Допустимая величина нагрузки от тяжения проводов не менее, Н |  |  | 1000 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Требования к изоляции |  |  | По ГОСТ 1516.3 |  | Согласие с требованиями ГОСТ |  |  |
|  | Выдерживаемое напряжение грозового импульса – 1.2/50 мкс, не менее,: – между фазой и землей, кВ – между разомкнутыми контактами, кВ |  |  | 850 1255 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Выдерживаемое напряжение коммутационного импульса не менее: – между фазой и землей, кВ – между разомкнутыми контактами, кВ |  |  | 850 950 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Кратковременное (1мин) испытательное напряжение промышленной частоты не менее: – между разомкнутыми контактами, кВ |  |  | 575 |  |  |  |  |
|  | Удельная длина пути утечки внешней изоляции, не менее, см/кВ |  |  | 2,5 |  |  |  |  |
|  | Исполнение двигателя |  |  | однофазное |  |  |  |  |
|  | Рабочее номинальное напряжение электродвигателя, В |  |  | ~380/220 |  |  |  |  |
|  | Механический ресурс, циклов ВО, не менее |  |  | 10000 |  |  |  |  |
|  | Коэффициент запаса механической прочности изоляционных колонн, не менее |  |  | 2,5 |  |  |  |  |
|  | Напряжение радиопомех (НРП) измеренное при максимальном рабочем напряжении относительно земли, не более, мкВ |  |  | 2500 |  |  |  |  |
|  | Требования по нагреву |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Класс нагревостойкости |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к безопасности |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие сертификата соответствия требованиям безопасности или декларации о соответствии требованиям безопасности в системе ГОСТ Р |  |  | Обязательно |  | Предоставление документов |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение |  |  | У |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Категория размещения |  |  | 1 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Сейсмостойкость, по шкале МSK, балл |  |  | 9 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | Республика Дагестан, Унцукульский район, Ирганайская ГЭС, в 70 км от г. Махачкала. |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к упавке | Упаковка должна обеспечивать: - исключение механических повреждений, защиту изоляционных частей от воздействия внешней среды при транспортировки |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к транспортировке | Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 – «Ж1» |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к хранению | Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 – «Ж2» |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 60 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию (подписания Акта приемки) |  |  |  |  | Предложение по сроку гарантии на оборудование и запасные части |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие документации | - паспорт на русском языке (с данными результатов приемо-сдаточных испытаний) - 1 экз.; - техническое описание и инструкция по эксплуатации на русском языке - 1 экз.; - перечень комплектующих узлов и деталей - 1 экз; - эксплуатационная документация и паспорта на комплектующее оборудование и аппаратуру - 1 экз. |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок службы | 30 лет |  |  | Указание характеристик |  |  |  |
|  | Требования к периодичности выполнения и объему ремонтов |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |
| - . | Требования к периодичности выполнения и объему технического обслуживания | Периодичность и объем ТО: |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к испытаниям: |  |  |  | -//- |  | -//- | -//- |
|  |  |  |  |  |  |  | Предоставить протоколы типовых испытаний в соответствии с объемом данного пункта |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Предоставить письмо-подтверждение заводов-изготовителей о согласии участия в приемо-сдаточных испытаниях представителя Заказчика |  |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к шефмонтажу |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требование к качеству оказанию услуг по шефмонтажу |  | Оказание услуг по шефмонтажу в соответствии с ГОСТ Р 56203-2014. «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование энергетическое тепло- и гидромеханическое. Шефмонтаж и шефналадка. Общие требования Предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя об участии при проведении строительно-монтажных работ. |  |  | Согласие с требованием |  |  |

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 3 Таблицы 1.1): Разъединитель трехполюсный с двумя заземляющими ножами 110 кВ

| № п/п | Наименование параметра |  |  | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Конструктивная схема разделителя |  |  | Горизонтально- поворотный |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Обозначение типа |  |  | * |  | Указание типа |  |  |
|  | Изготовитель |  |  | * |  | Указание изготовителя |  |  |
|  | Конструктивное исполнение |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество зазмеляющих ножей |  |  | 2 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц |  |  | 50 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ |  |  | 110 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение не менее, кВ |  |  | 126 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Длительно допустимый ток в цепях не менее, А |  |  | 3150 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Отключаемый индуктивный ток не менее, А |  |  |  |  | Указание характеристик | (требуется предоставление подтверждающих протоколов испытаний на типопредставителя) |  |
|  | Параметры сквозного тока короткого замыкания для главных и заземляющих ножей, не менее: – ток электродинамической стойкости, кА – ток термической стойкости, кА – продолжительность протекания тока термической стойкости, c – продолжительность протекания тока термической стойкости для цепи заземления, max, c |  |  |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Допустимый рабочий диапазон температур окружающей среды, °С |  |  | от -30 до +42 |  | Указание характеристик | (требуется предоставление подтверждающих протоколов испытаний на типопредставителя) |  |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |  |  | У1 |  | Указание характеристик | (требуется предоставление подтверждающих протоколов испытаний на типопредставителя) |  |
|  | Допустимая величина нагрузки от тяжения проводов не менее, Н |  |  | 1000 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Требования к изоляции |  |  | По ГОСТ 1516.3 |  | Согласие с требованиями ГОСТ |  |  |
|  | Выдерживаемое напряжение грозового импульса – 1.2/50 мкс, не менее,: – между фазой и землей, кВ – между разомкнутыми контактами, кВ |  |  |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Выдерживаемое напряжение коммутационного импульса не менее: – между фазой и землей, кВ – между разомкнутыми контактами, кВ |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Кратковременное (1мин) испытательное напряжение промышленной частоты не менее: – между разомкнутыми контактами, кВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельная длина пути утечки внешней изоляции, не менее, см/кВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнение двигателя |  |  | однофазное |  |  |  |  |
|  | Рабочее номинальное напряжение электродвигателя, В |  |  | ~380/220 |  |  |  |  |
|  | Механический ресурс, циклов ВО, не менее |  |  | 10000 |  |  |  |  |
|  | Коэффициент запаса механической прочности изоляционных колонн, не менее |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжение радиопомех (НРП) измеренное при максимальном рабочем напряжении относительно земли, не более, мкВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования по нагреву |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Класс нагревостойкости |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к безопасности |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие сертификата соответствия требованиям безопасности или декларации о соответствии требованиям безопасности в системе ГОСТ Р |  |  | Обязательно |  | Предоставление документов |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение |  |  | У |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Категория размещения |  |  | 1 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Сейсмостойкость, по шкале МSK, балл |  |  | 9 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | Республика Дагестан, Унцукульский район, Ирганайская ГЭС, в 70 км от г. Махачкала. |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к упавке | Упаковка должна обеспечивать: - исключение механических повреждений, защиту изоляционных частей от воздействия внешней среды при транспортировки |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к транспортировке | Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 – «Ж1» |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к хранению | Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 – «Ж2» |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 60 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию (подписания Акта приемки) |  |  |  |  | Предложение по сроку гарантии на оборудование и запасные части |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие документации | - паспорт на русском языке (с данными результатов приемо-сдаточных испытаний) - 1 экз.; - техническое описание и инструкция по эксплуатации на русском языке - 1 экз.; - перечень комплектующих узлов и деталей - 1 экз; - эксплуатационная документация и паспорта на комплектующее оборудование и аппаратуру - 1 экз. |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок службы | 30 лет |  |  | Указание характеристик |  |  |  |
|  | Требования к периодичности выполнения и объему ремонтов |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |
| - . | Требования к периодичности выполнения и объему технического обслуживания | Периодичность и объем ТО: |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к испытаниям: |  |  |  | -//- |  | -//- | -//- |
|  |  |  |  |  |  |  | Предоставить протоколы типовых испытаний в соответствии с объемом данного пункта |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Предоставить письмо-подтверждение заводов-изготовителей о согласии участия в приемо-сдаточных испытаниях представителя Заказчика |  |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к шефмонтажу |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требование к качеству оказанию услуг по шефмонтажу |  | Оказание услуг по шефмонтажу в соответствии с ГОСТ Р 56203-2014. «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование энергетическое тепло- и гидромеханическое. Шефмонтаж и шефналадка. Общие требования Предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя об участии при проведении строительно-монтажных работ. |  |  | Согласие с требованием |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставить Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке, с приложением информационной справки о стоимости сопутствующих услуг по шефмонтажу, шефналадке в произвольной форме.

  - Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).

  - Отразить стоимость поставляемой продукции с учетом затрат на изготовление, транспортировку и поставку основного оборудования, приемо-сдаточных испытаний, погрузки и транспортировки, разгрузки и складирования на Ирганайской ГЭС.

  - Разработка расчета стоимости услуг (шеф-монтажных и шеф-наладочных работ) осуществляется при исполнении договора в соответствии с договорными условиями и приложением №2 к настоящим Техническим требованиям «Требования к оформлению и составлению сметной документации».

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

#### В рамках реализации договора сметную документацию в обоснование стоимости сопутствующих услуг (шефмонтаж, шефналадка) необходимо составлять и оформлять в соответствии с требованиями к оформлению и составлению сметной документации на оказание услуг по шефмонтажу и шефналадке, указанными в Приложении № 2 к настоящим Техническим требованиям».

# Приложения

Приложение №1. Главная электрическая схема;

Приложение №2. Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.