Техническое требование на выполнение работ

«ОКПД2 33.12.29.900 Выполнение работ по текущему ремонту дожимной компрессорной установки ЯГРЭС-2 для нужд филиала Якутская ГРЭС в рамках исполнения ремонтной программы»

  - Обозначения и сокращения

| ТТ | технические требования |
| --- | --- |
| ЯГРЭС | Якутская государственная районная электрическая станция |
| ТУ | технические условия |
| САУ | система автоматического управления |
| ОППР | отдел планирования и подготовки ремонта |
| КТЦ | котлотурбинный цех |
| ЭЦ | электроцех |
| Цех по АСУ ТП | цех по автоматическим системам управления технологическими процессами |
| ВПР | ведомость планируемых работ |
| Термины и определения |  |
| Инспекция | означает осмотр чего-либо с целью выявления и устранения несоответствий. |
| Материально-технические ресурсы | Материалы (запасные части, инструменты и принадлежности - ЗИП), всевозможные материалы, запасные части, конструкции, детали, комплектующие изделия, инвентарь, сырье, смазочные материалы, иные товары, которые Исполнитель должен задействовать, использовать, смонтировать на Объекте согласно условиям Договора, необходимые для выполнения Работ по Договору и последующей нормальной и надёжной эксплуатации Объекта. |
| ДКС | Дожимная компрессорная станция |
| ДКУ | Дожимная компрессорная установка |
| Объект | Установка или объект, где расположено ремонтируемое оборудование в составе одной ДКУ Якутской ГРЭС ПАО «Якутскэнерго» |
| Площадка | Объект недвижимости, где расположен Объект |
| Рабочие Часы | Фактическое число часов, в течение которых Обслуживаемое оборудование находится в эксплуатации |
| Работы | Работы, услуги и рабочую силу, которые должны быть предоставлены Исполнителем в соответствии с настоящими техническими требованиями в рамках выполнения Планового Техобслуживания |
| Части | Новые, отремонтированные или восстановленные части, материалы, детали и другие товары для ремонтируемого оборудования, поставляемые Исполнителем, его субподрядчиками или поставщиками. |

#### 1.2. Наименование закупаемой продукции

#### «Выполнение работ по текущему ремонту дожимной компрессорной установки ЯГРЭС-2 для нужд филиала Якутская ГРЭС в рамках исполнения ремонтной программы»

#### 1.3. Цель выполнения работ

#### Выполнение работ по ремонту компрессора с изготовлением новых запчастей (в соотвествии с Приложением №2 Этап-2) для ДКУ-2 Якутской ГРЭС-2. Реинжиниринг деталей, замена дефектных частей, пусконаладка компрессора.

#### 1.4. Существующее положение

#### Износ запчастей ДКУ-2

Таблица 1. Перечень объектов Заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Газодожимная компрессорная станция в шумозащитном кожухе (ЯГРЭС-2) | Место выполнения работ: г. Якутск, Вилюйский тр., 7 км., 2А Республика Саха (Якутия) | Газодожимная компрессорная станция в шумозащитном кожухе (ЯГРЭС-2) | инв.№ ГЯ000318 |

#### 1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, работ и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

#### Заказчик предоставит Исполнителю:

#### 1.  Следующие виды ресурсов (на безвозмездной основе на период выполнения работ):

#### 1.1. Электроэнергия.

#### 1.2. Вода.

1.3. Подвод сжатого воздуха для пневмоинструмента.

2.  Техническую документацию на ДКУ-2 (на этапе заключения договора);

3. Помещение для размещения складирования и размещения персонала не более 50 м2;

4. Грузоподъёмные механизмы (на безвозмездной основе по необходимости);

5. Передаваемые части ДКУ-2 — подшипники, валы (при необходимости после письменного согласования Заказчика) (Приложение №7 к настоящим ТТ).

# Требования к продукции

#### 2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ

### 2.1.1. Требования к перечню и объему работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка ДКУ-2 | В соответствии с Приложением №2 к настоящим ТТ |  |
| 2 | Изготовление и поставка запчастей для ДКУ-2 |  |  |
| 3 | Сборка ДКУ-2 |  |  |
| 4 | Реализация антипомпажной защиты на основном контроллере САУ Siemens Simatic S7-400 на ДКУ-1,2 |  |  |

### 2.1.2. Требования к срокам выполнения работ

Сроки выполнения работ могут быть скорректированы по инициативе Заказчика в соответствии с режимами работы Якутской ГРЭС ПАО «Якутскэнерго» на 2027 год.

Заказчик не менее чем за 15 календарных дней до начала соответствующего этапа работ направляет Исполнителю письменное уведомление с указанием объемов работ и уточненных сроков, в том числе и на непредвиденные (внеплановые) работы с дальнейшим заключением дополнительного соглашения на непредвиденные работы.

При наличии необходимости выполнения внеплановых работ, срок их выполнения определяется по согласованию с Заказчиком.

Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ/ этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2027 г. |  |  |  |
|  | Разборка ДКУ-2 ЯГРЭС-2 | С 01.02.2027 | в течение 11 дней |
|  | Вывоз запчастей на измерение, изготовления и поставки для ДКУ-2 ЯГРЭС-2 | С 12.02.2027 | в течение 154 дней |
|  | Сборка ДКУ-2 ЯГРЭС-2 | С 17.07.2027 | в течение 17 дней |
|  | Реализация антипомпажной защиты на основном контроллере САУ Siemens Simatic S7-400 на ДКУ-1,2 | С 03.08.2027 | в течение 8 дней |
| Общий срок выполнения работ |  | С момента подписания договора | По 15.09.2027 г. |

#### Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требования Заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | - |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Работы должны выполняться в соответствии: - Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» Приказ Минэнерго России от 25.10.2017 №1013 и требований НТД - ФЗ от 30.12.2001г. ФЗ-197 ТК «Трудовой кодекс Российской Федерации», от 21.07.1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», - нормативно-техническими документами, указанными в перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (утв. Постановлением Правительства РФ от 28 мая 2021 г. N815) |  |  |
|  | Организация работ | 1) Руководитель Подрядчика, командированного персонала до начала выполнения работ на объекте Заказчика должен направить письмом всю необходимую информацию согласно пп 6.2.2.1 РГ-00-032.06-24 ПАО «Якутскэнерго» «Допуск подрядных организаций и командированного персонала для выполнения работ на объектах ПАО "Якутскэнерго". 2) До начала производства ремонтных работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком график производства работ. 3) Подрядчик в течение пяти дней после подписания договора подряда обязан представить на согласование Заказчику графики выполнения работ, в которых должны быть отображены основные события, происходящие при выполнении работ, в порядке, определяемом технологическим процессом или проектом производства работ и конструкцией оборудования. 4) Работы должны быть оказаны в полном соответствии с согласованным со стороны Заказчика графиком. 5) Контроль за ходом работ и их качеством осуществляется Подрядчиком и Заказчиком. Заказчик обязуется назначить куратора и обеспечить допуск персонала подрядчика на объект согласно «Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н). 6) Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика, с указанием срока и порядка их устранения. 7) Подрядчик обязан соблюдать требования и мероприятия утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. N 903н, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок и другими действующими нормативными актами и документами. 8) При выполнении работ необходимо руководствоваться требованиями, изложенными в следующих нормативных документах: - При выполнении высотных работ – правила по охране труда при работе на высоте, утверждённые приказом Минтруда России от 16.11.2020 г. №782н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»; - При работах с применением грузоподъёмных машин и механизмов, а также погрузочно-разгрузочных работ – Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения» от 26 ноября 2020 г. N 461; - При выполнении погрузо-разгрузочных работ – Приказ Минтруда России от 28.10.2020 N 753н. 9) Персонал Подрядчика, выполняющий работы, должен иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. 10) Подрядчик несёт ответственность за исполнение требований техники безопасности, самостоятельно осуществляет страхование от несчастных случаев. 11) Подрядчик при выполнении работ должен иметь при себе аптечку для оказания первой помощи, при производстве работ применять спецодежду и другие средства защиты. 12) До начала выполнения работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику приказ о назначении лиц, ответственного за безопасное выполнение работ. 13) Подрядчик до начала выполнения работ должен ознакомить свой персонал с объёмом работ, сроками выполнения работ, мероприятиями по охране труда, противопожарными мероприятиями, организацией уборки рабочих мест и конструкций оборудования, правилами внутреннего распорядка Заказчика, а также осуществлять контроль за соблюдением вышеперечисленного своим персоналом в ходе выполнения работ. 14) Организация ремонтной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ. Для выполнения работ в охранной зоне необходимо получить наряд-допуск. |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Подрядчик должен: 1. Подрядчик обязан направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. 2. § СО34.03.201-97 (РД 34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей; 3. § Постановление РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»; 4. § Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" № 116-ФЗ от 21 июля 1997г (с изменениями); 5. § Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020г. №903н «Об утверждении правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»; 6. § Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используется подъемные сооружения» Приказ № 461 от 26 ноября 2020 г. 7. § Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" |  |  |
|  | Требования к процедурам выполнения работ |  |  |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | РИ-02-165.02-24 ПАО «Якутскэнерго» «По организации пропускного и внутриобъектового режима на Якутской ГРЭС-2 ПАО "Якутскэнерго"» (Приложение №10 к настоящим ТТ) |  |  |
|  | Требование пропускному режиму | СТО-00-022.01-22 ПАО «Якутскэнерго» «Политика информационной безопасности ПАО «Якутскэнерго» (Приложение №10 к настоящим ТТ) |  |  |
| 1.3.3. | Требование к информационной безопасности | РГ-00-032.06-24 ПАО «Якутскэнерго» «Допуск подрядных организаций и командированного персонала для выполнения работ на объектах ПАО "Якутскэнерго" (Приложение №10 к настоящим ТТ) |  |  |
| 1.3.4. | Требования к пожарной безопасности | - РИ-02.677.04-24 ПАО «Якутскэнерго» «Общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности Якутской ГРЭС-2» (Приложение №10 к настоящим ТТ) - РИ-02-735.03-25 ПАО «Якутскэнерго» «О мерах пожарной безопасности в помещении машинного зала, КВОУ, БОА в ГК» (Приложение №10 к настоящим ТТ) - РИ-02-676.02-21 ПАО «Якутскэнерго» «О мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на объектах Якутской ГРЭС-2» (Приложение №10 к настоящим ТТ) - РИ-02-676.03-24 ПАО «Якутскэнерго» «О мерах пожарной безопасности цеха автоматизированных систем управления технологическими процессами (Приложение №10 к настоящим ТТ) - «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Федерального закона от 22.07.2009 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию и материалам |  |  |  |
|  | Требования к документации на используемые материалы | Работы выполняются материалами Исполнителя в соответствии с расчетом стоимости работ. При возникновении необходимости могут быть использованы материалы Заказчика после письменного согласования Исполнителя. Исполнитель составляет и согласовывает с Заказчиком график поставки частей для планового техобслуживания и несет ответственность за его своевременное исполнение. С любыми частями и / или оборудованием, поставляемыми Исполнителем в рамках выполнения Планового техобслуживания должны следовать следующие сопроводительные документы: - Упаковочный лист в двух экземплярах; В течение 5 (пяти) рабочих дней после отгрузки частей и / или оборудования Исполнитель обязан направить Заказчику следующие документы: - Копия счета; - Копия транспортной накладной; - Копия упаковочного листа. Вся отгрузочная документация предоставляется Исполнителем Заказчику на русском языке. |  |  |
|  | Требования к используемым запасным частям и материалам | Материалы, используемые при производстве работ, должны иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Поставляемые в рамках текущего ремонта детали, запчасти и материалы должны быть от оригинальных производителей оборудования (Приложение №6 к настоящим ТТ), соответствовать требованиям чертежей заводов-изготовителей и иметь сертификаты, паспорта. Поставляемые Исполнителем детали, запасные части и материалы должны быть новыми. Использование аналогов допускается после письменного согласования с Заказчиком. Исполнитель подтверждает соответствие поставляемых материалов Постановлению № 1875 от 23.12.2024 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Логистика передаваемых Заказчиком частей и поставка новых частей оборудования, также все расходные материалы осуществляется за счет Исполнителя. |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |  |  |
|  | Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к выполнению работ | Для проведения ремонтных работ требуется наличие следующего персонала: 1. Инженер-механик – не менее 2 человек; 2. Инженер АСУ ТП – не менее 1 человека; 4. Инженер-конструктор – не менее 1 человека. 3. До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом). |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |  |  |
|  | Результат оказания работ | Подрядчик гарантирует соответствие объекта, прошедшего ремонта в объеме выполненных работ, требованиям нормативно-технической документации |  |  |
|  | Требования к безопасности использования результата выполнения работ |  |  |  |
|  | Требования к информационной безопасности результата выполнения работ | Требования информационной безопасности должны обеспечиваться на всех стадиях жизненного цикла выполнения работ со всех сторон, вовлеченных в процессы жизненного цикла (разработчиков, заказчиков, поставщиков продуктов и услуг, эксплуатирующих и надзорных подразделений Общества) в соответствии с Федеральными законами №152 от 27.07.2006 «О персональных данных» и № 98 от 29.07.2004 «О коммерческой тайне». |  |  |
|  | Требования к приемке результата выполнения работ |  |  |  |
|  | Результат выполнения работ | Приемка работ ведется в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (Приказ Минэнерго РФ от 25 октября 2017 года № 1013). Результат ремонта должен соответствовать перечню и объемам выполняемых работ (Таблица №2 настоящих ТТ). |  |  |
|  | Качество работ | Качество выполненных Исполнителем работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором. На момент проведения выполнения работ Исполнитель обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль над выполнением работ и ответственного за персонал Исполнителя, и технику безопасности при выполнении работ. Исполнитель обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки ухудшившее качество работы в согласованные сроки. |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат выполнения работ |  |  |  |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | Подрядчик в соответствии с действующей нормативно-технической документацией ведёт исполнительную документацию на протяжении всего периода производства работ и в момент завершения каждого из отчётных периодов передаёт один экземпляр исполнительной документации Заказчику. Исполнительная документация должна быть оформлена в соответствии с И 1.13-07 (ВСН 123-90) «Инструкция по оформлению приёмо-сдаточной документации по электромонтажным работам», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», Приказ Минэнерго от 25 октября 2017 года N 1013 «Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок "Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики" Подрядчик осуществляет сдачу выполненных работ в соответствии с фактической готовностью. Подрядчик предъявляет Заказчику акт приёмки выполненных работ по форме КС-2 в бумажном вариант и в формате gsfx (Гранд-Смета), чем подтверждает выполнение работ за отчётный период для определения финансового результата, с приложением справки по форме КС-3, счёта-фактуры (для плательщиков НДС), пакета исполнительной документации, соответствующей требованиям нормативных документов и прочих необходимых документов, подтверждающих понесённые Подрядчиком затраты. Освидетельствование скрытых работ осуществляется при предварительном уведомлении Заказчика до их выполнения. Представить Заказчику с актами выполненных работ исполнительную документацию в составе: - Ведомости планируемых работ; - Акты дефектации оборудования; - Ведомости дополнительных работ; - Протоколы исключения; - Ведомости выполненных работ; в двух экземплярах по форме согласно Приказу Минэнерго России от 25.10.2017 №1013 - Форма М-29 - отчет о расходе материалов - Актов входного контроля, сертификатов, паспортов и пр. на применяемые при ремонте материалы; - Актов скрытых работ и промежуточной приёмки выполненных объёмов работ; - Протоколов технических решений по выявленным, но не устранённым дефектам; - Перечня дополнительных работ, не учтённых ведомостью объёмов работ; - Проекта производства работ (ППР); - Акт приемки выполненных работ; - форма ОС-3 акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств; - Общего журнала работ по форме КС-6, журнала учета выполненных работ КС-6а; - Отчет технического состояния; - Счет-фактура; - Протоколы технического обслуживания. Протоколы измерений и испытаний электрооборудования согласно ТТ |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТЗ) |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | - «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» Приказ Минэнерго России от 25.10.2017 №1013; - СО 34.20.608-2003 (РД 153-34.0-20.608-2003) "Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению"; - Приказ РусГидро №964 от 25.05.2023 г. «Об утверждении Регламента входного контроля вновь вводимого оборудования»; - РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования; - СТО РусГидро 02.02125-2022 Релейная защита и автоматика. Техническое обслуживание. Нормы и требование. |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  |  |
|  | Гарантийный срок на результат работ | Гарантийный срок на результат работ должен составлять 12 месяцев с даты подписания Сторонами Акта ОС-3 либо с даты прекращения (расторжения) Договора. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика, а Подрядчик устраняет их за свой счет в согласованные сторонами сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |  |  |
|  | Требования к исполнителю и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |  |
|  | Требования к Исполнителю | В случае привлечения к выполнению работ субподрядчиков, подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие квалификационного уровня всех привлекаемых к выполнению работ субподрядчиков требованиям ТЗ, а также готовность и возможность выполнения ими работ. |  |  |

#### Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

#### 4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) Договора.

4.1. В рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование стоимости работ с требованиями, указанными в Приложении №5 к настоящим Техническим требованиям.

4.1.1. В случае, если стоимость по разработанной смете Исполнителя будет превышать предельную стоимость, указанную в Договоре, в ходе исполнения Договора Исполнителю необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

4.1.2. В случае, если стоимость по разработанной смете Исполнителя будет ниже стоимости, указанной в Договоре, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в Договоре.»

Приложения:

Приложение №1: Метод анализа ТКП

Приложение №2: Перечень, состав и объем выполняемых работ;

Приложение №3: Перечень мест (условий) производства и видов работ, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск;

Приложение №4: Перечень профессий и видов работ в условиях действия опасных производственных факторов, связанных с характером работы, к которым предъявляются дополнительные требования безопасности;

Приложение №5: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию;

Приложение №6: Перечень материалов Исполнителя;

Приложение №7: Перечень передаваемых частей ДКУ-2;

Приложение №8: Техническую документацию на ДКУ-2 TP10T22D1

Приложение №9: Стандарты РусГидро.

Приложение№10: Стандарты ПАО «Якутскэнерго»

Приложение №1 к Техническому требованию

Метод анализа ТКП:

Приложение №2 к Техническим требованиям

Перечень, состав и объем выполняемых работ

по текущему ремонту ДКУ-2 ЯГРЭС-2

| № пп | Наименование работ/ этапа работ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объем работ по типовой номенклатуре (плановые работы) |  |  |  |
| Этап-1. Разборка ДКУ-2 TP10T22D1 |  |  |  |
|  | Подготовка сервисной зоны. Подготовка необходимой тары и специальных приспособлений. | Услуга | 1 |
|  | Демонтаж датчиков КИПиА, импульсных линий с промежуточных трубопроводов и мультипликатора компрессорной установки. | Услуга | 1 |
|  | Демонтаж кабель-каналов мультипликатора компрессорной установки. | Услуга | 1 |
|  | Демонтаж кожуха муфты и демонтаж промежуточного вала. | Услуга | 1 |
|  | Демонтаж импульсных линий системы уплотнений. | Услуга | 1 |
|  | Демонтаж крыши модуля компрессорной установки. | Услуга | 1 |
|  | Демонтаж трубопроводов всасывания и нагнетания компрессора. | Услуга | 1 |
|  | Демонтаж промежуточных трубопроводов каждой из ступеней компрессора. | Услуга | 1 |
|  | Измерение зазоров рабочих колёс на всех ступенях при демонтаже компрессора. | Услуга | 1 |
|  | Демонтаж крышек улиток и ступени. | Услуга | 1 |
|  | Измерение зазоров в подшипниках. | Услуга | 1 |
|  | Демонтаж крышки мультипликатора. | Услуга | 1 |
|  | Измерение закрутки корпуса мультипликатора компрессора. | Услуга | 1 |
|  | Измерение «люфта» зубьев мультипликатора, между тихоходным валом и быстроходными валами. | Услуга | 1 |
|  | Измерение биения тихоходного вала. | Услуга | 1 |
|  | Проверка пятна контакта «синяя тушь». | Услуга | 1 |
|  | Демонтаж рабочих колёс. | Услуга | 1 |
|  | Проверка зазоров в лабиринтных и масляных уплотнениях. | Услуга | 1 |
|  | Демонтаж лабиринтных уплотнений. | Услуга | 1 |
|  | Демонтаж картриджей СГУ. | Услуга | 1 |
|  | Демонтаж масляных уплотнений валов. | Услуга | 1 |
|  | Демонтаж температурных датчиков подшипников скольжения быстроходных валов. | Услуга | 1 |
|  | Демонтаж подшипников скольжения быстроходных валов. | Услуга | 1 |
|  | Демонтаж быстроходных валов. | Услуга | 1 |
|  | Демонтаж температурных датчиков подшипников скольжения тихоходного вала. | Услуга | 1 |
|  | Демонтаж подшипников скольжения тихоходного вала. | Услуга | 1 |
|  | Демонтаж тихоходного вала. | Услуга | 1 |
|  | Замер шеек валов и подпятников быстроходных валов | Услуга | 1 |
|  | Замер шеек тихоходного вала | Услуга | 1 |
| Этап-2. Вывоз запчастей с последующим образмериванием, изготовлением, поставкой на производственную площадку Заказчику |  |  |  |
|  | Уплотнения 1-ой ступени | Услуга | 1 |
|  | Уплотнения 2-ой ступени | Услуга | 1 |
|  | Опорный подшипник 1-ой ступени | Услуга | 1 |
|  | Опорно-упорный подшипник 1-ой ступени | Услуга | 1 |
|  | Упорный подшипник 1-ой ступени | Услуга | 1 |
|  | Опорный подшипник 2-ой ступени | Услуга | 1 |
|  | Опорно-упорный подшипник 2-ой ступени | Услуга | 1 |
|  | Упорный подшипник 2-ой ступени | Услуга | 1 |
|  | Опорно-упорный подшипник тихоходного вала | Услуга | 1 |
|  | Опорный подшипник тихоходного вала | Услуга | 1 |
|  | Быстроходный вал 1-ой ступени | Услуга | 1 |
|  | Быстроходный вал 2-ой ступени | Услуга | 1 |
|  | Тихоходный вал | Услуга | 1 |
| Поставка комплектующих |  |  |  |
| 1. | Манометр 00EKH10CP501 Ashcroft 45-1279-S-SL-04L 4MPa d4,5" 1/2NPT глицерин; 1/2NPT глицерин | шт. | 1 |
| 2. | Манометр 00EKV10CP501 Ashcroft 45-1279-SS-04L 1000kPa/140psid d4,5" 1/2NPT | шт. | 1 |
| 3. | Манометр 00EKH10CP803 3шт. (АА803) Flowserve B-175162 — 2шт. + манометр на фильтре d63 | шт. | 6 |
| 4. | Манометр 00EKH10CP802 (АА802) Flowserve B-175162 — 2шт. + манометр на фильтре d63 | шт. | 3 |
| 5. | Дифманометр 00EKH10CP511 Манометр дифференциальный p/n 1314066799 Wika 712.25 DP | шт. | 1 |
| 6. | Манометр 00EKV10CP504 Ashcroft 45-1279-SS-04L 700kPa/100psi d4,5” 1/2NPT | шт. | 1 |
| 7. | Дифманометр 00EKH10CP511 Манометр дифференциальный p/n 1314066799 Wika 712.25 DP | шт. | 1 |
| 8. | Манометр PI230 Ashcroft 45-1279-SS-04L 700kPa/100psi | шт. | 1 |
| 9. | Термометр 00EKH20CT017 Датчик температуры, комплект: 1314009773 | шт. | 1 |
| 10. | Манометр 00EKH20AA802 3шт. Flowserve B-175162 — 2шт. + манометр на фильтре d63 | шт. | 3 |
| 11. | Манометр PI230 Ashcroft 45-1279-SS-04L 1000kPa/140psi d4,5“ 1/2NPT | шт. | 1 |
| 12. | Дифманометр PDI227 Манометр дифференциальный p/n 1314066799 Wika 712,25 DP | шт. | 1 |
| 13. | Манометр 00EKH20AA803 3шт. Flowserve B-175162 — 2шт. + манометр на фильтре d63 | шт. | 3 |
| Этап-3. Сборка компрессора и пусконаладка |  |  |  |
| 1. | Очистка и правка демонтированных корпусных деталей. | Услуга | 1 |
| 2. | Замена масла. | Услуга | 1 |
| 3. | Замена масляных фильтров. | Услуга | 1 |
| 4. | Очистка фильтра на всасывании ой ступени. | Услуга | 1 |
| 5. | Очистка линий уплотнительного газа. | Услуга | 1 |
| 6. | Замер шеек новых валов. | Услуга | 1 |
| 7. | Монтаж подшипников скольжения тихоходного вала. | Услуга | 1 |
| 8. | Монтаж тихоходного вала. | Услуга | 1 |
| 9. | Монтаж подшипников скольжения быстроходных валов. | Услуга | 1 |
| 10. | Монтаж быстроходных валов. | Услуга | 1 |
| 11. | Контроль зазоров в упорных подшипниках. | Услуга | 1 |
| 12. | Проверка пятна контакта «синяя тушь». | Услуга | 1 |
| 13. | Проверка биения тихоходного колеса. | Услуга | 1 |
| 14. | Установка температурных датчиков подшипников. | Услуга | 1 |
| 15. | Монтаж масляных уплотнений. | Услуга | 1 |
| 16. | Монтаж СГУ. | Услуга | 1 |
| 17. | Монтаж лабиринтных уплотнений. | Услуга | 1 |
| 18. | Проверка зазоров в масляных и лабиринтных уплотнениях. | Услуга | 1 |
| 19. | Монтаж рабочих колёс. | Услуга | 1 |
| 20. | Контроль зазоров рабочих колёс. | Услуга | 1 |
| 21. | Монтаж крышек улиток. | Услуга | 1 |
| 22. | Монтаж трубопроводов. | Услуга | 1 |
| 23. | Монтаж импульсных линий. | Услуга | 1 |
| 24. | Монтаж датчиков КИПиА. | Услуга | 1 |
| 25. | Монтаж кабель-каналов. | Услуга | 1 |
| 26. | Монтаж промежуточного вала муфты. | Услуга | 1 |
| 27. | Монтаж крыши модуля. | Услуга | 1 |
| 28. | Центровка компрессора и электродвигателя. | Услуга | 1 |
| 29. | Монтаж кожуха муфты. | Услуга | 1 |
| 30. | Настройка контроля и защиты помпажа компрессорной установки. | Услуга | 1 |
| 31. | Наблюдение за оборудованием во время работы после пуска (24ч.) | Услуга | 1 |
| Этап 4. Реализация антипомпажной защиты на основном контроллере САУ Siemens Simatic S7-400 на ДКУ-1,2 |  |  |  |
| 1. | Доработка ПО системы управления компрессорными установками Atlas Copco с целью реализации на данной системе антипомпажной защиты | Услуга | 1 |
| 2. | Перемонтаж датчиков помпажной защиты с контроллера помпажной защиты на контроллер системы управления 2 дня | Услуга | 1 |
| 3. | Установка/отладка ПО | Услуга | 1 |
| 4. | Проведение антипомпажных тестов | Услуга | 1 |

Приложение №3 к Техническим требованиям

Перечень мест (условий) производства и видов работ,

на выполнение которых необходимо выдавать наряд - допуск

- Выполнение работ на участках, где имеется или может возникнуть опасность со смежных участков работ.

- Теплоизоляционные работы.

- Ремонт дымовых труб, сооружений и зданий.

- Работы без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более, а также выполняемым на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м, в том числе:

  - Ремонтные, строительные и монтажные работы на высоте более 2 м от пола без инвентарных лесов и подмостей;

  - Работы на кровле зданий и сооружений (ремонт, очистка от снега или пыли и др.) при отсутствии ограждений по их периметру;

  - Ремонтные, строительные и монтажные работы, обслуживание светильников и другие виды работ, в том числе выполняемых с галерей мостовых кранов, кран-балок;

  - Работы на высоте на нестационарных рабочих местах;

  - Работы на высоте в охранных зонах сооружений или коммуникаций;

  - Работы, связанные со сборкой, разборкой строительных лесов, подмостей, настилов, ограждений и т.д.;

  - Работы, связанные с нахождением человека в подвешенном состоянии с использованием систем удержания и позиционирования;

  - Работы с применением монтерских когтей и лазов;

  - Работы на антенно-мачтовых сооружениях;

  - Работы, выполняемые над водой (реки, озера и иные водоемы).

- Демонтаж оборудования, а также производство ремонтных или каких-либо строительно - монтажных работ при наличии опасных факторов действующего предприятия.

- Работы в электроустановках без снятия напряжения, на обмотках генератора и т.д.

- Работа на действующем оборудовании, требующие технических мероприятий обеспечивающие безопасность работ.

Приложение №4 к Техническим требованиям

Перечень профессий и видов работ в условиях действия опасных производственных факторов, связанных с характером работы, к которым предъявляются дополнительные требования безопасности

- Все профессии с классом (подклассом) условий труда 3 и выше по результатам проведения специальной оценки условий труда.

- Работы на высоте.

- Обслуживание подъемных сооружений, включая работы в качестве крановщика (машиниста крана, автогидроподъемника).

- Работы, непосредственно связанные с применением легковоспламеняющихся и взрывчатых материалов, работы во взрыво- и пожароопасных производствах.

- Работы по подъему, спуску и перемещению тяжеловесных и крупногабаритных грузов при отсутствии машин соответствующей грузоподъемности.

- Электро- и газосварочные работы и другие огневые работы.

- Испытание повышенным напряжением.

Приложение №5 к Техническим требованиям

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию

1.	Стоимость предложений участников определяется по формуле:

P=N*k,

где  P – стоимость предложения участника;

N – начальная (максимальная) цена договорная (цена лота), определенная в соответствии со сметной документацией Заказчика, представленной в составе Документации о закупке;

k  – понижающий коэффициент, заявленный участником в расчете цен заявки, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 3 знаков после запятой.

Понижающий коэффициент указывается участником в форме «Коммерческое предложение», приведенной в Документации о закупке.

2.	Участник формирует стоимость своей заявки с учетом понижающего коэффициента, указанного в п. 1 настоящих требований.

3.	Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента, не допускается.

Приложение №5.1 к Техническим требованиям

Требования к оформлению и составлению

сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению (не относящихся к работам, стоимость которых определяется в соответствии со Статьей 8.3 Градостроительного кодекса РФ).

1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению сметной документации на работы по ремонтам, реконструкции и техническому перевооружению.

2. Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.

3. Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее–ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 2021.

4. При составлении смет руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее - Методикой определения сметной стоимости строительства), с учетом изменений и дополнений.

5. При составлении смет на ремонт, реконструкцию и техническое перевооружение энергетического оборудования приоритетным является применение сборников «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» с учетом дополнений и изменений

1-12 (далее – БЦ), «Методических указаний по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования» (СО 34.20.607-2005), разработанных АО «ЦКБ Энергоремонт». Поправочный индекс к Базовым ценам учитывать в размере, не превышающем предельный индекс, установленный для Филиала (ПО) ПАО «РусГидро».

6. При составлении сметной документации необходимо использовать сметно-нормативную базу «ГЭСН-2020, ФЕР-2020 (с Изм.1-9), внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов.

7. Определение сметной стоимости работ при ремонте, реконструкции и техническом перевооружении возможно одним из нижеперечисленных методов (при формировании Технических требований (далее- ТТ) необходимо учесть один из указанных вариантов):

7.1. Базисно-индексным (является приоритетным до полного введения ресурсно-индексного метода) - с использованием единичных расценок, в том числе, их отдельных составляющих, сведения о которых включены в ФРСН. Сметная стоимость строительства, определенная с применением базисно-индексного метода, приводится в локальных сметных расчетах (далее – ЛСР), локальных сметах (далее -ЛС) в двух уровнях цен: базисном и текущем.

8. При определении сметной стоимости базисно-индексным или ресурсно-индексным методами применяются индексы изменения сметной стоимости на текущий период (при наличии) для соответствующих видов объектов капитального строительства и субъектов Российской Федерации (частей территорий субъектов Российской Федерации), либо индексы, сведения о которых последними включены в ФРСН:РС(Я) 1 зона, ОЗП=81,76, ММ=20,73, Мат=12,15, Письмо Минстроя России от 01.02.2025 года №5170-ИФ/09, прил.1, вид объекта – прочие объекты.

9. В случае, если стоимость рассчитана в текущем уровне цен с применением индексов изменения сметной стоимости, соответствующих году начала строительства, а планируемый период выполнения работ составляет до одного календарного года, то индекс-дефлятор не применяется.

10. В случае отсутствия единичных расценок в действующей СНБ возможно определение сметной стоимости с применением сборников: «Единых норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ЕНиР) и «Ведомственных норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ВНиР). Уровень оплаты труда для ЕНиР и ВНиР определять аналогично примененному в сметной документации методу расчета в соответствии с тарифными ставками сборника «Показатели часовой оплаты труда» (далее - ТС 2001), внесенного в ФРСН.

11. При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС и ФССЦ по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро (далее – Методика ПЦ) в соответствии с рекомендациями по Приложению №4 к Основным положениям по сметному ценообразованию и образцу по Приложению 1 к Методическим рекомендациям по определению оптимальной стоимости материальных ресурсов, оборудования и прочих затрат (услуг) для включения в сметную документацию.

12. При определении сметной стоимости в 2-х уровнях цен (текущем и базисном), стоимость указанных материальных ресурсов и оборудования, определяется в базисном уровне цен как отношение их стоимости в текущем уровне цен к соответствующим индексам изменения сметной стоимости, примененным при составлении сметной документации.

13. Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат.

14. Транспортные затраты определяются следующими методами:

14.1. по доставке материальных ресурсов:

• расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;

• Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ;

• в размере до 3-х процентов от отпускной цены материальных ресурсов (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.

14.2. по доставке оборудования:

• расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;

• Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ;

• в размере до 3-х процентов от отпускной цены оборудования (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.

15. Если транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно (самовывоз), данный показатель не учитывается.

16. Заготовительно-складские расходы определяются в % от суммы отпускной цены материалов, изделий, конструкций, оборудования и транспортных затрат:

• 2% -для материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);

• 0,75%- для металлоконструкций;

• 1,2% - для оборудования.

17.          Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, определяются Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ и включаются в Главу 9 ССРСС.

18. При формировании сметной стоимости в ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.

19. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

20. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» и указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.

21. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определять в Технических требованиях и начислять в смете в процентах в размере, указанном в утвержденных Технических требованиях. Порядок расчета за непредвиденные работы и затраты оговаривать в договоре подряда.

22. В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.

23. В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-

строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.

24. Сметная стоимость пусконаладочных работ определяется на основании утвержденных

заказчиком программы и графика. Расчет стоимости пусконаладочных работ составлять с применением сметных нормативов, включенных в ФРСН. При определении сметной стоимости полного комплекса пусконаладочных работ на основании раздела VII. Методики определения сметной стоимости строительства:

25. При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определяется в соответствии с законодательством РФ и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации.

26. При производстве СМР и ПНР лимиты командировочных расходов при командировании на территории, не относящиеся к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, принимать в размере не более:

2. суточные – 700 руб./сутки;

3. проживание – 500 руб./сутки;

4. проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

27. При производстве СМР и ПНР лимиты командировочных расходов при командировании на территории, относящейся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, принимать в размере не более:

5. суточные – 945 руб./сутки;

6. проживание – 750 руб./сутки;

7. проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.

28. Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:

-на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации) Образец ЛСР в соответствии с приложением № 1.5 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению;

-на электронном носителе (в формате «xml» ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему, бумажному варианту. Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССР, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

-в формате ПК «Гранд-смета» выходная форма для печати указана ниже:

Приложение№5.2

Требованиям к оформлению и составлению

сметной документации на выполнение работ  по программе ремонтов, реконструкции

и техническому перевооружению

ОБРАЗЕЦ

| СОГЛАСОВАНО: _________(Исполнитель) ________________ Ф.И.О | УТВЕРЖДАЮ: _________________(Заказчик) _________________Ф.И.О. |
| --- | --- |

| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2021" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование конструктивного решения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | соответствующих периоду выполнения работ по договору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  |  | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  |  | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  | чел.час. |
|  | оборудования |  |  | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | чел.час. |
|  | прочих затрат |  |  | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Приложение №5.3.

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П

СПРАВКА от__________ (указать дату составления справки) (Образец)

Настоящим (краткое/полное наименование организации исполнителя/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

| № п/п | Должность специалиста | Заработная плата в день, в руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | (указать должность) | - |
| 2 | (указать должность) | - |
| 3 | (указать должность) | - |

Накладные расходы _______(%)

Рентабельность предприятия_________(%)

Дата

(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/исполнителя)

(краткое/полное наименование организации) ________________ (ФИО)

м.п.

(Главный бухгалтер)

(краткое/полное наименование организации контрагента/исполнителя) _________ (ФИО)

м.п.

Приложение №5.4

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П

Образец расчета командировочных расходов

Приложение № __ к смете № __

Расчет командировочных расходов

| № п/п |  | Пункт назначения (туда / обратно) | Вид транспорта | Стоимость проезда, руб. (без НДС) | Кол-во дней | Стоимость суточных, руб./сут. (без НДС) | Стоимость проживания, руб./сут.. (без НДС) | Кол-во командировок | Кол-во командированных человек | Итого стоимость командировочных расходов, руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Из пункта 1 в пункт 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Из пункта 1 в пункт 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Из пункта 2 в пункт 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | … |  | … | … | … | … | … | … | … |
| 5 |  | Из пункта 4 в пункт 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого стоимость командировочных расходов из пункта 1 в пункт 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из пункта 5 в пункт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Из пункта 5 в пункт 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Из пункта 4 в пункт 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | … |  | … | … | … | … | … | … | … |
| 9 |  | Из пункта 2 в пункт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого стоимость командировочных расходов из пункта 5 в пункт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость командировочных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №6 к Техническим требованиям

Перечень материала поставки исполнителя

| № п.п. | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Манометр 00EKH10CP501 Ashcroft 45-1279-S-SL-04L 4MPa d4,5" 1/2NPT глицерин; 1/2NPT глицерин | шт. | 1 |
| 2 | Манометр 00EKV10CP501 Ashcroft 45-1279-SS-04L 1000kPa/140psid d4,5" 1/2NPT | шт. | 1 |
| 3 | Манометр 00EKH10CP803 3шт. (АА803) Flowserve B-175162 — 2шт. + манометр на фильтре d63 | шт. | 6 |
| 4 | Манометр 00EKH10CP802 (АА802) Flowserve B-175162 — 2шт. + манометр на фильтре d63 | шт. | 3 |
| 5 | Дифманометр 00EKH10CP511 Манометр дифференциальный p/n 1314066799 Wika 712.25 DP | шт. | 1 |
| 6 | Манометр 00EKV10CP504 Ashcroft 45-1279-SS-04L 700kPa/100psi d4,5” 1/2NPT | шт. | 1 |
| 7 | Дифманометр 00EKH10CP511 Манометр дифференциальный p/n 1314066799 Wika 712.25 DP | шт. | 1 |
| 8 | Манометр PI230 Ashcroft 45-1279-SS-04L 700kPa/100psi | шт. | 1 |
| 9 | Термометр 00EKH20CT017 Датчик температуры, комплект: 1314009773 | шт. | 1 |
| 10 | Манометр 00EKH20AA802 3шт. Flowserve B-175162 — 2шт. + манометр на фильтре d63 | шт. | 3 |
| 11 | Манометр PI230 Ashcroft 45-1279-SS-04L 1000kPa/140psi d4,5“ 1/2NPT | шт. | 1 |
| 12 | Дифманометр PDI227 Манометр дифференциальный p/n 1314066799 Wika 712,25 DP | шт. | 1 |
| 13 | Манометр 00EKH20AA803 3шт. Flowserve B-175162 — 2шт. + манометр на фильтре d63 | шт. | 3 |

Приложение №7 к Техническим требованиям

Перечень передаваемых частей ДКУ-2

| Запасные части ДКУ-2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Уплотнения 1-ой ступени | шт | 1 |
| 2 | Уплотнения 2-ой ступени | шт | 1 |
| 3 | Опорный подшипник 1-ой ступени | шт | 1 |
| 4 | Опорно-упорный подшипник 1-ой ступени | шт | 1 |
| 5 | Упорный подшипник 1-ой ступени | шт | 1 |
| 6 | Опорный подшипник 2-ой ступени | шт | 1 |
| 7 | Опорно-упорный подшипник 2-ой ступени | шт | 1 |
| 8 | Упорный подшипник 2-ой ступени | шт | 1 |
| 9 | Опорно-упорный подшипник тихоходного вала | шт | 1 |
| 10 | Опорный подшипник тихоходного вала | шт | 1 |
| 11 | Быстроходный вал 1-ой ступени | шт | 1 |
| 12 | Быстроходный вал 2-ой ступени | шт | 1 |
| 13 | Тихоходный вал | шт | 1 |