ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 43.29.19.190 Строительно-монтажные  и пусконаладочные работы, поставка оборудования на создание центра обработки данных ПАО «РусГидро» в производственном помещении филиала «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» (инженерная часть).

(Q_0101-66)

- Содержание

Содержание	2

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемых работ	5

1.3.	Цели и задачи	5

1.4.	Существующее положение	5

1.5.	Основание для выполнения работы	6

1.6.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена.	6

1.7.	Иные требования и сведения общего характера	6

2.	Требования к продукции	7

2.1.	Требования по объемам и срокам	7

2.2.	Требования к качеству выполняемых работ	14

3.	Требования к документации по ценообразованию	26

4.	Приложения	26

Приложение № 1.Спецификация №1 к Техническим требованиям	27

Приложение №2 Требования к оформлению и составлению сметной документации	56

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| АВР | Автомат ввода резерва |
| --- | --- |
| АКБ | Аккумуляторные батареи |
| АУГПТ | Автоматическая установка газового пожаротушения |
| ВРУ | Вводное распределительное устройство |
| ГОТВ | Газовое огнетушащее вещество |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ДГУ | Дизель-генераторная установка |
| ЗПУ | Запорно-пусковые устройства |
| ИБ | Информационная безопасность |
| ИБП | Источников бесперебойного питания |
| ИС | Информационная система |
| ИТ | Информационные технологии |
| ИТКС | Информационно-телекоммуникационная сеть |
| ИТСО | Инженерно-технические средства охраны |
| КНС | Кабеленесущие системы |
| КРУ | Комплектное распределительное устройство |
| КСПД | Корпоративная сеть передачи данных |
| МДС | Методические документы в строительстве |
| МТР | Материально-технический ресурс |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| ОРУ | Открытое распределительное устройство |
| ПНР | Пусконаладочные работы |
| ППО | Предпроектное обследование |
| ПО | Программное обеспечение |
| ПТК | Программно-технический комплекс |
| РД | Рабочая документация |
| СКС | Структурированная кабельная система |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| СН | Собственные нужды |
| СОТ | Система охранная телевизионная |
| СП | Свод правил |
| СШГЭС | Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего |
| ТЗ | Техническое задание |
| ТОиР | Техническое обслуживание и ремонт |
| ТТ | Технические требования |
| Филиал | Филиал ПАО «РусГидро»-«Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» |
| ФРСН | Федеральный реестр сметных нормативов |
| ЦОД | Центр обработки данных |
| ЧТЗ | Частное техническое задание |
| ЩР | Щит электрический, распределительный |
| ЭС | Электроснабжение |
| ЭМ | Электрооборудование |

  - Наименование закупаемых работ

ОКПД2 43.29.19.190 Строительно-монтажные  и пусконаладочные работы, поставка оборудования для создание центра обработки данных ПАО «РусГидро» в производственном помещении филиала «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» (инженерная часть).

  - Цели и задачи

    - Целью выполнения работ создание инфраструктуры инженерных систем  центра обработки данных ПАО «РусГидро» в производственном здании щитового блока ОРУ-500 Филиала «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего».

    - Задачами выполнения работ являются:

- поставка оборудования и материалов.

- выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ инженерных систем.

  - Существующее положение

    - Существующие помещения здания щитового блока ОРУ-500 не предназначены для размещения центра обработки данных, требуется оснащение помещений ЦОД инженерными системами.

    - Разработана следующая рабочая документация:

      - Оборудование системы электроснабжения (включая ДГУ). Шифр ТГЦЛ.40607.ЭМ.

      - Оборудование системы бесперебойного электроснабжения ПТК ЦОД РусГидро на СШГЭС. Шифр ТГЦЛ.40607.СБЭ.

      - Оборудование освещения ПТК ЦОД РусГидро на СШГЭС. Шифр ТГЦЛ.40607.ЭО.

      - Система вентиляции и кондиционирования ПТК ЦОД РусГидро на СШГЭС. Шифр ТГЦЛ.40607.СКВ.

      - Система СКС ПТК ЦОД РусГидро на СШГЭС (включая фальшпол и монтажные конструктивы). Шифр ТГЦЛ.40607.СКС.

      - Оборудование системы контроля управления доступом ПТК ЦОД РусГидро на СШГЭС (включая оборудование системы охранного видеонаблюдения, оборудование системы охранной сигнализации). Шифр ТГЦЛ.40607.КСБ.

      - Система пожаротушения ПТК ЦОД РусГидро на СШГЭС (включая Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре). Шифр ТГЦЛ.40607.ПТ.

      - Система мониторинга ПТК ЦОД РусГидро на СШГЭС. Шифр ТГЦЛ.40607.СМ.

      - Программа и методика испытаний (в комплексе). Шифр ТГЦЛ.40607.О.

Таблица 1. Перечень объектов Заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Создаваемый объект основных средств |  |  |  |  |
| 1 | Программно-технический комплекс Центр обработки данных РусГидро на СШГЭС ИА (ИТ) | Российская Федерация, Республика Хакасия, посёлок городского типа Черёмушки, Саяно-Шушенская ГЭС им. П. С. Непорожнего. | Программно-технический комплекс Центр обработки данных РусГидро на СШГЭС ИА (ИТ) | Эксплуатирующая организация: ПАО «РусГидро» |

  - Основание для выполнения работы

Протокол совещания у Председателя Правления – Генерального директора Хмарина В. В. по вопросу производственной системы РусГидро (ПСР от 25.07.2025 № 13-пср).

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена.

    - Подрядчик должен быть обеспечен в полном объеме всеми материально-техническими ресурсами необходимыми для качественного выполнения работ и достижения требуемого результата.

    - Заказчик по официально направленному запросу Подрядчика предоставляет документацию, указанную в п. 1.4 данного ТТ, или иную запрашиваемую документацию

  - Иные требования и сведения общего характера

    - Дополнительная техническая документация и информация, необходимая Подрядчику для выполнения работ, будет представляться по письменному запросу Подрядчика к Заказчику.

    - Заказчик своевременно уведомляет Подрядчика об изменениях требований НТД, которые необходимо учесть при выполнении работ, путем направления официального письма

    - Заказчик имеет право осуществлять контроль за деятельностью Подрядчика.

- Требования к продукции

  - Требования по объемам и срокам

2.1.1.	Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ / оказываемых услуг

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Система электроснабжения |  |  |
| 1.1.‍ | Этап № 1. СМР комплекта оборудования системы электроснабжения (включая ДГУ) | Условная единица | 1 |
| 1.2. | Этап № 2. ПНР комплекта оборудования системы электроснабжения (включая ДГУ) | Условная единица | 1 |
| 2.‍ | Система бесперебойного электроснабжения |  |  |
| ‍2.2. | Этап № 3. ПНР комплекта оборудования системы бесперебойного электроснабжения | Условная единица | 1 |
| 3. | Система освещения |  |  |
| 3.2. | Этап № 4. ПНР комплекта оборудования освещения | Условная единица | 1 |
| 4. | Система вентиляции и кондиционирования |  |  |
| 4.2. | Этап № 5. ПНР комплекта системы вентиляции и кондиционирования | Условная единица | 1 |
| 5. | Структурированная кабельная система, фальшпол, монтажные конструктивы |  |  |
| 5.1. | Этап № 6. СМР СКС (включая монтажные конструктивы) | Условная единица | 1 |
| 5.2. | Этап № 7. ПНР СКС (включая монтажные конструктивы) | Условная единица | 1 |
| 6. | Система контроля управления доступом |  |  |
| 6.2. | Этап № 8. ПНР системы контроля управления доступом (включая оборудование системы охранного видеонаблюдения, оборудование системы охранной сигнализации) | Условная единица | 1 |
| 7. | Система пожаротушения |  |  |
| 7.2. | Этап № 9. ПНР системы пожаротушения (включая Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) | Условная единица | 1 |
| 8. | Система мониторинга |  |  |
| 8.1. | Этап № 10. СМР системы мониторинга | Условная единица | 1 |
| 8.2. | Этап № 11. ПНР системы мониторинга | Условная единица | 1 |

Перечень и объем выполняемых работ / оказываемых услуг уточняется после завершения разработки РД в рамках смежного договора.

Таблица 3. Перечень и объем закупаемых МТР

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Система электроснабжения |  |  |
| 1.1. | Партия № 1. Комплект оборудования системы бесперебойного электроснабжения | Комплект | 1 |
| 1.2. | Партия № 2. Комплект оборудования дизель-генераторной установки (кабели, материалы) | Комплект | 1 |
| 2. | Структурированная кабельная система, фальшпол, монтажные конструктивы |  |  |
| 2.1. | Партия № 3. Комплект оборудования СКС (лотки, кабели медные, кабели оптические, материалы) | Комплект | 1 |
| 2.2. | Партия № 4. Комплект оборудования монтажных конструктивов (материалы) | Комплект | 1 |
| 3. | Система мониторинга |  |  |
| 3.1. | Партия № 5. Комплект оборудования системы мониторинга | Комплект | 1 |
| 3.2. | Партия № 6. Комплект ПО системы мониторинга | Комплект | 1 |

Перечень и состав МТР уточняется по факту завершения разработки РД, реализуемой  в рамках смежного договора на проектирование центра обработки данных ПАО «РусГидро» в производственном помещении филиала «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего».

Поставка оборудования, материалов и программного обеспечения включает в себя доставку оборудования и материалов, закупаемых Подрядчиком до места производства работ (Филиал), в том числе погрузочно-разгрузочные работы. Стоимость доставки рассчитывается согласно Приложению №2. Требования к оформлению и составлению сметной документации

2.1.2.	Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ, оказанию услуг

Таблица 4. Требования по срокам выполнения работ / оказания услуг

| № п/п | Наименование работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Система электроснабжения |  |  |
| 1.1.‍ | Этап № 1. СМР комплекта оборудования системы электроснабжения (включая ДГУ) | С даты, следующей за датой актирования поставки МТР (партии № 1, 2) | Не позднее 302 календарных дней с даты подписания Договора |
| 1.2. | Этап № 2. ПНР комплекта оборудования системы электроснабжения (включая ДГУ) | С даты, следующей за датой актирования Этапа № 1 | Не позднее 332 календарных дней с даты подписания Договора |
| 2.‍ | Система бесперебойного электроснабжения |  |  |
| ‍2.2. | Этап № 3. ПНР комплекта оборудования системы бесперебойного электроснабжения | С даты, следующей за датой актирования Этапа № 1 | Не позднее 332 календарных дней с даты подписания Договора |
| 3. | Система освещения |  |  |
| 3.2. | Этап № 4. ПНР комплекта оборудования освещения | С даты, следующей за датой подписания Договора | Не позднее 332 календарных дней с даты подписания Договора |
| 4. | Система вентиляции и кондиционирования |  |  |
| 4.2. | Этап № 5. ПНР комплекта системы вентиляции и кондиционирования | С даты, следующей за датой подписания Договора | Не позднее 332 календарных дней с даты подписания Договора |
| 5. | Структурированная кабельная система, фальшпол, монтажные конструктивы |  |  |
| 5.1. | Этап № 6. СМР СКС (включая монтажные конструктивы) | С даты, следующей за датой актирования поставки МТР (партии № 3, 4) | Не позднее 302 календарных дней с даты подписания Договора |
| 5.2. | Этап № 7. ПНР СКС (включая монтажные конструктивы) | С даты, следующей за датой актирования Этапа № 6 | Не позднее 332 календарных дней с даты подписания Договора |
| 6. | Система контроля управления доступом |  |  |
| 6.2. | Этап № 8. ПНР системы контроля управления доступом (включая оборудование системы охранного видеонаблюдения, оборудование системы охранной сигнализации) | С даты, следующей за датой подписания Договора | Не позднее 332 календарных дней с даты подписания Договора |
| 7. | Система пожаротушения |  |  |
| 7.2. | Этап № 9. ПНР системы пожаротушения (включая Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) | С даты, следующей за датой подписания Договора | Не позднее 332 календарных дней с даты подписания Договора |
| 8. | Система мониторинга |  |  |
| 8.1. | Этап № 10. СМР системы мониторинга | С даты, следующей за датой актирования поставки МТР (партии № 5, 6) | Не позднее 302 календарных дней с даты подписания Договора |
| 8.2. | Этап № 11. ПНР системы мониторинга | С даты, следующей за датой актирования Этапа № 10 | Не позднее 332 календарных дней с даты подписания Договора |

Таблица 5. Требования по срокам поставки МТР

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Система электроснабжения |  |  |
| 1.1. | Партия № 1. Комплект оборудования системы бесперебойного электроснабжения | С даты подписания Договора | В течение 174 календарных дней с даты подписания Договора |
| 1.2. | Партия № 2. Комплект оборудования дизель-генераторной установки (кабели, материалы) | С даты подписания Договора | В течение 174 календарных дней с даты подписания Договора |
| 2. | Структурированная кабельная система, фальшпол, монтажные конструктивы |  |  |
| 2.1. | Партия № 3. Комплект оборудования СКС (лотки, кабели медные, кабели оптические, материалы) | С даты подписания Договора | В течение 174 календарных дней с даты подписания Договора |
| 2.2. | Партия № 4. Комплект оборудования монтажных конструктивов (материалы) | С даты подписания Договора | В течение 174 календарных дней с даты подписания Договора |
| 3. | Система мониторинга |  |  |
| 3.1. | Партия № 5. Комплект оборудования системы мониторинга | С даты подписания Договора | В течение 174 календарных дней с даты подписания Договора |
| 3.2. | Партия № 6. Комплект ПО системы мониторинга | С даты подписания Договора | В течение 174 календарных дней с даты подписания Договора |

  - Требования к качеству выполняемых работ

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям, представленным в таблице 6 к Техническим требования.

Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на территории Филиала Подрядчик должен осуществлять в обязательном присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

Для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с выполнением работ, Заказчик назначает представителя. Данные представителя предоставляет путем направления официального письма.

Таблица 6. Требования к качеству выполняемых работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  | Предложение Участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Общие требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1.1 | Поставка оборудования и материалов для выполнения строительно-монтажных работ в части приведения характеристик производственного здания щитового блока ОРУ-500 и работ на прилегающей территории | 1.1.1.1 Оборудование и материалы должны быть новым и не использованным ранее, должно иметь заводскую сборку, выпускаться серийно (т.е. не должно являться опытным/тестовым образцом или непромышленным прототипом) и не должно входить в перечень оборудования, объявленного производителем к прекращению серийного производства и поддержки. 1.1.1.2 Поставляемое оборудование и материалы должно соответствовать требованиям технической документации производителя и обеспечивать безопасность персонала при его эксплуатации (использовании). 1.1.1.3 Климатическое исполнение оборудования – У4 по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды». 1.1.1.4 Место поставки: 655619, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, п. Черемушки, здание щитового блока ОРУ-500. 1.1.1.5 Поставляемое оборудование и материалы должно отгружаться Подрядчиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность от любого рода повреждений и порчи при его перевозке и хранении | Согласие с требованием | - |  |
| 1.1.2 | Поставка программного обеспечения, оборудования и материалов в части инженерных систем | 1.1.2.1 Оборудование, ПО и материалы поставляются Подрядчиком согласно Спецификации (приложение №1). 1.1.2.2 Оборудование и материалы должны быть новыми и не использованными ранее, должно иметь заводскую сборку, выпускаться серийно (т.е. не должно являться опытным/тестовым образцом или непромышленным прототипом) и не должно входить в перечень оборудования, объявленного производителем к прекращению серийного производства и поддержки. 1.1.2.3 Поставляемое оборудование и материалы должны соответствовать требованиям технической документации производителя и обеспечивать безопасность персонала при его эксплуатации (использовании). 1.1.2.4 Климатическое исполнение оборудования – У4 по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды». 1.1.2.5 Место поставки 655619, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, п. Черемушки, здание щитового блока ОРУ-500. 1.1.2.6 Подрядчик должен обеспечить меры информационной безопасности, препятствующие реализации возможных угроз, связанных с несанкционированным внесением изменений (программных и/или программно-аппаратных «закладок») в процессе транспортировки оборудования и программного обеспечения. 1.1.2.7 Гарантийный срок должен составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты ввода в промышленную эксплуатацию (с даты подписания акта приемки). 1.1.2.8 С передачей оборудования Подрядчик обязан передать Заказчику оригиналы соответствующих документов (если применимо), в т.ч.: - сертификат качества в 2 (двух) экз.; - технический паспорт на русском языке; - инструкция по эксплуатации на русском языке (допускается предоставление на электронном носителе в заводском исполнении); - упаковочный лист (при наличии); - иные документы (сертификаты соответствия, безопасности, пожаробезопасности, радиологической безопасности, санитарный и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого оборудования. 1.1.2.9 Технические и программные средства, при возможности, должны быть отечественного производства, в т.ч. должно быть исключено применение средств защиты информации, странами происхождения которых являются иностранные государства, совершающие в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, либо производителями которых являются организации, находящиеся под юрисдикцией таких иностранных государств, прямо или косвенно подконтрольные им либо аффилированные с ними, а также использование сервисов (работ, услуг) по обеспечению информационной безопасности, предоставляемых (выполняемых, оказываемых) этими организациями. | Согласие с требованием | - |  |
| 1.1.3 | Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы в части инженерных систем | 1.1.3.1 Работы выполняются в соответствии с разработанной РД. 1.1.3.2 Подготовка и сдача исполнительной документации по выполненным работам Заказчику; 1.1.3.3 Организация и сдача выполненных работ приемочной комиссии. Объем работ включает в себя все необходимые для запуска объекта в промышленную эксплуатацию строительно-монтажные и пусконаладочные работы. | Согласие с требованием | - |  |
| 1.1.4 | Требования к оформлению документации | 1.1.4.1 Подрядчик предъявляет Комиссии необходимую документацию (исполнительную документацию), составленную в процессе выполнения Работ в соответствии с требованиями нормативно-технической, технологической и организационно-распорядительной документации. 1.1.4.2 В части общестроительных работ в соответствии с: - Приложением Б.1 СП 48.13330.2019; - Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства российской федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр; 1.1.4.3 В части инженерных систем в соответствии с Приложением Б.2 СП 48.13330.2019; 1.1.4.4 В части электроснабжения в соответствии с СП 76.13330.2016 (в качестве справочного материала по составу, формам исполнительной документации можно использовать И 1.13-07 Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам). 1.1.4.5 Исполнительная Документация оформляется Подрядчиком и передается Заказчику. 1.1.4.6 Данные учета образованных отходов предоставляются Подрядчиком по форме Приложения №1 Приказа Минприроды России от 08.12.2020 N 1028 «Об утверждении Порядка в области обращения с отходами» в Службу охраны труда и производственного контроля. 1.1.4.7 Исполнительная документация передается Заказчику официальном письмом. Передаваемая исполнительная документация должна быть оригинальной (копии протоколов актов, сертификатов, технических отчетов и прочих документов должны быть заверены), исполнительная документация должна быть сшита. | Согласие с требованием | - |  |
| 1.1.7 | Требования к выполнению работ в части соблюдения норм | 1.1.7.1 Работы выполняются в соответствии с документацией: Приказ Минтруда РФ от 11 декабря 2020 года № 884н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ»; Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н; Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные Приказом Минтруда России №782н от 16.11.2020; Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные Приказом Минэнерго России №1070 от 04.10.2022; Правила устройства электроустановок, издание 7-е, утвержденные приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204; Приказ Минтруда РФ от 28.10.2020 № 753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»; Приказ Минтруда РФ от 27.11.2020 835н «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»; Приказ Минтруда РФ от 27.11.2020 833н «Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования»; РД-153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий; Положение о Технической политике Группы РусГидро; Свод правил 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; Объемы и нормы испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97; Требования по охране окружающей среды; Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»; Федеральный закон N 7-ФЗ от 10.01.2002 "Об охране окружающей среды"; Приказ Минтруда России от 02.12.2020 №849н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении окрасочных работ»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; Регламент от 2022 №2-СШГЭС/95-РЕГ-01 редакция 2 процесса «Разработка, согласование и утверждение проектов производства работ для выполнения работ на объектах Филиала». 1.1.872 При выполнении Работ должна применяться продукция, оборудование, материалы и вещества, соответствие которых нормативным требованиям подтверждено декларацией о соответствии или сертификатом соответствия. Обязательно осуществление входного контроля применяемых материалов с оформлением соответствующих актов и внесением записей в журнал входного контроля. 1.1.7.3 В случае выявления при входном контроле продукции, не соответствующей установленным требованиям, ее применение для работ не допускается. Входной контроль проводить в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства". 1.1.7.4 Требования по охране окружающей среды: 1.1.7.4.1 Соблюдать требования природоохранного законодательства при проведении работ на территории Заказчика. 1.1.7.4.2 До заключения договора представить Заказчику (техническому куратору по договору): - приказ о назначении лиц ответственных за природоохранную деятельность и организацию производственно-экологического контроля на период производства работ. 1.1.7.4.3 Эксплуатировать места временного накопления отходов в соответствии с требованиями природоохранного законодательства. 1.1.7.4.4 Обеспечивать временное накопление отходов, подлежащих утилизации или сдаче во вторсырьё, в места, указанные в Инструкции по организации работ с отходами I-V классов опасности» филиала ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожнего» 1.1.7.4.5 Незамедлительно сообщать Заказчику обо всех случаях нарушения природоохранного законодательства, имеющих место при производстве работ. 1.1.7.4.6 Оперативно информировать Заказчика (технического куратора по договору) о возникновении ситуаций, которые могут привести к авариям, и, в связи с этим, к возможному загрязнению окружающей среды в процессе деятельности Подрядчика. 1.1.7.4.7 Освещать вопросы по соблюдению требований природоохранного законодательства при проведении вводных и первичных инструктажей. 1.1.7.4.8 В случае предъявления Заказчику контролирующими органами штрафных санкций по фактам нарушения требований природоохранного законодательства, произошедшим по вине Подрядчика, последний обязан возместить Заказчику в течение 10 календарных дней сумму предъявленных штрафных санкций. 1.1.7.4.9 Содержать в чистоте территорию производства работ, по окончанию работ подтвердить выполнение требования Актом сдачи-приемки территории. 1.1.7.4.10 Отходы, образующиеся при деятельности подрядных организаций при выполнении работ и (или) оказании услуг по договорам, заключаемым с ПАО «РусГидро» в рамках реализации Производственных программ, Программ восстановления и Программ модернизации из сырья, продуктов, изделий, объектов и механизмов, принадлежащих ПАО «РусГидро», являются собственностью ПАО «РусГидро». Силами подрядной организации отходы должны быть отсортированы, доставлены до места временного накопления отходов соответственно виду отхода, и переданы на объекты конечного размещения (до 150 км полигон г. Черногорска) с обязательным составлением трехстороннего акта передачи отходов. При этом подрядная организация ведет учет движения образующихся отходов с фиксированием данных в специальном журнале, данные о движении отходов ежемесячно по форме приложения №1 приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ №1028 от 08.12.2020 направляются в адрес Филиала с сопроводительным письмом и подтверждающими документами о передаче отходов на утилизацию, размещение. 1.1.7.4.11 Подрядчик обеспечивает выполнение всех Работ по сбору, сортировке, транспортировке, хранению и утилизации (захоронению) отходов на объектах конечного размещения отходов Филиала с обязательным составлением трехстороннего акта передачи отходов. 1.1.7.4.12 Отходы подготавливаются и вывозятся в соответствии с требованиями «Инструкции по организации работ с отходами I-V классов опасности» филиала ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожнего» и федеральных законов № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 1.1.7.4.13 Подрядчик ведет учёт отходов, образовавшихся в ходе выполнения Работ с фиксацией в журнале. 1.1.7.4.14 Ежемесячно предоставлять Заказчику данные учёта отходов по форме приложения №1 приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 1028 от 08.12.2020 в адрес Филиала с сопроводительным письмом и подтверждающими документами о передаче отходов на утилизацию, размещение. 1.1.7.4.15 В процессе выполнения работ или оказания услуг по договорам, заключаемым с ПАО «РусГидро», образуются отходы, являющиеся собственностью ПАО «РусГидро» и подлежащие дальнейшему размещению на специализированных полигонах или утилизации, использованию в специализированных организациях, Подрядчик обязан заключить договор субподряда с организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности для отходов образовавшихся в процессе выполнения работ, оказании услуг с предоставлением Заказчику заверенной копии договора субподряда в соответствии с перечнем: - 4 62 100 01 20 5 Лом и отходы незагрязненные, содержащие медные сплавы, в виде изделий кусков, несортированные. Передача в место накопления БГСО г. Саяногорск; - 8 12 901 01 72 4 Мусор от сноса и разборки зданий несортированный. Сбор, транспортирование, захоронение (МП Благоустройство); - 8 90 000 01 72 4 Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ. Сбор, транспортирование, захоронение (МП Благоустройство); - 4 04 140 00 51 5 Тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная Сбор, транспортирование, захоронение (МП Благоустройство); - 4 05 183 01 60 5 Отходы упаковочного картона незагрязненные . Место накопления отходов относящихся ко вторичным ресурсам. - 4 61 200 01 51 5 Лом и отходы стальных изделий незагрязненные. Передача в место накопления БГСО г. Саяногорск; - 4 61 010 01 20 5 Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные. Передача в место накопления БГСО г. Саяногорск; - 4 82 302 01 52 5 Отходы изолированных проводов и кабелей. Передача в место накопления БГСО г. Саяногорск; - 4 62 200 06 20 5 Лом и отходы алюминия несортированные. Передача в место накопления БГСО г. Саяногорск. 1.1.8.4.16 Лица, допущенные к обращению с отходами I-IV класса опасности, обязаны иметь профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами (сертификатами) на право работы с отходами I-IV класса опасности. 1.1.8.4.17 Отходы, образующиеся при деятельности подрядных организаций при выполнении работ и (или) оказании услуг по договорам, заключаемым с ПАО «РусГидро», из сырья, продуктов, изделий, объектов и механизмов, принадлежащих подрядной организации, являются собственностью подрядной организации. Все работы и обязанности по сортировке, накоплению, сбору, транспортированию, утилизации, обработке, обезвреживанию, размещению (захронению) отходов подрядная организация берет на себя. 1.1.7.4.18 Ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства при обращении с отходами возлагается на подрядную организацию. 1.1.7.4.19 Не допускается накопление отходов Подрядчика и/или привлекаемых им субподрядных организаций на территории Заказчика. 1.1.7.4.20 Соблюдать режим использования водоохранных зон, в соответствии с Водным кодексом РФ. 1.1.7.4.21 Сброс моющих и загрязняющих веществ, масел и других жидкостей в водный объект, ливневую канализацию Филиала и в дренажную систему станции запрещен. 1.1.7.4.22 В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня подписания сторонами Акта приемки оказанных Услуг своими силами и за свой счет вывезти: - принадлежащее Подрядчику оборудование, инвентарь и инструменты; - отходы, подлежащие размещению на специализированный полигон; - отходы, подлежащие обезвреживанию или утилизации передать по договору организации имеющей лицензию. 1.1.7.4.23 При выполнении работ и (или) оказании услуг по договорам, заключаемым с ПАО «РусГидро», в которых фигурирует передача отходов, наименование отходов должно полностью соответствовать отходам, указанным в Инструкции по организации работ с отходами I-V классов опасности» филиала ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожнего» 1.1.7.5 Все замечания, указания, предписания надзорных органов, предъявленные Заказчику по качеству выполнения Работ во время выполнения Работ, устраняются Подрядчиком в указанные сроки за счет собственных средств. 1.1.7.6 Работы выполняются в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию результатов Работ без закупки дополнительных объемов Работ. 1.1.7.7 При выполнении Работ Подрядчику необходимо: - исключить падение монтируемых конструкций, оборудования; - обеспечить безопасность персонала Заказчика, собственного персонала, персонала подрядных организаций, находящегося в зоне выполнения работ в период производства работ; - нести ответственность за сохранность оборудования, механизмов, средств, систем, конструкций, сооружений и транспортных приспособлений Заказчика и подрядных организаций, находящихся в зоне выполнения работ в период производства работ. 1.1.7.8 Подрядчик самостоятельно обеспечивает наличие необходимого для выполнения работ инструмента и приспособлений. Подрядчик должен иметь в собственности или на правах аренды весь необходимый для производства работ инструмент, оборудование, машины и механизмы. 1.1.7.9 Подрядчик обязан соблюдать установленные на предприятии Заказчика противопожарный и внутриобъектовый режимы. 1.1.7.10 Допуск персонала Подрядчика для выполнения Работ осуществляется после: - проведения вводного инструктажа по охране труда, пожарной безопасности, инструктаж по ГО и ЧС на территории Филиала (при проведении инструктажей в обязательном порядке наличие протоколов по проверке знаний для всего персонала, копии приказов о трудоустройстве с подтверждением о занимаемой должности и сроках трудоустройства); - документов прохождения медосмотра и психиатрического освидетельствования, заверенными руководителем Подрядной организации / уполномоченным лицом в СОТ; - проведения первичного инструктажа на рабочем месте. Особые условия: - производство работ на территории действующего предприятия, где действует особый внутриобъектовый и допускной режим; - часть работ производится вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи. 1.1.7.11 Подрядчик совместно с Заказчиком выполняет процедуру согласования документации (с специалистами ИА и Филиала), если данные согласования необходимы для выполнения Работ. | Согласие с требованием | - |  |
| 1.1.8 | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | 1.1.8.1 Работы выполняются в соответствии с: - Земельный кодекс РФ; - Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»; - Федеральный закон № 96-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране атмосферного воздуха»; - Постановление Правительства РФ № 646 от 27.05.2017 «Об утверждении требований к оборудованию ИТСО важных государственных объектов, специальных грузов, сооружений на коммуникациях. Подлежащих охране войсками национальной гвардии РФ»; - Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 ноября 2020 года № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»; - Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 года № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»; - СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (с Изменениями N 1, 2); - СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3, 4); - СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003 (с Изменением N 1); - СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии». Действующая редакция. - СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. Действующая редакция; - СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции». Действующая редакция; - СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха СНиП 41-01-2003 (с Поправкой); - Приказ ФСТЭК России от 21.12.2017 № 235 «Об утверждении Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры РФ и обеспечению их функционирования»; - СТО РусГидро 02.02.060-2011 (с изменениями и дополнениями, введенными в действие приказом ПАО «РусГидро» от 18.07.2018 № 515) «Гидроэлектростанции. Технические и автоматизированные Системы. Условия поставки. Нормы и требования». - ГОСТ Р 59636–2021 — «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; - ГОСТ Р 59638–2021 — «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; - ГОСТ Р 59639–2021 — «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность». - СП 48.13330.2019 — свод правил, организация строительства; - СП 76.13330.2016 - свод правил, электротехнические устройства; - ГОСТ 34.602-2020 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы; - ГОСТ Р 59792-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем; - ГОСТ Р 59793-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания; - ГОСТ Р 59795-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов; - ГОСТ Р 59853-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения. 1.1.8.2 При выполнении Работ Подрядчику необходимо: - обеспечить безопасность персонала Филиала, собственного персонала, персонала подрядных организаций, находящегося в зоне выполнения работ в период производства работ; - нести ответственность за сохранность оборудования, механизмов, средств, систем, контрольно-измерительной аппаратуры, конструкций, сооружений и транспортных приспособлений Заказчика и подрядных организаций, находящихся в зоне выполнения работ в период производства работ; 1.1.8.3 Оборудование Подрядчика: Для выполнения Работ Подрядчиком самостоятельно доставляется все необходимое вспомогательное оборудование и механизмы, расходные материалы и комплектующие. Подрядчик самостоятельно обеспечивает необходимый для выполнения работ инструмент и приспособления. 1.1.8.4 В случае применения контролирующими органами штрафных санкций к Заказчику по фактам нарушения Подрядчиком требований пожарной, экологической, промышленной безопасности, а также требований трудового законодательства, возмещать Заказчику расходы по уплате таких штрафов. | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2 | Требования к организации работ |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.2.1 | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Подрядчик до начала выполнения работ должен предоставить Заказчику: 1. Список работников, которым будет предоставлен допуск на территорию Филиала для выполнения предпроектного обследования; 2. Копии удостоверений и протоколов проверки знаний: 2.1. Требований по охране труда в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24 декабря 2021 года N 2464; 2.2. О допуске к работам в электроустановках, подтверждающих группу по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок; 2.3. Копии заключений о прохождении медицинских осмотров; 3. Копии заключений о прохождении психиатрического освидетельствования в соответствии с требованиями Приказа Минздрава России от 20.05.2022 № 342н «Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование». Все требования, предъявляемые к Исполнителю, в равной степени распространяются и на субподрядчиков в части предлагаемого объема работ. Субподрядчик должен обладать всеми необходимыми разрешительными документами для выполнения работ в соответствии с распределением объемов работ. Подрядчик обязан выполнять в полном объеме все требования Заказчика к информационной безопасности. Запрещается передавать третьей стороне любую информацию о работе оборудования и параметрах технологического процесса без письменного согласия Заказчика. Подрядчик обязан обеспечить наличие персонала, имеющего право быть ответственными лицами за безопасное ведение работ (производитель работ, члены бригады) при работах по наряду-допуску и распоряжению (предоставить список персонала). Подрядчик до начала выполнения работ должен предоставить Заказчику список работников, которым будет предоставлено право быть производителями работ, членами бригады с указанием групп по электробезопасности, а также другие документы согласно Регламенту допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро». | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3 | Требования к персоналу Подрядчика |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.3.1 | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Работники Подрядчика, привлекаемые для выполнения работ: - должны быть обучены и иметь удостоверения по проверке знания правил охраны и безопасности труда, соответствующую группу допуска по электробезопасности с учетом должности, профессии и представить их до начала работ; - должны быть обучены, иметь подготовку и опыт выполнения работ в областях монтажа и наладки инженерных и автоматизированных информационных систем; - организация должна иметь лицензию по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; - Организация должна иметь персонал, удовлетворяющий требованиям «Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» (Постановление правительства от 28.07.2020 №1128 "Об утверждении положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений"). | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4 | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.4.1 | Требования к безопасности выполняемых работ | Подрядчик обязан: соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. промышленной и пожарной безопасности, охране труда, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности; направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. | Согласие с требованием | - |  |
| 2 | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Общие требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1.1 | Результат работ | 2.1.1.1 Монтажные и пусконаладочные работы должны быть выполнены Подрядчиком в объеме, предусмотренном Рабочей документацией и в соответствии с программой производства работ. В случае обоснованной Подрядчиком необходимости, по согласованию с Заказчиком, на этапе монтажных и пусконаладочных работ в рабочую документацию могут быть внесены изменения и уточнения. 2.1.1.2 Исполнительная документация должна быть разработана Подрядчиком в объеме необходимом и достаточном для обеспечения эксплуатации и обслуживания системы во всех режимах ее функционирования, предусмотренных рабочей документацией. 2.1.1.2 Проведение испытаний (предварительные испытания, опытная эксплуатация, приемо-сдаточные испытания) должно быть обеспечено Подрядчиком в соответствии с программой и методиками испытаний. 2.1.1.3 Монтажные и пуско-наладочные работы должны быть выполнены в соответствии с рабочей документацией и в соответствии с планом производства работ, согласованной Заказчиком. 2.1.1.4 На все поставленное в рамках работ оборудование и программное обеспечение должна быть предоставлена документация производителя (в объеме предоставляемом производителем), сведения для активации и использования соответствующих лицензий и сервисов технической поддержки и сервисов обновления. 2.1.1.5 Завершено проведение всех видов испытаний (в т.ч. предварительные испытания, опытная эксплуатация, приемо-сдаточные испытания) должно быть выполнено в соответствии с программой и методикой испытаний. Все замечания, выявленные в ходе испытаний на момент приемки должны быть устранены. 2.1.1.6 Работы считаются выполненные после ввода всех систем в промышленную эксплуатацию. | Согласие с требованием | - |  |
| 3 | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1 | Гарантийный срок на результат работ | Подрядчик несет ответственность за выявленные в ходе эксплуатации недостатки и их исправление. Срок гарантии на результат работ 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания обеими сторонами акта приемки выполненных работ. Недостатки и их исправление в период гарантийного срока службы устраняются Подрядчиком безвозмездно в рамках заключенного договора в соответствии с настоящими ТТ. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков результата работ, Заказчик направляет Подрядчику соответствующее письменное уведомление, в котором указывает перечень выявленных недостатков и срок на их устранение. | Согласие с требованием | - |  |
| 4 | Требования к обязательствам Подрядчика, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1.1 | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ. Субподрядчик должен обладать всеми необходимыми разрешительными документами для выполнения работ в соответствии с распределением объемов работ. Все требования, предъявляемые к генподрядной организации, в равной степени распространяются и на субподрядчиков в части предлагаемого объема работ. Подрядчик обязан выполнять в полном объеме все требования Заказчика к информационной безопасности. Запрещается передавать третьей стороне любую информацию о работе оборудования и параметрах технологического процесса без письменного согласия Заказчика. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.1.2 | Ответственность Подрядчика | Подрядчик несет ответственность за: безусловное соблюдение сроков, выполнение запланированных объемов и обеспечение должного качества работ (результатов работ); за качество и полноту проведения предпроектного обследования оборудования; соблюдение технологической, производственной и трудовой дисциплины; выполнение требований охраны труда, производственной и пожарной безопасности. | Согласие с требованием | - |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе исполнения договора

3.1. В рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование стоимости работ по монтажу поставляемого оборудования с требованиями, указанными в приложении № 2 к настоящим Техническим требованиям.

3.2.  Если стоимость по смете, разработанная Подрядчиком, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

3.3.  Если стоимость по смете, разработанной Подрядчиком, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в коммерческом предложении.

- Приложения

Приложение № 1. Спецификация № 1

Приложение № 2. Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению (не относящихся к работам, стоимость которых определяется в соответствии со Статьей 8.3 Градостроительного кодекса РФ).

- Приложение № 1

Спецификация №1

к Техническому заданию

Таблица 1.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: Оборудование инженерных систем

| № партии | Наименование продукции | Требования заказчика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Ед. изм. | Количество | Место поставки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Комплект кабельно-проводниковой продукции системы электроснабжения | В составе: | компл. | 1 | 655619, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, п. Черемушки, здание щитового блока ОРУ-500 |
| 1.1 | Комплект ИБП и АКБ | 1.1.1.Модульный ИБП СИП380А600МДШ20-33/50-2P/СК05 (реестровый номер 10265145) двойного преобразования, 2 шт., в составе: -Кабинет СИП380А600МДШ20-33/50-2P/СК05 модульного ИБП для установки 12 трехфазный силовых модулей 50кВА – 2 шт. -СИП380А50МДС.10-33/2P/СК05 силовой модуль высокой энергоэффективности 50кВА трехфазный PF=1.0 – 24 шт. -Карта удаленного управления SNMP CB506 для ИБП -2 шт. -Фронт-терминальные HMF-12-200S 12В-200Ач hmf-12-200s- 8 компл. -Стеллаж открытый 5-ти ярусный однорядный до 45 HMF-12-200s РRack - 8шт. Размеры: Длина = 1350,00 mm Ширина = 715,00 mm Высота = 1958,00 mm Комплект бат перемычек сечением 120кв.мм М8 -8 шт. -Кабель КГППнг(A)-HF 1х185-1- 160 м. ШБО-2-4-1500-750В ШхГхВ 600х600х2000- 2 шт. -Кабель КГППнг(A)-HF 1х185-1- 60 м. 1.1.2. Модульный ИБП СИП380А400МДШ20-33/50-2P/СК05 (реестровый номер 10441790) двойного преобразования, 1 шт., в составе: -Кабинет СИП380А400МДШ20-33/50-2P/СК05 модульного ИБП для установки 8 трехфазный силовых модулей 50кВА – 1 шт. -СИП380А50МДС.10-33/2P/СК05 силовой модуль высокой энергоэффективности 50кВА трехфазный PF=1.0 – 7 шт. -Карта удаленного управления SNMP CB506 для ИБП -1 шт. -Фронт-терминальные HMF-12-200S 12В-200Ач hmf-12-200s- 2 компл. -Стеллаж открытый 5-ти ярусный однорядный до 45 HMF-12-200s РRack - 2шт. Размеры: Длина = 1350,00 mm Ширина = 715,00 mm Высота = 1958,00 mm -Комплект бат перемычек сечением 120кв.мм М8 -2 шт. -Кабель КГППнг(A)-HF 1х150-1- 80 м. ШБО-2-2-800-750В ШхГхВ 600х400х1900- 1 шт. -Кабель КГППнг(A)-HF 1х120-1- 40м. 1.1.3.Контейнер с установленными системами пожаротушения, охлаждения- 1 шт. | компл. | 1 |  |
| 2 | Комплект оборудования дизель-генераторной установки в составе: | Дизель-генераторная установка CTG 358C с двигателем Cummins, основная мощность 260 кВт в, цельносварном контейнере | компл. | 1 | 655619, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, п. Черемушки, здание щитового блока ОРУ-500 |
| 3 | Комплект оборудования СКС в составе: | В составе: | компл. | 1 | 655619, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, п. Черемушки, здание щитового блока ОРУ-500 |
| 3.1 | Комплект претерминированного оборудования и материалов | Состав: сборки кабельные оптические заводской готовности типа МТР, пачт-панели медные и оптические, средства укладки кабеля, расходные и маркировочные материалы. | компл. | 1 |  |
| 3.2 | Комплект вспомогательного оборудования | Состав: кабель оптический наружной прокладки количеством жил 4, 8, 12., боксы оптические соединительные, панели соединительные и пачт-панели медные и оптические, кабель типа витая пара, расходные материалы, разъемы медные витопарные. | компл. | 1 |  |
| 3.3 | Комплект металлоконструкций | Состав: Лотки проволочные металлические шириной 100, 200 мм., консоли, крепежные элементы, наборы установочные, провод заземления типа ПВ-3, пластины соединительные, шпильки резьбовые, расходные материалы. | компл. | 1 |  |
| 4 | Комплект оборудования монтажных консруктивов: | В составе: | компл. | 1 | 655619, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, п. Черемушки, здание щитового блока ОРУ-500 |
| 4.1 | Комплект изоляции холодного коридора | панели потолочные прозрачные, панели потолочные отрывающиеся, комплект освещения коридора, дверной комплект развижной торцевой-2шт., крепежные материалы, заглушки, профили. | компл. | 1 |  |
| 4.2 | Шкаф для размещения вычислительного оборудования серии C3 Major 42U 600*1200 | ПДУ с мониторингом C3, 3 фазы, 32А, вход IEC 309, кабель 3м-2 шт., шкаф C3 Major 42U 600*1200 в сборе, панель заглушка 1U быстросъемная - 42 шт, органайзеры вертикальные и горизонтальные, датчики температуры и плажности 2 шт. соединительный комплект. | компл. | 50 |  |
| 4.3 | Шкаф для размещения коммутационного оборудования серии C3 Major 42U 800*1200 | ПДУ с мониторингом C3, 3 фазы, 16А, вход IEC 309, кабель 3м-2 шт., шкаф C3 Major 42U 600*1200 в сборе, панель заглушка 1U быстросъемная -30 шт., органайзеры вертикальные и горизонтальные, датчики температуры и влажности - 2 шт., соединительный комплект. | компл. | 2 |  |
| 4.4 | Шкаф для размещения коммутационного оборудования серии C3 Major 42U 800*1200 | ПДУ с мониторингом C3, 3 фазы, 16А, вход IEC 309, кабель 3м-2 шт., шкаф C3 Major 42U 600*1200 в сборе, панель заглушка 1U быстросъемная 20 шт, органайзеры вертикальные и горизонтальные, датчики температуры и влажности 2 шт. соединительный комплект. | компл. | 3 |  |
| 5 | Комплект оборудования системы мониторинга | в составе: | компл. | 1 | 655619, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, п. Черемушки, здание щитового блока ОРУ-500 |
| 5.1 | Комплект датчиков системы мониторинга | Состав: датчики температуры кабельные типа РТ1000, датчики температуры и влажности настенные, датчики протечки воды ленточные, крепежные материалы. | компл. | 1 |  |
| 5.2 | Комплект материалов системы мониторинга | Состав: кабель витопарный медный, кабель контрольный медный, расходные материалы, труба горфированная, крепежные комплекты, клей монтажный. | компл. | 1 |  |
| 5.3 | Сервер системы мониторинга | Состав: процессор, корпус, плата материнская, память оперативная, операционная система предустановленная, накопитель информации типа SSD, накопитель информации типа HDD, модули интерфейсные. | компл. | 1 |  |
| 6 | Комплект ПО системы мониторинга в составе: | Программного обеспечение для мониторинга инженерных систем в комплекте. | компл. | 1 | 655619, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, п. Черемушки, здание щитового блока ОРУ-500 |

Если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований.

- Приложение №2

Требования к оформлению и составлению сметной документации

- Приложение № 1

к Приложению № 2 к Техническому заданию

Требования к оформлению и составлению спецификации поставляемого оборудования

- Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению документации при поставке оборудования.

- Ниже представлен шаблон спецификации поставляемого оборудования:

| № пар-тии | № поз. | Наиме-нование обору-дования | Артикул, тип, марка | Завод изгото-витель | Страна происхож-дения Товара | Страна регистрации производителя Оборудования | Код ОКПД 2 (с наименованием) | Ед. изм. | Порядковые номера реестровых записей, под которыми Товар включен в реестры, предусмотренные пунктом 2 Постановления Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013 | Коли-чество | Цена за единицу руб. без НДС | Цена руб. без НДС | НДС 20% / НДС не облагается, руб. | Стоимость, руб. с НДС | Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Оборудования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие.

Примечания: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции (ценообразующие и являющиеся оборудованием) с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.07.2015 №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ» и в т.ч. должно подтверждаться наличием действующих записей в реестре российской промышленной продукции в государственной информационной системе промышленности Минпромторг России (https://gisp.gov.ru/) и/или в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры России (https://reestr.digital.gov.ru/).

В соответствии с Указом Президента России от 01.05.2022 №250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности РФ».