32

	УТВЕРЖДАЮ

	Начальник

Службы пожарной безопасности

ГУП «Петербургский метрополитен»

___________________ И.Н. Севрюков
«____» ____________ 2026 г.


ТОМ 3

АУКЦИОННОЙ документациИ

для проведения аукциона В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства 

на выполнение работ по модернизации 

автоматической пожарной сигнализации (АПС) 
ст. м. «Политехническая»
Техническое задание

2026 г.
Раздел 1.  Общие сведения

1.1. Предмет выполнения работ: модернизация автоматической пожарной сигнализации (АПС) ст. м. «Политехническая».
1.2. Перечень документов, на основании которых проводятся работы: План капитальных вложений на 2026 год. Инвестиционная заявка № 302194.

1.3. Цель работы: модернизация автоматической пожарной сигнализации (АПС) 
ст. м. «Политехническая» в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

1.4. Источник финансирования: собственные средства метрополитена.

1.5. Вид работ: модернизация.
1.6. Характеристика объектов производства работ:

· Вестибюль ст. м. «Политехническая», расположен по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Политехническая ул., д. 29а, литера А.

Назначение: Нежилое здание.

Кадастровый номер: 78:10:0005207:1080.

Количество этажей: 4, в том числе подземных 1. 

Площадь: 1.627,6 м2.
· Подземный комплекс ст. м. «Политехническая», расположен по адресу: 
г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 29, сооружение 1, литера А.
Назначение: Cооружения линий метрополитена.

Кадастровый номер: 78:10:0005207:1612.
Количество этажей: 4, в том числе подземных 4.

Площадь: 5.993,0 м2.

Сооружения относятся к II степени огнестойкости.
Основные строительные конструкции выполнены из железобетона и кирпича.

Вентиляция помещений приточно-вытяжная. Объект телефонизирован местной и городской линиями связи, автоматизирован системой контроля доступа в помещения станционного комплекса на основе служебных бесконтактных смарт карт (БСК).

Общая площадь помещений, затрагиваемых в рамках модернизации автоматической пожарной сигнализацией (АПС) вышеуказанных объектов недвижимости, составляет: 4.835,4 м2. 
1.7. Затрагиваемые основные средства: модернизации подлежит существующая АПС инв. № 5059594 «Автоматическая пожарная сигнализация ст. м. "Политехническая"».
1.8. Сроки начала и окончания выполнения работ: с даты заключения договора по 24.03.2027 года.
1.9. Время и место проведения работ: выполнение работ по модернизации автоматической пожарной сигнализации (АПС) ст. м. «Политехническая» по адресам, указанным в п. 1.6. настоящего Технического задания должно осуществляться в будние дни в одну смену с 08:30 до 15:30, или с 00:00 до 08:00; работы в действующих тоннелях, технологических помещениях и пассажирской зоне должны выполняться только в ночное окно (с 01:30 до 05:00). 

Изменение времени проведения работ и работа в выходные дни – по письменному согласованию с Заказчиком.

1.10. Работа выполняется в соответствии с рабочей документацией 231/457-175-СПС, разработанной ООО «РУНА» в 2024 году (далее – Рабочая документация).

1.11. В течение 3 (трёх) рабочих дней после заключения договора в целях контроля исполнения договора и информирования о выявленных недостатках исполнения договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию о лицах, ответственных за ведение работ, переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения договора, официальным письмом с печатью за подписью руководителя организации, с указанием их контактных данных (телефон, адрес электронной почты) и паспортных данных.

После получения от Подрядчика информации о лицах, ответственных за ведение договора, по письменному запросу Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней Заказчик передает по акту приема-передачи исходную документацию, в том числе содержащую конфиденциальную информацию, при условии заключения с Заказчиком Соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.

После заключения договора ознакомиться с исходной документацией в полном объёме можно в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д. 29, предварительно согласовав дату и время по телефону 301-98-99, доб. 2-82-48.

Раздел 2.  Требования к выполнению работы

1.1. Описание предмета закупки и уточнение объемов работ: работы по модернизации автоматической пожарной сигнализации (АПС) ст.м. «Политехническая» необходимо выполнить в полном объёме в соответствии с утвержденной Рабочей документацией, настоящим Техническим заданием, Ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию) и локальными сметами.
1.2. Сведения об условиях выполнения работ:

1.2. Работы должны выполняться согласно требованиям, указанным в п. 1.9. настоящего Технического задания. При необходимости проведения работ в другой период времени руководствоваться требованиями «Инструкции о порядке организации, выполнения и приёмки работ, проводимых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключённых договоров по 223-ФЗ» в действующей редакции. Порядок и последовательность выполнения работ не должны оказывать какое-либо влияние на бесперебойность и безопасность перевозочного процесса метрополитена.

1.2. До начала производства работ Подрядчик обязан разработать проект производства работ (далее – ППР) в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке организации, выполнения и приёмки работ, проводимых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключённых договоров по 223-ФЗ» в действующей редакции.

1.2. Согласование ППР, в том числе с причастными смежными подразделениями метрополитена, выполняет Подрядчик.

1.2. ППР необходимо согласовать со Службой управления ремонтами и эксплуатацией Управления метрополитена (СУРЭ), Центром аренды и рекламы Управления метрополитена (ЦАР), Службой пожарной безопасности (СПБ), Службой транспортной безопасности (СТБ), Службой электроснабжения (Э), Службой тоннельных сооружений (С), Службой сигнализации, централизации и блокировки (Ш), Электромеханической службой (ЭМ) в том числе с отделом охраны окружающей среды (ЭМ ОООС), Службой сбора доходов (ССД), Службой информационных технологий (СИТ), Службой движения (Д), Службой специальных технических средств (СТС), Службой специальных сооружений (СМ), Эскалаторной службой (ЭС), с соблюдением следующих сроков:

· срок предоставления ППР на согласование в подразделение метрополитена должен составлять не более 5 рабочих дней с даты заключения Договора;

· срок исправления замечаний к ППР и повторного предоставления ППР на согласование в подразделение метрополитена должен составлять не более 3 рабочих дней с даты получения замечаний;

· срок направления на согласование ППР в следующее подразделение метрополитена должен составлять не более 2 рабочих дней с даты получения согласования предыдущим подразделением;

· срок предоставления в Службу пожарной безопасности согласованного всеми подразделениями метрополитена ППР, указанными в настоящем Техническом задании, должен составлять не более 2 рабочих дней с даты получения согласования всеми подразделениями.

1.2. ППР разрабатывается и согласовывается в 1 экземпляре в срок не более 30 календарных дней с даты заключения Договора.

1.2. В последнюю очередь ППР согласовывает главный инженер Службы пожарной безопасности. После получения всех согласований Подрядчик должен передать заверенные копии ППР в количестве 2‑х экземпляров в Службу пожарной безопасности. Оригинал ППР хранится на объекте на период производства работ у ответственного руководителя работ Подрядчика или ответственного исполнителя работ Подрядчика. Оригинал ППР передаётся Заказчику по завершению работ в составе исполнительной документации.
1.2. Подрядчик обязан обратиться за получением пропусков в соответствии с требованиями действующего «Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на категорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен».

1.2. В сроки выполнения работ входят, в том числе, все обязательные организационные мероприятия (прохождение инструктажей, получение пропусков, обследование объектов проведения работ, разработка и согласование ППР, оформление нарядов и др.).
1.2. Подрядчик обязан выполнить обследование объекта выполнения работ в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения пропусков. Обследование объекта необходимо производить с участием причастных подразделений.

1.2. Во время производства работ Подрядчик обязан вести журнал регистрации работ сторонней организацией и осуществления технического надзора, общий журнал работ, составлять акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования демонтажных работ, акты испытания и опробования технических устройств (при наличии).

1.2. При выполнении работ, связанных с образованием технологической пыли (пробивка отверстий в бетонных стенах и т.д. внутри помещений), работа без применения пылеулавливающих агрегатов запрещена.

1.2. В обязательном порядке Подрядчиком должна производиться ежесменная уборка мусора, строительной пыли и материалов в зоне производства работ с проверкой отсутствия загромождений путей эвакуации.

1.2. Подрядчик должен произвести:

· герметизацию закладных гильз после прокладки кабельной продукции и труб;

· герметизацию кабельных гильз, проходящих через железобетонные упоры затворов, и герметизацию прокладываемых кабелей (трубопроводов) выполнять согласно сборочному чертежу 1770-763.00.00.СБ «Узел герметизации торцов кабельных труб» (Приложение № 4 к Техническому заданию);

· при необходимости прокладки новых кабелей через железобетонные упоры затворов в случае отсутствия свободных гильз, места бурения новых отверстий согласовать со Службой тоннельных сооружений и сектором гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций Управления метрополитена в соответствии с требованиями действующей «Инструкции о порядке согласования и выполнения работ по прокладке кабелей в сооружениях метрополитена;

· работы по восстановлению отделки в местах прокладки кабельной продукции и труб, а также в местах установки оборудования;

· демонтаж оборудования и кабельных трасс, в том числе в кабель-каналах;

· работы по восстановлению облицовки в местах прокладки кабельной продукции (в том числе в кабель-каналах), труб, в местах установки оборудования и в местах демонтированного оборудования и кабельной продукции (в том числе в кабель-каналах). 

1.2. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями:

· Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».

· Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 31.12.2009 № 1221.

1.2. Пробивка отверстий в бетонных перекрытиях и стенах должна осуществляться под техническим надзором Службы тоннельных сооружений или причастных служб-владельцев помещений. 
1.2. Требования сохранности инфраструктуры Службы специальных технических средств Заказчика (СТС):
1.2. Работы вблизи оборудования и кабельных линий систем, обеспечивающих транспортную безопасность ГУП «Петербургский метрополитен», а именно:
•
системы видеонаблюдения различных типов и принадлежности;

•
системы контроля и управления доступом;

•
система охранной сигнализации помещений (кроме помещений касс);

•
системы тревожной сигнализации;

•
системы устройства контроля прохода в тоннель;

•
системы контроля путевого пространства;

•
периметральной охранной сигнализации;

•
сетевого, коммутационного и серверного оборудования;

•
оборудования гарантированного электропитания и иных систем,

•
устройств с источниками ионизирующего излучения (только в случае выполнения работ с использованием оборудования, имеющего источники, излучения требуется включение дополнительного раздела в ППР);

•
устройств контроля досмотра (рамок-металлодетекторов, установок персонального досмотра)

должны выполняться под техническим надзором СТС по заявке, направленной Подрядчиком Заказчику не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала выполнения работ. В случае возникновения неисправностей оборудования, Подрядчик обязан немедленно сообщать диспетчеру СТС по телефону 2-25-06, самостоятельное устранение неисправностей систем, обеспечивающих транспортную безопасность, без согласования с СТС категорически запрещается.
1.2. При необходимости отключения, изменения режимов работы или демонтажа системы на время производства работ систем, обеспечивающих транспортную безопасность, необходимо:
· Проведение обследования системы в зоне производства работ, подлежащей полному или частичному отключению, комиссионно с представителями подразделений, эксплуатирующих данную систему, с составлением акта с фиксацией необходимых мероприятий, направленных на поддержание необходимого уровня транспортной безопасности на период отключения системы, с обязательным согласованием со службами СТС, СТБ, а также Отделом транспортной безопасности (ОБ) Управления.

· В случае необходимости отключения/вывода из эксплуатации системы на срок, не превышающий одну рабочую смену, представителем подразделения-заказчика совместно с представителем СТС необходимо оформление записи в соответствующем журнале (необходимый журнал укажет представитель СТС).

· В случае необходимости отключения/вывода из эксплуатации системы на срок, превышающий одну рабочую смену, подразделение-заказчик инициирует выпуск соответствующего приказа/указания по метрополитену установленным порядком, в соответствии с действующей редакцией «Положения об эффективном видеоконтроле» и иными регламентирующими документами. Порядок отключения, хранения демонтированного оборудования и мероприятия по защите кабелей в зоне производства работ в данном случае отдельно должны быть учтены в приказе/указании и согласованы с СТС.

Самостоятельное изменение режимов работы систем, обеспечивающих транспортную безопасность (изменение углов обзора телекамер, подключение дополнительных нагрузок в сети электропитания), перенос оборудования и кабелей и т.п.) категорически запрещается.

Ответственность за сохранность оборудования и коммуникаций в зоне производства работ несет Подрядчик. Мероприятия по восстановлению оборудования и кабельных линий в случае их случайного повреждения производится силами Подрядчика под техническим надзором подразделения-владельца.

1.2. При попадании инженерных сетей в зону производства работ Подрядчику необходимо предусмотреть мероприятия по обеспечению их сохранности или, при необходимости, перенос из зоны производства работ, согласно техническим условиям соответствующих причастных подразделений метрополитена и прочих владельцев инженерных сетей.

Предусмотреть мероприятия, обеспечивающие сохранность инженерной инфраструктуры, не подлежащей замене, переносу и не попадающей в зону производства работ.

В случае повреждения/порчи инженерных сетей при производстве работ Подрядчик обязан провести восстановительные работы за свой счет в кратчайшие сроки под техническим надзором подразделения-владельца.

1.2. При производстве работ в помещениях или вблизи устройств, принадлежащих Службе сигнализации, централизации и блокировки, требуется присутствие технического надзора представителей службы. В соответствии с «Инструкцией о порядке организации, выполнения и приёмки работ, проводимых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключённых договоров по 223-ФЗ», введенной в действие приказом начальника метрополитена от 28.03.2025 № 448, заявки на технический надзор необходимо направлять не менее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала выполнения работ.

1.2. В помещениях Эскалаторной службы обеспечить крепление кабельной линии и размещение оборудования системы противопожарной защиты вне зоны действия грузоподъемных и движущихся устройств оборудования с обеспечением беспрепятственного доступа к местам производства погрузо-разгрузочных и ремонтных работ.

1.2. Подрядчику необходимо разработать и согласовать инструкцию для дежурного персонала о порядке пользования системой АПС и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) ст. м. «Политехническая». 
Инструкция должна содержать следующие разделы:

· Термины, определения, сокращения и обозначения, применяемые в инструкции;

· Общие положения инструкции, содержащие сведения о составе и назначении системы в целом и ее составных частей;

· Описание органов управления и индикации (пожарные приборы управления и индикации, пульты, органы управления для ручного формирования сигнала, и другое применяемое оборудование) в части назначения, состава и устройства приборов, предназначенных для управления и индикации системой;

· Принцип действия системы;

· Описание всех существующих режимов работы системы (дежурный режим, режим возможных неисправностей, тревожные режимы);

· Описание типов и условия передачи системой извещений о тревожных сообщениях (пожарах) на диспетчерские пункты (например, поездной диспетчер метрополитена, пожарные части города и области и т.д.);

· Описание типа и состава применяемой СОУЭ, принцип действия;

· Авторизация, навигация и способы управления системой;

· Действия дежурного персонала при приеме и передаче смены;

· Действия дежурного персонала по изменению режимов охраны;

· Действия дежурного персонала в различных режимах работах системы 
и в зависимости от типов сигналов, полученных органами управления и индикации;

· Действия дежурного персонала по управлению СОУЭ в автоматическом режиме, и других режимах (при наличии, и в зависимости от типа СОУЭ);

· Действия дежурного персонала при нештатных ситуациях в работе системы с учетом обязанности руководствоваться сборником «Оперативной документации по действиям работников метрополитена при чрезвычайных ситуациях», и других подобных инструкций.

Данная инструкция должна быть согласована со Службой пожарной безопасности и службой, персонал которой будет осуществлять круглосуточное дежурство по эксплуатации системы. 

Согласованная инструкция должна быть предоставлена в составе исполнительной документации.

1.2. До приёмки работ для проведения комплексных испытаний на работоспособность системы пожарной сигнализации Подрядчиком должна быть составлена и включена в состав исполнительной документации программа испытаний, согласованная с Заказчиком и причастными подразделениями Заказчика. 
Содержание программы должно основываться на ГОСТ Р 59638-2021 раздел 7 приложение Б. 

1.3. Сведения о возможности отступления от Рабочей документации:

1.3. Материалы, комплектующие и оборудование, предусмотренные Рабочей документацией для выполнения работ, имеющие товарные знаки (фирменное наименование) могут быть заменены эквивалентным или превосходящим по эксплуатационным параметрам и техническим характеристикам.

Материалы, комплектующие и оборудование, используемые при выполнении работ должны иметь характеристики не хуже, чем указано в Приложении № 2 к настоящему Техническому заданию «Описание функциональных, технических и качественных показателей (характеристик) материалов и оборудования, используемых при выполнении работ, позволяющих определить соответствие установленным Заказчиком требованиям».

Применение эквивалентного материала, комплектующих и оборудования не должно требовать изменения объёмов и видов технических решений работ (работ по монтажу и пусконаладочным работам), предусмотренных Рабочей документацией.

Используемые в локальных сметах, расчете начальной (максимальной) цены договора ссылки на товарные знаки (при наличии), установлены с целью обоснования стоимости работ, не устанавливают требований к применяемым материалам при выполнении работ по предмету договора, заключаемого по результатам торгов.

При выполнении работ Подрядчиком должны быть использованы материалы, которые не будут изменять технологию, состав и объем работ, учтенных в расчете начальной (максимальной) цены договора и Рабочей документации.

1.3. Сметная стоимость работ определена Заказчиком с применением Территориальных единичных расценок (ТЕР) Госэталон 2012. Единичные расценки учитывают среднеотраслевой оптимальный и организационный уровень строительного производства, техники и технологии выполнения работ, разработаны на основе сметных норм по принципу усреднения с определением необходимого и достаточного нормативного количества строительных ресурсов, для выполнения соответствующего вида работ.

Стоимость материалов, не включенных в расценки, определена на основании Территориального сборника сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, Санкт-Петербург (далее - ТССЦ-2001).

Таким образом, при составлении сметной документации предъявлены требования к технологии производства работ, не устанавливая требований к применяемым материалам, в том числе, если шифр материала из ТССЦ-2001 содержит в своем названии фирменное наименование материала.

1.4. Подрядчик при выполнении работ должен соблюдать:

1.4. Требования норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды и иных правовых норм, в соответствии с действующими на территории РФ или вступающими в силу нормами на момент выполнения работ:

· «Инструкцию по безопасной эксплуатации оснований и строительных конструкций объектов инфраструктуры Петербургского метрополитена», введенную приказом начальника метрополитена от 30.12.2020 № 1886.

· Строительные нормы и правила СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" (Постановление Госстроя РФ от 23 июля 2001 г. № 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования").

· Строительные нормы и правила РФ "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство" (Постановление Госстроя РФ от 17 сентября 2002 г. № 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство").

· Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

· Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

· «Положение об организации обеспечения пожарной безопасности при изменении режима работы систем противопожарной защиты», введенное в действие приказом начальника метрополитена от 25.08.2025 № 1327 с целью отключения устройств пожарной и/или охранной сигнализаций на время производства работ.

· «Инструкцию о порядке согласования и выполнения работ по прокладке кабелей в сооружениях метрополитена», введенную в действие приказом начальника метрополитена от 17.10.2022 № 1460.

· «Инструкцию о порядке технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям ГУП «Петербургский метрополитен», введенную в действие приказом начальника метрополитена от 21.02.2023 № 200.

· Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

· «Инструкцию о порядке организации, выполнения и приёмки работ, проводимых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключённых договоров по 223-ФЗ», введенную в действие приказом начальника метрополитена от 28.03.2025 № 448.

· «Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах на категорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен», введенное в действие приказом от 30.09.2025 № 1615.

· Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

· Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления.

· «Регламент о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ в эксплуатируемых сооружениях метрополитена», введенный в действие приказом начальника метрополитена от 16.04.2024 № 650.

· «Инструкцию по маркировке кабельных линий и соединительных муфт на объектах инфраструктуры Петербургского метрополитена», введенную в действие приказом начальника метрополитена от 27.06.2022 № 855.

· «Инструкцию о мерах безопасности для работников, находящихся в тоннелях, на парковых и прочих путях Петербургского метрополитена», введенную в действие приказом начальника метрополитена от 17.01.2022 № 27.

· «Инструкцию о порядке перевозки грузов на эскалаторах (пассажирских конвейерах)», введенную в действие приказом начальника метрополитена от 10.03.2025 № 339.

· «Инструкцию по маркировке электрооборудования в устройствах Петербургского метрополитена», введенную в действие указанием от 22.04.2010 № 401/НГ.
· «Инструкцию о маркировке пожарных извещателей систем АПС и АУПТ на объектах ГУП «Петербургский метрополитен», введенную в действие приказом от 16.08.2023 № 1189.
· «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»).
· «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» (Приказ Министерства энергетики РФ от 12 августа 2022 г. № 811 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии").

· «Регламент взаимодействия подразделений метрополитена со сторонними организациями в области охраны окружающей среды и обращения с отходами производства и потребления при выполнении работ (оказании услуг) на объектах метрополитена», введенный в действие приказом начальника метрополитена от 07.05.2025 № 684.

· СП 120.13330.2022 "СНиП 32-02-2003 Метрополитены".

· СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» (утв. Приказом от 24 декабря 2019 года № 861/пр).

· Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание.

· Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание.

· Правила пожарной безопасности на метрополитенах (ППБО-147-88).

· СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».
· СП 3.13130.2026 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

· СП 6.13130.2025 «Свод правил. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности».

· СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», утвержден приказом МЧС России от 31 июля 2020 года № 582.
· «Инструкцию о порядке работы с конфиденциальной информацией в ГУП «Петербургский метрополитен», введенную в действие приказом начальника метрополитена от 01.07.2021 № 951.
· «Положение о порядке организации и управления защитой информации в ГУП «Петербургский метрополитен», введенное в действие приказом начальника метрополитена от 13.01.2026 № 31.

· «Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности».
· Постановление Правительства Российской Федерации от 08.10.2020 № 1641 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов инфраструктуры внеуличного транспорта (в части метрополитенов)».

· «Перечень сведений конфиденциального характера ГУП «Петербургский метрополитен», введенный в действие приказом начальника метрополитена от 30.08.2021 № 1256.

· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности эскалаторов в метрополитенах», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 03.12.2020 № 488.
· Постановление Правительства Санкт‑Петербурга от 09.11.2016 № 961 «О правилах благоустройства территории Санкт‑Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт‑Петербурга».
· Постановление Правительства Санкт‑Петербурга от 31.01.2017 № 40 «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт‑Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства».

· ГОСТ 12.1.030-81 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

В случае если нормативный документ в соответствии с правовым актом будет признан утратившим силу, Подрядчику следует руководствоваться нормативными документами, принятыми взамен утратившего силу нормативного документа.
1.4. Подрядчик в течение 3 (трех) дней с даты заключения Договора обязан ознакомиться с действующими локальными актами, относящимися к выполнению работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием.

1.5. Требования о возврате Заказчику лома металла: при выполнении работ материалы, полученные при разборке (демонтаже) зданий, строений, сооружений и оборудования, пригодные для дальнейшего использования, в том числе лом и отходы цветных и (или) черных металлов, представитель Подрядчика передает представителю Заказчика по производственному акту (Приложение № 3 к настоящему Техническому заданию).

1.6. Требования к гарантии на выполняемые работы:
1.6. Гарантийный срок на выполненные работы, в том числе в части обеспечения работоспособности автоматической пожарной сигнализации (АПС) ст. м. «Политехническая» должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания сторонами актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2.

1.6. Гарантийный срок на смонтированное оборудование и применяемые материалы должен соответствовать гарантийному сроку, заявленному заводом-изготовителем, но составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания сторонами актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2.
1.6. Подрядчик гарантирует, что смонтированное оборудование является новым, неиспользованным, не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления либо проявляющихся в результате действия или упущения Подрядчика при нормальном использовании смонтированного оборудования.

1.6. Если в течение гарантийного срока Заказчиком будут обнаружены недостатки (дефекты) в выполненных работах, то Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет 
и в указанные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта о выявленных недостатках, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. 
Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

1.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания двухстороннего акта о выявленных недостатках, в том числе в случае не направления Подрядчиком своего представителя для составления указанного акта в срок, установленный п. 2.6.4. настоящего Технического задания, Заказчик составляет односторонний акт, который имеет полную юридическую силу и является доказательством наличия указанных в нем недостатков.

1.6. Если в течение гарантийного срока смонтированное оборудование окажется дефектным, некомплектным или несоответствующим условиям настоящего Технического задания, Подрядчик обязуется устранить обнаруженные дефекты, доукомплектовать или заменить оборудование своими силами и за свой счёт в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания двухстороннего акта о выявленных недостатках (или вручения одностороннего акта, составляемого в порядке, предусмотренном п. 2.6.5. настоящего Технического задания).

1.6. Подрядчик обеспечивает гарантийное обслуживание смонтированного оборудования без дополнительных расходов со стороны Заказчика в пределах гарантийного срока. Под гарантийным обслуживанием подразумевается восстановление работоспособности (замена) в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания сторонами акта о выявленных недостатках в части смонтированных устройств, отдельных их систем или частей, блоков, узлов своими силами и за свой счёт, при выходе их из строя по причинам, не связанным с некорректной эксплуатацией (не в соответствии с эксплуатационной документацией на инженерно-технические средства, предоставленной Подрядчиком) Заказчиком. Гарантийное обслуживание должно включать работу обслуживающего персонала, поставку запасных частей и расходных материалов, ремонт (восстановление) облицовочных поверхностей станции, а также любые другие затраты, связанные с осуществлением обслуживания.
1.6. Гарантия качества результата работы, в том числе, в части восстановительных работ после демонтажа и монтажа для отделки/облицовки объекта, распространяется на всё, составляющее результат работы.
1.7. По результатам выполнения работ должно быть обеспечено функционирование модернизированной автоматической пожарной сигнализации (АПС) ст. м. «Политехническая» согласно требованиям настоящего Технического задания и Рабочей документации.
1.8. Требования к наличию разрешительных документов на право выполнения работ:

1.8. Работы выполняются при наличии у Подрядчика действующей лицензии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в соответствии с п. 15 части 1 ст. 12 Федерального закона от 04 мая 2011 года 
№ 99‑ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» с обязательным наличием в лицензии следующих видов деятельности:

1) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»:

· монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

· монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

· монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов (в редакции постановления Правительства РФ от 20.07.2021 № 1223 пункт 5).

Или
2) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2011 № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»:

· монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

· монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

· монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

1.9. Требования в части порядка обращения с отходами:

1.9. Подрядчик разрабатывает в составе проекта производства работ раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» и согласовывает в отделе охраны окружающей среды Электромеханической службы (по форме приложения № 2 к Регламенту взаимодействия подразделений метрополитена со сторонними организациями в области охраны окружающей среды и обращения с отходами производства и потребления при выполнении работ (оказании услуг) на объектах метрополитена, введенному в действие приказом начальника метрополитена от 07.05.2025 № 684).

1.9. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований действующего законодательства РФ в области охраны окружающей среды, в том числе по обращению с отходами производства и потребления, в период выполнения работ на объектах метрополитена.
1.9. Подрядчик возмещает Заказчику затраты, понесенные Заказчиком в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком требований в области охраны окружающей среды при выполнении работ, в том числе причиненный вред окружающей среде.

1.9. Подрядчик обеспечивает при выполнении работ на объектах метрополитена соблюдение требований в области охраны окружающей среды, накопление (складирование) отходов производства и потребления в установленных местах, уборку территории, прилегающей к месту выполнения работ.

1.9. Накопление отходов производства и потребления, образующихся при выполнении работ Подрядчиком на объектах метрополитена, осуществляется в местах временного накопления отходов (МВНО) Заказчика, которые указываются в разделе «Мероприятия по охране окружающей среды» ППР.

Общее ориентировочное количество образующихся отходов после выполнения работ составляет: 0,06 т (без учета отходов лома медных сплавов, изолированных проводов и кабелей, передаваемых Заказчику согласно п. 2.9.6. настоящего Технического задания, а также мусора от офисных и бытовых помещений организаций).

1.9. При выполнении работ материалы, полученные при разборке (демонтаже) зданий, строений, сооружений и оборудования, пригодные для дальнейшего использования, в том числе лом и отходы цветных и (или) черных металлов, представитель Подрядчика передает представителю Заказчика по производственному акту (Приложение № 3 к настоящему Техническому заданию).

Количество материалов, пригодных для дальнейшего использования, и лома металлов, которые должны быть переданы Заказчику: 0,178 т.
1.9. Подрядчик устраняет нарушения требований в области охраны окружающей среды, допущенные при выполнении работ на объектах метрополитена и выявленные при проведении проверок соблюдения требований в области охраны окружающей среды, в соответствии с актами выездных проверок.

1.9. За каждый факт нарушения Подрядчиком требований в области охраны окружающей среды при выполнении работ на объектах метрополитена, неисполнения или ненадлежащего исполнения актов выездных проверок Заказчик вправе взыскать с Подрядчика – неустойку (штраф), возмещение убытков.

1.9. Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов производства и потребления, образующихся при выполнении работ Подрядчиком на объектах метрополитена, осуществляется Заказчиком.

1.9. Плата за негативное воздействие на окружающую среду за размещение отходов производства и потребления вносится ГУП «Петербургский метрополитен» в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в области охраны окружающей среды.

1.10. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам работы, к результатам работы:

1.10. Приборы управления пожарным оборудованием автоматических установок пожарной сигнализации должны обеспечивать принцип управления в соответствии с типом управляемого оборудования и требованиями конкретного объекта (п. 3 ст. 103 Федерального закона от 22.07.2008 № 123‑ФЗ).

1.10. Используемая кабельная линия должна иметь подтверждение соответствия требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

1.10. Оборудование должно быть смонтировано согласно паспортам и инструкциям предприятий-изготовителей.

1.10. Все применяемые Подрядчиком для выполнения работ расходные материалы и комплектующие изделия должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Применяемые при производстве работ расходные материалы и комплектующие изделия должны быть новыми, не находившимися в эксплуатации (не бывшими в употреблении, в ремонте), не иметь дефектов материала и/или изготовления, не модифицированными и не переделанными, не поврежденными, не иметь каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации, иметь в установленных законодательством случаях сертификаты соответствия или иные документы, соответствовать стандартам безопасности и сертификации в РФ.

1.10. Техническая документация на устанавливаемое оборудование должна быть на русском языке, ее состав и содержание должны быть достаточными для эксплуатации и проведения профилактического обслуживания эксплуатирующим персоналом.
1.10. Подрядчик обязан произвести предварительные испытания, комплексное опробование и иные испытания для проверки работоспособности приборов и оборудования АПС, предусмотренные строительными нормами и правилами, технической документацией и требованиями предприятий-изготовителей оборудования. После завершения комплексного опробования Подрядчиком составляется акт об окончании пусконаладочных работ, который подписывается Заказчиком и Подрядчиком.
1.10. В период производства работ, а также в период устранения неисправностей и недостатков Подрядчик должен обеспечивать сохранность имущества, материалов, оборудования, зданий и сооружений метрополитена.
1.11. Сведения о возможности привлечения субподрядчиков: работы должны быть выполнены своими силами и средствами без привлечения субподрядчиков.

1.12. Требования к Подрядчику:
1.12. Подрядчик обязан привлекать к выполнению работ на территории метрополитена лиц, имеющих гражданство РФ и/или лиц, имеющих официальное разрешение на работу на территории РФ, а также не имеющих ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и состоящих в официальных трудовых (гражданско-правовых) отношениях с Подрядчиком.

При несоблюдении данных требований Заказчик вправе отказать в оформлении пропуска и разрешении въезда (прохода) на территорию метрополитена для выполнения работ.

1.12. Подрядчик должен при определении порядка организации работ руководствоваться требованиями «Инструкции о порядке организации, выполнения и приёмки работ, проводимых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключённых договоров по 223-ФЗ» в действующей редакции.

1.12. Выдача пропусков для сотрудников подрядной организации для допуска на объект осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.10.2020 № 1641 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов инфраструктуры внеуличного транспорта (в части метрополитенов)» и в соответствии с «Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах на категорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен», введенным в действие приказом от 30.09.2025 № 1615.
1.12. В целях получения постоянных пропусков для выполнения работ на категорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен», Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора обязан направить в бюро пропусков Службы транспортной безопасности списки лиц, с полными и достоверными данными, привлекаемых к выполнению работ на территории Заказчика в формате Excel с сопроводительным письмом, содержащим данные о номере и дате заключения трудового (гражданско-правового) договора с Подрядчиком, а также оформить письменное обращение о выдаче постоянных пропусков (заявку) в соответствии с условиями и порядком установленными локальными нормативными актами Заказчика, регулирующими порядок пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Заказчика, на имя начальника бюро пропусков Службы транспортной безопасности с обязательным согласованием руководства Службы пожарной безопасности.
Срок получения постоянных пропусков может составлять до 40 (сорока) рабочих дней с даты предоставления вышеуказанных сведений.

К производству работ допускаются работники Подрядчика, имеющие постоянные пропуска, при условии оформления заявки в соответствии с условиями и порядком установленными локальными нормативными актами Заказчика.

В общий срок выполнения работ входят сроки получения пропусков.
1.12. Для оформления пропусков, до начала выполнения работ, а также в дальнейшем, в случае привлечения к проведению работ новых сотрудников, Подрядчик обязан предоставить Заказчику сведения обо всех сотрудниках, привлекаемых к работе на объектах Заказчика, 
в том числе иностранных граждан (с предоставлением заверенных копий всех разрешающих документов на каждого иностранного сотрудника).

1.12. Работы должен выполнять персонал в количестве не менее 2-х человек, изучивший документацию, указанную в п. 1.10. настоящего Технического задания, локальные нормативные акты Заказчика, указанные в п. 2.4. настоящего Технического задания, а также прошедший инструктаж по пожарной безопасности на объекте и имеющий:
· выписку из протокола проверки знаний требований охраны труда (п. 91. постановления Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»);

· удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках (с квалификационной группой по электробезопасности не ниже 3-й), выданных работникам, прошедшим проверку знаний требований Правил и других требований безопасности, предъявляемых к организации и выполнению работ в электроустановках (Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" п. 3.2);

· копии протокола или выписки из протокола аттестационной комиссии, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору Северо‑Западного управления Ростехнадзора (ст. 14.1 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ) в части области аттестации «А.1»;
· удостоверения персонала, имеющего допуски к работам на высоте (Приказ Минтруда России от 16 ноября 2020 г. № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»). Подрядчик обязан привлекать к выполнению работ персонал, имеющий допуски к работам на высоте (Приказ Минтруда России от 16 ноября 2020 г. № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте») в количестве не менее двух человек.
1.12. Документы, перечисленные в п. 2.12.6. настоящего Технического задания проверяются представителями Заказчика, осуществляющими технический надзор, перед началом каждой рабочей смены.
1.13. Во время производства работ Подрядчик обязан выполнять антитеррористические мероприятия и правила:
2.13.1. При выполнении работ требуется соблюдать требования следующих нормативных документов:

· Сборник «Оперативной документации по действию работников метрополитена при чрезвычайных ситуациях», введенный в действие приказом от 04.02.2022 № 149;

· Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

· Постановление Правительства РФ от 08.10.2020 № 1641 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов инфраструктуры внеуличного транспорта (в части метрополитенов)»;

· Постановление Правительства РФ от 22.09.2023 № 1550 «Об утверждении требований по соблюдению транспортной безопасности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не являющихся субъектами транспортной инфраструктуры и осуществляющих деятельность на объекте транспортной инфраструктуры, для физических лиц, следующих либо находящихся на объектах транспортной инфраструктуры или транспортных средствах, по видам транспорта, а также в зонах безопасности, установленных вокруг отдельных судов и (или) иных плавучих средств с ядерным реактором либо судов и (или) иных плавучих средств, транспортирующих ядерные материалы, объектов транспортной инфраструктуры, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

· Приказ Министерства транспорта РФ от 04.02.2025 № 34 «Об установлении Правил проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра, наблюдения и (или) собеседования в целях обеспечения транспортной безопасности» (далее – Правила досмотра).

· «Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах на категорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен», введенное в действие приказом от 30.09.2025 № 1615;

· Иные локальные нормативные акты ГУП «Петербургский метрополитен» в части обеспечения требований транспортной безопасности, пропускного и внутриобъектового режимов, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов метрополитена.

2.13.2. Необходимо оформить, установленным в ГУП «Петербургский метрополитен» порядком, пропуска на всех работников, осуществляющих выполнение работ на объектах метрополитена.

2.13.3. Работники сторонней организации обязаны:

· осуществлять проход в зону транспортной безопасности, в соответствии с Правилами досмотра, через установленные и оборудованные контрольно-пропускные пункты (КПП) объекта инфраструктуры внеуличного транспорта (далее ( ОИВТ);

· выполнять требования сил обеспечения транспортной безопасности (далее ( СОТБ), направленные на обеспечение транспортной безопасности, а также не предпринимать действий, препятствующих выполнению ими служебных обязанностей;

· информировать СОТБ о событиях или действиях, создающих угрозу транспортной безопасности ОИВТ;

· предъявлять все материальные предметы, перевозимые, проносимые в зону транспортной безопасности ОИВТ, верхнюю одежду, обувь, головные уборы, предметы под одеждой; а также мото- и автотранспорт для проведения досмотра, повторного досмотра и дополнительного досмотра;

· по запросу работников из числа СОТБ предъявлять действительные пропуска, разрешительные документы, документ, удостоверяющий личность физического лица;

· пройти обследование с помощью средств досмотра, в том числе по дополнительным запросам уполномоченных лиц из числа СОТБ, пройти обследование с помощью технических средств обеспечения транспортной безопасности в очередной раз;

· выполнять требования работников из числа СОТБ по недопущению проноса (провоза) в зону транспортной безопасности ОИВТ или их части предметов и веществ, включенных в «Перечни оружия, взрывчатых веществ или других устройств, предметов и веществ, в отношении которых установлен запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной безопасности или ее часть», утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 04.02.2025 № 34 (далее – Перечни);

· выполнять требования работников из числа СОТБ по недопущению перемещения в зону транспортной безопасности ОИВТ или их части объектов досмотра, не имеющих на это правовых оснований;

· выполнять требования работников из числа СОТБ при проведении досмотра радио- и телеаппаратуры, фото-, видео и киноаппаратуры, аудио- и видеотехники, мобильных телефонов, персональных компьютеров по включению и проверки их работоспособности;

· давать ответы на вопросы работников из числа СОТБ, связанные с установлением связи данных физических лиц с совершением или подготовкой к совершению акта незаконного вмешательства (далее – АНВ) в отношении ОИВТ.

2.13.4. Работникам сторонней организации запрещено:

· проносить (провозить) в зону транспортной безопасности ОИВТ предметы и вещества, включенные в Перечни, без законных на то оснований;

· препятствовать функционированию технических средств обеспечения транспортной безопасности, расположенных в зоне транспортной безопасности ОИВТ;

· принимать материальные объекты от посторонних лиц для их перевозки в метрополитене, без прохождения процедуры досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности;

· совершать действия, создающие препятствия функционированию или ограничивающие функционирование ОИВТ, включая распространение заведомо ложных сообщений о событиях или действиях, создающих угрозу транспортной безопасности ОИВТ, а также действия, направленные на повреждение (хищение) элементов ОИВТ;

· использовать визуально нечитаемые постоянные пропуска;

· передавать документы, дающие право допуска в зону транспортной безопасности ОИВТ и на критические элементы ОИВТ, сторонним лицам, а также предоставлять возможность допуска на ОИВТ по своим пропускам иным лицам;

· осуществлять проход (проезд) в зону транспортной безопасности ОИВТ вне (в обход) КПП ОИВТ;

· предпринимать действия, имитирующие подготовку к совершению либо совершение АНВ в отношении ОИВТ; 

· использовать пиротехнические изделия;

· осуществлять проход (проезд) в зону транспортной безопасности ОИВТ в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического);

· употреблять алкогольную продукцию, наркотические или иные токсические вещества; 

· курить в местах, не оборудованных для этой цели;

· осуществлять парковку личного мото- и автотранспорта вне зоны, определенной ответственным на ОИВТ подразделением;

· совершать действия, нарушающие противопожарный режим, установленный на объекте.

2.13.5. Действия при обнаружении бесхозных предметов:

2.13.5.1. При обнаружении бесхозных предметов на объектах метрополитена, при получении информации об угрозе взрыва, а также при получении сообщений о совершенном взрыве, незамедлительно сообщить руководителю работ, лицу, осуществляющему технический надзор, а также одному из следующих должностных лиц:

· в Ситуационный центр Управления метрополитена по тел.: 718‑33‑84, 2‑11‑16, 2‑11‑11, 2‑11‑12, 2‑11‑13, 2‑11‑14, ЕЦРС или через СПТИ. В случае экстренной необходимости, а также при невозможности использования иных средств связи по мобильному телефону +7‑931‑956‑4569;

· старшему диспетчеру поездному (руководителю смены диспетчерской) по тел.:                 2‑24-10, 570-69-92;

· сотруднику подразделения транспортной безопасности;

· дежурному персоналу Службы движения или Службы сбора доходов;

· дежурному по метрополитену по тел.: 2‑25‑72, 718‑33‑10.

2.13.5.2. При обнаружении бесхозных предметов работники сторонних организаций должны соблюдать правила личной безопасности. Все обнаруженные на объектах метрополитена бесхозные предметы до их обследования считаются потенциально как взрывоопасные.

2.13.5.3. Работникам сторонних организаций категорически запрещаются любые действия по самостоятельному осмотру, обследованию или удалению бесхозных предметов.

1.14. Санитарно-эпидемиологические требования:
1.14. Подрядчик обеспечивает при выполнении работ, в том числе в период исполнения гарантийных обязательств, на объектах метрополитена соблюдение 
санитарно-эпидемиологических требований.

1.14. Подрядчик несет ответственность за соблюдение на объектах метрополитена санитарно-эпидемиологических требований при выполнении работ, в том числе в период исполнения гарантийных обязательств.
1.14. Подрядчик обеспечивает исполнение предписаний об устранении нарушений санитарно-эпидемиологических требований, допущенных при выполнении работ на объектах метрополитена, в том числе в период исполнения гарантийных обязательств.

1.15. Условия авансирования: авансирование при выполнении работ не предусмотрено.
1.16. Условие о подключении к сетям метрополитена:

1.16. В случае подключения при выполнении работ к устройствам электроснабжения метрополитена представить расчет потребления электроэнергии используемых электроинструментов и оборудования и учесть расходы на электроэнергию в уменьшение стоимости выполнения работ или направить информационное письмо, что подключение к сетям метрополитена для выполнения работ не требуется.

1.16. При выполнении работ подключение к сетям водоснабжения метрополитена не требуется.

Раздел 3.  Состав и содержание работы

3.1. Работы должны быть выполнены согласно Рабочей документации.

3.2. Работы включают в себя:

· демонтажные работы;

· монтаж оборудования АПС;

· бурение отверстий;

· прокладка кабельной продукции;

При проведении работ по прокладке кабельной продукции необходимо предусмотреть скрытую прокладку. В случае невозможности скрытой прокладки кабельной продукции, произвести прокладку упорядочено в кабель-каналах, окрашенных в основной цвет поля облицовочных поверхностей. Работы по прокладке кабель-каналов проводить при согласовании всех причастных подразделений.
· герметизацию закладных гильз после прокладки кабельной продукции и труб;

· пусконаладочные работы.

3.2.1. Подрядчик обеспечивает ремонт (восстановление) облицовочных поверхностей станции:

· работы по восстановлению отделки в местах прокладки кабельной продукции и труб, а именно: произвести заделку отверстий цементным раствором и окраску поверхностей стен;

· работы по восстановлению облицовки в местах прокладки кабельной продукции (в том числе в кабель-каналах), труб, в местах установки оборудования и в местах демонтированного оборудования и кабельной продукции (в том числе в кабель-каналах), а именно: произвести заделку отверстий и восстановление облицовки специальными материалами и цветовым решением облицовочных поверхностей (например, если облицовка стены из натурального камня, то заделывать отверстия необходимо мастикой, заколерованной в тон основного поля облицовочной поверхности).
Стоимость данных работ входит в общую стоимость работ по Договору.

3.2.2. При производстве работ Подрядчику требуется:

· вести прокладку кабеля упорядоченно, по возможности используя существующие трассы и кабель‑каналы;

· по окончании работ промаркировать кабельную продукцию и оборудование;

· провести измерение сопротивления изоляции;

· провести проверку наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами.

· выполнить увязку модернизируемой АПС с существующей системой СКД-БСК (реализация разблокировки дверей, находящихся в системе контроля доступа СКД-БСК, в помещениях станционного комплекса при срабатывании АПС на «Пожар».
Описываемые способы предусмотрены Рабочей документацией. Стоимость данных работ входит в общую стоимость работ по Договору.
Раздел 4.  Порядок контроля и приемки

4.1. Представители подразделения Заказчика и смежных подразделений, участвующие в приемке работ, назначенные приказом по подразделению, осуществляют:

4.1.1. Технический надзор за выполнением работ.

4.1.2. Обеспечение сохранности оборудования, сооружений и устройств метрополитена.

4.1.3. Обеспечение допуска на объект представителей подрядной организации.

4.2. При нарушении технологии производства работ, отступлений от Рабочей документации, ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы приостанавливаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушений.

4.3. Указания технического надзора являются обязательными и подлежат безусловному выполнению.

4.4. Подрядчик обязан произвести предварительные испытания оборудования, комплексное опробование и иные испытания, предусмотренные строительными нормами и правилами, технической документацией и требованиями предприятий-изготовителей оборудования. Испытания проводятся до приемки выполненных работ Заказчиком.
4.5. Подрядчик не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты окончания выполнения работ письменно уведомляет Заказчика о готовности предоставить результаты фактически выполненных работ с приложением проектов актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2; проекта справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3; проектов счета, счета-фактуры (при необходимости), копий сертификатов, технических паспортов, удостоверяющих качество оборудования.

4.6. Заказчик в течение 3 (трёх) рабочих дней, с даты предоставления проектов документов, указанных в п. 4.5. настоящего Технического задания, проверяет проекты документов и, в случае наличия замечаний к проектам документов, направляет их Подрядчику. Подрядчик обязан устранить замечания в срок не более 2 (двух) рабочих дней с даты получения замечаний к проектам документов, если иной срок дополнительно не установлен Заказчиком.

4.7. Приемка результата выполненных работ осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком Заказчику надлежащим образом оформленных документов, указанных в разделе 5 настоящего Технического задания, Приёмочной комиссией Заказчика в составе не менее 5 человек, в том числе представители подразделений-владельцев помещений, затрагиваемого оборудования Заказчика, при участии представителей Подрядчика, и включает в себя осмотр и проверку функционирования устройств автоматической пожарной сигнализации (АПС) ст. м. «Политехническая», соблюдения норм и правил монтажа, проверку предоставленной Подрядчиком документации, указанной в разделе 5 настоящего Технического задания.
4.8. По итогам проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям и требованиям договора, Приёмочной комиссией Заказчика принимается одно из следующих решений, которое вносится в  акт о приемке выполненных работ (по форме приложения № 5 к «Инструкции о порядке организации, выполнения и приёмки работ, проводимых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключённых договоров по 223-ФЗ» в действующей редакции), указанный акт подписывается всеми членами Приёмочной комиссии Заказчика и утверждается Заказчиком:
· работы выполнены полностью в соответствии с условиями и требованиями договора и предусмотренной договором документацией и подлежат приёмке;

· выявлены недостатки по предоставленному Подрядчиком результату выполненных работ в части объема, качества, безопасности согласно требованиям, установленным договором, которые Подрядчику следует устранить в установленный Заказчиком (согласованный Заказчиком) срок и не подлежат приемке до устранения выявленных недостатков;

· работы не выполнены или выполнены с существенными нарушениями условий договора и предусмотренной договором документацией и не подлежат приемке.

4.9. Работы по настоящему Техническому заданию считаются выполненными в полном объеме и принятыми Заказчиком только при предоставлении полного комплекта исполнительной документации, отсутствии замечаний, дефектов и недоделок в выполненных работах и подписании сторонами актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС‑2.
4.10. В случае отрицательного решения Приёмочной комиссии Заказчик направляет Подрядчику в день приёмки мотивированный отказ от приемки выполненных работ с указанием выявленных недостатков. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки в течение 10 (десяти) рабочих дней и представить результат выполненных работ и/или надлежаще оформленные сопроводительные документы. Исправление недостатков не освобождает Подрядчика от уплаты пеней (неустойки) за просрочку сдачи результата выполненных работ.
4.11. В случае если Подрядчик не согласен с указанными Заказчиком недостатками в выполненных работах, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество выполненных работ заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для проведения экспертизы осуществляется Подрядчиком.

4.12. В случае положительного решения Приёмочной комиссии Заказчика, Стороны оформляют акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3, которые подписываются руководителем (или уполномоченным доверенностью лицом) Подрядчика и руководителем (иным уполномоченным лицом) Заказчика. 

4.13. Документы о приёмке либо мотивированный отказ от приёмки оформляются непосредственно в день приемки выполненных работ и незамедлительно с использованием любых средств связи (по факсу, по электронной почте) с последующим досылом по почте направляются Подрядчику, либо непосредственно передаются работникам Подрядчика под подпись.

4.14. Датой принятия Заказчиком результата выполненных работ считается дата подписания Сторонами актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2.

Раздел 5.   Состав документации

5.1. В день окончания выполнения работ Подрядчик обязан передать Заказчику оформленные надлежащим образом отчетные и финансовые документы:

· Акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 в 2-х экземплярах;

· Справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме 
№ КС-3 в 2‑х экземплярах;

· Счет, счет-фактуру (при необходимости);

· Ведомости смонтированного оборудования;

· Акты демонтажных работ;

· Документы и действующие сертификаты, подтверждающие происхождение и качество используемых материалов (оборудования), в том числе применяемой кабельной линии;

· Инструкции по монтажу;

· Монтажные схемы, однолинейные схемы электропитания;

· Технические акты освидетельствования, с фотофиксацией на электронном носителе, подтверждающие приемку «скрытых работ» (при наличии);

· Рабочую документацию (экземпляр Подрядчика) со штампом «Исполнено» и подписью ответственного лица;

· Оригинал проекта производства работ (ППР) со штампом «Исполнено» и подписью ответственного лица;

· Наряды на производство работ, акты-допуски, номерные указания (при наличии) согласно требованиям «Инструкции о порядке организации, выполнения и приёмки работ, проводимых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключённых договоров по 223-ФЗ» в действующей редакции;

· Журнал регистрации работ сторонней организацией и осуществления технического надзора (заверенную копию);

· Общий журнал работ;

· Акты передачи технических средств и материалов в монтаж после проведения входного контроля;

· Акты проведения предварительных испытаний, комплексного опробования и иных мероприятий для проверки работоспособности приборов и оборудования АПС;

· Акт об окончании пусконаладочных работ;

· Инструкцию для дежурного персонала о порядке пользования системой АПС, разработанную в соответствии с п. 2.2.17. настоящего Технического задания;

· Программу испытаний, разработанную и согласованную в соответствии с п. 2.2.18. настоящего Технического задания;

· Иные документы, предусмотренные требованиями настоящего Технического задания.

5.2. Без комплекта документов, перечисленных в п. 5.1. настоящего Технического задания, или при предоставлении комплекта документов, оформленного ненадлежащим образом, Заказчик имеет право не принимать выполненные работы.

Документы оформляются и передаются в соответствии с условиями настоящего Технического задания, перечень документов, предоставляемых при приемке выполненных работ, не является исчерпывающим, в случае необходимости Заказчик имеет право запросить дополнительные документы.

5.3. Документация должна быть передана Заказчику с описью предоставляемых документов в сопроводительном письме.

Раздел 6. Порядок оплаты

6.1. Оплата фактически выполненных работ производится Заказчиком на основании актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3, подписанных Заказчиком и Подрядчиком, в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания актов и справки Заказчиком, при условии предоставления счета и счета-фактуры (при необходимости).

Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Подрядчика. Оплата производится в российских рублях).
6.2. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, настоящего Технического задания, иных исходных данных или с иными недостатками, не подлежат приёмке и оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
Раздел 7. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью технического задания
1.1. Приложение № 1 – Ведомость объемов работ.

1.2. Приложение № 2 – Описание функциональных, технических и качественных показателей (характеристик) материалов и оборудования, используемых при выполнении работ, позволяющих определить соответствие установленным Заказчиком требованиям.

1.3. Приложение № 3 – Форма «Производственный акт».
1.4. Приложение № 4 – Эскиз прохождения кабельных трасс через железобетонные упоры затворов.

	ПОДГОТОВИЛ
	
	

	Инспектор по качеству и приёмке 

строительно-монтажных работ ГСМР СПБ
	
	/А.В. Сажнев/

	ПРОВЕРИЛ
	
	

	Старший инспектор по качеству и приемке строительно-монтажных работ ГСМР СПБ
	
	/А.А. Терещенко/

	СОГЛАСОВАНО
	
	

	Начальник производственно-технического отдела

Службы пожарной безопасности
	
	/А.А. Савченко/


Приложение № 1 к Техническому заданию

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
на выполнение работ по модернизации автоматической пожарной сигнализации (АПС) ст. м. «Политехническая»
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к материалам
	Условия СМР

	
	
	
	
	Наименование
	Требования
	Ед. изм.
	Кол-во
	

	1.1. 
	Монтаж

оповещателей

световых
	шт.
	65
	Оповещатель световой адресный «ВЫХОД»
	
	шт.
	32
	3 - Вестибюль служ. пом (день)

3 - Машзал (день)

26 - Подплатф. пом (день)

	1.2. 
	
	
	
	Оповещатель световой адресный «Стрелка влево»
	
	шт.
	16
	2 - Вестибюль служ. пом (день)

1 - Машзал (день)

13 - Подплатф. пом (день)

	1.3. 
	
	
	
	Оповещатель световой адресный «Стрелка вправо»
	
	шт.
	17
	4 - Вестибюль служ. пом (день)

1 - Машзал (день)

12 - Подплатф. пом (день)

	1.4. 
	Монтаж резервированного источника питания (РИП)
	шт.
	1
	Резервированный источник питания
	
	шт.
	1
	Вестибюль служ. пом (день)

	
	Присоединение концов жил к РИП
	шт.
	5
	
	
	
	
	

	1.5. 
	Монтаж блока защитного коммутационного (БЗК)
	шт.
	1
	Блок защитный коммутационный
	
	шт.
	1
	Вестибюль служ. пом (день)

	
	Присоединение концов жил к БЗК
	шт.
	10
	
	
	
	
	

	1.6. 
	Монтаж блока разветвительно-изолирующего (БРИЗ)
	шт.
	116
	Блок разветвительно-изолирующий
	
	шт.
	116
	18 - Вестибюль служ. пом (день)

10 - Машзал (день)

88 - Подплатф. пом (день)

	
	Присоединение концов жил к БРИЗ
	шт.
	464
	
	
	
	
	

	1.7. 
	Монтаж и подключение аккумуляторной батареи
	шт.
	2
	Аккумуляторная батарея
	
	шт.
	2
	Вестибюль служ. пом (день)

	
	Присоединение концов жил к АБ
	шт.
	4
	
	
	
	
	

	1.8. 
	Монтаж извещателя пожарного дымового
	шт.
	36
	Извещатель пожарный дымовой адресный
	
	шт.
	9
	3 - Вестибюль служ. пом (день)

6 - Подплатф. пом (день)

	1.9. 
	
	
	
	Извещатель пожарный дымовой установленным модулем БРИЗ
	
	шт.
	27
	9 - Вестибюль служ. пом (день)

6 - Машзал (день)

12 - Подплатф. пом (день)

	1.10. 
	
	
	
	Кронштейн Г-образный кронштейн 90 градусов
	
	шт.
	10
	4 - Вестибюль служ. пом (день)

6 - Подплатф. пом (день)

	1.11. 
	Монтаж блока сигнально-пусковой адресного (СП)
	шт.
	1
	Блок сигнально-пусковой адресный
	
	шт.
	1
	ДСП (ночь)

	
	Присоединение концов жил к СП
	шт.
	6
	
	
	
	
	

	1.12. 
	Затягивание кабеля в металлорукав диам.15 мм
	м
	1039,7
	Кабель 1х2х1
	
	м
	1039,7
	126,9 - Вестибюль служ. пом (день)

83,7 - Машзал (день)

829,1 - Подплатф. пом (день)

	1.13. 
	Затягивание кабеля в закладную трубу 

диам.25 мм
	м
	20,4
	Кабель 1х2х1
	
	м
	20,4
	5,4 - Вестибюль служ. пом (день)

4,5 - Машзал (день)

10,5 - Подплатф. пом (день)

	1.14. 
	Прокладка кабеля в штробе 25х25 мм
	м
	91,7
	Кабель 1х2х1
	
	м
	91,7
	33,7 - Вестибюль служ. пом (день)

26 - Машзал (день)

32 - Подплатф. пом (день)

	1.15. 
	Затягивание кабеля в стальную трубу

диам.50 мм (затвор)
	м
	1,6
	Кабель 1х2х1
	
	м
	1,6
	Подплатф. пом (день)

	1.16. 
	Повторная затяжка кабеля в стальную трубу диам.50 мм (затвор)
	м
	1,6
	Кабель 1х2х1
	
	м
	1,6
	Подплатф. пом (день)

	1.17. 
	Внутрищитовая прокладка провода
	м
	3
	Кабель 1х2х1
	
	м
	3
	Вестибюль служ. пом (день)

	1.18. 
	Монтаж рукава металлического диам.15 мм с соединением и креплением по всей длине трассы стальными скобами однолапковыми не менее 3 скоб на 1 метр длины на высоте до 5 м
	м
	1039,7
	металлорукав диам.15 мм
	
	м
	1039,7
	126,9 - Вестибюль служ. пом
83,7 - Машзал (день)

829,1 - Подплатф. пом (день)

	1.19. 
	
	
	
	крепеж в составе (скоба СМО14-15, дюбель стальной, саморез)
	
	шт.
	3063
	378 - Вестибюль служ. пом (день)

198 - Машзал (день)

2487 - Подплатф. пом (день)

	1.20. 
	
	
	
	Муфта соединительная металлорукав-металлорукав 15мм
	
	шт.
	80
	12 - Вестибюль служ. пом (день)

13 - Машзал (день)

55 - Подплатф. пом (день)

	1.21. 
	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором диам.

32 мм глубиной 300 мм
	шт.
	68
	
	
	
	
	18 - Вестибюль служ. пом (день)

15 - Машзал (день)

35 - Подплатф. пом (день)

	1.22. 
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором диам.

40 мм глубиной 600 мм
	шт.
	2
	
	
	
	
	Подплатф. пом (день)

	1.23. 
	Установка закладной трубы диам. 25 мм,

длина 300 мм
	шт.
	68
	Стальная труба 25х2,0
	ГОСТ 3262-75
	м
	20,4
	5,4 - Вестибюль служ. пом (день)

4,5 - Машзал (день)

10,5 - Подплатф. пом (день)

	1.24. 
	Установка закладной трубы диам. 25 мм,

длина 600 мм
	шт.
	2
	Стальная труба 25х2,0
	ГОСТ 3262-75
	м
	1,2
	Подплатф. пом (день)

	1.25. 
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором диам.

65 мм глубиной 600 мм
	шт.
	2
	
	
	
	
	Подплатф. пом (день)

	1.26. 
	Установка закладной трубы диам. 50 мм,

длина 800 мм
	шт.
	2
	Стальная труба 50х3,0
	ГОСТ 3262-75
	м
	1,6
	Подплатф. пом (день)

	1.27. 
	Штробление стен 25х25мм
	м
	91,7
	
	
	
	
	33,7 - Вестибюль служ. пом (день)

26 - Машзал (день)

32 - Подплатф. пом (день)

	1.28. 
	Восстановительный ремонт в местах штробы (заделка штробы ЦПС, оштукатуривание толщиной 10мм и покраска стены)
	м
	91,7
	Цементно-песчаная смесь
	М-150
	кг
	192,78
	60,66 - Вестибюль служ. пом (день)

74,52 - Машзал (день)

57,6 - Подплатф. пом (день)

	1.29. 
	
	
	
	Штукатурка гипсовая
	
	кг
	91,7
	33.7 - Вестибюль служ. пом (день)

26 - Машзал (день)

32 - Подплатф. пом (день)

	1.30. 
	
	
	
	Краска акриловая
	
	кг
	2,4759
	0.91 - Вестибюль служ. пом (день)

0.7059 - Машзал (день)

0.86 - Подплатф. пом (день)

	1.31. 
	Затягивание кабеля

в металлорукав

диам. 20 мм
	м
	296
	Кабель 3х2,5
	
	м
	296
	88,4 - Подплатф. пом (день)

119,4 - Кабельный коллектор наклонного хода (день)

48,8 - Машзал (день)

39,4 - Вестибюль служ. пом (день)

	1.32. 
	Затягивание кабеля в закладную трубу

диам .25 мм
	м
	1,8
	Кабель 3х2,5
	
	м
	1,8
	0,6 - Вестибюль служ. пом (день)

0,6 - Машзал (день)

0,6 - Подплатф. пом (день)

	1.33. 
	Повторная затяжка кабеля в закладную трубу диам. 25 мм
	м
	1,2
	Кабель 3х2,5
	
	м
	1,2
	0,6 - Машзал (день)

0,6 - Подплатф. пом (день)

	1.34. 
	Повторная затяжка кабеля в стальную трубу диам. 100 мм (затвор)
	м
	1
	Кабель 3х2,5
	
	м
	1
	Подплатф. пом (день)

	1.35. 
	Монтаж рукава металлического диам. 20 мм с соединением и креплением по всей длине трассы стальными скобами однолапковыми не менее 3 скоб на 1 метр длины на высоте до 5 м
	м
	296
	металлорукав диам.20 мм
	
	м
	296
	88,4 - Подплатф. пом (день)

119,4 - Кабельный коллектор наклонного хода (день)

48,8 - Машзал (день)

39,4 - Вестибюль служ. пом (день)

	1.36. 
	
	
	
	крепеж в составе (скоба СМО19-20, дюбель стальной, саморез)
	
	шт.
	900
	261 - Вестибюль служ. пом (день)

360 - Машзал (день)

144 - Каб. колл. НХ (день)

135 - Подплатф. пом (день)

	1.37. 
	
	
	
	Муфта соединительная металлорукав-металлорукав диам. 20мм
	
	шт.
	30
	9 - Вестибюль служ. пом (день)

12 - Машзал (день)

5 - Кабельный коллектор наклонного хода (день)

4 - Подплатф. пом (день)

	1.38. 
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором диам. 40 мм глубиной 600 мм
	шт.
	3
	
	
	
	
	1 - Вестибюль служ. пом (день)

1 - Машзал (день)

1 - Подплатф. пом (день)

	1.39. 
	Установка закладной трубы диам. 25 мм, длина 600 мм
	шт.
	3
	Стальная труба 25х2,0
	ГОСТ 3262-75
	м
	1,8
	0,6 - Вестибюль служ. пом (день)

0,6 - Машзал (день)

0,6 - Подплатф. пом (день)

	1.40. 
	Герметизация отверстий
	шт.
	75
	Огнезащитный терморасширяющийся герметик
	
	кг
	12,89
	3,45 - Вестибюль служ. пом (день)

2,18 - Машзал (день)

7,26 - Подплатф. пом (день)

	1.41. 
	
	
	
	Базальтовая вата
	плотность 100кг/ м³
	м³
	0,91
	0,20 - Вестибюль служ. пом (день)

0,12 - Машзал (день)

0,59 - Подплатф. пом (день)

	1.42. 
	
	
	
	Цементно-песчаная смесь
	М-150
	кг
	37,2
	9,2 - Вестибюль служ. пом (день)

6 - Машзал (день)

22 - Подплатф. пом (день)

	1.43. 
	Восстановительный ремонт в местах пробивки отверстий (оштукатуривание толщиной 10 мм и покраска стены)
	шт.
	75
	Штукатурка гипсовая
	
	кг
	120
	30,4 - Вестибюль служ. пом (день)

25,6 - Машзал (день)

64 - Подплатф. пом (день)

	1.44. 
	
	
	
	Краска акриловая
	
	кг
	3,24
	для отв. 18+15+1+1:

0,82 - Вестибюль служ. пом (день)

0,69 - Машзал (день)

для отв. 35+2+2+1:

1,73 - Подплатф. пом (день)

	1.45. 
	Герметизация отверстий проходки через железобетонный упор затвора в пом. 1д, пом. 58щ и в пом. 1а
	шт.
	3
	Гайка нажимная
	1770-763.30.00.СБ ОАО «Ленметрогипротранс
	шт.
	4
	Подплатф. пом (день)

	
	
	
	
	Конус уплотняющий
	1770-763.00.01.СБ ОАО «Ленметрогипротранс
	шт.
	4
	Подплатф. пом (день)

	
	
	
	
	Прокладка (паронит ПОН-5 ГОСТ481-80*)
	
	шт.
	4
	Подплатф. пом (день)

	
	
	
	
	Цемент М150 расширяющийся
	
	кг
	10
	Подплатф. пом (день)

	
	
	
	
	Лак битумный ГОСТ 312-79
	БТ-5100
	кг
	0,1676
	Подплатф. пом (день)

	
	
	
	
	Набивка асбестобитумная 10мм
	АП-31
	кг
	2
	Подплатф. пом (день)

	1.46. 
	Монтаж коробки разветвительной огнестойкой
	шт.
	59
	Коробка разветвительная огнестойкая монтажная на 4 контакта IP41
	
	шт.
	59
	2 - Вестибюль служ. пом (день)

1 - Машзал (день)

56 - Подплатф. пом (день)

	1.47. 
	Монтаж провода заземления по стене
	м
	505,85
	Провод заземления
	
	м
	505,85
	60 - Вестибюль служ. пом (день)

30 - Машзал (день)

415,85 - Подплатф. пом (день)

	1.48. 
	
	
	
	Кабельный наконечник ТМЛ
	
	шт.
	224
	27 - Вестибюль служ. пом (день)

14 - Машзал (день)

183 - Подплатф. пом (день)

	1.49. 
	
	
	
	Болт
	М5х10
	шт.
	224
	27 - Вестибюль служ. пом (день)

14 - Машзал (день)

183 - Подплатф. пом (день)

	1.50. 
	
	
	
	Гайка
	М5
	шт.
	224
	27 - Вестибюль служ. пом (день)

14 - Машзал (день)

183 - Подплатф. пом (день)

	1.51. 
	
	
	
	Шайба
	М5
	шт.
	224
	27 - Вестибюль служ. пом (день)

14 - Машзал (день)

183 - Подплатф. пом (день)

	1.52. 
	Монтаж хомута заземления универсального
	м
	350
	Хомут заземления универсальный
	
	шт.
	350
	42 - Вестибюль служ. пом (день)

21 - Машзал (день)

287 - Подплатф. пом (день)

	1.53. 
	Монтаж бирки маркировочной
	шт.
	570
	Бирка маркировочная для контрольного кабеля (цвет зеленый)
	
	шт.
	500
	60 - Вестибюль служ. пом (день)

30 - Машзал (день)

410 - Подплатф. пом (день)

	1.54. 
	
	
	
	Бирка маркировочная для силового кабеля (цвет черный)
	
	шт.
	70
	8 - Вестибюль служ. пом (день)

4 - Машзал (день)

58 - Подплатф. пом (день)

	1.55. 
	
	
	
	Кольцо нержавеющая сталь диам. 15 мм
	
	шт.
	570
	68 - Вестибюль служ. пом (день)

34 - Машзал (день)

468 - Подплатф. пом (день)

	1.56. 
	
	
	
	Стяжка кабельная белая 250х3,6 мм
	
	шт.
	570
	68 - Вестибюль служ. пом (день)

34 - Машзал (день)

468 - Подплатф. пом (день)

	

	Подключение системы громкоговорящего оповещения

(основное средство «Устройства связи ст. «Политехническая», инв. № 1500045767)

	1.
	Монтаж пульта пожарного оповещения
	шт.
	1
	Пульт пожарного оповещения
	
	шт.
	1
	ДСП (ночь)

	2.
	Затягивание кабеля в металлорукав диам. 32 мм
	м
	148,8
	Кабель 12х2х1
	
	
	
	Подплатф. пом (день)

	3.
	Затягивание кабеля в металлорукав диам. 25 мм
	м
	148,8
	Кабель 3х2,5
	
	
	
	Подплатф. пом (день)

	4.
	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором диам. 40 мм глубиной 300 мм
	шт.
	2
	
	
	
	
	Подплатф. пом (день)

	5.
	Установка закладной трубы диам. 25 мм,

длина 300 мм
	шт.
	2
	Стальная труба 25х2,0
	ГОСТ 3262-75
	м
	0,6
	Подплатф. пом (день)

	6.1
	Затягивание кабеля в закладную трубу

диам. 25 мм
	м
	1,2
	Кабель 12х2х1 - 1,2м

В монтируемой стальной трубе 25х2,0 - 0,3м

В существующей стальной трубе

25х2,0 - 0,9м
	
	м
	1,2
	Подплатф. пом (день)

	6.2
	Затягивание кабеля в закладную трубу диам.25
	м
	1,2
	Кабель 3х2,5

В монтируемой стальной трубе 25х2,0 - 0,3м

В существующей стальной трубе

25х2,0 - 0,9м
	
	м
	1,2
	Подплатф. пом (день)

	7.
	Монтаж рукава металлического диам.32

с соединением и креплением по всей длине трассы стальными скобами однолапковыми не менее 3 скоб на 1 метр длины на высоте до 5 м
	м
	148,8
	металлорукав диам.32 мм
	
	м
	148,8
	Подплатф. пом (день)

	1.57. 
	
	
	
	крепеж в составе (скоба СМО38-40, дюбель стальной, саморез)
	
	шт.
	450
	Подплатф. пом (день)

	1.58. 
	
	
	
	Муфта соединительная металлорукав-металлорукав диам.32мм
	
	шт.
	6
	Подплатф. пом (день)

	8.
	Монтаж рукава металлического диам.20

с соединением и креплением по всей длине трассы стальными скобами однолапковыми не менее 3 скоб на 1 метр длины на высоте до 5 м
	м
	148,8
	металлорукав диам. 20 мм
	
	м
	148,8
	Подплатф. пом (день)

	
	
	
	
	крепеж в составе (скоба СМО19-20, дюбель стальной, саморез)
	
	шт.
	450
	Подплатф. пом (день)

	
	
	
	
	Муфта соединительная металлорукав-металлорукав

диам. 20 мм
	
	шт.
	6
	Подплатф. пом (день)

	9.
	Герметизация

отверстий
	шт.
	2
	Огнезащитный терморасширяющийся герметик
	
	кг
	0,363
	Подплатф. пом (день)

	
	
	
	
	Базальтовая вата
	плотность 100 кг/ м³
	м³
	0,02
	Подплатф. пом (день)

	
	
	
	
	Цементно-песчаная смесь
	М-150
	кг
	1
	Подплатф. пом (день)

	10.
	Восстановительный ремонт в местах пробивки отверстий (оштукатуривание толщиной 10мм

и покраска стены)
	шт.
	2
	Штукатурка гипсовая
	
	кг
	3,2
	Подплатф. пом (день)

	
	
	
	
	Краска акриловая
	
	кг
	0,09
	Подплатф. пом (день)



	11.
	Монтаж провода заземления по стене
	м
	40
	Провод заземления
	
	м
	40
	Подплатф. пом (день)

	
	
	
	
	Кабельный наконечник ТМЛ
	
	шт.
	17
	Подплатф. пом (день)

	
	
	
	
	Болт
	М5х10
	шт.
	17
	Подплатф. пом (день)

	
	
	
	
	Гайка
	М5
	шт.
	17
	Подплатф. пом (день)

	
	
	
	
	Шайба
	М5
	шт.
	17
	Подплатф. пом (день)

	12.
	Монтаж хомута заземления универсального
	м
	23
	Хомут заземления универсальный
	
	шт.
	23
	Подплатф. пом (день)

	13.
	Монтаж бирки маркировочной
	шт.
	30
	Бирка маркировочная для контрольного кабеля (цвет зеленый)
	
	шт.
	15
	Подплатф. пом (день)

	
	
	
	
	Бирка маркировочная для силового кабеля (цвет черный)
	
	шт.
	15
	Подплатф. пом (день)

	
	
	
	
	Кольцо нержавеющая сталь диам. 15мм
	
	шт.
	30
	Подплатф. пом (день)

	
	
	
	
	Стяжка кабельная белая 250х3,6 мм
	
	шт.
	30
	Подплатф. пом (день)

	14.
	Присоединение концов жил к пульту пожарного оповещения
	шт.
	24
	
	
	
	
	Подплатф. пом (день)

	Оборудование для отключения систем кондиционирования

	1.
	Монтаж независимого расцепителя 220В
	шт.
	2
	Независимый расцепитель 220В
	
	шт.
	2
	Подплатф. пом (день)

	2.
	Монтаж Мини-контактора релейного
	шт.
	3
	Мини-контактор релейный
	
	шт.
	3
	Подплатф. пом (день)

	3.
	Затягивание кабеля в металлорукав

диам. 15 мм
	м
	66,4
	Кабель 1х2х1
	
	м
	66,4
	Подплатф. пом (день)

	4.
	Монтаж провода заземления по стене
	м
	40
	Провод заземления
	
	м
	40
	Подплатф. пом (день)

	
	
	
	
	Кабельный наконечник
	
	шт.
	16
	Подплатф. пом (день)

	
	
	
	
	Болт
	М5х10
	шт.
	16
	Подплатф. пом (день)

	
	
	
	
	Гайка
	М5
	шт.
	16
	Подплатф. пом (день)

	
	
	
	
	Шайба
	М5
	шт.
	16
	Подплатф. пом (день)

	5.
	Монтаж хомута заземления универсального
	шт.
	18
	Хомут заземления универсальный
	
	шт.
	18
	Подплатф. пом (день)

	6.
	Монтаж бирки маркировочной
	шт.
	16
	Бирка маркировочная для контрольного кабеля (цвет зеленый)
	
	шт.
	16
	Подплатф. пом (день)

	
	
	
	
	Кольцо нержавеющая сталь диам.15мм
	
	шт.
	16
	Подплатф. пом (день)

	
	
	
	
	Стяжка кабельная белая 250х3,6 мм
	
	шт.
	16
	Подплатф. пом (день)

	7.
	Монтаж рукава металлического диам.15 с соединением и креплением по всей длине трассы стальными скобами однолапковыми не менее 3 скоб на 1 метр длины на высоте до 5 м
	м
	66,4
	металлорукав диам.15 мм
	
	м
	66,4
	Подплатф. пом (день)

	
	
	
	
	крепеж в составе (скоба СМО14-15, дюбель стальной, саморез)
	
	шт.
	180
	Подплатф. пом (день)

	8.
	Монтаж блока сигнально-пусковой адресного (СП)
	шт.
	2
	Блок сигнально-пусковой адресный
	
	шт.
	2
	Подплатф. пом (день)

	8.1
	Присоединение концов жил к СП
	шт.
	12
	
	
	
	
	

	9.
	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором диам. 40 мм глубиной 300 мм
	шт.
	1
	
	
	
	
	Подплатф. пом (день)

	10.
	Установка закладной трубы диам.25 мм,

длина 300 мм
	шт.
	1
	Стальная труба 25х2,0
	ГОСТ 3262-75
	м
	0,3
	Подплатф. пом (день)

	11.
	Затягивание кабеля в закладную трубу диам.25 мм
	м
	0,6
	Кабель 1х2х1

В монтируемой стальной трубе

25х2,0 - 0,3м

В существующей стальной трубе

25х2,0 - 0,3м
	
	м
	0,6
	Подплатф. пом (день)

	12.
	Герметизация отверстий
	шт.
	1
	Огнезащитный терморасширяющийся герметик
	
	кг
	0,18
	Подплатф. пом (день)

	
	
	
	
	Базальтовая вата
	плотность 100кг/ м³
	м³
	0,01
	Подплатф. пом (день)

	
	
	
	
	Цементно-песчаная смесь
	М-150
	кг
	0,4
	Подплатф. пом (день)

	13.
	Восстановительный ремонт в местах пробивки отверстий (оштукатуривание толщиной 10мм  и покраска стены)
	шт.
	1
	Штукатурка гипсовая
	
	кг
	1,6
	Подплатф. пом (день)

объем 0,08м2


	
	
	
	
	Краска акриловая
	
	кг
	0,04
	Подплатф. пом (день)

	

	Пусконаладочные работы

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1.
	Автоматизированная система 2-й категории технической сложности.

Расчет каналов.

Каналы преобразования информации: извещатели пожарные 48

Итого: Knu=48

Каналы отображения информации: оповещатели 66

Итого: Kou=66х0,01=0,66

Дополнительный канал связи для передачи информации об отключении системы АПС на смежную систему 5 группы = 3 канала:

(реализация автоматического отключение системы контроля доступа (СКД-БСК) в помещениях станционного комплекса при срабатывании АПС на «Пожар» путем программно-аппаратной настройки СКД-БСК (Siemens SIPass), с учетом подключенных существующих исполнительных устройств С2000-СП2 с адресами реле 4.52, 4.53, 4.55 

расположенных в пом. 55
	канал
	51,66
	Условия производства работ:

В помещении ДСП (ночь)

	2.
	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства
	пар
	141
	Условия производства работ:

34 пары - днем в служ. пом. вестибюля, машзале,

107 пар - днем в подплатформенных помещениях

	3.
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами
	точек
	240
	Условия производства работ:

Вестибюль служ. пом (день)

	4.
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью 

напряжением до 1 кВ
	фазировка
	2
	По общему количеству силовых кабельных линий

Условия производства работ:

Вестибюль служ. пом (день)

	5.
	Измерение сопротивления изоляции мегометром: кабельных линий напряжением до 1кВ (трехпроводная)
	линия
	2
	По общему количеству 

кабельных линий

Условия производства работ:

Вестибюль служ. пом (день)

	

	Ведомость демонтажных работ

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1.
	Демонтаж кабеля ППГнг(А)-FRHF  3х2,5 из металлорукава
	м
	200
	Кабельный коллектор наклонного хода (день)

	2.
	Демонтаж металлорукава РЗ-Ц-26 по существующим конструкциям
	м
	200
	Кабельный коллектор наклонного хода (день)

	3.
	Демонтаж кабеля ППГнг(А)-FRHF  3х2,5 из металлорукава
	м
	90
	Машзал (день), вестибюль служ. пом (день)

	4.
	Демонтаж металлорукава РЗ-Ц-26 по существующим конструкциям
	м
	90
	Машзал (день), вестибюль служ. пом (день)

	5.
	Демонтаж Блока расширения ШС "С2000-БРШС-Ех"
	шт.
	1
	Подплатф. пом (день)

	5.1.
	Демонтаж присоединений концов жил к БРШС
	шт.
	6
	Подплатф. пом (день)

	6.
	Демонтаж извещателей пожарных дымовых оптико-электронных 

ИПД-Ex (ИП 212-120)
	шт.
	6
	Подплатф. пом (день)

	7.
	Демонтаж кабеля КПКЭПнг(А)- FRHF 1х2х1,0   закрепленного накладными скобами
	м
	25
	Подплатф. пом (день)

	8.
	Демонтаж оповещателей световых адресных С2000-ОСТ исп.1
	шт.
	1
	Подплатф. пом (день)

	Примечание: Демонтируемые материалы и отходы передаются заказчику, для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения».


	ПОДГОТОВИЛ 

Инспектор по качеству и приемке СМР ГСМР

Службы пожарной безопасности
	
	              /А.В. Сажнев/


Приложение № 2 к Техническому заданию

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ХАРАКТЕРИСТИК) 

МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ, 

ПОЗВОЛЯЮЩИХ ОПРЕДЕЛИТЬ СООТВЕТСТВИЕ УСТАНОВЛЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ ТРЕБОВАНИЯМ
	№ п/п
	Наименование

материала/

оборудования
	№ показателя
	Показатель (характеристика) материала/оборудования
	Значения функциональных, технических и качественных показателей (характеристик) материалов и оборудования, используемых при выполнении работ,

позволяющих определить соответствие установленным заказчиком требованиям
	Единица измерения

	
	
	
	
	Минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя
	Показатели (характеристики), для которых указаны варианты значений
	Показатели (характеристики), которые определяются диапазоном значений
	Показатели (характеристики), значения которых

не могут изменяться
	

	
	
	
	
	
	
	Нижняя граница диапазона
	Верхняя граница диапазона
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. 
	Оповещатель световой адресный «ВЫХОД»
	1. 
	Потребляемый ток от внешнего источника питания при напряжении 24В
	не более 15
	х
	х
	х
	х
	мА

	
	
	2. 
	Возможность присвоения адреса, а также увязки с другими адресными устройствами
	х
	х
	х
	х
	соответствие
	х

	
	
	3. 
	Потребляемый ток от линии соединения с другими адресными устройствами
	не более 0,8
	х
	х
	х
	х
	мА

	
	
	4. 
	Степень защиты корпуса
	не менее IP41
	х
	х
	х
	х
	х

	
	
	5. 
	Надпись
	х
	х
	х
	х
	Выход
	х

	
	
	6. 
	Диапазон температур
	х
	х
	-30
	+50
	х
	°С

	2. 
	Оповещатель световой адресный «Стрелка влево»
	1. 
	Потребляемый ток от внешнего источника питания при напряжении 24В
	не более 15
	х
	х
	х
	х
	мА

	3. 
	
	2. 
	Возможность присвоения адреса, а также увязки с другими адресными устройствами
	х
	х
	х
	х
	соответствие
	х

	4. 
	
	3. 
	Потребляемый ток от линии соединения с другими адресными устройствами
	не более 0,8
	х
	х
	х
	х
	мА

	5. 
	
	4. 
	Степень защиты корпуса
	не менее IP41
	х
	х
	х
	х
	х

	6. 
	
	5. 
	Надпись
	х
	х
	х
	х
	Указатель направления движения «Стрелка влево»
	х

	7. 
	
	6. 
	Диапазон температур
	х
	х
	-30
	+50
	х
	°С

	8. 
	Оповещатель световой адресный «Стрелка вправо»
	1. 
	Потребляемый ток от внешнего источника питания при напряжении 24В
	не более 15
	х
	х
	х
	х
	мА

	9. 
	
	2. 
	Возможность присвоения адреса, а также увязки с другими адресными устройствами
	х
	х
	х
	х
	соответствие
	х

	10. 
	
	3. 
	Потребляемый ток от линии соединения с другими адресными устройствами
	не более 0,8
	х
	х
	х
	х
	мА

	11. 
	
	4. 
	Степень защиты корпуса
	не менее IP41
	х
	х
	х
	х
	х

	12. 
	
	5. 
	Надпись
	х
	х
	х
	х
	Указатель направления движения «Стрелка вправо»
	х

	13. 
	
	6. 
	Диапазон температур
	х
	х
	-30
	+50
	х
	°С

	14. 
	Источник резервного питания
	1. 
	Номинальное выходное напряжение при питании 

от сети
	не менее 26
	х
	х
	х
	х
	В

	15. 
	
	2. 
	Номинальный ток нагрузки
	не менее 3
	х
	х
	х
	х
	А

	16. 
	
	3. 
	Питающее напряжение, 50/60 Гц
	х
	х
	150
	250
	х
	В

	17. 
	
	4. 
	Время непрерывной работы от полностью заряженных батарей при токе 2 А и +25 °С
	не менее 2
	х
	х
	х
	х
	ч

	18. 
	
	5. 
	Работа по интерфейсу RS-485
	х
	х
	х
	х
	соответствие
	х

	19. 
	
	6. 
	Датчик вскрытия корпуса
	х
	х
	х
	х
	наличие
	х

	20. 
	
	7. 
	Емкость аккумуляторных батарей
	не менее 40
	х
	х
	х
	х
	А.ч.

	21. 
	
	8. 
	Потребляемая мощность при работе от сети 220 В и номинальном токе нагрузки
	не более 350
	х
	х
	х
	х
	В·А

	22. 
	
	9. 
	Степень защиты корпуса
	не менее IP30
	х
	х
	х
	х
	х

	23. 
	
	10. 
	Количество аккумуляторных батарей

напряжением 12 В
	х
	х
	х
	х
	2
	шт.

	24. 
	
	11. 
	Сертификат соответствия требованиям пожарных норм
	х
	х
	х
	х
	соответствие
	х

	25. 
	Блок защиты коммутации
	1. 
	Число каналов (выходов)
	не менее 8
	х
	х
	х
	х
	х

	26. 
	
	2. 
	Входное напряжение питания
	х
	х
	10
	30
	х
	В

	27. 
	
	3. 
	Максимальный выходной ток (суммарный всем каналам)
	не менее 7
	х
	х
	х
	х
	А

	28. 
	
	4. 
	Максимальный выходной ток канала
	не менее 1
	х
	х
	х
	х
	А

	29. 
	
	5. 
	Собственный ток потребления
	не более 0,015
	х
	х
	х
	х
	А

	30. 
	
	6. 
	Диапазон температур
	х
	х
	-30
	+50
	х
	°С

	31. 
	
	7. 
	Степень защиты корпуса
	не менее IP40
	х
	х
	х
	х
	х

	32. 
	Блок разветвительно-изолирующий
	1. 
	Минимальный диапазон рабочих напряжений
	не более  6
	х
	х
	х
	х
	В

	33. 
	
	2. 
	Максимальный диапазон рабочих напряжений
	не менее 12
	х
	х
	х
	х
	В

	34. 
	
	3. 
	Потребляемый ток в режиме КЗ
	не более  3
	х
	х
	х
	х
	мА

	35. 
	
	4. 
	Минимальное значение порогового напряжения срабатывания
	не более 2,9
	х
	х
	х
	х
	В

	36. 
	
	5. 
	Максимальное значение порогового напряжения срабатывания
	не менее 3,4
	х
	х
	х
	х
	В

	37. 
	
	6. 
	Степень защиты корпуса
	не менее IP 20
	х
	х
	х
	х
	х

	38. 
	
	7. 
	Время срабатывания
	не более 200
	х
	х
	х
	х
	мс

	39. 
	Аккумуляторная батарея
	1. 
	Напряжение питания
	х
	х
	х
	х
	12
	В

	40. 
	
	2. 
	Емкость
	х
	х
	х
	х
	40
	А.ч.

	41. 
	
	3. 
	Габаритные размеры (ДхШхВ)
	не более 197х165х170
	х
	х
	х
	х
	мм

	42. 
	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый
	1. 
	Заводская установка максимальной температуры срабатывания
	х
	х
	х
	х
	+54
	°С

	43. 
	
	2. 
	Ток потребления дежурного режима
	не более 0,6
	х
	х
	х
	х
	мА

	44. 
	
	3. 
	Минимальное напряжение питания по линии связи
	не более 8
	х
	х
	х
	х
	В

	45. 
	
	4. 
	Максимальное напряжение питания по линии связи
	не менее 11
	х
	х
	х
	х
	В

	46. 
	
	5. 
	Время технической готовности извещателя к работе
	не более 60
	х
	х
	х
	х
	с

	47. 
	
	6. 
	Степень защиты корпуса
	не менее IP41
	х
	х
	х
	х
	х

	48. 
	
	7. 
	Точность измерения температуры
	х
	х
	х
	х
	±1,5
	°С

	49. 
	Извещатель пожарный адресно-аналоговый оптико-электронный
	1. 
	Напряжение источника питания (ДПЛС)
	х
	х
	8
	11
	х
	В

	50. 
	
	2. 
	Потребляемый извещателем ток
	не более 0,6
	х
	х
	х
	х
	мА

	51. 
	
	3. 
	Чувствительность извещателя
	х
	х
	0,05
	0,2
	х
	дБ/м

	52. 
	
	4. 
	Время технической готовности извещателя
	не более 60
	х
	х
	х
	х
	с

	53. 
	
	5. 
	Рабочий диапазон температур
	х
	х
	-30
	+55
	х
	°C

	54. 
	
	6. 
	Степень защиты корпуса
	не менее IP41
	х
	х
	х
	х
	х

	55. 
	
	7. 
	Масса
	не более 0,2
	х
	х
	х
	х
	кг

	56. 
	Извещатель пожарный адресно-аналоговый оптико-электронный
	1. 
	Напряжение источника питания (ДПЛС)
	х
	х
	8
	11
	х
	В

	57. 
	
	2. 
	Потребляемый извещателем ток
	не более 0,6
	х
	х
	х
	х
	мА

	58. 
	
	3. 
	Ток потребления при сработавшем ИКЗ
	не более 3,3
	х
	х
	х
	х
	мА

	59. 
	
	4. 
	Чувствительность извещателя
	х
	х
	0,05
	0,2
	х
	дБ/м

	60. 
	
	5. 
	Время технической готовности извещателя
	не более 60
	х
	х
	х
	х
	с

	61. 
	
	6. 
	Рабочий диапазон температур
	х
	х
	-30
	+55
	х
	°C

	62. 
	
	7. 
	Степень защиты корпуса
	не менее IP41
	х
	х
	х
	х
	х

	63. 
	
	8. 
	Масса
	не более 0,2
	х
	х
	х
	х
	кг

	64. 
	
	9. 
	Количество ИКЗ
	х
	х
	х
	х
	1
	шт.

	65. 
	Блок сигнально-пусковой адресный
	1. 
	Количество входов питания
	х
	х
	х
	х
	2
	шт.

	66. 
	
	2. 
	Напряжение источника питания (ДПЛС)
	х
	х
	8
	12
	х
	В

	67. 
	
	3. 
	Средний ток потребления, мА,
	не более 1
	х
	х
	х
	х
	мА

	68. 
	
	4. 
	Время технической готовности извещателя
	не более 15
	х
	х
	х
	х
	с

	69. 
	
	5. 
	Количество релейных выходов
	х
	х
	х
	х
	2
	шт.

	70. 
	
	6. 
	Коммутируемый постоянный ток при напряжении 30 В
	х
	х
	х
	х
	2
	А

	71. 
	
	7. 
	Коммутируемый переменный ток при напряжении 125 В
	х
	х
	х
	х
	1
	А

	72. 
	
	8. 
	Степень защиты корпуса
	не менее IP40
	х
	х
	х
	х
	х

	73. 
	
	9. 
	Рабочий диапазон температур
	х
	х
	-30
	+55
	х
	°C

	74. 
	
	10. 
	Масса
	не более 0,3
	х
	х
	х
	х
	кг

	75. 
	Коробка монтажная огнестойкая
	1. 
	Количество вводов
	не менее 4
	х
	х
	х
	х
	х

	76. 
	
	2. 
	Количество контактов
	не менее 4
	х
	х
	х
	х
	х

	77. 
	
	3. 
	Номинальная соединительная способность клемм
	не менее 3
	х
	х
	х
	х
	мм²

	78. 
	
	4. 
	Предназначена для соединения и разветвления огнестойких кабельных линий, входит в состав огнестойкой кабельной линии
	х
	х
	х
	х
	соответствие
	х

	79. 
	
	5. 
	Степень защиты
	не менее IP41
	х
	х
	х
	х
	х

	80. 
	
	6. 
	Диапазон рабочих температур
	х
	х
	-40
	+80
	х
	°С

	81. 
	Огнезащитный терморасширяющийся герметик
	1. 
	Цвет
	х
	х
	х
	х
	серый
	Х

	82. 
	
	2. 
	Температура применения
	х
	х
	+5
	+40
	х
	°С

	83. 
	
	3. 
	Плотность материала
	х
	х
	1
	1,2
	х
	г/см3

	84. 
	
	4. 
	Огнестойкость
	х
	х
	х
	х
	до 2
	ч

	85. 
	Стальные 
трубы для электропроводок
	1. 
	Наружный диаметр
	не более 25
	х
	х
	х
	х
	мм

	86. 
	
	2. 
	Внутренний диаметр
	не менее 16
	х
	х
	х
	х
	мм

	87. 
	
	3. 
	Материал
	х
	х
	х
	х
	сталь
	х

	88. 
	Базальтовая вата
	1. 
	Предел прочности на сжатие при 10% деформации
	не менее 35
	х
	х
	х
	х
	кПа

	89. 
	
	2. 
	Прочность при действии сосредоточенной нагрузки
	не менее 450
	х
	х
	х
	х
	Н

	90. 
	
	3. 
	Горючесть
	х
	х
	х
	х
	НГ
	группа

	91. 
	
	4. 
	Плотность
	не менее 100
	х
	х
	х
	х
	кг/м³

	92. 
	Стальные трубы для электропроводок
	1. 
	Наружный диаметр
	не более 60
	х
	х
	х
	х
	мм

	93. 
	
	2. 
	Внутренний диаметр
	не менее 50
	х
	х
	х
	х
	мм

	94. 
	
	3. 
	Материал
	х
	х
	х
	х
	сталь
	х

	95. 
	Гайка нажимная
	1. 
	Назначение
	х
	х
	х
	х
	герметизация мест прохода кабеля
	х

	96. 
	
	2. 
	Диаметр
	х
	х
	х
	х
	72
	мм

	97. 
	
	3. 
	Материал
	х
	х
	х
	х
	металл
	х

	98. 
	Конус уплотняющий
	1. 
	Назначение
	х
	х
	х
	х
	герметизация мест прохода кабеля
	х

	99. 
	
	2. 
	Диаметр
	не более 50
	х
	х
	х
	х
	мм

	100. 
	
	3. 
	Материал
	х
	х
	х
	х
	металл
	х

	101. 
	Краска акриловая
	1. 
	Основа
	х
	х
	х
	х
	акриловая
	х

	102. 
	Муфта соединительная металлорукав-металлорукав 15мм
	1. 
	Тип соединения
	х
	х
	х
	х
	фитинг
	х

	103. 
	
	2. 
	Материал корпуса
	х
	х
	х
	х
	цинковый сплав
	х

	104. 
	
	3. 
	Номинальный диаметр
	х
	х
	х
	х
	15
	мм

	105. 
	
	4. 
	Внутренний диаметр
	х
	х
	х
	х
	14,6
	мм

	106. 
	
	5. 
	Наружный диаметр
	х
	х
	х
	х
	21,8
	мм

	107. 
	
	6. 
	Степень защиты от влаги и пыли
	х
	х
	х
	х
	IP 54
	х

	108. 
	
	7. 
	Температура эксплуатации
	х
	х
	-60
	+120
	х
	°С

	109. 
	Муфта соединительная металлорукав-металлорукав 20мм
	1. 
	Тип соединения
	х
	х
	х
	х
	фитинг
	х

	110. 
	
	2. 
	Материал корпуса
	х
	х
	х
	х
	цинковый сплав
	х

	111. 
	
	3. 
	Номинальный диаметр
	х
	х
	х
	х
	20
	мм

	112. 
	
	4. 
	Внутренний диаметр
	х
	х
	х
	х
	19,4
	мм

	113. 
	
	5. 
	Наружный диаметр
	х
	х
	х
	х
	27,4
	мм

	114. 
	
	6. 
	Степень защиты от влаги и пыли
	х
	х
	х
	х
	IP 54
	х

	115. 
	
	7. 
	Температура эксплуатации
	х
	х
	-60
	+120
	х
	°С

	116. 
	Провод заземления
	1. 
	Материал жилы
	х
	х
	х
	х
	медь
	х

	117. 
	
	2. 
	Номинальное сечение
	х
	х
	х
	х
	6
	мм

	118. 
	
	3. 
	Количество жил
	х
	х
	х
	х
	1
	шт.

	119. 
	
	4. 
	Материал изоляции
	х
	х
	х
	х
	полимерная композиция, не содержащая галогенов
	х

	120. 
	Хомут заземления универсальный
	1. 
	Материал
	х
	х
	х
	х
	нержавеющая сталь
	х

	121. 
	
	2. 
	Ширина
	х
	х
	х
	х
	12
	мм

	122. 
	
	3. 
	Толщина
	х
	х
	х
	х
	0,6
	мм

	123. 
	
	4. 
	Замковое устройство
	х
	х
	х
	х
	червячный замок
	х

	124. 
	
	5. 
	Минимальный диаметр охвата
	х
	х
	х
	х
	16
	мм

	125. 
	Кабельный наконечник
	1. 
	Тип коннектора
	х
	х
	х
	х
	наконечник кольцевой
	х

	126. 
	
	2. 
	Рабочее напряжение
	х
	х
	х
	х
	до 35
	кВ

	127. 
	
	3. 
	Материал жилы
	х
	х
	х
	х
	медь
	х

	128. 
	
	4. 
	Сечение жилы
	х
	х
	х
	х
	6
	мм²

	129. 
	
	5. 
	Размер крепежного болта
	х
	х
	х
	х
	М5
	х

	130. 
	
	6. 
	Технология монтажа
	х
	х
	х
	х
	опрессовка
	х

	131. 
	Болт М5х10
	1. 
	Габаритные размеры (Диам.хДлина)
	х
	х
	х
	х
	5х10
	мм

	132. 
	
	2. 
	Материал
	х
	х
	х
	х
	металл
	х

	133. 
	Гайка М5
	1. 
	Габаритные размеры
	х
	х
	х
	х
	М5
	х

	134. 
	
	2. 
	Материал
	х
	х
	х
	х
	металл
	х

	135. 
	Шайба М5
	1. 
	Габаритные размеры
	х
	х
	х
	х
	М5
	х

	136. 
	
	2. 
	Материал
	х
	х
	х
	х
	металл
	х

	137. 
	Бирка кабельная
	1. 
	Цвет
	х
	х
	х
	х
	зеленый
	х

	138. 
	Бирка кабельная
	1. 
	Цвет
	х
	х
	х
	х
	черный
	х

	139. 
	Кольцо нержавеющая сталь
	1. 
	Тип изделия
	х
	х
	х
	х
	кольцо
	х

	140. 
	
	2. 
	Материал изделия
	х
	х
	х
	х
	сталь
	х

	141. 
	
	3. 
	Габаритные размеры, диаметр
	х
	х
	х
	х
	15
	мм

	142. 
	Стяжка кабельная белая
	1. 
	Ширина
	х
	х
	х
	х
	3,6
	мм

	143. 
	
	2. 
	Длина
	х
	х
	х
	х
	250
	мм

	144. 
	Кронштейн
	1. 
	Тип
	х
	х
	х
	х
	Г-образный,       

 90 градусов
	х

	145. 
	
	2. 
	Размеры (ДхВхШ)
	х
	х
	х
	х
	175х105х45
	мм

	146. 
	Независимый расцепитель
	1. 
	Тип расцепителя
	х
	х
	х
	х
	независимый
	х

	147. 
	
	2. 
	Номинальное напряжение управления
	х
	х
	х
	х
	230
	В

	148. 
	
	3. 
	Степень защиты
	х
	х
	х
	х
	IP20
	х

	149. 
	
	4. 
	Номинальное рабочее напряжение переменного тока
	х
	х
	х
	х
	230
	В

	150. 
	
	5. 
	Диапазон рабочих температур
	х
	х
	-60
	+40
	х
	°С

	151. 
	
	6. 
	Диапазон срабатывания при переменном напряжении
	х
	х
	110
	400
	х
	В

	152. 
	
	7. 
	Количество модулей DIN
	х
	х
	х
	х
	1
	шт.

	153. 
	Мини-релейный
	1. 
	Тип изделия
	х
	х
	х
	х
	реле
	х

	154. 
	
	2. 
	Напряжение катушки управления, В
	х
	х
	х
	х
	24
	В

	155. 
	
	3. 
	Род тока катушки управления
	х
	х
	х
	х
	постоянный
	х

	156. 
	
	4. 
	Номинальное напряжение изоляции Ui
	х
	х
	х
	х
	690
	В

	157. 
	
	5. 
	Способ монтажа
	х
	х
	х
	х
	DIN-рейка
	х

	158. 
	
	6. 
	Степень защиты
	х
	х
	х
	х
	IP20
	х

	159. 
	
	7. 
	Количество силовых НО контактов
	х
	х
	х
	х
	4
	шт.

	160. 
	
	8. 
	Количество вспомогательных размыкающих контактов:
	х
	х
	х
	х
	2
	шт.

	161. 
	
	9. 
	Количество вспомогательных замыкающих контактов:
	х
	х
	х
	х
	2
	шт.

	162. 
	Блок сигнально-пусковой адресный
	1. 
	Количество входов питания
	х
	х
	х
	х
	2
	шт.

	163. 
	
	2. 
	Напряжение источника питания исполнительной части
	х
	х
	10,2
	28,4
	х
	В

	164. 
	
	3. 
	Напряжение источника питания приемопередающей части, по ДПЛС
	х
	х
	8
	12
	х
	В

	165. 
	
	4. 
	Ток потребления риемопередающей части
	не более 

1
	х
	х
	х
	х
	мА

	166. 
	
	5. 
	Время технической готовности извещателя
	не более 15
	х
	х
	х
	х
	с

	167. 
	
	6. 
	Количество релейных выходов
	х
	х
	х
	х
	2
	шт.

	168. 
	
	7. 
	Максимальный коммутируемый ток одного выхода
	х
	х
	х
	х
	3
	А

	169. 
	
	8. 
	Максимальный коммутируемый суммарный ток блока
	х
	х
	х
	х
	4
	А

	170. 
	
	9. 
	Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015
	х
	х
	х
	х
	IP40
	х

	171. 
	
	10. 
	Рабочий диапазон температур
	х
	х
	-30
	+55
	х
	°C

	172. 
	
	11. 
	Масса
	не более 0,3
	х
	х
	х
	х
	кг

	173. 
	
	12. 
	Коммутируемое напряжение от источника питания исполнительной части
	х
	х
	10,2
	28,4
	х
	В

	174. 
	Огнестойкая кабельная линия 
1х2х1

	1. 
	Сертификат соответствия на ОКЛ
	х
	х
	х
	х
	да
	х

	175. 
	
	2. 
	Наличие защиты кабеля в виде металлорукава
	х
	х
	х
	х
	да
	х

	176. 
	
	3. 
	Диаметр металлорукава
	х
	х
	х
	х
	15
	мм

	177. 
	
	4. 
	Скобы стальные
	х
	х
	х
	х
	да
	х

	178. 
	
	5. 
	Количество пар жил кабеля
	х
	х
	х
	х
	1
	шт.

	179. 
	
	6. 
	Сечение жил кабеля
	х
	х
	х
	х
	1
	мм2

	180. 
	
	7. 
	Кабель не распространяющий горение при групповой прокладке и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении
	х
	х
	х
	х
	да
	х

	181. 
	
	8. 
	Показатель пожарной опасности кабеля
	х
	х
	х
	х
	П1б.1.1.2.1 (категория А)
	х

	182. 
	
	9. 
	Материал жил
	х
	х
	х
	х
	медь
	х

	183. 
	
	10. 
	Время сохранения работоспособности в условиях пожара
	не менее 77
	х
	х
	х
	х
	мин

	184. 
	Огнестойкая кабельная линия 3х2,5
	1. 
	Сертификат соответствия на ОКЛ
	х
	х
	х
	х
	да
	х

	185. 
	
	2. 
	Наличие защиты кабеля в виде металлорукава
	х
	х
	х
	х
	да
	х

	186. 
	
	3. 
	Диаметр металлорукава
	х
	х
	х
	х
	20
	мм

	187. 
	
	4. 
	Скобы стальные
	х
	х
	х
	х
	да
	х

	188. 
	
	5. 
	Количество жил кабеля
	х
	х
	х
	х
	3
	шт.

	189. 
	
	6. 
	Сечение жил кабеля
	х
	х
	х
	х
	2,5
	мм2

	190. 
	
	7. 
	Кабель для электроустановок систем противопожарной защиты, групповой прокладки, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, огнестойкие
	х
	х
	х
	х
	да
	х

	191. 
	
	8. 
	Показатель пожарной опасности кабеля
	х
	х
	х
	х
	П1б.1.1.2.1 (категория А)
	х

	192. 
	
	9. 
	Материал жил
	х
	х
	х
	х
	медь
	х

	193. 
	
	10. 
	Время сохранения работоспособности в условиях пожара
	не менее 72
	х
	х
	х
	х
	мин

	194. 
	Адресный ручной пожарный извещатель
	1. 
	Потребляемый ток
	не более 0,6
	х
	х
	х
	х
	мА

	195. 
	
	2. 
	Время технической готовности
	не более 15
	х
	х
	х
	х
	с

	196. 
	
	3. 
	Нижняя граница диапазона температур эксплуатации
	не более 

-30
	х
	х
	х
	х
	°С

	197. 
	
	4. 
	Верхняя граница диапазона температур эксплуатации
	не менее +55
	х
	х
	х
	х
	°С

	198. 
	
	5. 
	Степень защиты корпуса
	не менее IP40
	х
	х
	х
	х
	х

	199. 
	
	6. 
	Масса
	не более 0,15
	х
	х
	х
	х
	кг

	200. 
	
	7. 
	Минимальное напряжение питания по линии ДПЛС
	не более 

8
	х
	х
	х
	х
	В

	201. 
	
	8. 
	Максимальное напряжение питания по линии ДПЛС
	не менее 11
	х
	х
	х
	х
	В

	202. 
	
	9. 
	Количество изоляторов короткого замыкания
	х
	х
	х
	х
	1
	шт.

	203. 
	
	10. 
	Ток потребления при сработавшем изоляторе короткого замыкания
	не более 3,3
	х
	х
	х
	х
	мА

	204. 
	Пульт пожарного оповещения
	1. 
	Циклическое воспроизведение 8-ми заранее записанных фраз по каждой̆ зоне оповещения;
	х
	х
	х
	х
	да
	х

	205. 
	
	2. 
	Напряжение сетевого питания
	х
	х
	85
	260
	х
	В

	206. 
	
	3. 
	Потребляемая мощность
	не более 20
	х
	х
	х
	х
	Вт

	207. 
	
	4. 
	Количество зон одновременного информирования
	х
	х
	х
	х
	2
	шт.

	208. 
	
	5. 
	Число входных сигналов управления
	х
	х
	х
	х
	16
	шт.

	209. 
	
	6. 
	Число входных команд управления выбором ТЛ
	х
	х
	х
	х
	16
	шт.

	210. 
	
	7. 
	Количество воспроизводимых фраз по каждой̆ зоне
	х
	х
	х
	х
	8
	шт.

	211. 
	
	8. 
	Номинальная выходная мощность по каждой̆ зоне
	х
	х
	х
	х
	не более 2
	Вт

	212. 
	Огнестойкая кабельная линия 12х2х1
	1. 
	Сертификат соответствия на ОКЛ
	х
	х
	х
	х
	да
	х

	213. 
	
	2. 
	Наличие защиты кабеля в виде металлорукава
	х
	х
	х
	х
	да
	х

	214. 
	
	3. 
	Диаметр металлорукава
	х
	х
	х
	х
	32
	мм

	215. 
	
	4. 
	Скобы стальные
	х
	х
	х
	х
	да
	х

	216. 
	
	5. 
	Количество пар жил кабеля
	х
	х
	х
	х
	12
	шт.

	217. 
	
	6. 
	Сечение жил кабеля
	х
	х
	х
	х
	1
	мм2

	218. 
	
	7. 
	Кабель не распространяющий горение при групповой прокладке и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении
	х
	х
	х
	х
	да
	х

	219. 
	
	8. 
	Показатель пожарной опасности кабеля
	х
	х
	х
	х
	П1б.1.1.2.1 (категория А)
	х

	220. 
	
	9. 
	Материал жил
	х
	х
	х
	х
	медь
	х

	221. 
	
	10. 
	Время сохранения работоспособности в условиях пожара
	не менее 77
	х
	х
	х
	х
	мин

	222. 
	Муфта соединительная металлорукав-металлорукав
	1. 
	Тип соединения
	х
	х
	х
	х
	фитинг
	х

	
	
	2. 
	Материал корпуса
	х
	х
	х
	х
	цинковый сплав
	х

	
	
	3. 
	Номинальный диаметр
	х
	х
	х
	х
	32
	мм

	
	
	4. 
	Внутренний диаметр
	х
	х
	х
	х
	31,8
	мм

	
	
	5. 
	Наружный диаметр
	х
	х
	х
	х
	43,5
	мм

	
	
	6. 
	Степень защиты от влаги и пыли
	х
	х
	х
	х
	IP 54
	х

	
	
	7. 
	Температура эксплуатации
	х
	х
	-60
	+120
	х
	°С


	ПОДГОТОВИЛ 

Инспектор по качеству и приемке СМР ГСМР

Службы пожарной безопасности
	
	              /А.В. Сажнев/


Приложение № 3 к Техническому заданию

ФОРМА 

	г. Санкт-Петербург
	_______________________ 

(дата составления)




_______________________


(место составления)

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АКТ

Настоящий акт составлен в том, что при производстве работ по договору 
от ___  № ____ образовались следующие возвратные материалы/отходы:

	№ п/п
	Наименование ОС
	Инвентарный номер
	Наименование

возвратных     материалов / отходов
	Масса/ количество (кг, шт., м)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


ИТОГО:

____________________/подпись/

(ФИО, должность)

____________________/подпись/

(ФИО, должность)

Акт передал:_____________________ 

Акт получил: ____________________ 
Приложение № 4 к Техническому заданию

Эскиз прохождения кабельных трасс через железобетонные упоры затворов
[image: image1.jpg]Ko svopoecny

Hototes octobompen

A BT L T mmmmﬁﬁm
! m..i,:m _
LLERNELERU LR L m:mﬂ_m_mmxmm
i s il
LI e
g ||l g | | el | | (Ee] A4 itk
sass S % _wm Hil
D RRANICE T — =
Elalallole = T—r
* L]
w mgw mm muuuuu
.ﬂu uwu .Wnﬂn&ﬂw 0
H 1] R Bal=|s|=|s|s
w WW mw WM WW mnummm l« |||||
I > _./.
: %z ;.
\\
1 3
]
!
!





[image: image2.jpg]_{ W N .
7%
n
OBoaHoueHue Mxt | Dtuw | D2mm | D3um N“"f"
1770-763.20.00 Mesx2 | 48 72 28 1.19
) —01 | Me0x2 | 60 8 3 152
—02 |N85x.5[ 85 HE] 2.3
To3 |Mosk2 | 90 [ 120 | M |17
& o4 |m3ox2 | 15 | 145 .| 85 " | 23

2. Chopue wbuan TOGT S264-80* aearapoy 342 NOCT 9457-15%,

3le Obcwoueue Howenobanse fhoesd
"
2 1770-76330.00.C6. CE0pos Yepmex
TiopenenHie GoMHBE |98 UcnoaHeiud
1770-763.3000
emons
el T [ mo-ress0 Ko [
| | 2] to-teazmee ot 100
T 753000-01 :
= i
LT+ | 7o-reasom-01 Kpuing opm | |
-] 12| 17o-7832002-00 Cmonan 128 | |,
TT-763.30.00-02
Jemosy
U [ 7o-mes3001-02 Kouwia 05n
1 2] 1m0-7832000-02 Cmoxan 188
1770-763,3000-03 ]
b
femam
=1 1] 1770-76330.01-03 Kowueo 04t
- [ 2] 1ro-7832002-03 Cmavai 125
T770-763,30.00-04
Jomosy
- 17| 17o-7ea3001-04 Koo [
. EL 2] ymo-ma2002-04 Crmoam 15

1,Pawepy gae onpadox.

Yoea sepuemnau mopuch
wobespuant 0Py

Folxa HoROR
Coopoind wepmes





[image: image3.jpg]23

" Vros3

06o3Hauerue LMM Di,mm | D2,mM | D3,mm %’;‘f‘ M"m""“
1770-763.00.01 25 23 33. 37 8 0,09
-0 | 3 3 | 4 51 & [ o8

-2 | 7 | 5 72 % |28 | 0

-03 | 40 7 91 95 © 5 [ 08

-04 | 50 85 | 12 120 e

Heyxosahitse npegesbiiie omkaoHenur H14, hi4,

Ysea eepuemusouuy mopuod
xabeavux mpyb

I(nnyc ynaomHsIowud






