Техническое задание

на выполнение работ по техническому обслуживанию отопительных систем для нужд УФПС Орловской области

# г. Орёл, 2026 г.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | АО «Почта России» в лице УФПС Орловской области |
| 2 | Подрядчик | Юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, выполняющее Работы в соответствии с заключенным Договором |
| 3 | АО | Акционерное общество |
| 4 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 5 | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 6 | ТЗ | Техническое задание |
| 7 | ХВО | Система химической водоочистки/водоподготовки |
| 8 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 9 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 10 | Объекты | Объекты почтовой связи, указанные в Приложении № 1, оборудование в которых подлежит техническому обслуживанию |
| 11 | КИПиА | Контрольно-измерительные приборы и автоматика |
| 12 | Отчетный период | Месяц |
| 13 | Отопительные период | Период с 01.10.2026 по 30.04.2027 |
| 14 | ФЗ | Федеральный закон |
| 15 | СП | Свод правил |
| 16 | АОГВ | Агрегат отопительный газовый водонагревательный |
| 17 | Оборудование | Технические устройства, относящиеся к отопительной системе, включая отопительные котлы, насосы, расширительные баки, системы химической водоочистки/водоподготовки, контрольно-измерительные приборы, радиаторы, трубы отопления, запорная арматура), тепломеханическое оборудование, электросиловое оборудование на отопительных системах, оборудование защиты и безопасности; приборы аварийной сигнализации котельных. |

- НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по техническому обслуживанию отопительных систем для нужд УФПС Орловской области.

- ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Целью является обеспечения бесперебойной работы котельных и отопительных систем объектов почтовой связи УФПС Орловской области в течение отопительного периода.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало работ – с 01.10.2026.

Окончание работ – 30.04.2027.

Техническое обслуживание осуществляется в течение отопительного периода 2026-2027 гг., подготовка котельных и тепловых сетей осуществляется в соответствии с Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511, Предписаниями ресурсоснабжающий организаций и по заявкам Заказчика.

Место выполнения работ указано в приложении №1 к ТЗ.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Перечень оборудования, которое подлежит техническому обслуживанию, указан в приложении №1 к ТЗ.

Перечень и периодичность выполняемых работ указаны в приложении № 2 к ТЗ.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Требования к качеству работ

При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться следующими нормативно-правовыми актами:

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- ГОСТ 18322-2016 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения

- Федеральный закон «О Промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ.

- СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.

- СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76

- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- Приказ Министерства энергетики РФ от 12.08.2022 № 811 “Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии”;

- Приказ Министерства энергетики РФ от 14.05.2025 № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»;

- Приказ Министерства энергетики РФ от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к готовности к отопительному периоду»

- Рабочая проектная документация на инженерные системы.

6.2. Условия выполнения работ

Условия выполнения работ: в помещениях и на территории Заказчика, указанных в приложении № 1 к ТЗ.

Работы должны выполняться в рабочее время, в соответствии с режимом работы структурных подразделений, а в случае необходимости устранения инцидента (аварии) – незамедлительно (в течение 1 (одного) часа в г. Орле и в течение 2 (двух) часов на территории Орловской области (за чертой г. Орла) с момента передачи информации от Заказчика на номер ответственного лица, назначенного Подрядчиком).

Работы по техническому обслуживанию должны обеспечивать бесперебойную работу котельных и тепловых сетей. В случае, если в ходе технического обслуживания либо по информации Заказчика, будут выявлены неисправности оборудования, Подрядчик незамедлительно проводит устранение выявленных неисправностей. В случае невозможности оперативного ремонта (при отсутствии в свободной продаже необходимых запчастей/оборудования и необходимости его заказа, срок может быть продлен по согласованию с Заказчиком).

Работы по ремонту проводятся по заявкам Заказчика (выполняются по мере выявления неисправностей, недостатков и необходимости, в целях надлежащего содержания и обеспечения работоспособности котельного оборудования и тепловых сетей) и входят в стоимость технического обслуживания. Срок выполнения работ по Заявке составляет 5 (пять) рабочих дней с даты получения Заявки Подрядчиком, срок выполнения работ в случае инцидента (аварии) составляет – незамедлительно (в течение 1 (одного) часа в г. Орле и в течение 2 (двух) часов на территории Орловской области (за чертой г. Орла) с момента передачи информации от Заказчика на номер ответственного лица, назначенного Подрядчиком).

В ходе Работ при необходимости должны быть выполнены укрытие полиэтиленовой пленкой поверхностей и оборудования, подвергающихся загрязнению. Подрядчик производит уборку и вывоз мусора, уборку материалов после окончания работ собственными силами и за счет собственных средств. При производстве работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком образцы применяемых материалов.

При проведении монтажных работ Подрядчик обязуется обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, правил противопожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" всеми организациями и лицами, допущенными Подрядчиком на Объекты, а также Подрядчик обязуется обеспечить выполнение мер и правил охраны окружающей среды на Объектах и прилегающей территории в соответствии с Федеральным законом "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ, обеспечить недопущение нанесения повреждений и ущерба третьей стороне, гражданам или их собственности в ходе выполнения работ.

Все работы проводятся с использованием инструмента и оборудования Подрядчика. На все установленное при ремонте оборудование/запасные части необходимо предоставить сертификаты соответствия.

Персонал Подрядчика должен иметь право осуществления работ на опасных производственных объектах, с газовым оборудованием, в тепловых энергоустановках, в электроустановках напряжением до 1000В в соответствии с Приказом Минтруда России от 17.12.2020 N 924н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок", Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления", Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ, Приказом Министерства энергетики РФ от 12.08.2022 № 811 “Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии”, Приказом Министерства энергетики РФ от 14.05.2025 № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок». Персонал Подрядчика должен иметь соответствующую квалификационную подготовку, допуски и опыт проведения соответствующих работ. Персонал должен быть аттестован от организации, являющейся Подрядчиком по договору по следующим направлениям: А1, Б7.1, Б8.1, III группа по электробезопасности, аттестация по охране труда, а руководитель (минимум) по направлению А1 и охране труда. Персонал Подрядчика должен быть обеспечен необходимыми инструкциями, инструментом, спецодеждой и защитными средствами для обеспечения безопасности выполнения работ. Обязанность по периодической проверке знаний персонала Подрядчика требований охраны труда, правил работы, проведению необходимых обучений, аттестаций и повышения квалификации персонала возлагается на Подрядчика. В случае невыполнения указанных требований Подрядчик может быть отстранен на объектах Заказчика с возмещением убытков Заказчику (в результате простоя)..

Подрядчик обязан оказывать Заказчику техническую помощь и консультации в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования.

Подрядчик обязан организовать ведение необходимой технической документации на постоянной основе (с отражением записей в журналах не реже 1 (одного) раза в месяц):

- журналы по обслуживанию автоматики безопасности тепломеханического оборудования, установок ХВО, газового оборудования;

- Акты выполненных работ по заявкам с указанием расценок ссылкой на Территориальные сметные нормы и территориальные единичные расценки на работы с переводом в текущие цены по письму Минстроя, действующему на момент проведения работ, для общественных зданий.

- журнал контрольных проверок манометров;

- график обслуживания основного и вспомогательного оборудования;

- журналы записи результатов поверок, калибровок и ремонтов приборов;

- журнал дефектов и неполадок с оборудованием;

- журналы учета тепловой энергии и теплоносителя;

- а также иные виды документации, ведение которой требуется в соответствии с законодательством РФ.

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения договора Подрядчик должен предоставить Заказчику список ответственных за работы лиц, а также список транспортных средств для согласования доступа на территории объектов Заказчика, а также приказы о назначении ответственных лиц.

  - Требования к безопасности

Работы должны быть проведены в соответствии со следующими нормативными документами:

- Приказ Министерства энергетики РФ от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;

- Приказ Министерства энергетики РФ от 14.05.2025 № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

  - Условия сдачи-приемки выполненных работ

Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения от Подрядчика документов, указанных в п. 6.5 ТЗ.

  - Требования к комплекту технических и иных документов, передаваемых заказчику (оформление результатов выполненных работ)»

Отчетным периодом является месяц. Работы по техническому обслуживанию проводятся в течение 7 (семи) месяцев отопительного периода (с 01.10.2026 по 30.04.2027), периоды указаны в приложении № 1 к ТЗ.

Ежемесячно Подрядчик предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ (в 2 (двух) экземплярах), счет-фактуру или УПД (при наличии НДС) (в 2 (двух) экземплярах), счет на оплату (в 1 (одном) экземпляре).

В каждом объекте почтовой связи факт технического обслуживания удостоверяется календарным штемпелем ОПС и подписью начальника ОПС/почтамта, после чего ежемесячно сдается Заказчику (в 1 (одном) экземпляре).

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантийный срок качества выполненных работ и использованных при этом материалов и оборудования должен составлять 1 (один) год с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику и потребовать от него безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки.

Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, уборку материалов после окончания работ собственными силами и за счет собственных средств.

Подрядчик обязуется в случае наличия материалов, пригодных для вторичного использования, передать их Заказчику по акту, составленному по типовой межотраслевой форме № М-35, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а, для последующей их сдачи специализированным организациям.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень объектов, подлежащих техническому обслуживанию и периоды технического обслуживания | 7 |
| 2 | Перечень работ | 18 |

Приложение №1

к Техническому заданию

Перечень объектов, подлежащих техническому обслуживанию и периоды технического обслуживания

| № п/п | Адрес | Наименование объекта | Тип используемого (обслуживаемого) оборудования | Приборы учета | Периоды технического обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 303720, Орловская область, Верховский район, ул. 7-е Ноября, д. 7, пом.1 | Верховский почтамт | Отопительная система и система теплоучета | Преобразователь расхода «МастерФлоу» МФ-80 – 2 шт., тепловычислитель ВКТ-7 – 1 шт., термопреобразователь сопротивления КТСП-Н – 1 комплект. | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 2 | 303710, Орловская область, Верховский район, с. Русский Брод, ул. А.Гайтеровой, 37 | ОПС Русский Брод | АОГВ -23/2 20 219 74 и отопительная система | - | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 3 | 303705, Орловская область, Верховский район, с/п Туровское, д. Туровка, ул. Мира, д.25 | ОПС Туровка | АОГВ -11-5 комфорт и отопительная система | - | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 4 | 303700, Орловская область, Верховский муниципальный район, с/п Васильевское, п Скорятино, ул Центральная, д 14 | ОПС Скорятино | Электрокотел ЭВПМ-6 и отопительная система | - | 3 месяца (октябрь, декабрь, февраль) |
| 5 | 303712, Орловская область, Верховский муниципальный район, с/п Нижне-Жерновецкое, д Капитановка, ул Советская, д 7 | ОПС Нижний Жерновец | Электрокотел ЭВПМ-6 и отопительная система | - | 3 месяца (октябрь, декабрь, февраль) |
| 6 | 303728, Орловская область, Верховский муниципальный район, с Скородное, ул Центральная, д 17 | ОПС Скородное | марка неизвестна (устаревшая модель) и отопительная система | - | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 7 | 303707, Орловская область, р-н Верховский, с Верхняя Залегощь, ул Школьная, д 9 | ОПС Верхняя Залегощь | Электрокотел ЭВПМ – 3 кВт УХЛ 4 и отопительная система | - | 3 месяца (октябрь, декабрь, февраль) |
| 8 | 303708, Орловская область, Верховский район, с Корсунь, ул Центральная, д 12 | ОПС Корсунь | Электрокотел ЭВПМ -6 кВт УХЛ 4 и отопительная система | - | 3 месяца (октябрь, декабрь, февраль) |
| 9 | 303702, Орловская область, Верховский район, п.Васильевский, ул.Почтовая, д.3, пом.2 | ОПС Васильевский | Электрокотел Куппер Спутник 3 кВт и отопительная система | - | 3 месяца (октябрь, декабрь, февраль) |
| 10 | 303715, Орловская область, р-н Верховский, с Теляжье, ул Центральная, д 8, пом 1 | ОПС Теляжье | Электрокотел ЭВПМ 9 кВт и отопительная система | - | 3 месяца (октябрь, декабрь, февраль) |
| 11 | 303620, Орловская область, Новодеревеньковский район, п. Хомутово, ул. Кооперативная, д.25 | ОПС Хомутово | Газовый котел Arderia ESR 30 и отопительная система | - | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 12 | 303631, Орловская область, Новодеревеньковский Муниципальный Район, с/п Судбищенское, д Дементьевка, д 83 | ОПС Дементьевка | Электрокотел NAVIEN и отопительная система | - | 3 месяца (октябрь, декабрь, февраль) |
| 13 | 303622, Орловская область, р-н Новодеревеньковский, с/п Новодеревеньковское, с Косарево, д 159. | ОПС Косарево | Электрокотел ЭВАН и отопительная система | - | 3 месяца (октябрь, декабрь, февраль) |
| 14 | 303661, Орловская область, Краснозоренский район, с. Бегичево, ул. 8-Марта, д.15, пом.2 | ОПС Бегичево | Газовый котел АОГВ-23,2 -2 и отопительная система | - | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 15 | 303653, Орловская область, Краснозоренский район, с. Зверево-Бакулино, ул. Молодежная, д.8, пом.2 | ОПС Зверево-Бакулино | Газовый котел АОГВ-23,2-3 и отопительная система | - | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 16 | 303650, Орловская область, Краснозоренский район, пос. Красная Заря, ул. Калинина, д. 12 | ОПС Красная Заря | Газовый котел АОГВ - 29 Жуковский и отопительная система | - | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 17 | 303174, Орловская область, Покровский район, Березовское с/п, с. Березовка, ул. Лесная, д.4 | ОПС Березовка | АОГВ -17 и отопительная система | - | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 18 | 303188, Орловская область, Покровский район, с/п Верхососенское, с. Верхососенье Первая Середина, ул. Н.Алферова, д.13 | ОПС Верхососенье | Самодельный бойлер с тенами 380вольт и отопительная система | - | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 19 | 303180, Орловская область, Покровский район, с/п Дросковское, с.Дросково, ул. Комсомольская, д.1 | ОПС Дросково | АОГВ-23,2 и отопительная система | - | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 20 | 303170, Орловская область, Покровский район, пгт. Покровское, ул. Комсомольская, д. 8 | ОПС Покровское2 | Газовый котел АОГВ-23,2-3 Жуковский и отопительная система | - | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 21 | 303172, Орловская область, Покровский район, с. Успенское, ул. им.Овалова, д.8 | ОПС Успенское | КСТГ-101 и отопительная система | - | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 22 | 303181, Орловская область, Покровский район, д. Хаустово, ул. Центральная, д.2 | ОПС Хаустово | КСТГ-10 и отопительная система | - | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 23 | 303560, Орловская область, пос.Залегощь, ул.Горького, 18А | Залегощенский почтамт+гараж | Отопительная система и система теплоучета | Преобразователь МФ-80 – 4 шт., вычислитель ТМК-Н-120 – 2 шт., термопреобразователь сопротивления КТС-Б – 2 к-кт | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 24 | 303552, Орловская область, Залегощенский район, д. Сетуха, ул. Паршина, д.21, пом.1 | ОПС Сетуха | АОГВ-11 и отопительная система | - | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 25 | 303555, Орловская область, Залегощенский муниципальный район, с/п Золотарёвское, с Золотарёво, ул Привокзальная, д 4 | ОПС Золотарево | Электрокотел NAVIEN и отопительная система | - | 3 месяца (октябрь, декабрь, февраль) |
| 26 | 303540, Орловская область, Залегощенский район, с.Моховое, ул.Симбирёва,19 | ОПС Моховое | АОГВ-23,2 ;2 шт и отопительная система | - | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 27 | 303580, Орловская область, пос. Корсаково, ул. Советская, д. 24, пом. 1 | ОПС Корсаково | Котел Arderia D24 и отопительная система | - | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 28 | 303584, Орловская область, р-н Корсаковский, д Парамоново, д 8/1 | ОПС Парамоново | Электрокотел ЭВПМ -4,5 кВт УХЛ 4 и отопительная система | - | 3 месяца (октябрь, декабрь, февраль) |
| 29 | 303585, Орловская область, р-н Корсаковский, с Новомихайловка, д 112 | ОПС Новомихайловка | Электрокотел ЭВПМ -6 кВт УХЛ 4 и отопительная система | - | 3 месяца (октябрь, декабрь, февраль) |
| 30 | 303500, Орловская область, Новосильский район, г. Новосиль, ул. Коммунаров, д. 7 | ОПС Новосиль | Котел ИШМА 31,5-2 шт., химводоподго-товительное оборудование «Елка», отопительная система | - | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 31 | 303208, Орловская область, Кромской район, с/п Шаховское, д. Котовка, д.44 | ОПС Котовка | NAVIEN KDC-251MV1 и отопительная система | - | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 32 | 303206, Орловская область, Кромской район, с. Кутафино, д.5 | ОПС Кутафино | АОГВ-11,6-3-94232 и отопительная система | - | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 33 | 303225, Орловская область, Кромскойрайон, Гостомольское с/п, п. Шоссе, д.49 | ОПС Шоссе | NAVIEN KDV-150GA и отопительная система | - | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 34 | 303211, Орловская область, Кромской район, д. Атяевка | ОПС Атяевка | Электрокотел ЭванNEXT-7 и отопительная система | - | 3 месяца (октябрь, декабрь, февраль) |
| 35 | 303454, Орловской области, Троснянский район, д. Нижнее Муханово, д.7 | ОПС Нижнее Муханово | Navien KDC 251MV 1.5 и отопительная система | - | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 36 | 303240, Орловской область, г. Дмитровск, ул. Советская, д. 89 | ОПС Дмитровск | Отопительная система и система теплоучета | Тепловычислитель ВТЭ-1П – 1 шт., преобразователь расхода ВСТН-65 – 1 шт., термопреобразователь сопротивления – Pt500 – 1 комплект | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 37 | Орловская область, Дмитровский район, д Алешинка, владение 19а | ОПС Алешинка | Электрокотел Куппер Спутник 6 кВт и отопительная система | - | 3 месяца (октябрь, декабрь, февраль) |
| 38 | 303850, Орловская область, г.Ливны, ул.Ленина, д.3, 4 | Ливенский почтамт | Система центрального отопления | - | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 39 | 303857, Орловская область, г. Ливны, ул. Курская, 8 | ОПС Ливны-7 | АОГВ-11 и отопительная система | - | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 40 | 303818, Орловская область, Ливенский район, с.Воротынск, ул.Охотничья, 5а | ОПС Воротынск | АОГВ-11 и отопительная система | - | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 41 | 303809, Орловской область, Ливенский район, с. Троицкое, ул. 50 лет Октября, д.26 | ОПС Троицкое | АОГВ-11 и отопительная система | - | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 42 | 303802, Орловская область, Ливенский район, с. Крутое, ул. Комсомольская, 2 | ОПС Крутое | УГОП-16 горелка в печи и отопительная система | - | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 43 | 303827, Орловская область, р-н Ливенский, с Круглое, ул. Круглянская, д 32 | ОПС Круглое | Электрокотел ЭВАН-7 и отопительная система | - | 3 месяца (октябрь, декабрь, февраль) |
| 44 | 303828, Орловская область, р-н Ливенский, с/п Сергиевское, д Петровка, ул Центральная, д 8, пом.2 | ОПС Петровка | Электрокотел ЭВАН-7 и отопительная система | - | 3 месяца (октябрь, декабрь, февраль) |
| 45 | 303776, Орловская область, Должанский район, с/п Дубровское, д Дубровка, ул Центральная, д 17 | ОПС Дубровка | АОГВ-11 и отопительная система | - | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 46 | 303777, Орловская область, Должанский район, с/п Дубровское, с. Тим, ул. Центральная, д. 17 | ОПС Тим | АОГВ-11 и отопительная система | - | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 47 | 303753, Орловская область, м.р-н Должанский, с.п. Вышнее Ольшанское, с. Вышнее Ольшаное, ул. Мира, д. 11 | ОПС Вышнее Ольшаное | Электрокотел MEB 5-12 (12 кВт) и отопительная система | - | 3 месяца (октябрь, декабрь, февраль) |
| 48 | 303758, Орловская область, Должанский район, с. Козьма-Демьяновское, ул. Молодежная, д. 24 | ОПС Козьма-Демьяновское | Электрокотел ЭВПМ – 9 кВт УХЛ 4 и отопительная система | - | 3 месяца (октябрь, декабрь, февраль) |
| 49 | 303370, Орловская обл., г.Малоархангельск, ул.Советская, д.15 | Малоархангельский почтамт | Система центрального отопления | - | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 50 | 303360, Орловской область, Малоархангельский район, Подгородненское с/п, п. ст. Малоархангельск, ул. Каробулина, д. 7, кв.1 | ОПС Станция Малоархан-гельск | котел Navien KDB 150/116GA и отопительная система | - | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 51 | 303366, Орловской область, Малоархангельский район, с. Губкино, ул. Центральная, д.75 | ОПС Губкино | котел КСГ-10,0 и отопительная система | - | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 52 | 303365, Орловская область, р-н Малоархангельский, с/п Луковское, с Луковец, ул Советская, д 8, кв 2 | ОПС Луковец | Электрокотел ЭВАН 6 кВт и отопительная система | - | 3 месяца (октябрь, декабрь, февраль) |
| 53 | 303372, Орловская область, р-н Малоархангельский, д Каменка | ОПС Каменка | Электрокотел ЭВАН-7 и отопительная система | - | 3 месяца (октябрь, декабрь, февраль) |
| 54 | 303361, Орловская область, р-н Малоархангельский, п. Новая Стройка, ул. Центральная, д. 6, кв. 4 | ОПС Новая стройка | Электрокотел ЭВПМ 4,5 кВт и отопительная система | - | 3 месяца (октябрь, декабрь, февраль) |
| 55 | 303363, Орловская область, Малоархангельский район, с Гнилая Плота, ул Школьная, д 26 | ОПС Гнилая плота | Электрокотел ЭВПМ -3 кВт УХЛ 4 и отопительная система | - | 3 месяца (октябрь, декабрь, февраль) |
| 56 | 303375, Орловская область, Малоархангельский район, с. Первая Ивань, ул. Центральная, д. 23, пом. 1 | ОПС Первая Ивань | Электрокотел ЭВПМ -4,5 кВт УХЛ 4 и отопительная система | - | 3 месяца (октябрь, декабрь, февраль) |
| 57 | 303367, Орловская область, Малоархангельский район, с Хитрово, ул Зеленая, д 26, пом 2 | ОПС Хитрово | Электрокотел ЭВПМ - 9 кВт УХЛ 4 и отопительная система | - | 3 месяца (октябрь, декабрь, февраль) |
| 58 | 303340, Орловской область, пос. Глазуновка, ул. Ленина, д. 33 | ОПС Глазуновка | 3 котла: «Ишма»- «Ишма 31,5», «Ишма 40», «Ишма 80», химводоподготовитель-ное оборудование, отопительная система | Счетчик горячей воды ВСТН-65 – 2 шт., ВСТ-15 – 1 шт., тепловычислитель ВТЭ-1П – 1 шт., датчик давления КРТ – 3 шт., термопреобразователь сопротивления Pt500 – 3 шт. | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 59 | 303351, Орловская область, Глазуновский муниципальный район, д Гремячево, ул Центральная, д 8 | ОПС Гремячево | Электрокотел ЭВАН-7 и отопительная система | - | 3 месяца (октябрь, декабрь, февраль) |
| 60 | 303358, Орловская область, Глазуновский муниципальный район, д Ловчиково, ул Почтовая, д 3 | ОПС Ловчиково | Электрокотел ЭВАН-7 и отопительная система | - | 3 месяца (октябрь, декабрь, февраль) |
| 61 | 303343, Орловская область, м.р-н Глазуновский, с.п. Отрадинское, д. Новополево,ул.Почтовая, д. 14, помещ.4 | ОПС Новополево | Электрокотел Электромаш 6 кВт и отопительная система | - | 3 месяца (октябрь, декабрь, февраль) |
| 62 | 303400, Орловская область, Колпнянский район, Крутовское с/п, с. Крутое, д.25 | ОПС Крутое | АОГВ-11 и отопительная система | - | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 63 | 303414, Орловская область, Колпнянский район, д. Яковка, д.32, пом.1 | ОПС Яковка | котел КСТГ-10 (уголь-газ) и отопительная система | - | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 64 | 303420, Орловская область, Колпнянский район, с. Клевцово, д.58, пом.1 | ОПС Клевцово | УГОП-16 горелка в печи и отопительная система | - | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 65 | 303423, Орловская область, Колпнянский район, д. Маркино, д.62, пом.1 | ОПС Маркино | УГОП-16 горелка в печи и отопительная система | - | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 66 | 303416, Орловская область, Колпнянский район, с. Знаменское, д 54 | ОПС Знаменское | Котел Житомир-М (АОГВ-7М) и отопительная система | - | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 67 | 303403, Орловская область, Колпнянский район, с Мисайлово, д 9 | ОПС Мисайлово | Электрокотел NAVIEN и отопительная система | - | 3 месяца (октябрь, декабрь, февраль) |
| 68 | 303402, Орловская область, Колпнянский район, с Дровосечное, д 79 | ОПС Дровосечное | Электрокотел ЭВАН-7 и отопительная система | - | 3 месяца (октябрь, декабрь, февраль) |
| 69 | 303333, Орловская область, Свердловский район, с/п Кошелёвское, с. Козьминское, ул. Почтовая, д. 24 | ОПС Козьминское | котел АОГВ-8 и отопительная система | - | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 70 | 303327, Орловская область, Свердловский район, д Хотетово, ул Солнечная, д 52 | ОПС Хотетово | Электрокотел ЭВПМ -6 кВт УХЛ 4 и отопительная система | - | 3 месяца (октябрь, декабрь, февраль) |
| 71 | 303332, Орловская область, Свердловский район, с Никольское, ул Молодежная, д 15 | ОПС Никольское | Электрокотел ЭВПМ -6 кВт УХЛ 4 и отопительная система | - | 3 месяца (октябрь, декабрь, февраль) |
| 72 | 303031, Орловская область, г.Мценск, ул.Машиностроителей, д.2 | ОПС Мценск-1 | Система центрального отопления | - | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 73 | 303035, Орловская область, г.Мценск, 1-ый микрорайон, д.9 | ОПС Мценск-5 | Система центрального отопления | - | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 74 | 303046, Орловская область, Мценский район, д. Воин-Первый, ул.Ленина, 8 | ОПС Первый Воин | АОГВ-11,6 и отопительная система | - | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 75 | 303041, Орловская область, Мценский район, д.Глазуново, ул. Центральная, 29 | ОПС Глазуново | АОГВ-11,5 Комфорт ГОСТ 20219-74 и отопительная система | - | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 76 | 303043, Орловская область, р-н Мценский, с/п Тельченское, с Тельчье, ул Советская, д 26 | ОПС Тельчье | Электрокотел ARDERIA E6 и отопительная система | - | 3 месяца (октябрь, декабрь, февраль) |
| 77 | 303021, Орловская область, р-н Мценский, д Башкатово, ул Почтовая, д 5, пом 2 | ОПС Башкатово | Электрокотел ЭВПМ -3 кВт УХЛ 4 и отопительная система | - | 3 месяца (октябрь, декабрь, февраль) |
| 78 | 303140, Орловская область, г. Болхов, ул. Ленина, д.49 | ОПС Болхов | Газовый котел Хопер-80 – 2 шт., химводоподготовител-ьное оборудование, отопительная система | Газосчетчик BK-G6, | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 79 | 303153, Орловская область, Болховский р-н, д.Новый Синец, ул.Центральная, д.19 | ОПС Новый Синец | Газовый котел NAVIEN и отопительная система | - | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 80 | 303146, Орловская область, Болховский район, с Борилово, ул Центральная, Домовл. 6 | ОПС Борилово | Электрокотел ЭВПМ 4,5 кВт и отопительная система | - | 3 месяца (октябрь, декабрь, февраль) |
| 81 | 303163, Орловская область, Болховский район, с. Середичи, ул. Молодежная, д. 12 | ОПС Середичи | Электрокотел ЭВПМ -6 кВт УХЛ 4 и отопительная система | - | 3 месяца (октябрь, декабрь, февраль) |
| 82 | 303156, Орловская область, Болховский район, п Щербовский, ул Центральная, д 13 | ОПС Щербовский | Электрокотел ЭВПМ – 6 кВт УХЛ 4 и отопительная система | - | 3 месяца (октябрь, декабрь, февраль) |
| 83 | 303161, Орловская область, р-н Болховский , с. Гнездилово, пер. Молодежный, зд. 5, помещ. 1 | ОПС Гнездилово | Электрокотел ЭВПМ – 4,5 кВт УХЛ 4 и отопительная система | - | 3 месяца (октябрь, декабрь, февраль) |
| 84 | 302015, г.Орел, ул.Базовая, д.2 | Транспортный цех | Отопительная система | - | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 85 | 302006, г.Орел, Привокзальная площадь, д.1 | Орловский МСЦ | Отопительная система и система теплоучета | Тепловычислитель ТВМ-5 | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 86 | 302000, г. Орел, ул. Ленина, д.43 | УФПС, Орловский почтамт и абоненты | Котлы КВС-0,35 – 2 шт., химводоподготовительное оборудование WST-3.0, тепломеханическое оборудование, включая котлы, вентиляционную и дымоотводящую системы; электросиловое оборудование от вводного устройства; контрольно-измерительные приборы, оборудование защиты и безопасности; газовое оборудование котельной от задвижки № 1 на вводе в котельную; приборы аварийной сигнализации котельной, отопительная система здания | Тепловычислитель ТМК-Н, преобразователь расхода электромагнитный МастерФлоу-2 шт., комплект термопреобразователей сопротивления платиновых КТС-Б-2 шт., преобразователь давления ПДТВХ-01-02 – 2 шт., счетчик газа, корректор объема газа. | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 87 | 302012, г. Орёл, пер. Янтарный, д.3 | ОПС 302012 | АОГВ-8 и отопительная система | - | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 88 | 302019, г. Орёл, пер. Восход, д.12 | ОПС 302019 | АОГВ-11,6 и отопительная система | - | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 89 | 302031, г. Орёл, ул. Поликарпова, д.50, пом.2 | ОПС 302031 | АОГВ-11,6-3 и отопительная система | - | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 90 | 302539, Орловская область, Орловский район, д. Дубовая Роща, пер. Школьный, д.4 | ОПС Дубовая Роща | АОГВ-11,6 и отопительная система | - | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 91 | 302516, Орловская область, Орловский район, п. Куликовский, ул. Совхозная, д.24 | ОПС Куликовский | котел Мимакс КСГ-10 и отопительная система | - | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 92 | 302514, Орловская область, Орловский район, с. Путимец, ул. Набережная, д.4 | ОПС Путимец | котел Мимакс КСГ-10 и отопительная система | - | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 93 | 302510, Орловская область, Орловский район, с. Становой Колодезь, ул. Центральная, д.197 | ОПС Становой Колодезь | АОГВ-11,6 и отопительная система | - | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 94 | 302526, Орловская область, р-н Орловский, д Ивановское, ул Московская, д 189а | ОПС Ивановское | Электрокотел Ермак-3 и отопительная система | - | 3 месяца (октябрь, декабрь, февраль) |
| 95 | 302527, Орловская область, Орловский район, д.Становое, ул. Школьная, д. 6 | ОПС Становое | Электрокотел Protherm (6K) и отопительная система | - | 3 месяца (октябрь, декабрь, февраль) |
| 96 | 302513, Орловская область, Орловский р-н, с.Калинино, ул.Парковая, д.10, пом.1 | ОПС Калинино | Электрокотел NAVIEN и отопительная система | - | 3 месяца (октябрь, декабрь, февраль) |
| 97 | 302523, Орловская область, Орловский район, с.Звягинки, ул. Молодежная, д.32 | ОПС Звягинки | Электрокотел ЭВАН-12 и отопительная система | - | 3 месяца (октябрь, декабрь, февраль) |
| 98 | 302531, Орловская область, Орловский р-н, с Плещеево, пер Почтовый, здание 1а | ОПС Плещеево | Электрокотел Ермак 3 кВт и отопительная система | - | 3 месяца (октябрь, декабрь, февраль) |
| 99 | 302525, Орловская область, Орловский р-н, д Нижняя Калиновка, ул Московская, д 6 | ОПС Нижняя Калиновка | Электрокотел Интойс-106 5 кВт и отопительная система | - | 3 месяца (октябрь, декабрь, февраль) |
| 100 | 302505, Орловская область, р-н Орловский, с/п Масловское, с Маслово, ул Центральная, д 5, пом 1 | ОПС Маслово | Электрокотел Arderia E4 и отопительная система | - | 3 месяца (октябрь, декабрь, февраль) |
| 101 | 303100, Орловская область, Знаменский район, с. Знаменское, ул. Ленина, д.50 | ОПС Знаменское | Газовый коаксиальный котел Navien Deluxe S 24 кВт и отопительная система | - | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 102 | 303103, Орловская область, р-н Знаменский, с Ждимир, ул Никольская, д 14 | ОПС Ждимир | Электрокотел NAVIEN и отопительная система | - | 3 месяца (октябрь, декабрь, февраль) |
| 103 | 303104, Орловская область, р-н Знаменский, с Гнездилово, ул Садовая, д 2 | ОПС Гнездилово | Электрокотел ЭВПМ -6 кВт УХЛ 4 и отопительная система | - | 3 месяца (октябрь, декабрь, февраль) |
| 104 | 303930, Орловская область, пос. Хотынец, ул. Пушкина, д. 23 | ОПС Хотынец | Котел КСТГ-25 и отопительная система | - | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 105 | 303952, Орловская область, Хотынецкий район, с. Богородицкое, ул. Советская, д.12 | ОПС Богородицкое | Котел КСТГ-10-2 и отопительная система | - | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 106 | 303900, Орловская область, Урицкий район, п. Нарышкино, ул. Ленина, д. 111 | ОПС Нарышкино | Система теплоучета и отопительная система | 2 узла учета тепловой энергии (расходомеры МФ-40, МФ-50, 2 тепловычислителя ТВМ-7) | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 107 | 303912, Орловская область, Урицкий район, п. Ясная Поляна, ул. Центральная, д.20 | ОПС Ясная поляна | Электрокотел Zerten SE-6 и отопительная система | - | 3 месяца (октябрь, декабрь, февраль) |
| 108 | 303260, Орловская область, Шаблыкинский район, п. Шаблыкино, ул. Ленина, д.38, пом.1 | ОПС Шаблыкино | Система теплоучета и отопительная система | Тепловычислитель ТВМ-7 | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 109 | 303263, Орловская область, Шаблыкинский район, с. Герасимово, ул. Медведевка, д.35 | ОПС Герасимово | Электрокотел Ермак-Б 3кВт и отопительная система | - | 3 месяца (октябрь, декабрь, февраль) |
| 110 | 303980, Орловская область, Сосковский район, с. Сосково, ул. Октябрьская, д. 15 | ОПС Сосково | АОГВ-35 Ростов и отопительная система | - | 7 месяцев (октябрь-апрель) |
| 111 | 303987, Орловская область, Сосковский район, с. Гнилое Болото, д.17 | ОПС Гнилое Болото | КСТГ-10 и отопительная система | - | 7 месяцев (октябрь-апрель) |

Приложение №2

к Техническому заданию

Перечень работ

| Перечень работ |  | Периодичность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание | Профилактический осмотр и контроль исправности работы котлов и котельного оборудования, систем отопления. | Ежемесячно в отопительный период (с 01.10.2026 по 30.04.2027) |  |
|  | Проверка прогреваемости отопительных приборов, промывка/ремонт/тепловая настройка при необходимости |  |  |
|  | Контроль исправности, работоспособности и регулировка запорной арматуры, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); |  |  |
|  | Проверка срабатывания датчиков и средств автоматизации |  |  |
|  | Техническое обслуживание КИПиА, приборов и средств автоматизации, учета (в т.ч. манометров, термометров, сигнализаторов загазованности): снятие и установка для государственной поверки, для замены и ремонта, а также профилактические осмотры, проверка и восстановление работоспособности, настройка и регулировка. Проверка наличия и целостности пломб приборов учета, протирка от пыли. |  |  |
|  | Контроль уровня и параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода и т.д.) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров герметичности систем (в т.ч. заделка свищей и трещин) |  |  |
|  | Ведение учета потребленной тепловой энергии (снятие и ежемесячное фиксирование показаний приборов учета в соответствующих журналах, с 23 по 25 число текущего месяца – передача показаний по формам, предусмотренным ресурсоснабжающей организацией, Заказчику (на электронную почту Elena.Verizhnikova@russianpost.ru и Vladislav.Kondaurov@russianpost.ru ) |  |  |
|  | Контроль, регулировка и техническое обслуживание автоматики безопасности котлов |  |  |
|  | Устранение ржавчины и покраска трубопроводов |  |  |
|  | Уплотнение соединений с подтягиванием муфт, сгонов, контргаек |  |  |
|  | Регулировка и набивка сальников |  |  |
|  | Контроль давления теплоносителя, воздуха в расширительном баке |  |  |
|  | Контроль работы систем управления электрокотлов, настройка терморегуляторов/термостатов |  |  |
|  | Проверка надёжности подключения оборудования к электросети |  |  |
|  | Проверка работоспособности котла и надежности функционирования всей системы отопления |  |  |
|  | Очистка нагревательных элементов от накипи электрокотла |  |  |
| Ежеквартальное техническое обслуживание | Очистка газовой горелки котла | Ежеквартально |  |
|  | Очистка деталей ( электроды розжига, датчики огня, подпорная шайба) газового котла |  |  |
|  | Продувка датчиков воздуха газовых котлов |  |  |
|  | Контроль соответствия режимов работы котлов заводским нормативам |  |  |
|  | Обследование систем управления и контроля котлов |  |  |
|  | Внешний осмотр, проверка надежности соединений проводов, кабельных жил электрооборудования котельной |  |  |
|  | Обслуживание и замена выработавших свой ресурс деталей циркуляционного насоса (для систем отопления с принудительной циркуляцией) |  |  |
| Полугодовое техническое обслуживание | Очистка грязевиков, воздухосборников, фильтров | 2 раза в год | Перед началом подключения отопительных систем и после отключения отопительных систем (в конце отопительного периода), а также после проведения ремонтных работ |
|  | Гидравлические испытания систем отопления здания, подключенных от централизованной системы теплоснабжения, а также после проведения ремонта систем отопления. |  |  |
|  | Запуск в работу(проверка работоспособности)/отключение отопительной системы с электрическими отопительными котлами (ревизия запорной арматуры, проверка давления, долив теплоносителя при необходимости и пр.) |  |  |
| Годовое техническое обслуживание | Корректировка/подготовка режимных карт котлов, систем ХВО. | 1 раз в год | Перед началом отопительного периода |
|  | Подготовка гильз для термометров и штуцеров для манометров с запорными кранами на тепловых вводах |  |  |
|  | Наладка и регулировка оборудования, системы отопления, ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках |  |  |
|  | Слив, наполнение систем отопления водой |  |  |
|  | Проведение пробного протапливания здания |  |  |
|  | Подготовка и сдача отопительных систем в эксплуатацию Теплоснабжающей организации с оформлением и согласованием Акта приема выполненных работ по подготовке системы отопления здания к эксплуатации в зимний период |  |  |
|  | Подготовка протоколы испытания контуров заземления, проведение электроизмерительных работ с выдачей соответствующих заключений |  |  |
| Ремонтные работы, входящие в стоимость Технического обслуживания | Замена крана «Маевского» | По факту необходимости | В т.ч. по Заявкам Заказчика |
|  | Замена запорной арматуры |  |  |
|  | Замена прокладок |  |  |
|  | Заделывание образовавшихся свищей и дыр в трубах |  |  |
|  | Перепайка и сварка трубных соединений (на полиэтиленовых и на металлических трубах) |  |  |
|  | Замена поврежденных участков труб до 10 метров и радиаторов (до 5 шт.) |  |  |
|  | Замена фильтра Ø25 мм латунного |  |  |
|  | Замена тэнов, термостатов и иных неисправных элементов электрокотлов |  |  |
|  | Восстановление работоспособности расширительных баков |  |  |
|  | Устранение порывов/восстановление теплоизоляции трубопроводов (до 10 метров) |  |  |
|  | Долив теплоносителя в систему отопления |  |  |