Технические требования на поставку МТР

"ОКПД2 26.51.43.210 Поставка устройства для проверки автоматических выключателей (до 2 кА) в рамках инвестиционного проекта P_508-92529"

Лот №120101-ТПИР ОНМ-2026-ЯЭ

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

Поставка устройства для проверки автоматических выключателей (до 2 кА) в рамках инвестиционного проекта P_508-92529

  - Цель использования закупаемой продукции

Целью является обеспечение единства и требуемого качества обеспечения электробезопасности. Обеспечение проверки характеристик автоматических выключателей переменного тока с электромагнитными и тепловыми расцепителями на местах их установки, а также в лабораториях путем регулировки тока, протекающего через проверяемый автоматический выключатель, измерения времени и действующего значения тока в момент срабатывания автомата

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Применение законодательства о национальном режиме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код по ОКПД 2 | Меры по предоставлению национального режима |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Устройство для проверки автоматических выключателей (до 2 кА) (С поверкой) САТУРН-М с трансформатором нагрузочным НТ-12 | шт. | 1 | 26.51.43.210 | Установлен режим преимущества в отношении товаров российского происхождения |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | В соответствии с таблицей 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции | С даты подписания договора | В течение 120 календарных дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Устройство для проверки автоматических выключателей

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки |  | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Транспортные расходы на продукцию, подлежащий замене по гарантии, несет поставщик |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие тары и упаковки согласно ГОСТ 15846-202. На каждое место составляется подробный упаковочный лист, с указанием упакованных товаров. Продукция передается Заказчику комплектно с техническим паспортом, сертификатами соответствия продукции, сертификатами качества и другими подтверждающими документами по действующему законодательству РФ |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок эксплуатации |  |  | Год со дня ввода в эксплуатацию | Согласие с требованием |  |  |
|  | Возможность заключения договора на постгарантийное обслуживание |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие сервисных центров на территории РФ |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование. В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку туда и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования Поставщик осуществляет за свой счет.. |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Продукция передается Заказчику комплектно с техническими паспортами, сертификатами соответствия продукции, сертификатами качества и другими подтверждающими документами по действующему законодательству РФ |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС |  |  |  | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставляемая продукция должна быть новая (не ранее 2025 года изготовления) и ранее не использованная. Поставляемая продукция должна быть поверена (не ранее 2 квартала 2026 года) в соответствии с действующим законодательством РФ. |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |

Приложение №1 к Техническим требованиям

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: «Устройство для проверки автоматических выключателей»

| № п/п | Наименование продукции | Требования заказчика * |  |  | Предложение участника |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Место поставки | Наименование продукции | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики | Место поставки |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Устройство для проверки автоматических выключателей (до 2 кА) (С поверкой) САТУРН-М с нагрузочным трансформатором НТ-12 |  | Диапазон воспроизведения температуры при: - напряжением, В: 220; - частотой, Гц: 50; Диапазон допустимого напряжения питания, В: от 187 до 242; Мощность, потребляемая блоком из сети, Вт, не превышает: 20; «Сатурн-М» обеспечивает регулировку тока короткого замыкания при подключении проверяемого выключателя непосредственно к сети переменного тока напряжением 220/380, А: от 25 до 2000; «Сатурн-М» обеспечивает регулировку тока короткого замыкания при подключении проверяемого выключателя к сети переменного тока напряжением 220/380 через внешний трансформатор «НТ-12», А: от 125 до 8000; Диапазоны измерения силы переменного тока с встроенным измерительным трансформатором тока, А: от 0,025 до 25от 0,25 до 250от 2,5 до 2500; Диапазоны измерения силы переменного тока с внешним измерительным трансформатором тока, кА: от 0,01 до 99,99; Пределы основной приведенной погрешности измерений силы тока во всех диапазонах измерения при времени измерения не менее 0,02 с, %, не более: ±(1,5 + 3 ед. мл. разр.); Пределы основной приведенной погрешности измерений силы тока при использовании внешнего измерительного трансформатора тока (ТТ) при времени измерения не менее 0,02 с, %, не более: ±(1,5 + погрешность ТТ+ 3 ед. мл. разр.); Диапазон задания длительности протекания тока, с: от 0,02 до 7200; Диапазоны измерения времени срабатывания, с: от 0,001 до 0,999, от 1,00 до 99,99, от 1 до 7200; Пределы допустимой абсолютной погрешности измерений времени: - для величин менее 1 с при определении момента срабатывания проверяемого автомата по изменению состояния контактов, c, не превышают: ±0,01; - для величин менее 1 с при определении момента срабатывания проверяемого автомата по пропаданию напряжения питания или пропаданию тока, c, не превышают: ±0,02; Пределы основной относительной погрешности измерений времени: - при измерении величин от 1 до 100 с, %: ±(1 + 3 ед. мл. разр.); - при измерении величин более 100 с, %: ±(2 + 3 ед. мл. разр.); Габаритные размеры блока «Сатурн-М» и силового блока не превышают, мм: 400x235x230; Масса блока «Сатурн-М» не превышает, кг: 13. Нагрузочный трансформатор НТ-12: Напряжение питающей сети, В: 220 / 380; Ток потребления, А: - длительно: 7; - одноминутный (10 минут - пауза): 30; - односекундный: 340; Максимальный выходной ток при длительности протекания 1 с(при сопротивлении нагрузки 0,4 мОм), кА: 12; Масса трансформатора, кг, не более: 22; Габаритные размеры, мм, не более: 250x190x220; Длина токопроводов, м, не более: 0,7; Сечение токопроводов, мм2, не менее: 240 | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  |  |  |  |

В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем требовании.

* Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции