Приложение 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТУ ЖЕСТКОЙ ОШИНОВКИ 110 КВ

Таблица 1. Состав комплекта жесткой ошиновки 110 кВ*

| № п/п | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горизонтальный пролет длиной 8,4 м х3 ЖОС-9-80-3 шт, ЖОС-14-80- 6 шт, ЖОС-33-80- 3 шт, ЖОС-171-80-АС120 - 9 шт | 2 | шт. |
| 2 | Горизонтальный пролет длиной 7,4 м х3 ЖОС-14-80-6 шт, ЖОС-171-80-АС120- 9 шт (3 фазы, алюминиевая труба 80х4) | 2 | шт. |
| 3 | Вертикальные стойки длиной 1,6 м х3 ЖОС-9-80 - 3 шт, ЖОС-25-80 - 3 шт, ЖОС-И-80 - 3 шт, ЖОС-14-80- 3 шт (3 фазы, алюминиевая труба 80х4) | 2 | шт. |
| 4 | Вертикальные стойки длиной 1,9 м х3 ЖОС-8-80 - 3 шт, ЖОС-25-80 - 3 шт, ЖОС-И-80 - 3 шт, ЖОС-14-80 - 3 шт (3 фазы, алюминиевая труба 80х4) | 2 | шт. |
| 5 | Провод сталеалюминиевый АС 120/19 | 12 | м |

*Комплект жесткой ошиновки 110 кВ на ОРУ 110 кВ на 2 линейных присоединения по схеме №110-4Н в соответствии с графической частью 3041-235-ТТ2.ГЧ (приложение 3).

Таблица 1.1 Технические требования на комплект жёсткой ошиновки 110 кВ

| № п/п | Наименование параметра | Требуемое значение параметра | Предлагаемое значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные параметры: |  |  |
|  | Изготовитель | Указать параметр |  |
|  | Заводской тип (марка) | Указать параметр |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 110 |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
|  | Номинальный ток, А | 2000 |  |
|  | Типовая схема по СТО 56947007-29.240.30.010-2008 | 110-4Н |  |
|  | Тип шин (трубчатые, плоские, коробчатые) | Трубчатые |  |
|  | Размеры ошиновки | Согласно 3041-235-ТТ2.ГЧ лист 15 |  |
| 2 | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69: |  |  |
|  | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения по ГОСТ 15150–69 | УХЛ1 |  |
|  | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, С | + 40 |  |
|  | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, С | - 40 |  |
|  | Район по ветру | IV (0,8 кПа) |  |
|  | Толщина стенки гололеда, мм, не менее | 25 |  |
|  | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с, не менее | 18 |  |
|  | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с, не менее | 36 |  |
|  | Высота установки над уровнем моря, м, не более | 1000 |  |
|  | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK–64, не менее | 6 |  |
| 3 | Требования к электрической прочности изоляции (ГОСТ 1516.3-96) уровень изоляции «а», в т.ч.: |  |  |
|  | Испытательное напряжение грозового импульса, кВ - относительно земли - между контактами | 450 450 |  |
|  | Испытательное напряжение коммутационного импульса, кВ - относительно земли - между контактами | - - |  |
|  | Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты, кВ - относительно земли - между контактами | 200 200 |  |
|  | Удельная длина пути утечки внешней изоляции (по ГОСТ 9920-89 и ПУЭ 7-го издания), см/кВ, не менее | 2,5 |  |
| 4 | Требования к стойкости при сквозных токах КЗ: |  |  |
|  | Ток термической стойкости, кА, не менее | 40 |  |
|  | Время протекания тока термической стойкости, с | 3 |  |
|  | Наибольший пик тока динамической стойкости, кА, не менее | 102 |  |
| 5 | Требования по надежности |  |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее | 60 |  |
|  | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 6 | Требования по безопасности |  |  |
|  | Наличие Российских Сертификатов безопасности | Да |  |
| 7 | Требования по экологии |  |  |
|  | Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, не более мкВ | 2500 |  |
| 8 | Комплектность поставки |  |  |
|  | Шины; шинодержатели; устройства демпфирующие; заглушки торцевые; (размеры и конструкция согласовываются дополнительно) (да, нет) | Да |  |
|  | Шинные опоры с изоляторами; гибкие связи (размеры и конструкция согласовываются дополнительно) (да, нет) | Да |  |
|  | Одиночный комплект ЗИП | Да |  |
|  | Эксплуатационная документация на русском языке (количество экземпляров в бумажном/электронном виде), не менее | 2/1 |  |
| 9 | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения: |  |  |
|  | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 (да, нет) | Да |  |
|  | Условия транспортирования | По ГОСТ 23216 |  |
|  | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | обязательно |  |
|  | Условия хранения, срок хранения в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более | Указать параметр |  |
| 15 | Приемка и шеф – монтажные работы. Обучение персонала. Доставка оборудования |  |  |
|  | Шеф–монтажные и пуско–наладочные работы включены в стоимость оборудования | обязательно |  |
|  | Доставка в г. Владивосток до склада заказчика | обязательно |  |