5

Технические требования на поставку МТР
«ОКПД2 26.51.66.190 Поставка испытательной установки для проверки оборудования повышенным напряжением промышленной частоты для Чиркейской ГЭС (УИГр-1000/60-100) , в рамках реализации инвестиционного проекта Q_0105-60»

№ 006-ТПиР-ОНМ-2026-ДФ 
г. Каспийск, 2026 г.
СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие сведения
3
1.1. Обозначения и сокращения
3
1.2. Наименование закупаемой продукции
4
1.3. Цель использования закупаемой продукции
4
1.4. Существующее положение
4
1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
4
2. Требования к продукции
5
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
5
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
5
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
5
2.2. Требования к качеству продукции
7
 Таблица 3. Требования к продукции
7
2.3. Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
20
Таблица 4.
20
4. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
22


1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения

	ГЭС
	-
	гидроэлектростанция

	ДФ
	-
	Дагестанский филиал

	НТД
	-
	нормативно-техническая документация

	ПАО
	-
	публичное акционерное общество

	ТТ
	-
	технические требования


1.2. Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 26.51.66.190 Поставка испытательной установки для проверки оборудования повышенным напряжением промышленной частоты для Чиркейской ГЭС (УИГр-1000/60-100) , в рамках реализации инвестиционного проекта Q_0105-60». 
1.3. Цель использования закупаемой продукции
Проведение высоковольтных испытаний электрической прочности изоляции гидрогенераторов, комплектных токопроводов, силовых кабелей, высоковольтных вводов, измерительных трансформаторов напряжения Чиркейской ГЭС переменным напряжением промышленной частоты в соответствии с требованиями ГОСТ-1516, ГОСТ-Р-55195, «Объем и нормы испытаний электрооборудования» (далее — РД.34.45-51.300-97) собственными силами (хозяйственным способом) без привлечения специализированной организации. Упрощенная процедура тестирования, более достоверный и быстрый поиск и устранение неисправностей электрооборудования
1.4. Существующее положение

На ОП «Чиркейская ГЭС» имеется электролаборатория для проведения измерений и испытаний оборудования в соответствии с требованиями РД.34.45-51.300-97. У электролаборатории отсутствует испытательная установка для выполнения высоковольтных испытаний переменным напряжением промышленной частоты оборудования с высокой емкостью.
1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Поставщик должен обеспечить изготовление, проверку на правильность и корректность работы испытательной установки, предназначенной для высоковольтных испытаний объектов с высокой емкостью, таких как обмотки статоров генераторов, шинопроводов, комплектных токопроводов и силовых кабельных линий.
Поставщик несет полную ответственность за работоспособность испытательной установки, и должен обеспечить комплектную поставку всего необходимого оборудования для нормальной работы установки, даже если оно не упомянуто в настоящих технических требованиях.
2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Установка испытательная генератора и токопровода повышенным напряжением  переменного и выпрямленного тока УИГр-1000-60-100 / либо эквивалент
	компл.
	1

	
	В составе:
	
	

	1
	Высоковольтный резонансный реактор с регулируемой индуктивностью и

повышающим трансформатором-возбудителем РРВ-1000/60 /либо аналог
	шт
	1

	2
	Заземлитель выхода трансформатора электромеханический
	шт
	1

	3
	Заземлитель разрядный на выходе выпрямителя (емкостная

нагрузка 1,5мкФ)
	шт
	1

	4
	Шаровой разрядник для защиты выхода от перенапряжения
	шт
	1

	5
	Блок выпрямителя — БВВ-100 / либо аналог
	шт
	1

	6
	Высоковольтный делитель напряжения ДН-100 / либо аналог
	шт
	1

	7
	Регулятор напряжения (с воздушным переключателем внутри)

РН-100/0.38/0-0.65 / либо аналог
	шт
	1

	8
	Блок управления в составе:
	
	1

	8.1
	Рубильник видимого разрыва
	шт
	1

	8.2
	контактор,
	шт
	1

	8.3
	дроссель токоограничивающий
	шт
	1

	8.4
	тиристорная схема защиты от КЗ
	шт
	1

	8.5
	Цифровая автоматическая система управления и измерения
	шт
	1


	9
	Низковольтный фильтр ФПН-100/0.6 / либо аналог
	шт
	1

	10
	Корпус установки
	шт
	1

	11
	Ноутбук
	шт
	1

	12
	Принтер лазерный
	шт
	1

	13
	Кабель сетевой cверхгибкий OLFLEX 4х75 - 50 метров на барабане / либо аналог
	шт
	1

	14
	Провод рабочего заземления 6 мм 2 - 50 метров на барабане (сверхгибкий, в прозрачной силиконовой оболочке «LAPP kabel» Германия) / либо аналог
	шт
	1

	15
	Провод защитного заземления 16 мм 2 - 30 метров на барабане

(сверхгибкий, в прозрачной силиконовой оболочке типа «LAPP kabel»
Германия) / либо аналог
	шт
	1

	16
	Провод высоковольтный (сверхгибкий, силиконовая резина типа «LAPP
kabel» Германия) – 250м. / либо аналог
	шт
	1

	17
	Электрозащитные средства и приспособления, в составе:
	шт
	1

	17.1
	Стойки диэлектрические с опорами для ограждения установки
	шт
	10


	17.2
	Шнур (лента) ограждения на барабане длиной 50м
	шт
	2

	17.3
	Перчатки диэлектрические бесшовные
	шт
	2

	17.4
	Ковер диэлектрический 500х500
	шт
	3

	17.5
	Плакаты «Испытание. Опасно для жизни»
	шт
	20

	18
	Контейнер морского типа
	шт
	1

	19
	Комплект документов на испытательную установку в составе:
	шт
	

	19.1
	Паспорт
	шт
	

	19.2
	Руководство по эксплуатации
	шт
	1

	19.3
	Метрологический аттестат на измерительное оборудование
	шт
	1

	19.4
	Сертификаты/декларации соответствия на поставляемое оборудование
	
	1

	19.5
	Аттестат первичной аттестации испытательной установки.
	шт
	1

	19.6
	Программа и методика периодической аттестации.
	шт
	1


2.1.2  Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	· 
	Испытательная установка 
	С даты, следующей за датой заключения Договора
	          20 декабря 2026


2.2. Требования к качеству продукции
 Таблица 3. Требования к  продукции 
 Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1): Установка испытания генератора и шинопровода повышенным напряжением переменного и выпрямленного тока УИГр-1000-60-100 или эквивалент
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика* (Технические и функциональные характеристики

(параметры эквивалентности))
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Примечания

	
	
	
	Согласие с требованием / указание характеристик


	Предложение участника по характеристикам и параметрам
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	
	Установка испытания генератора и шинопровода повышенным напряжением переменного и выпрямленного тока УИГр-1000-60-100  (или эквивалент )
	Указать наименование товара
	
	

	1.
	Общие характеристики Товара
	
	
	
	

	1.1. 
	Номинальная частота: 
	50 Гц
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	1.2. 
	Количество фаз: 
	Однофазная система
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	1.3. 
	Номинальная входная мощность: 
	100 кВА
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	1.4. 
	Номинальное входное напряжение: 
	380 В (фаза-фаза)
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	1.5. 
	Номинальный входной ток: 
	263.1 А
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	1.6. 
	Номинальная выходная мощность: 
	1000 кВА
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	1.7. 
	Номинальное выходное напряжение (переменного тока): 
	 60 кВ
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	1.8. 
	Номинальное выходное  напряжение (выпрямленного тока):
	100 кВ
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	1.9. 
	Коэффициент пульсаций (выпрямленный ток), не более 
	 3%
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	1.10. 
	 Номинальный выходной ток (переменный): 
	22,8 А
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	1.11. 
	Номинальный выходной ток (выпрямленный) 
	10 мА
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	1.12. 
	Диапазон нагрузки:
	95-1500 нФ (при основной нагрузке 10 нФ)
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	1.13. 
	Уровень частичных разрядов,  не более
	 5 пКл
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	1.14. 
	 Коэффициент нелинейных искажений, не более
	3%
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	1.15. 
	 Добротность системы, не менее
	10
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	1.16. 
	Диапазон регулирования индуктивности, не менее
	1:20
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	1.17. 
	Способ охлаждения:
	Естественное масляное/естественное воздушное охлаждение
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	1.18. 
	Уровень шума, не более
	75 дБ (на расстоянии 5 м от установки)
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	1.19. 
	Испытательное напряжение:
	1.1 Uном. в течении 1 мин
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	1.20. 
	Эксплуатация оборудования: 
	В помещении
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	1.21. 
	Вес, не более 
	8500 кг
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	1.22. 
	 Режим работы:
	При 100% Uном., Iном. работа в течение 1 часа, 8 циклов в день. При 80% Uном., Iном. непрерывная работа. Температура перегрева обмоток трансформатора не более - 65 °С, температура перегрева масла не более - 55 °С.
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	2. 
	Высоковольтный реактор с переменной регулируемой индуктивностью:

Модель: РРВ-1000/60 / либо аналог
	
	Указать наименование товара
	
	

	2.1. 
	Конструкция:
	Бакового типа, маслонаполненный, естественное охлаждение, с регулируемой индуктивностью, с высоковольтным вводом, со встроенным трансформатором-возбудителем
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	2.2. 
	Номинальная входная мощность, кВА
	100
	
	
	

	2.3. 
	Номинальное входное напряжение, кВ
	0,38
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	2.4. 
	Номинальный входной ток, А
	263.1 А
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	2.5. 
	Номинальная выходная мощность:
	1000 кВА
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	2.6. 
	Номинальное выходное напряжение:
	60 кВ
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	2.7. 
	Номинальный выходной ток:
	22,8 А
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	2.8. 
	Номинальная частота:
	50 Гц
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	2.9. 
	Количество фаз:
	Однофазный
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	2.10. 
	Диапазон регулирования индуктивности, не менее
	1:20
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	2.11. 
	Добротность системы, более
	10
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	2.12. 
	Способ охлаждения:
	Естественное масляное/естественное воздушное охлаждение
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	2.13. 
	Уровень частичных разрядов, не более
	 5 пКл
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	2.14. 
	Испытательное напряжение:
	1.1 Uн в течение 1 мин
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	2.15. 
	Коэффициент нелинейных искажений,  не более
	 3 %
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	


	2.16. 
	Уровень шума,  не более
	75 дБ (на расстоянии 5 м от установки)
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	2.17. 
	Режим работы:
	При 100% Uном., Iном. работа в течение 1 часа, 8 циклов в день. При 80% Uном., Iном. непрерывная работа. Температура перегрева обмоток трансформатора не более - 65 °С, температура перегрева масла не более - 55 °С.
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	3. 
	Высоковольтный фильтр помех (также емкостный делитель напряжения)

Модель: ФПВ-60 / либо аналог
	
	Указать наименование товара
	
	

	3.1. 
	Номинальное  напряжение, В
	60 кВ
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	3.2. 
	Номинальная частота:
	50 Гц
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	3.3. 
	Номинальная емкость:
	5 нФ + 5 нФ
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	3.4. 
	Погрешность измерения, не более
	±1%
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	3.5. 
	Коэффициент деления:
	400:1
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	3.6. 
	Полоса подавления помех:
	0 кГц-300 кГц ≥ 30 дБ
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	3.7. 
	Уровень частичных разрядов, менее
	5 пКл
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	3.8. 
	Режим работы:
	При 100% Uном., Iном. работа в течение 1 часа, 8 циклов в день. При 80% Uном., Iном. непрерывная работа.
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	3.9. 
	Составные части высоковольтного фильтра помех ФПВ-60 / либо аналог
	
	Указать наименование товара
	
	

	3.9.1
	Высоковольтный конденсатор связи  КСВ-5000/60 / либо аналог
	
	Указать наименование товара
	
	

	3.9.1.1
	Количество:
	2шт
	Указать количество
	
	

	3.9.1.2
	Номинальное напряжение:
	60 кВ
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	3.9.1.3
	Номинальная емкость:
	5 нФ
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	3.9.1.4
	Номинальная частота:
	50 Гц
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	3.9.1.5
	Фоновый частичный разряд при U ном. =43кВ не более
	5 пКл
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	3.9.2
	Индуктивность изолированная Модель: ИИ -100/6 / либо аналог
	
	Указать наименование товара
	
	

	3.9.2.1
	Количество:
	2 шт.
	Указать количество
	
	

	3.9.2.2
	Номинальная индуктивность:
	100 мГн
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	3.9.2.3
	Номинальный ток:
	30 А
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	3.9.2.4
	Режим работы:
	непрерывный
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	3.9.2.5
	Фоновый частичный разряд при Uн=60кВ:не более
	5 пКл
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	4. 
	Регулятор напряжения

Модель: РН-100/0.38/0～0.65 / либо аналог
	
	Указать наименование товара
	
	

	4.1. 
	Конструкция
	Колонковый, сухой, с естественным охлаждением
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	4.2. 
	Номинальное входное напряжение, кВ
	0,38
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	4.3. 
	Номинальное выходное напряжение (плавное регулирование), кВ
	0-0.65 кВ (плавное регулирование)
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	4.4. 
	Номинальная мощность, кВA
	100 кВA
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	4.5. 
	Номинальная частота, Гц
	50 
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	4.6. 
	Степень защиты
	IP 20
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	4.7. 
	Напряжение короткого замыкания, %
	<7.5
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	4.8. 
	Схема и группа соединения обмоток:
	I-0
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	4.9. 
	Метод регулирования напряжения:
	Сервоприводом
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	4.10. 
	Количество фаз:
	однофазный
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	4.11. 
	Режим работы:
	При 100% Uном., Iном. работа в течение 1 часа, 8 циклов в день. При 80% Uном., Iном. непрерывная работа.
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	5. 
	Низковольтный фильтр помех

Модель: ФПН-100/0.6 / либо аналог
	
	Указать наименование товара
	
	

	5.1. 
	Номинальная мощность: 
	100 кВA
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	5.2. 
	Номинальное напряжение: 
	0.6 кВ
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	5.3. 
	Номинальный ток: 
	166.6 А
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	5.4. 
	Полоса подавления помех: 
	100 кГц~500кГц˃60 дБ
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	5.5. 
	Режим работы: 
	При 100% Uном., Iном. работа в течение 1 часа, 8 циклов в день. При 80% Uном., Iном. непрерывная работа.
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	6. 
	Блок выпрямителя высоковольтный Модель: БВВ-100 / либо аналог
	
	Указать наименование товара
	
	

	6.1. 
	Номинальное пиковое напряжение:


	100 кВ
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	6.2. 
	Номинальный ток:
	10 мА
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	6.3. 
	Максимальный ток:
	10 мА
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	6.4. 
	Максимальный импульсный ток:
	100 А
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	6.5. 
	Режим работы: 
	При 100% Uном., Iном. работа в течение 1 часа, 8 циклов в день. При 80% Uном., Iном. непрерывная работа.
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	7. 
	Фильтр-конденсатор Модель: ФК-1/60 / либо аналог
	
	Указать наименование товара
	
	

	7.1. 
	Номинальное напряжение постоянного тока:

Режим работы:


	100 кВ
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	7.2. 
	Номинальная емкость:
	1 мкФ
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	7.3. 
	Коэффициент диэлектрических потерь (tgδ): менее
	0.1%
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	7.4. 
	Режим работы: 
	При 100% Uном., Iном. работа в течение 1 часа, 8 циклов в день. При 80% Uном., Iном. непрерывная работа.
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	8. 
	Цифровая автоматическая система управления и измерения Модель: ЦАС-2000 / либо аналог
	
	Указать наименование товара
	
	

	8.1. 
	Система должна обеспечивать:
	
	
	
	

	8.2. 
	Система управления
	Должна иметь режимы ручного и автоматического управления
	Согласие с требованием
	
	

	8.3. 
	 Управление регулятором напряжения: 
	Регулирование выходного напряжения согласно ГОСТ,

изменение скорости в заданных пределах. 

Ступенчатое изменение испытательного напряжения, через заданные интервалы

напряжения, устанавливая значение времени испытания на каждой заданной ступени напряжения. 
	Согласие с требованием
	
	

	8.4. 
	Контроль состояния регулятора напряжения: 
	Контроль выходного напряжения, тока, контроль состояния концевых выключателей верхнего и нижнего пределов. 
	Согласие с требованием
	
	

	8.5. 
	 Контроль индуктивности реактора: 
	Регулирование индуктивности реактора с помощью сервопривода изменением воздушного зазора реактора. 
	Согласие с требованием
	
	

	8.6. 
	Защита от перегрузки по току: 
	два уровня защиты.  
	Согласие с требованием
	
	

	8.7. 
	Защита от перенапряжения: 
	система  автоматически снижает напряжение и отключает питание, когда напряжение выходит за заданные значения
	Согласие с требованием
	
	

	8.8. 
	Защита от короткого замыкания:
	система посылает сигнал на отключение питания в течение не более 10 мсек., при пробое объекта испытания или перекрытии.
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	8.9. 
	- Кнопка аварийного отключения: 
	для отключения питания вручную, при аварийной ситуации.
	Согласие с требованием
	
	

	8.10. 
	Аппаратные средства:
	
	
	
	

	8.11. 
	Промышленный компьютер
	Экран  не ниже 21-24'' LCD, процессор не ниже Р4, жесткий диск не менее 500 Гб, оперативная память не менее 4 Гб,  Принтер лазерный.
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	8.12. 
	Частота ввода/вывода: 
	16 бит, 8 каналов, скорость обмена 100 кГц
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	8.13. 
	Разделительный трансформатор: 
	уровень изоляции ≥ 2 кВ
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	8.14. 
	Пульт управления: 
	полностью экранирован, бесперебойный источник питания
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	8.15. 
	Аналоговый разделитель сигналов с развязкой: 
	8 каналов, 250 кГц, 2400 В
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	9. 
	Контейнер
	
	Указать наименование товара
	
	

	
	Исполнение
	Металлический, цельносварной, герметичный. Усиление пола, крыши, каркас ворот из профильной трубы толщиной не менее 3 мм. Обшивка стен и ворот- профилированный лист. Обшивка крыши -плоский лист. Настил пола-лист стальной с рифлением (ГОСТ 8568-77) толщиной не менее 3 мм. Окна из металлического листа толщиной не менее 1,5 мм, дверь боковая для обследования оборудования из металлического листа толщиной не менее 2 мм. 

Уплотнения: 

ворот - накладные П-образные резино-пластиковые;

двери -  D-образный резиновый профиль;

окон – профиль Mesan 340.09.103 или аналог.

Запорные устройства:

ворот - штанговый замок с контейнерной рукояткой; боковой двери - замок трехточечный;

окон - замок для металлических шкафов с поворотом ручки на четверть оборота.

Петли ворот - петли контейнерные 130*61 с кронштейнами. Не менее 3 петель на каждый створ ворот.

Фитинги - угловые крепления морских контейнеров ГОСТ 51891 (20527)/ИСО 1161-84 / либо аналог. Комплект угловых фитингов – 8 шт.

Установка должна иметь стационарную лестницу, позволяющую подняться на крышу установки.
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	9.1. 
	Степень защиты, не ниже
	IP21
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	9.2. 
	Цвет
	Основной: один из RAL7035, RAL7038, RAL7040, RAL7044 

Окантовка: RAL9005 или аналог того же оттенка
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	

	9.3. 
	Материал каркаса
	Низколегированная конструкционная сталь, предназначенная для изготовления сварных конструкций, работающих в широком диапазоне температур и под давлением
	Указать технические и функциональные характеристики
	
	


* Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. Если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности». 

2.3. Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
Таблица 4.

	№ п/п
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Место поставки продукции: Поставка Товара до Склада Покупателя , по адресу Республика Дагестан, Буйнакский р-н, Чиркейская ГЭС Грузополучателем является филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал»
	Согласие с требованием
	

	2. 
	Маркировка должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации, обладать износостойкостью.

Маркировка наносится силами Поставщика на грузовое место или корпусы оборудования, поставляемого без заводской упаковки, с применением индивидуального QR – кода.

QR – код должен содержать следующую обязательную информацию:

 - наименование МТЗ (в случае поставки не сборного груза);

 - наименование Поставщика;

 - номер, дата Договора в рамках которого осуществляется поставка;

 - Контактные данные ответственного исполнителя по Договору от Филиала;

 - условия хранения (теплый/холодный склад, уличное хранение);

 - дату изготовления;

 - срок хранения.

В случае если срок хранения на МТЗ не установлен, указывается «срок хранения не ограничен».

Наносимая Маркировка и информация должны быть представлены на русском языке.

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара на весь срок его транспортировки любым средством транспорта с учетом перегрузок и длительного хранения в течение гарантийного срока хранения. Товар поставляется в таре завода-изготовителя. Тара и упаковка Поставщику не возвращаются.
	Согласие с требованием
	

	3. 
	Условия поставки: Транспортировка Товара и погрузка осуществляется силами и средствами Поставщика. Разгрузка на складе Заказчика в присутствии представителя Поставщика.
	Согласие с требованием
	

	4. 
	До начала изготовления установки с Заказчиком должна быть согласована принципиальная электрическая схема и схема компоновки основных элементов установки.
	Согласие с требованием
	

	5. 
	Приемка Товара проводится в следующей последовательности: 

После сборки и настройки установки, по готовности к отправке Заказчику,  - После сборки и настройки установки, по готовности к отправке Заказчику, на заводе-изготовителе в присутствии представителей Заказчика проводится опробование работы по программе аттестации во всем диапазоне напряжений, токов, под нагрузкой. При этом должно применяться эталонное оборудование, имеющее действующее свидетельство о поверке и набор конденсаторов имитирующих емкость одной фазы генератора с номинальным напряжением равному испытательному. Полный цикл испытаний, соответствующий реальным испытаниям генератора - поднятие напряжения, выдерживание в течение 1 минуты, снятие напряжения - 6 циклов с перерывом 10 минут, одно испытание в течение 5 минут на номинальном напряжении генератора, одно испытание в течении 5 минут при номинальном напряжении статора генератора и при номинальной нагрузке (емкости одной фазы генератора 2.0 мкФ). Испытания на переменном и выпрямленном напряжении. Емкость обмоток генератора при этом имитировать набором высоковольтных конденсаторов  50 Гц соответствующей емкости, указанной в ТЗ. Емкость конденсаторов подтвердить сертификатом калибровкии измерением емкости конденсаторов поверенным прибором в присутствии Заказчика. Демонстрация всех режимов работы, включая пробой изоляции, срабатывание разрядника;

- Провести испытания Установки на соответствие уровня фоновых собственных частичных разрядов ЧР поверенным прибором измерения частичных разрядов в присутсвии Заказчика

Поставка Товара считается выполненной при  условии выполнения вышеуказанных мероприятий по приемке Товара и подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 при положительных результатах приемки.
	Согласие с требованием
	

	6. 
	Гарантийный срок: Не менее 36 месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 на поставленный Товар.
	Указать предлагаемый гарантийный срок
	

	7. 
	Вся предоставляемая документация должна быть на русском языке
	Согласие с требованием
	

	8. 
	В составе конкурсной документации поставщик обязан предоставить полную информацию о производителе, в том числе его местонахождении, референс-лист организации, полную информацию о комплектации Товара, а также Паспорта и Руководства (инструкции) по эксплуатации на Товар в целом и на его комплектующие.
	Согласие с требованием
	

	9. 
	Поставляемый Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2026 года, не бывшим в использовании, в ремонте, не восстановленный, с непросроченным сроком хранения, без замены составных частей, Товар не должен являться выставочным образцом, должен быть свободным от прав третьих лиц.
	Согласие с требованием
	


4. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке. 

Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу). Отразить стоимость поставляемого оборудования с учетом затрат на изготовление, транспортировку и поставку испытательной установки, погрузки, разгрузки и складирование на Чиркейскую ГЭС.

Приложение №1
Спецификацию поставляемого оборудования (материалов) представить в следующей форме:

	№ 

п/п
	Наименование оборудования
	Тип, марка, артикул
	Изготовитель 
	Технические характеристики (описание) 
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость ед. (руб. с НДС) *
	Общая стоимость (руб. с НДС) 
	Срок поставки
	Перечень документов подтверждающих качество оборудования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	


Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.
