Потребность на приобретение средств защиты используемых при работе в электроустановках на 2026год.

| № пп | Наименование | Характеристики: материал, состав, качества продукции | Ед. изм | Кол-во |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ЧГЭС | КСГЭС | ИГЭС |  |
| 1. | Перчатки диэлектрические | Перчатки бесшовные из латекса (по ГОСТ 12.4.183-91 и ТУ 38.306-5-63-97) или перчатки со швом из листовой резины, выполненные методом штанцевания (по ТУ 38305-05-257-89). Длина диэлектрических перчаток должна быть не менее 350 мм. Размер перчаток должен позволять одевать под них шерстяные или хлопчатобумажные перчатки для защиты рук от пониженных температур при обслуживании открытых устройств в холодную погоду. Ширина по нижнему краю перчаток должна позволять натягивать их на рукава верхней одежды. | пар |  | 4 | 4 | 8 |
| 2. | Боты диэлектрические | Диэлектрические боты состоят из резинового верха, резиновой рифленой подошвы, текстильной подкладки и внутренних усилительных деталей. Боты должны иметь отвороты. Формовые боты могут выпускаться бесподкладочными. Высота бот должна быть не менее 160 мм. Толщина подошвы не менее 5,7 мм, в пятке толщина подошвы бот не менее 8,4 мм. Толщина голенища не менее 3,9 мм. Должны иметь обозначение по защитным свойствам : Эв - боты. | пар |  | 4 | 4 | 8 |
| 3. | Галоши диэлектрические | Используются, как дополнительное средство защиты от электрического тока напряжением до 1000 В. Комплектация моделей должна содержать: - резиновый верх; - монолитную рифлёную подошву; - текстильные подкладки; - внутренние вставки, сохраняющие форму и страхующие от повреждений. Ток утечки не должен превышать 2,5 мА. Должны иметь обозначение по защитным свойствам - «Эн» (галоши), | пар |  |  | 2 | 2 |
| 4. | Коврик диэлектрический | Ковры резиновые диэлектрические должны быть изготовлены в соответствии с ГОСТ 4997-95. Применяются в качестве защитного средства в электроустановках напряжение 1000В. Выдерживают испытательное напряжение 20 кВт, переменного тока частотой 50 Гц.. Материал изготовления - специализированная резиновая смесь. группа II - маслобензостойкие - для работы при температуре от -50 до +80 °С. Толщина ковра 6+-1 мм, длина от 500 до 8000 мм и ширина от 500 до 1200 мм Ковры должны иметь рифленую лицевую поверхность. Ковры должны быть одноцветными |  |  | 10 | 12 | 22 |
| 5. | Очки защитные | Очки, состоящие из термостойкого корпуса, светофильтра из поликарбоната, обтюратора, обеспечивающего плотное прилегание к лицу, и термостойкой наголовной ленты с регулировкой длины по размеру. Линзы очков должны полностью исключать оптическое искажение и должны соответствовать оптическому классу 1; использование очков с оптическим классом ниже 1 не допускается. Очки должны иметь: -отверстия для обеспечения непрямой вентиляции пространства под панорамным светофильтром; -минимальный вес; -специальные покрытия, защищающие линзы от царапин и запотевания. | шт. | 10 | 10 | 2 | 12 |
| - 6. | Указатель напряжения УВНБУ «МЕМ» | Указатель высокого напряжения бесконтактный универсальный УВНБУ-6-35 Предназначен для определения наличия (отсутствия) напряжения на токоведущих частях электроустановок переменного тока 6-35кВ при непосредственной связи с этими частями (контактный способ). Дополнительной функцией указателя является определение наличия (отсутствия) напряжения без непосредственной связи с токоведущими частями (бесконтактный способ). Наличие переменного напряжения индицируется звуковым и световым сигналами. Указатель автоматически переходит в режим индикации при соприкосновении контакта-наконечника с токоведущей частью, находящейся под напряжением. В остальное время указатель постоянно готов к работе в пассивном энергосберегающем режиме. Имеет режим самоконтроля и индикацию разряда батареи. Поставляется в комплекте со штангами соответствующего класса напряжения. Модификация УВНБУ М имеет дополнительную функцию резервного определения наличия (отсутствия) напряжения при полностью разряженном или отсутствующем автономном источнике питания. Номинальное напряжение электроустановки, 6÷35кВ. Напряжение индикации в контактном режиме, не более 1,5кВ. Расстояние срабатывания в бесконтактном режиме (в зависимости от величины напряжения), 5÷40 см Звуковой сигнал в контактном режиме непрерывный. Звуковой сигнал в бесконтактном режиме - прерывистый Напряжение питания, 3В. Ток, потребляемый от элементов питания, не более 80 мА Громкость звукового сигнала, не менее 70дБ Условия эксплуатации: температура, оС от -30 до +40 влажность при температуре 250 С, % до 98 Габаритные размеры, не более 80х150 мм Масса, не более 0,42 кг Срок службы, лет, не менее 5 | шт. |  | 1 | 1 | 2 |
| - 7. | Переносное заземление ЗПП-110 кВ | Заземление переносное ЗПП-110 кВ предназначено для защиты работающих на отключенных участках оборудования распределительных устройств на случай ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения. Допусимый диапазон рабочих температур от -45°С до +45°С. Относительная влажность воздуха до 80% при 20°С. Сечение заземляющего провода 25 мм² |  |  | 1 | 1 | 2 |
| - 8. | Канат для ограждения зон производства работ (1 канат - 10м) | Канат хлопчатобумажный 8 ТУ 8121 - 002 - 05137933 – 2008 . Канат хлопчатобумажный ХБ 8 мм Веревка ХБ строительная 8\25 мм 286 кгс 25\40 кг 1 шт/уп | (1 канат 10метровый) | 3 |  |  | 3 |
| - 9. | Указатель низкого напряжения УНН-1Д комби | Указатель УНН-1Д КОМБИ работает при непосредственном прикосновении к токоведущим частям контактами-наконечниками. Устройство относится к основным электрозащитным средствам, применяемым обслуживающим и ремонтным персоналом электрических станций, подстанций и распределительных сетей. Указатель напряжения имеет двухполюсное исполнение и состоит из двух пластмассовых корпусов с контактами-наконечниками. В одном корпусе расположены элементы электрической схемы, другой выполнен в виде щупа. Корпуса указателя напряжения соединяются между собой гибким проводом с усиленной изоляцией. Предназначен для определения наличия напряжения до 5 до 999 В в сети постоянного и переменного тока. Возможность определения полярности постоянного тока. Контактное определение напряжения. Интервал для срабатывания индикации — 1 секунда. Высокая точность определения напряжения. Индикация напряжения – свето-звуковой. Длина соединительного провода - не менее 1,1 м. Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца. Прибор определяет тип напряжения (переменное или постоянное), отображается на дисплее символами ~, +, - | шт. |  | 2 | 2 | 4 |
| - 11. | Указатель напряжения - 15кВ. | Указатель высокого напряжения для проверки наличия или отсутствия напряжения в электроустановках переменного тока напряжением 6-15 кВ, частотой 50 и 60 Гц. при температуре от - 45°С до +45°С и относительной влажности воздуха не выше 80% (при температуре +25°С). Принцип действия указателя основан на преобразовании электрических сигналов в светозвуковые. Элементы светозвуковой индикации указателя располагаются внутри затенителя, конструкция которого позволяет усилить светозвуковой сигнал за счет его направленного распространения. Рабочая часть указателя выполнена из ПОЛИАМИДА. обеспечивающая нормальное функционирование элементов электроники в течении всего срока эксплуатации. Изолирующая часть выполнена из стеклопластика, обеспечивающего надежную изоляцию. |  |  | 1 |  | 1 |
| - 12. | Указатели высокого напряжения УВН 90М 6-35 СЗ ИП | Указатель высокого напряжения комбинированный контактно-бесконтактный предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения вэлектроустановках переменного тока напряжением от 6 до 35 кВ, частотой 50 и 60 Гц, при температуре от – 45°С до +40°С и относительной влажности воздуха не выше 98% (при температуре +25°С). Указатель напряжения обладает возможностью самопроверки как контактной, так и бесконтактной частей. Рабочая часть указателя может использоваться в качестве индикатора напряжения от 100 до 1000В. Рабочая часть указателя УВН-90М-6-35СЗ ИП КБ изготавливается из пластика марки ABS, обеспечивающего нормальное функционирование элементов электроники в течении всего срока эксплуатации. Изолирующая часть изготавливается из ПВХ, обеспечивающий надежную изоляцию. |  |  | 1 | 1 | 2 |
| - 13. | УВНБУ 6-10 Указатель высокого напряжения контактно-бесконтактный (Электроприбор) | Предназначен для определения наличия (отсутствия) напряжения на токоведущих частях электроустановок переменного тока 6-10 кВ при непосредственной связи с этими частями (контактный способ). Дополнительной функцией указателя является определение наличия (отсутствия) напряжения без непосредственной связи с токоведущими частями (бесконтактный способ). Наличие переменного напряжения индицируется звуковым и световым сигналами. Указатель автоматически переходит в режим индикации при соприкосновении контакта-наконечника с токоведущей частью, находящейся под напряжением. В остальное время указатель постоянно готов к работе в пассивном энергосберегающем режиме. Имеет режим самоконтроля и индикацию разряда батареи. Поставляется в комплекте со штангами соответствующего класса напряжения. Модификация УВНБУ РС имеет дополнительную функцию резервного определения наличия (отсутствия) напряжения при полностью разряженном или отсутствующем автономном источнике питания. Указатели напряжения с модификацией УВНБУ «МЕМ» имеют встроенный энергонезависимый «чёрный ящик» для записи протокола событий. Технические характеристики: Номинальное напряжение электроустановки, кВ — 6÷10 Напряжение индикации в контактном режиме, кВ, не более — 1,5 Расстояние срабатывания в бесконтактном режиме (в зависимости от величины напряжения), см — 5÷40 Звуковой сигнал в контактном режиме — непрерывный Звуковой сигнал в бесконтактном режиме — прерывистый Напряжение питания, В — 3 Ток, потребляемый от элементов питания, мА, не более — 80 Громкость звукового сигнала, дБ, не менее — 70 Температура эксплуатации, оС — от -30 до +40 влажность при температуре 25 оС, % — до 98 Габаритные размеры, мм, не более — 80х150 Масса, кг, не более — 0,42 Срок службы, лет, не менее — 5 | шт. | 2 | 1 |  | 3 |
| - 14. | Указатели напряжения | Указатели напряжения-110кВ Тип УВН-110Д |  |  | 1 | 2 | 3 |
| - 16. | Токоизмерительные клещи | PRO-824 (59824)- Измерение переменного напряжения. Измерение постоянного напряжения Измерение силы переменного тока Автоматический выбор диапазона измерений Выявление повреждения проводки и соединения Измерение работоспособности диодов и транзисторов.Измерение сопротивления |  |  | 1 | 1 | 2 |
| - 17. | Изолирующие клещи -0,4кв | Клещи КИ-1000.Конструктивно клещи состоят из рабочей части (губок), изолирующей части и рукояток. Изолирующая часть отделена от рукояток ограничительными упорами. |  |  | 2 | 2 | 4 |
| - 19. | Сигнализатор напряжения | СНИКМ 6-10 к Рабочий диапазон температур -- - 40С до + 40С,Влажност воздуха 98% при температуре + 25ºС, Габаритные размеры сигнализатора, мм – 62 х 45 х 35 |  |  | 1 | 1 | 2 |
| 20. | Заземления переносные для распределительных устройств ПЗРУ-2 | Заземление переносное ПЗРУ-2Н предназначено для защиты работающих на отключенных участках оборудования распределительных устройств на случай ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения.Для изготовления связующего контакты (струбцины или зажимы) кабеля, используют медный многожильный провод S=16мм. |  |  | 3 | 3 | 6 |
| - 22. | Заземления переносные для распределительных устройств | Сечение кабеля 25мм2 и выше – используют в переносных заземлениях свыше 1000 Вольт. |  |  | 2 | 3 | 5 |
| - 23. | # Переносное заземление машинное ЗПМ-1 | ЗПМ-1 сеч. 16 мм2, дл. 10 м | шт |  | 1 | 1 | 2 |
|  | Средства защиты от высоты | комплект страховочного привяза | шт |  | 1 | 1 | 2 |
| - 24. | Привязь страховочная VЕНТО профи мастер Фаст V2ЕАС | Многоточечные предохранительные пояса состоят из переплетенных между собой плечевых и ножных, а также промежуточных горизонтальных ремней, расположенных таким образом, чтобы обеспечить максимальную площадь распределения нагрузки тела при падении и исключить возможность соскальзывания ремней. Многоточечные предохранительные пояса не подлежат разъединению. Ремни должны регулироваться под работника. Выше уровня центра тяжести тела на поясах должны иметься сохранные кольца для прикрепления к системе безопасности. Многоточечные ремни должны крепиться выше уровня, на котором находится работник и их длина должна обеспечивать свободу, достаточную для выполнения необходимого объема работ. Обязательно использование амортизатора-гасителя энергии. Обязательная сертификация на соответствие: ГОСТ Р ЕН 363 и EN 361 , EN 813. | шт. |  |  | 1 | 1 |
| - 25. | Стремянка с площадкой и оградой 1,7м | Алюминиевая профессиональная лестница для проведения различных видов работ. Стремянка-помост представляет собой свободностоящую переносную лестницу, имеющую сторону подъема (переднюю ногу), опорную сторону (заднюю ногу), рабочую площадку и раскладывающуюся для подъема на высоту. В верхней части задней ноги стремянки имеется поперечина, которая выполняет роль периллы и обеспечивает безопасность при работе. Рабочая высота 3,7 м Высота площадки 1,7 м Количество ступеней 6 Размер площадки 0,43х0,45 м Максимальная нагрузка 150 кг | шт. |  | 1 | 1 | 2 |
| - 26. | Стремянка с площадкой и оградой 2,64м | Алюминиевая профессиональная лестница серии АРЕ предназначена для проведения различных видов рабт. Стремнка-помост представляет собой свободностоящую переносную лестницу, имеющую сторону подъема (переднюю ногу), опорную сторону (заднюю ногу), рабочую площадку и раскладывающуюся для подъема на высоту. В верхней части задней ноги стремянки имеется поперечина, которая выполняет роль периллы и обеспечивает безопасность при работе. Рабочая высота 4,64 м Высота площадки 2,64 м Количество ступеней 10 Размер площадки 0,43х0,45 м Максимальная нагрузка 150 кг | шт. |  | 1 | 1 | 2 |
| - 27. | Стремянка изолирующая стеклопластиковая типа ССО-2,5 | Стремянки выполнены из профильного электроизоляционного стеклопластика повышенной прочности и отвечают требованиям действующей нормативно-технической документации. В конструкции стремянки предусмотрены: • Приспособления, предотвращающие их самопроизвольное раскрытие во время работы, а также удерживающие стремянку в сложенном состоянии при транспортировке. • Поворотная опорная ступенька на высоте от 1,0 до 3,0 метров в зависимости от высоты и базы стремянки. • Рабочие поверхности ступеней имеют покрытие, предотвращающее соскальзывание подошвы обуви. • Стандартный шаг ступеней 330 мм. | шт |  | 1 |  | 1 |
| - 29. | Щиты (ширмы) | Высота не менее 1,7м, расст. От пола до нижн. кромки не более 100мм. | шт. |  |  | 2 | 2 |
| - 31. | Инструмент ручной изолирующий - НИЭ-02(КВТ) | Набор инструмента электромонтажника и набор инструментов электрика НЭУ-М универсальный (до 1000В) для монтажа энергоустановок РУ, электрических шкафов ТУ 36-1823-78.Комплектация набора инструментов электрика НЭУ-М включает исчерпывающий перечень оборудования, предназначенного для обслуживания коммуникационных сетей, энергоустановок РУ, электрических шкафов. | шт. | 1 | 1 |  | 2 |
| - 32. | Изолирующие клещи до 10кВ | КИ-10Э | шт | 2 |  | 2 | 4 |
| - 33. | Защитные ограждения, (Щит диэлектрический стеклопластиковый) | ## ЩОП-1500СПГ-В3-ОНИКС В1200хД1500хШ600мм (горизонтальный) | шт | 3 |  | 1 | 4 |
| - 35. | # Штанга изолирующая до 1кВ | # ШО-1Д | шт | 3 |  | 3 | 6 |
| - 36. | # Штанга изолирующая до 10 кВ | # ШО-10Д | шт | 2 |  | 2 | 4 |
| - 38. | Лента для ограждения | Разм.75мм/200мм, бело-красная, полиэтиленовая неклейкая | шт. |  |  | 5 | 5 |
| - 40. | Заземление для пожарных стволов | ЗПС-1 сеч 25мм дл-20м | шт | 1 |  | 1 | 2 |
| - 41. | Заземления для пожарной машины | ЗППМ-25 25мм2 20м фазный винтовой зажим | шт | 1 |  | 1 | 2 |
| - 42. | Переносные заземления до 1000В. ЗПП-1кВ 3фазные с 3 штангами сечением 25мм. | Переносные заземления предназначены для защиты работающих на отключенных участках ВЛ и РУ при непредусмотренном появлении на этих участках высокого или наведенного напряжения. Климатическое исполнение У категории 1.1 по ГОСТ 15150. | шт |  |  | 1 | 1 |