Технические требования

## ОКПД2 27.33.13.190 Поставка выключателей вакуумных (аварийный запас)

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	3

1.4.	Существующее положение	3

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

2.2.	Требования к качеству продукции	4

Таблица 3. Требования к продукции	4

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	8

4.	Перечень приложений к ТТ:	8

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| Филиал | филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» |

#### Наименование закупаемой продукции

Выключатели вакуумные (аварийный запас)

#### Цель использования закупаемой продукции. Существующее положение.

Восполнение аварийного запаса Филиала.

В соответствии с п. 41 "Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики"1, субъекты электроэнергетики должны создавать, поддерживать и содержать в исправном состоянии аварийный запас оборудования, запасных частей и материалов для устранения последствий аварий и технологических нарушений (отказов, неисправностей), возникающих в процессе эксплуатации, с целью минимизации материального ущерба за счет сокращения времени обеспечения МТР, необходимых для восстановительных работ.

Предметом закупки является выключатель для находящегося в эксплуатации щитов 6кВ Р1-Р3. Указанные выключатели не предназначены для незамедлительного монтажа и замены, при этом, в случае аварийной ситуации они должны быть установлены взамен поврежденных элементов в кратчайшие сроки, что возможно только при полном соответствии габаритов выключателей с установочном местом щитов 6кВ Р1-Р3.

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

В соответствии с условиями договора.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Выключатель вакуумный | шт. | 1 |
|  | Выключатель вакуумный | шт. | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Выключатель вакуумный VD4 12.12.20 р=150мм | С даты, следующей за датой заключения договора | позднее 01.12.2026 |
|  | Выключатель вакуумный VD4 12.12.20 р=210мм | С даты, следующей за датой заключения договора | позднее 01.12.2026 |

#### Требования к качеству продукции

# 2.2.1 Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. Если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности».

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: (в соответствии с пунктами 1-2 таблицы 2.1.) Выключатели вакуумные.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |
|  | Модель | Выключатель вакуумный VD4 12.12.20 р=150мм | Указание участником ТХ | Предоставление подтверждающего документа (технического паспорта) |  |  |
|  | Дугогасящая среда | вакуум | Указание участником ТХ | Предоставление подтверждающего документа (технического паспорта) |  |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 10 | Указание участником ТХ | Предоставление подтверждающего документа (технического паспорта) |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | Указание участником ТХ | Предоставление подтверждающего документа (технического паспорта) |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Указание участником ТХ | Предоставление подтверждающего документа (технического паспорта) |  |  |
|  | Номинальный ток отключения, кА | 20 | Указание участником ТХ | Предоставление подтверждающего документа (технического паспорта) |  |  |
|  | Номинальный ток, А | 1250 | Указание участником ТХ | Предоставление подтверждающего документа (технического паспорта) |  |  |
|  | Ток электродинамической стойкости, кА | 50 | Указание участником ТХ | Предоставление подтверждающего документа (технического паспорта) |  |  |
|  | Начальное действующее значение периодической составляющей, кА | 20 | Указание участником ТХ | Предоставление подтверждающего документа (технического паспорта) |  |  |
|  | Среднеквадратичное значение тока за время его протекания 3 с (ток термической стойкости), кА | 20 | Указание участником ТХ | Предоставление подтверждающего документа (технического паспорта) |  |  |
|  | Электрическая прочность изоляции главных цепей: Напряжение промышленной частоты, кВ | 42 | Указание участником ТХ | Предоставление подтверждающего документа (технического паспорта) |  |  |
|  | Электрическая прочность изоляции главных цепей: Напряжение полного импульса, кВ | 75 | Указание участником ТХ | Предоставление подтверждающего документа (технического паспорта) |  |  |
|  | Межполюсное расстояние, мм | 150 | Указание участником ТХ | Предоставление подтверждающего документа (технического паспорта) |  |  |
|  | Тип привода выключателя | ELI | Указание участником ТХ | Предоставление подтверждающего документа (технического паспорта) |  |  |
|  | Масса выключателя, не более, кг | 75 | Указание участником ТХ | Предоставление подтверждающего документа (технического паспорта) |  |  |
|  | Тип электропривода выключателя | MAS (либо эквивалент) | Указание участником ТХ | Предоставление подтверждающего документа (технического паспорта) |  |  |
|  | Род тока электропривода выключателя | Постоянный | Указание участником ТХ | Предоставление подтверждающего документа (технического паспорта) |  |  |
|  | Напряжение цепи привода выключателя, В | 220 | Указание участником ТХ | Предоставление подтверждающего документа (технического паспорта) |  |  |
|  | Тип электромагнита включения привода | MBOI (либо эквивалент) | Указание участником ТХ | Предоставление подтверждающего документа (технического паспорта) |  |  |
|  | Род тока электромагнита включения привода | постоянный/переменный | Указание участником ТХ | Предоставление подтверждающего документа (технического паспорта) |  |  |
|  | Напряжение электромагнита включения привода, В | 220…250 | Указание участником ТХ | Предоставление подтверждающего документа (технического паспорта) |  |  |
|  | Механический ресурс, циклы «В-tп-О», не менее | 30000 | Указание участником ТХ | Предоставление подтверждающего документа (технического паспорта) |  |  |
|  | Тип электромагнита включения привода | MBС (либо эквивалент) | Указание участником ТХ | Предоставление подтверждающего документа (технического паспорта) |  |  |
|  | Род тока электромагнита включения привода | постоянный/переменный | Указание участником ТХ | Предоставление подтверждающего документа (технического паспорта) |  |  |
|  | Напряжение электромагнита включения привода, В | 220…250 | Указание участником ТХ | Предоставление подтверждающего документа (технического паспорта) |  |  |
|  | Исполнение | выкатное | Указание участником ТХ | Предоставление подтверждающего документа (технического паспорта) |  |  |
|  | Габаритные размеры | Габаритные размеры должны соответствовать указанным в Приложении №1 к ТТ | Согласие с требованием | Предоставление подтверждающего документа (чертеж) |  |  |
| 1.2. | Модель | Выключатель вакуумный VD4 12.12.20 р=210мм | Указание участником ТХ | Предоставление подтверждающего документа (технического паспорта) |  |  |
|  | Дугогасящая среда | вакуум | Указание участником ТХ | Предоставление подтверждающего документа (технического паспорта) |  |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 10 | Указание участником ТХ | Предоставление подтверждающего документа (технического паспорта) |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | Указание участником ТХ | Предоставление подтверждающего документа (технического паспорта) |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Указание участником ТХ | Предоставление подтверждающего документа (технического паспорта) |  |  |
|  | Номинальный ток отключения, кА | 20 | Указание участником ТХ | Предоставление подтверждающего документа (технического паспорта) |  |  |
|  | Номинальный ток, А | 1250 | Указание участником ТХ | Предоставление подтверждающего документа (технического паспорта) |  |  |
|  | Ток электродинамической стойкости, кА | 50 | Указание участником ТХ | Предоставление подтверждающего документа (технического паспорта) |  |  |
|  | Начальное действующее значение периодической составляющей, кА | 20 | Указание участником ТХ | Предоставление подтверждающего документа (технического паспорта) |  |  |
|  | Среднеквадратичное значение тока за время его протекания 3 с (ток термической стойкости), кА | 20 | Указание участником ТХ | Предоставление подтверждающего документа (технического паспорта) |  |  |
|  | Электрическая прочность изоляции главных цепей: Напряжение промышленной частоты, кВ | 42 | Указание участником ТХ | Предоставление подтверждающего документа (технического паспорта) |  |  |
|  | Электрическая прочность изоляции главных цепей: Напряжение полного импульса, кВ | 75 | Указание участником ТХ | Предоставление подтверждающего документа (технического паспорта) |  |  |
|  | Межполюсное расстояние, мм | 210 | Указание участником ТХ | Предоставление подтверждающего документа (технического паспорта) |  |  |
|  | Тип привода выключателя | ELI | Указание участником ТХ | Предоставление подтверждающего документа (технического паспорта) |  |  |
|  | Масса выключателя, не более, кг | 75 | Указание участником ТХ | Предоставление подтверждающего документа (технического паспорта) |  |  |
|  | Тип электропривода выключателя | MAS (либо эквивалент) | Указание участником ТХ | Предоставление подтверждающего документа (технического паспорта) |  |  |
|  | Род тока электропривода выключателя | Постоянный | Указание участником ТХ | Предоставление подтверждающего документа (технического паспорта) |  |  |
|  | Напряжение цепи привода выключателя, В | 220 | Указание участником ТХ | Предоставление подтверждающего документа (технического паспорта) |  |  |
|  | Тип электромагнита включения привода | MBOI (либо эквивалент) | Указание участником ТХ | Предоставление подтверждающего документа (технического паспорта) |  |  |
|  | Род тока электромагнита включения привода | постоянный/переменный | Указание участником ТХ | Предоставление подтверждающего документа (технического паспорта) |  |  |
|  | Напряжение электромагнита включения привода, В | 220…250 | Указание участником ТХ | Предоставление подтверждающего документа (технического паспорта) |  |  |
|  | Механический ресурс, циклы «В-tп-О», не менее | 30000 | Указание участником ТХ | Предоставление подтверждающего документа (технического паспорта) |  |  |
|  | Тип электромагнита включения привода | MBС (либо эквивалент) | Указание участником ТХ | Предоставление подтверждающего документа (технического паспорта) |  |  |
|  | Род тока электромагнита включения привода | постоянный/переменный | Указание участником ТХ | Предоставление подтверждающего документа (технического паспорта) |  |  |
|  | Напряжение электромагнита включения привода, В | 220…250 | Указание участником ТХ | Предоставление подтверждающего документа (технического паспорта) |  |  |
|  | Исполнение | выкатное | Указание участником ТХ | Предоставление подтверждающего документа (технического паспорта) |  |  |
|  | Габаритные размеры | Габаритные размеры должны соответствовать указанным в Приложении №1 к ТТ | Согласие с требованием | Предоставление подтверждающего документа (чертеж) |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |  |  |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, 106. | Согласие с требованием | - Подтверждение в формате предложения участника |  |  |
|  | Условия поставки | Условия транспортировки Товара: погрузка и доставка до склада Покупателя осуществляется силами и средствами Поставщика. Поставщик несет все расходы и риски, связанные с доставкой до места поставки. | Согласие с требованием | - Подтверждение в формате предложения участника |  |  |
|  | Требования к маркировке, упаковке | Упаковка должна обеспечивать полную сохранность и защиту от повреждения Товара на весь срок его транспортировки любым средством транспорта с учетом перегрузок и длительного хранения в течение гарантийного срока хранения. Товар поставляется в таре завода-изготовителя. Тара и упаковка Поставщику не возвращаются. Требования к маркировке МТЗ, поступающих на склады Филиала: - Маркировка МТЗ должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации, обладать износостойкостью. - Маркировка наносится силами Поставщика на грузовое место или корпусы оборудования, поставляемого без заводской упаковки, с применением индивидуального QR - кода. - QR - код должен содержать следующую обязательную информацию: - наименование МТЗ (в случае поставки не сборного груза); - наименование Поставщика; - номер, дата Договора в рамках которого осуществляется поставка; - Контактные данные ответственного исполнителя по Договору от Филиала; - условия хранения (теплый/холодный склад, уличное хранение); - дату изготовления; - срок хранения. В случае если срок хранения на МТЗ не установлен, указывается «срок хранения не ограничен». Наносимая маркировка и информация должны быть представлены на русском языке. В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение данного требования. | Согласие с требованием | Подтверждение в формате предложения участника |  |  |
| 2.3. | Приемка Товара | В соответствии с условиями договора. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. | Согласие с требованием | Подтверждение в формате предложения участника |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |  |  |
|  | Срок гарантии | В соответствии с гарантиями производителя, но не менее 36 месяцев с даты подписания Накладной ТОРГ-12/УПД на поставленный Товар. | Согласие с требованием | Подтверждение в формате предложения участника |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |  |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества и пр.; технические паспорта; руководства по эксплуатации; протоколы заводских испытаний; упаковочные листы, упаковочные ярлыки; товарно-транспортную накладную формы №1-Т; Накладную ТОРГ-12/УПД в 2 экз. | Согласие с требованием | Подтверждение в формате предложения участника |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

# Перечень приложений к ТТ:

- Приложение №1 – Габаритные размеры выключателей.