Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2 32.99.11.199 Закупка индивидуальных, коллективных средств защиты и приспособлений от поражения электрическим током для филиала ПЭС "Казым"

Лот № 248,1

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	4

1.1.	Обозначения и сокращения	4

1.2.	Наименование закупаемой продукции	5

1.3.	Цель использования закупаемой продукции 	5

1.4.	Существующее положение 	5

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 	5

1.6.	Иные требования и сведения общего характера 	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	5

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	5

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	5

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	6

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	6

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	6

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	6

2.2.	Требования к качеству продукции	7

Таблица 3. Требования к продукции	7-13

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	13

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	13

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт |
| --- | --- |
| ТУ | Технические условия |

Наименование закупаемой продукции

«Закупка индивидуальных, коллективных средств защиты и приспособлений от поражения электрическим током»

Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение безопасности персонала: защита жизни и здоровья работников при выполнении электротехнических работ; снижение риска электротравматизма и профессиональных заболеваний; соответствие требованиям охраны труда и промышленной безопасности.

Выполнение нормативным требований: соблюдение законодательства в области охраны труда; соответствие нормам ГОСТ и технических регламентов по электробезопасности.

Существующее положение

-

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

-

Иные требования и сведения общего характера

-

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Штанга изолирующая универсальная ШО-1 (или аналоги) | шт. | 6 |
|  | Штанга изолирующая универсальная ШО-15 (или аналоги) | шт. | 6 |
|  | Указатель низкого напряжения УННУ-25-1000 (или аналоги) | шт. | 6 |
|  | Указатель высокого напряжения УВНСЗ 6-10 (или аналоги) | шт. | 6 |
|  | Изолирующие клещи | шт. | 6 |
|  | Токоизмерительные клещи (мультиметр) | шт. | 6 |
|  | Диэлектрические перчатки | пар | 12 |
|  | Диэлектрические боты | пар | 12 |
|  | Очки защитные | шт. | 6 |
|  | Коврик диэлектрический 750х750 | шт. | 20 |
|  | Заземление переносное ЗПП-1/3 с сеч. 16мм2 | шт. | 6 |
|  | Заземление переносное ЗПП-15-3/1 с сеч. 25мм2 | шт. | 6 |
|  | Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая | шт. | 2 |

- Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Доставка | Услуга | 1 |
|  | Испытания СИЗ и проверка средства защиты с протоколом на организацию | Услуга | 1 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Штанга изолирующая универсальная ШО-1 (или аналоги) | С даты подписания договора. | Не позднее 60 дней с даты подписания договора. |
|  | Штанга изолирующая универсальная ШО-15 (или аналоги) | С даты подписания договора. | Не позднее 60 дней с даты подписания договора. |
|  | Указатель низкого напряжения УННУ-25-1000 (или аналоги) | С даты подписания договора. | Не позднее 60 дней с даты подписания договора. |
|  | Указатель высокого напряжения УВНСЗ 6-10 (или аналоги) | С даты подписания договора. | Не позднее 60 дней с даты подписания договора. |
|  | Изолирующие клещи | С даты подписания договора. | Не позднее 60 дней с даты подписания договора. |
|  | Токоизмерительные клещи (мультиметр) | С даты подписания договора. | Не позднее 60 дней с даты подписания договора. |
|  | Диэлектрические перчатки | С даты подписания договора. | Не позднее 60 дней с даты подписания договора. |
|  | - Диэлектрические боты | С даты подписания договора. | Не позднее 60 дней с даты подписания договора. |
|  | - Очки защитные | С даты подписания договора. | Не позднее 60 дней с даты подписания договора. |
|  | Коврик диэлектрический 750х750 | С даты подписания договора. | Не позднее 60 дней с даты подписания договора. |
|  | Заземление переносное ЗПП-1/3 с сеч. 16мм2 | С даты подписания договора. | Не позднее 60 дней с даты подписания договора. |
|  | Заземление переносное ЗПП-15-3/1 с сеч. 25мм2 | С даты подписания договора. | Не позднее 60 дней с даты подписания договора. |
|  | Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая | С даты подписания договора. | Не позднее 60 дней с даты подписания договора. |

- Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | - | - | - | - |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Штанга изолирующая универсальная ШО-1 (или аналоги) | ГОСТ 20494-2001; Штанги изготавливаются на основе диэлектрического стеклопластика, прочного на изгиб; Внутренние полости штанг герметизируются от попадания пыли и влаги, ограничительное кольцо и заглушки штанг из диэлектрической морозостойкой резины, надежно фиксируются от смещений; В креплении универсальной головки должен быть использован принцип восьмигранника, что позволяет при необходимости надежно фиксировать головку под утлом 45 градусов (для универсальных оперативных штанг); Ограничительное кольцо и защитные колпачки должны изготавливаться из морозостойкой и стойкой к ультрафиолетовому излучению резины; Бирки с наименованием изделий должны быть надежно защищены и исключать их порчу или потерю в течение всего срока службы. |  | + | + | + |
|  | Штанга изолирующая универсальная ШО-15 (или аналоги) | ГОСТ 20494-2001; Штанги изготавливаются на основе диэлектрического стеклопластика, прочного на изгиб; Внутренние полости штанг герметизируются от попадания пыли и влаги, ограничительное кольцо и заглушки штанг из диэлектрической морозостойкой резины, надежно фиксируются от смещений; В креплении универсальной головки должен быть использован принцип восьмигранника, что позволяет при необходимости надежно фиксировать головку под утлом 45 градусов (для универсальных оперативных штанг); Ограничительное кольцо и защитные колпачки должны изготавливаться из морозостойкой и стойкой к ультрафиолетовому излучению резины; Бирки с наименованием изделий должны быть надежно защищены и исключать их порчу или потерю в течение всего срока службы. |  | + | + | + |
|  | Указатель низкого напряжения УННУ-25-1000 (или аналоги) | ГОСТ 20494-2001; Напряжение индикации не более, В: 25; Максимальное рабочее напряжение, В: 1000; Указатель обеспечивает определение фазного провода (фазы) сети переменного тока в однополюсном режиме; Указатель обеспечивает определение полярности сети постоянного тока в двухполюсном режиме; |  | + | + | + |
|  | Указатель высокого напряжения УВНСЗ 6-10 (или аналоги) | ГОСТ 20494-2001; Материал корпуса - стеклопластик; Возможность присоединения к изолирующей штанге длиной 5-8 м; Наличие резервной индикации; Наличие встроенного бесконтактного сигнализатора опасного напряжения; Время от момента прикосновения до начала индикации 0,1-0,5 сек.; Масса 0,59 кг; Возможность определения шагового напряжения. ГОСТ 20493-2001; |  | + | + | + |
|  | Изолирующие клещи | Номинальное напряжение – 10 кВ; Диаметр предохранителей – не менее 50÷60 мм; Длина изолирующей части – не менее 1040 мм; Длина рукоятки – не менее 300 мм; Общая длина – не менее 1545 мм; Рабочий диапазон температур – от - 45 до + 40 °С; Масса – не более 1,5 кг. |  | + | + | + |
|  | Токоизмерительные клещи (мультиметр) | Диапазоны измерений: - Постоянное напряжение: 1000 В. - Переменное напряжение: 750 В. - Переменный ток: 200 А / 1000 А. - Сопротивление: 200 Ом / 20 кОм. Функциональные возможности: - Раскрытие клещей до 50 мм. - Проверка проводимости цепи (< 50 Ом) со звуковым сигналом. - Удержание показаний на дисплее (DATA HOLD). |  | + | + | + |
|  | Диэлектрические перчатки | Пятипалые, бесшовные, пленочные с гладкими внешней и внутренней поверхностями, иметь класс защиты не ниже 2; Толщина перчаток - от 1,3 мм до 3,0 мм. Длина перчаток должна быть не менее 350 мм. Применение в интервале рабочих температур от минус 40°С до плюс 30°С. Размер диэлектрических перчаток должен позволять надевать под них трикотажные перчатки для защиты рук от пониженных температур при работе в холодную погоду или трикотажные термостойкие перчатки при работах, связанных с риском возникновения электрической дуги для защиты от ожогов 2 степени тяжести. Ширина по нижнему краю перчаток должна позволять натягивать их на рукава верхней одежды. Маркировка по защитным свойствам: Эн – от электрического тока напряжением до 1000 В; Эв – от электрического тока напряжением выше 1000 В. Обязательное подтверждение соответствия: сертификация по ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» |  | + | + | + |
|  | Диэлектрические боты | Тип: боты Пол: унисекс Размер: 46 Цвет: серый, черный Материал: резина Материал верха обуви: резина Материал подошвы: резина Метод крепления подошвы: литьевой Утеплитель: отсутствует Длина подошвы: 34.5 см Стелька: отсутствует Высота голенища: 17 см Максимальное рабочее напряжение: 20000 В Стандарты: ГОСТ 13385-78 Страна происхождения: Россия |  | + | + | + |
|  | Очки защитные | Очки 3M™ «Секьюрофит 400» (SF401AF-EU) прозрачные (или аналоги) |  | + | + | + |
|  | Коврик диэлектрический 750х750 | Материал: резина; Длина: 750 мм Ширина:750 мм Толщина: 6 мм Цвет: черный Габариты без упаковки: 750x750x6 мм Вес нетто:4.2 кг |  | + | + | + |
|  | Заземление переносное ЗПП-1/3 с сеч. 16мм2 | Сечение провода – 16 мм2; Номинальное рабочее напряжение – 1,0 кВ; |  | + | + | + |
|  | Заземление переносное ЗПП-15-3/1 с сеч. 25мм2 | Вес: 3,6 кг; Длина заземл. Провода: 5 м; Длина штанги с зажимом: 1230 мм; Напряжение: 15 кВ; Сечение заземл. провода: 24 мм2; |  | + | + | + |
|  | Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая | Профиль тетивы: 42х25х3 Профиль ступени: 36х26х3 Высота изделия (сложенная): 2,9 Количество ступеней: 6 Количество секций: 2 Максимальная длина изделия: 2,9 Высота в рабочем положении: 2,78 Высота до рабочей площадки: 2,0 Размер рабочей площадки: 0,35х0,31 Рабочая высота: 4,0 Ширина верхняя: 0,37 Ширина основания: 0,65 Высота после последней ступени: 0,34 Высота до первой ступени: 0,34 Шаг ступеней: 0,34 |  | + | + | + |
|  | Требования к безопасности |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - | - |  | - | - | - |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - | - |  | - | - | - |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  | - | - | - | - |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки |  | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 628162, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Белоярский, ул. Центральная, № 31 | + | ### + | + |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  | - | - | - | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  | - | - | - | ### - |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  | Продукция должна быть новой, подтверждаться сертификатом качества. | + | + | + |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  | - | - | - | - |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Стоимость товара |  | Стоимость самого товара; расходы по упаковке, транспортировке, погрузоразгрузочным работам, гарантийному обслуживанию, страхованию, стоимости первичной поверки, а также все иные расходы, связанные с исполнением обязательств по поставке до склада покупателя: 628162, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Белоярский, ул. Центральная № 31 | + | + | + |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к шефмонтажу |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  | - | - | - | - |
|  | Требования к шефналадке |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  | - | - | - | - |
|  | Требования к прочим услугам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Доставка |  | Доставка транспортными компаниями ООО «ТК КИТ» или ООО «Деловые Линии», в зимний период по Автозимнику «Андра-Приобье» через ледовые переправы реки Обь и протоки Алешкинская, грузоподъемностью от 30 до 50 тонн ориентировочно до 15 марта, взависимости от погодных условий. С открытием навигации, ориентировочно с 15 мая движение транспортных средств осуществляется при помощи паромной переправы, паромами АО «Северречфлот» по маршруту «Приобье - Андра» | + | + | + |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  | - | - | - | - |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  | - | - | - | - |

В составе заявки необходимо предоставить:

- 3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

Предоставление ТКП согласно техническим требованиям на поставку МТР.

- 4.Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

После заключения договора предоставление счета на оплату.