Технические требования на оказание услуг

ОКПД 2: 71.20.13.110 Оказание услуг по комплексному обследованию рельсовых путей подъемных сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал»

для нужд Северо-Кавказского филиала.

- Содержание

1. Обозначения и сокращения	3

1.1 Наименование закупаемой продукции	3

1.2 Цель оказания услуг	3

2.	Требования к продукции	3

2.1 Требования к объемам и срокам оказания услуг	3

2.1.1	Требования к перечню и объему услуг	3

Таблица 1. Перечень и объем оказываемых услуг	3

2.1.2	Требования к срокам оказания услуг	4

Таблица 2. Требования к срокам оказания услуг	4

Таблица 3. Требования к качеству услуг	6

## 1. Обозначения и сокращения

| СТО | Стандарт предприятия |
| --- | --- |
| РД | Руководящий документ |
| ТТ | Технические требования |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ‍ОПО | Опасный производственный объект |
| ‍ПБ | Промышленная безопасность |
| ‍ПС | Подъемное сооружение |
| РП | Рельсовый путь |
| ‍ФНП | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности |
| ‍НТД | Нормативно-технический документ |
| ‍ВППБ | Ведомственные правила пожарной безопасности |
| ‍РТН | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) |
| Заказчик | Северо-Кавказский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в с.Заюково. |

## 1.1 Наименование закупаемой продукции

## ОКПД 2: 71.20.13.110 Оказание услуг по комплексному обследованию рельсовых путей подъемных сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал» для нужд Северо-Кавказского филиала.

## 1.2 Цель оказания услуг

Исполнение обязательств по Договору возмездного оказания услуг: №1320-358-2025 от 25.12.2025 «Оказание услуг по эксплуатации подъемных сооружений Филиала ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал»», заключенного между филиалом ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал» и Северо-Кавказским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в с.Заюково.

# Требования к продукции

## 2.1 Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 1. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2: 71.20.13.110 Оказание услуг по комплексному обследованию рельсовых путей подъемных сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал» для нужд Северо-Кавказского филиала (в соответствии с перечнем ПС)* | Условная единица | 1 |

*Перечень ПС, подлежащих комплексному обследованию подкрановых путей:

| № п/п | Наименование услуг / этап услуг | Количество ПС (РП) | Длина подкранового пути, м. | Заводской номер | Регистрационный номер | Расположение объекта (место оказания услуг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КОРП (комплексное обследование рельсовых путей) мостового крана г/п 40/5 т. машинного зала Гизельдонской ГЭС | 1 | 52 | 84304 | А01-13215-0080 | Россия, РСО-Алания, район Пригородный, с. Кобань |
| 2. | КОРП (комплексное обследование рельсовых путей) мостового крана г/п 20 т. машинного зала Дзауджикауской ГЭС | 1 | 26 | 5771 | А01-13215-0082 | Россия, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Васо Абаева, д. 63 |
| 3. | КОРП (комплексное обследование рельсовых путей)мостового крана г/п 75/15 т. машинного зала Эзминской ГЭС | 1 | 36,05 | П-0046 | А40-19617-0081 | Россия, РСО-Алания, Затеречный район г. Владикавказ, у села Эзми |
| 4. | КОРП (комплексное обследование рельсовых путей) мостового крана г/п 500/80+10 т. машинного зала Зарамагской ГЭС-1 ГЭС | 1 | 66,2 | 108 | А40-19617-0084 | Россия, РСО-Алания, Алагирский район, посёлок Мизур |

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 2. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование оказания услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОКПД 2: 71.20.13.110 Оказание услуг по комплексному обследованию рельсовых путей подъемных сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал» для нужд Северо-Кавказского филиала | С даты подписания договора | не позднее** 31.03.2027г. |

** В соответствии с графиками оказания услуг

  - Требования к качеству услуг

- Таблица 3. Требования к качеству услуг

Наименование услуг: согласно Таблице 1 «Перечень и объем оказываемых услуг»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  | Требования к оказанию услуг |  |  |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться (но не ограничиваться) следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - ФНП в области ПБ «Правила безопасности ОПО, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. №461; - «Методическими рекомендациями о порядке проведения визуального и измерительного контроля» утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 16.01.2024г. №8 - Комплексное обследование крановых путей грузоподъёмных машин РД 10-138-97; - ГОСТ 35253-2025 Краны грузоподъемные. Пути рельсовые крановые надземные. - ГОСТ 35321-2025 Краны грузоподъемные. Пути рельсовые крановые наземные. - ГОСТ Р 56944-2016 Краны грузоподъемные. Пути рельсовые крановые надземные. - СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»; - Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утверждены приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 27.11.2020 №835н, зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2020 № 61411); - РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»; - «Правила по охране труда при работе на высоте», утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 №782н. - проектной и эксплуатационной документацией обследуемых рельсовых путей; - иными нормативными документами, устанавливающими требования в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, промышленной санитарии и охраны окружающей среды, действующими на момент выполнения работ. Ответственность за соблюдение указанных НПА и НТД несет руководитель Исполнителя. Размер ответственности исполнителя за выявленные нарушения предусматривается условиями заключенного договора. |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  |  |
|  | Требование к порядку оказания услуг | Услуги выполняются в соответствии с НТД, указанными в п. 1.1. данной таблицы. Обеспечение соблюдения требований охраны труда при оказании услуг – технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность производства работ должны соответствовать характеру оказываемых услуг. При оказании услуг организация Исполнителя и все привлекаемые субисполнители должны: - соблюдать технологическую, производственную и трудовую дисциплину; - соблюдать санитарно–эпидемиологические требования, требования охраны труда, пожарной безопасности, промышленной и экологической безопасности производственных объектов в электроэнергетике, установленные законодательно-правовыми актами и иными нормативными документами; - использовать технологии и материалы, отвечающие установленным требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства; - производить своевременную (ежедневную) уборку рабочих мест. План оказания услуг Исполнитель разрабатывает самостоятельно, без привлечения Заказчика. У Исполнителя должны иметься все необходимые средства, предохраняющие падение с высоты, спасения и эвакуации. Работники должны быть обучены оказанию первой помощи, спасению и эвакуации пострадавшего. Исполнитель обязан направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию и допуск работников на проведение соответствующих видов работ. Состав основных работ/услуг: - Обработка исходных паспортных (проектных) данных, анализ документации, относящейся к рельсовым путям ПС. - Комплексное обследование РП должно проводиться по программе разработанной Исполнителем и утвержденной Заказчиком не позднее чем за 10 рабочих дней до начала проведения работ. (По инициативе Заказчика программа может быть дополнена); - Комплексное обследование должно проводиться с применением неразрушающих методов контроля, фотофиксацией и составлением дефектных ведомостей с оценкой остаточного ресурса (срока службы) (объём и метод контроля отражается в программе обследования) - Комплексное обследование рельсовых путей должно включать: - проверку наличия службы эксплуатации ОПО, отвечающей за состояние рельсовых путей; - проверку наличия проектной и эксплуатационной документации; - поэлементное обследование рельсовых путей, включающее, но не ограничивающее: а) направляющие, по которым перемещаются колеса грузоподъемного крана (металлопрокат в виде рельса) б) стыковые и промежуточные скрепления; в) элементы, передающие нагрузку от направляющих и промежуточных соединений на грунтовое основание (балки, фермы, колонны, фундаменты, подрельсовые опорные элементы надземных крановых путей, грунтовое основание и т.п.); г) путевое оборудование (тупики, ограничители передвижения, ограждения, предупредительные знаки, заземление и др.); д) оценку фактического состояния рельсового пути: - проведение планово-высотной съемки; - выявление дефектных участков подкрановых путей; - проверка контура заземления, измерение сопротивления растеканию тока, сопротивления заземления; - анализ отклонений от норм эксплуатации оборудования с разработкой рекомендаций по устранению; - подготовку результатов комплексного обследования: оформление инструментальных замеров, включая измерения сопротивления его заземления. Оформление результатов комплексного обследования рельсовых путей с выдачей Акта обследования включающий в себя информацию о сроках и возможности дальнейшей эксплуатации рельсовых путей и результатах планово-высотной съёмки рельсовых путей. |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Допуск персонала исполнителя для оказания услуг должен осуществляться в соответствии с «Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» (утв. приказом ПАО «РусГидро» №300 от 28.04.2023г) (Приложение №4 к ТТ)» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. Подготовку рабочих мест и допуск к оказанию услуг выполняет персонал ПАО «РусГидро» |  |
|  | Требование к информационной безопасности | Исполнитель обязан выполнять в полном объеме требования Заказчика к информационной безопасности. Запрещается: - передавать иным лицам, кроме полномочных представителей Заказчика, схемы подключения, планы расположения, технические характеристики оборудования; - осуществлять несанкционированное подключение к оборудованию; - передавать третьей стороне любую информацию о работе оборудования и параметрах технологического процесса без письменного согласия Заказчика. При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |  |
|  | Наличие необходимых средств технического диагностирования и контроля | Исполнитель должен располагать необходимыми материалами, комплектующими изделиями, инструментом, приспособлениями, оборудованием, обеспечивающими возможность оказания услуг. К применению допускаются средства измерений, прошедшие поверку в соответствии с положениями закона о единстве измерений. |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |  |
|  | Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг | До начала оказания услуг в рамках исполнения договора после его заключения исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, группе по электробезопасности и на высоте с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ: - руководитель работ – не менее 1 чел. с группой допуска по электробезопасности не ниже IV и группой по высоте не ниже III; - инженер-геодезист не менее 1 человека с группой допуска по электробезопасности не ниже III и группой по высоте не ниже II; - эксперт - не менее 1 человека, с группой допуска по электробезопасности не ниже III и группой по высоте не ниже II; Наличие квалифицированного персонала аттестованного в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 года №1009 "Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности". |  |
|  | Требования к результатам услуг |  |  |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |  |
|  | Результат оказания услуг | Установления соответствия: - рельсовых путей предъявляемым к ним требованиям промышленной безопасности; - рельсовых путей требованиям проектной и эксплуатационной документации, ФНП в области ПБ «Правила безопасности ОПО, на которых используются подъемные сооружения» от 26 ноября 2020 г. N 461; - организации технического обслуживания и ремонтов рельсовых путей требованиям эксплуатационной документации на подъёмные сооружения и ФНП в области ПБ «Правила безопасности ОПО на которых используются подъемные сооружения» от 26 ноября 2020 г. N 461; - параметров эксплуатационных сред, климатических воздействий и динамических нагрузок величинам, принятым при проектировании. |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |  |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | - Исполнитель передает заказчику: - акты комплексных обследований рельсовых путей (на каждый рельсовый путь указанный в таблице 1 (перечень ПС) на бумажном носителе (в 2-х экз.) и на электронном носителях в форматах *.dwq , *.doc, *.xls, *pdf. - Исполнитель передает заказчику акт приемки-сдачи оказанных услуг в двух экземплярах - Исполнитель предоставляет в составе приемо-сдаточной и исполнительной документации Справки о фактических трудозатратах. |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  |
|  | Гарантийный срок на результат услуг | Гарантийный срок на результат услуг должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Акта о приемке оказанных услуг. |  |