УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала

ПАО «РусГидро» –

«Каскад Верхневолжских ГЭС»

___________________ А.Л. Мурин

«____» __________ 2026 года

Технические требования на поставку МТР

Код ОКПД 2-27.11.42.000

«Поставка трансформатора напряжения 110 кВ для аварийного запаса филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС»

Лот № _________

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Существующее положение	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2. Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	10

4. Приложения	10

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| РГЭС | Рыбинская ГЭС |
| --- | --- |

#### Наименование закупаемой продукции

Оборудование для аварийного запаса филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС» в составе:
- «Трансформатор напряжения 110кВ»;

#### Существующее положение

На  филиале ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС» установлены измерительные трансформаторы напряжения 110кВ: марки НКФ 110-IIУ1 производства Запорожского трансформаторного завода в количестве 2 комплектов, каждый комплект состоит из трех трансформаторов.

С целью исполнения требований по обеспечению надежной эксплуатации энергообъекта в соответствии с требованиями п.30  Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (приложение №1 приказа Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070 с изменениями), необходимо приобрести в аварийный запас один полный комплект трансформаторов напряжения 110 кВ и имеющий параметры аналогичные установленным.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Трансформатор напряжения 110 кВ | компл. | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Трансформатор напряжения 110 кВ | С даты подписания договора | В течении 9 месяцев с даты подписания договора |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Трансформатор напряжения 110 кВ

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  | -//- |  | -//- | -//- |  |  |
|  | Номинальное фазное рабочее напряжение, кВ |  | 110/√3 | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
|  | Наибольшее фазное рабочее напряжение, кВ |  | 126/√3 | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
|  | Ном. напряжение основных вторичных обмоток, кВ |  | 0,1/√3 | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
|  | Ном. напряжение дополнительной вторичной обмотки, кВ |  | 0,1 | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество вторичных обмоток: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | основных, не менее |  | 2 | Указание характеристик |  |  |  |  |  |  |
|  | дополнительных, не менее |  | 1 | Указание характеристик |  |  |  |  |  |  |
|  | Класс точности вторичных обмоток: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | основная 1 |  | 0,5 | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
|  | основная 2 |  | 0,2 | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительных |  | 3Р | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальная мощность, ВА, основной вторичной обмотки (каждой) в классе точности 0,5, не менее |  | 200 | Указание характеристик |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальная мощность, ВА, дополнительной вторичной обмотки в классе точности 3Р, не менее |  | 1200 | Указание характеристик |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  | -//- |  | -//- | -//- |  |  |
|  | Тип изоляции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внешней |  | Фарфор | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
|  | внутренней |  | Масло или элегаз | Указание характеристик |  |  |  |  |  |  |
|  | Конструкцией трансформаторов должна быть обеспечена защита места присоединения кабелей к выводам вторичных обмоток от атмосферных осадков |  | Обязательно | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансформаторы должны быть снабжены арматурой для заливки, отбора проб, слива и контроля уровня масла или элегаза |  | Обязательно | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
|  | Допустимая величина механической нагрузки от горизонтального тяжения проводов, Н, не менее |  | 1000 | Указание характеристик |  |  |  |  |  |  |
|  | Конструктивное исполнение |  | Опорный | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |  | -//- |  | -//- | -//- |  |  |
|  | Рабочий диапазон температур, не меньше, ºС |  | -45°С ÷ +40°С | Указание характеристик |  |  |  |  |  |  |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения |  | У1или УХЛ | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
|  | Высота установки над уровнем моря, не более, м |  | 1000 | Указание характеристик |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  | -//- |  | -//- | -//- |  |  |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком на РГЭС по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- |  | -//- | -//- |  |  |
|  | Срок гарантии | Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 60 месяцев с даты подписания ТОРГ-12 |  |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Срок полезного использования, не менее, лет | 25 |  |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  | -//- |  | -//- | -//- |  |  |
|  | Поставщик должен предоставить комплект трансформаторов напряжение состоящий из 3 шт., комплект технической документации (технический паспорт, сертификат качества, руководство по эксплуатации, свидетельство о поверке), с представлением в электронном и бумажном виде на этапе исполнения договора. Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с, ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой), ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 1983-15 Трансформаторы напряжения. Общие технические условия (с поправкой) |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  | -//- |  | -//- | -//- |  |  |
|  | Требования к происхождению поставляемой продукции. Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме (постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 No 1875), информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются: - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"; - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза. |  |  |  | Согласие с требованием |  | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров |  |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.    В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2.  Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).»

3.3  Цена предлагаемой Продукции должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

3.4. Дополнительные документы по ценообразованию в состав закупки не включаются.

# Приложения

Приложение №1: Спецификация поставляемого оборудования