УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала

ПАО «РусГидро» –

«Каскад Верхневолжских ГЭС»

___________________ А.Л. Мурин

«____» __________ 2026 года

Технические требования на поставку МТР

Код ОКПД 2-27.11.42.000

«Поставка трансформатора напряжения 220 кВ для аварийного запаса филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС»

Лот № _________

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Существующее положение	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2. Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	12

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.	12

4. Приложения	13

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| РГЭС | Рыбинская ГЭС |
| --- | --- |
| УГЭС | Угличская ГЭС |

#### Наименование закупаемой продукции

Оборудование для аварийного запаса филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС» в составе:
- трансформатор напряжения 220кВ.

#### Существующее положение

В  филиале ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС» установлены измерительные трансформаторы напряжения 220 кВ:

- на РГЭС: марки TEMP245, ёмкостного типа, состоящие из двух конденсаторных секций и электромагнитного блока, производства TRENCH , Германия;

- на  УГЭС: марки VCU245, ёмкостного типа, состоящие из двух конденсаторных секций и электромагнитного блока производства "KONCAR - Instrument transformers Inc.", Хорватия.

С целью исполнения требований по обеспечению надежной эксплуатации энергообъекта в соответствии с требованиями п.30  Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (приложение №1 приказа Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070 с изменениями), необходимо приобрести в аварийный запас один трансформатор напряжения, совместимый с установленными трансформаторами напряжения 220 кВ TEMP245 и VCU245 и имеющий аналогичные параметры.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Трансформатор напряжения 220 кВ | шт. | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Трансформатор напряжения 220кВ | С даты подписания договора | Не позднее 9 месяцев с даты подписания договора |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Трансформатор напряжения 220 кВ

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  | -//- |  | -//- | -//- |  |
|  | Номинальное фазное рабочее напряжение, кВ |  | 220/3 | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  | Наибольшее фазное рабочее напряжение, кВ |  | 252/3 | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  | Ном. напряжение основной вторичной обмотки, В |  | 100/3 | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  | Ном. напряжение дополнительной вторичной обмотки, В |  | 100 | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  | Ном. напряжение основной обмотки для измерения и учета электроэнергии |  | 100/3 | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  | Количество вторичных обмоток: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основных, не менее |  | 2 | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительных, не менее |  | 1 | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Класс точности вторичных обмоток: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | основная |  | 0,5 | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  | основная для измерения и учета электроэнергии |  | 0,2 | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительных |  | 3Р | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  | Номинальная мощность основной обмотки, ВА, в классах точности: 0,5, не менее |  | 300 | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Номинальная мощность основной обмотки (для учета электроэнергии), ВА, в классах точности: 0,2, не менее |  | 100 | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Номинальная мощность дополнительной обмотки, ВА, в классе точности 3Р, не менее |  | 1200 | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  | -//- |  | -//- | -//- |  |
|  | Тип изоляции: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внешней |  | Фарфор | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  | внутренней |  | Масло или элегаз | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Единая конструкция емкостного модуля и электромагнитного устройства |  | Обязательно | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  | Антиферрорезонансные свойства |  | Обязательно | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  | Допустимая величина механической нагрузки от горизонтального тяжения проводов, Н, не менее |  | 1000 | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Герметичность конструкции |  | Обязательно | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  | Конструктивное исполнение |  | Опорный | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |  | -//- |  | -//- | -//- |  |
|  | Рабочий диапазон температур, не меньше, ºС |  | -45°С ÷ +40°С | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения |  | У1 или УХЛ1 | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  | Высота установки над уровнем моря, не более, м |  | 1000 | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  | -//- |  | -//- | -//- |  |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком на РГЭС по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Упаковка | Трансформаторы должны обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя изделия и требования ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и соответствующих МЭК. |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- |  | -//- | -//- |  |
|  | Срок гарантии | Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 60 месяцев с даты подписания ТОРГ-12 |  |  | Указание характеристик |  |  |  |  |
|  | Срок полезного использования, не менее, лет | 25 |  |  | Указание характеристик |  |  |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  | -//- |  | -//- | -//- |  |
|  | Поставщик должен предоставить комплект технической документации (технический паспорт, сертификат качества, руководство по эксплуатации, свидетельство о поверке), с представлением в электронном и бумажном виде на этапе исполнения договора. Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с, ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой), ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 1983-15 Трансформаторы напряжения. Общие технические условия (с поправкой) |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
| 7. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  | -//- |  | -//- | -//- |  |
| - 7.1. | Требования к происхождению поставляемой продукции. Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме (постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875) информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются: - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"; - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза. |  |  |  | Согласие с требованием |  | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

# 3.1.    В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

- 3.2	Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).»

- 3.3  Цена предлагаемой Продукции должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

- 3.4. Дополнительные документы по ценообразованию в состав закупки не включаются.

# Приложения

Приложение №1: Спецификация поставляемого оборудования