УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала

ПАО «РусГидро» –

«Каскад Верхневолжских ГЭС»

___________________ А.Л. Мурин

«____» __________ 2026 года

Технические требования на поставку МТР

Код ОКПД-2 27.11.43

Поставка трансформатора возбуждения для аварийного запаса Рыбинской ГЭС филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС».

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Существующее положение	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2. Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	13

4. Приложения	14

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| РГЭС | Рыбинская ГЭС |
| --- | --- |
| ПАО | Публичное акционерное общество |

#### Наименование закупаемой продукции

Поставка трансформатора возбуждения для аварийного запаса Рыбинской ГЭС филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС».

#### Существующее положение

На Рыбинской ГЭС филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС» установлены :

- Трансформатор возбуждения типа  ТСЗП-2500/13,8 В УХЛ4 в количестве 5 штук;

- Трансформатор возбуждения типа  TES-RC 2100кВА 13,8/0,9кВ YD11 в количестве 1 штуки.

С целью исполнения требований по обеспечению надежной эксплуатации энергообъекта в соответствии с требованиями п.30  Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (приложение №1 приказа Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070 с изменениями), необходимо приобрести в аварийный запас один трансформатор возбуждения, совместимый с установленными трансформаторами возбуждения ТСЗП-2500/13,8 В УХЛ4 и TES-RC 2100кВА 13,8/0,9кВ YD11 и имеющий аналогичные параметры.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Трансформатор возбуждения | шт. | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Трансформатор возбуждения | С даты подписания договора | Не позднее 9 месяцев с даты заключения договорам |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Трансформатор  возбуждения.

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |
|  |  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- |  | -//- | -//- |  |
|  | Тип трансформатора |  | ТСЗП |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Номинальная мощность трансформатора, кВА |  | 2300 |  | Указание характеристик |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение сетевой обмотки, кВ |  | 13,8 |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение сетевой обмотки, кВ |  | 15,2 |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц |  | 50 |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток сетевой обмотки, не менее, А |  | 96,2 |  | Указание характеристик |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение вентильной обмотки не более, кВ |  | 1,0 |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток вентильной обмотки, не менее, А |  | 1327 |  | Указание характеристик |  |  |  |  |
|  | Выпрямленное напряжение (Ud), не более, В |  | 565 |  | Указание характеристик |  |  |  |  |
|  | Выпрямленный ток (Id), не более, А |  | 1610 |  | Указание характеристик |  |  |  |  |
|  | Схема и группа соединения обмоток |  | Y/D-11 |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Напряжение короткого замыкания не более, % |  | 6,0 |  | Указание характеристик |  |  |  |  |
|  | Материал сетевой/вентильной обмотки |  | Медь, Cu |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Регулирование напряжения |  | ПБВ |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Диапазон регулирования |  | ± 2х2,5% |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Уровень звукового давления не более, дБ |  | 70 |  | Указание характеристик |  |  |  |  |
|  | Класс нагревостойкости изоляции по ГОСТ 16772-77 не менее, С |  | F (155) |  | Указание характеристик |  |  |  |  |
|  | Класс воспламеняемости изоляции по ГОСТ 28779-90 |  | FH (ПГ) 1 |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Перегрузочная способность без принудительного обдува обмоток (ток перегрузки в долях номинального тока) не менее, часов |  | 1,11 на протяжение 8 часов в сутки; 1,26 на протяжение 2 часов в сутки |  | Указание характеристик |  |  |  |  |
|  | Потери ХХ Вт не более |  | 4750 |  | Указание характеристик |  |  |  |  |
|  | Потери КЗ, Вт не более , при 115 С |  | 11000 |  | Указание характеристик |  |  |  |  |
|  | Наработка на отказ не менее, часов |  | 25000 |  | Указание характеристик |  |  |  |  |
|  | Превышение температуры обмотки трансформатора над температурой окружающей среды по IEC 60076-11: не более, С |  | 100 |  | Указание характеристик |  |  |  |  |
|  |  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  | -//- |  | -//- | -//- |  |
|  | Степень защиты по ГОСТ 16772-77 не менее |  | IP 21 |  | Указание характеристик |  |  |  |  |
|  | Класс перегрузок по ГОСТ 16772-77 |  | 7 |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Стойкость к коррозии |  | верхняя и нижняя ярмовые балки остова тр-ра должны быть оцинкованы |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Вертикальные стержни магнитопровода должны иметь |  | изоляцию для исключения вероятности пробоя от обмотки НН |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Расположение вводов сетевой/вентильной обмотки |  | верхнее |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Тип изоляции: |  | Любая |  | Указание характеристик |  |  |  |  |
|  | Удельная масса на м2 не более, кг |  | 1000 |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Масса трансформатора , не более, кг |  | 8450 |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Конструкцией трансформаторов должна быть обеспечена защита места присоединения кабелей к выводам вторичных обмоток от перепадов температур |  | Обязательно |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Габаритные размеры: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - высота, не более мм |  | 3175 |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | - длина, не более мм |  | 3000 |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | - ширина, не более мм |  | 1700 |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Конструктивное исполнение |  | Напольное |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Наличие и тип блока контроля температуры |  | С 4-мя датчиками Рт-100 ( 3-датчика обмотки НН, 1- датчик магнитопровода) |  | Указание характеристик |  |  |  |  |
|  |  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  | -//- |  | -//- | -//- |  |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения |  | УХЛ4 |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Высота установки над уровнем моря, не более, м |  | 1000 |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  |  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- |  | -//- | -//- |  |
|  |  | Место поставки |  | Продукция должна быть доставлена Поставщиком на РГЭС по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31 | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  |  | Упаковка |  | Трансформаторы должны обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя изделия и требования ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и соответствующих МЭК. | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  |  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- |  | -//- | -//- |  |
|  |  | Срок гарантии |  | Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания | Указание характеристик |  |  |  |  |
|  |  | Срок полезного использования, не менее, лет |  | 30 | Указание характеристик |  |  |  |  |
|  |  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- |  | -//- | -//- |  |
|  |  | Поставщик должен предоставить комплект технической документации (технический паспорт, сертификат качества, руководство по эксплуатации, свидетельство о поверке), с представлением в электронном и бумажном виде на этапе исполнения договора. Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с, ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой), ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 1983-15 Трансформаторы напряжения. Общие технические условия (с поправкой) |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
| - 7. |  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- |  | -//- | -//- |  |
| - 7.1 |  | Требования к происхождению поставляемой продукции Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются: - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"; - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза. |  |  | Согласие с требованием |  | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.    В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

# 3.2	Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).»

3.3  Цена предлагаемой Продукции должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

3.4	Дополнительные документы по ценообразованию в состав закупки не включаются.

# Приложения

Приложение №1: Спецификация поставляемого оборудования