«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора –

Главный инженер филиала

ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС»

_____________ О.В. Григорьев

«_____» ____________ 2026 г.

Технические требования

Лот 6-ТО-2026-БурГЭС ОКПД2 37.00.11.150.

«Техническое обслуживание дренажной системы шахты лифта надшахтного строения щитового блока ОРУ-220кВ Бурейской ГЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Наименование оказываемых услуг	3

1.2. Цель использования оказываемых услуг	3

1.3. Существующее положение	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	3

2. Требования к оказанию услуг	4

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1. Требования к видам и объемам услуг	4

Таблица 2.1 Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.1. Требования к срокам оказанию услуг	5

Таблица 3.1 Требования по срокам оказания услуг	5

1.1. Требования к качеству услуг	6

Таблица 4. Требования к качеству услуг Техническое обслуживание дренажной системы шахты лифта надшахтного строения щитового блока ОРУ-220кВ Бурейской ГЭС	6

2. Приложения	11

Общие сведения

  - Наименование оказываемых услуг

Техническое обслуживание дренажной системы шахты лифта надшахтного строения щитового блока ОРУ-220кВ Бурейской ГЭС.

  - Цель использования оказываемых услуг

Целью оказание услуг по техническому обслуживанию дренажной системы шахты лифта надшахтного строения щитового блока ОРУ-220кВ Бурейской ГЭС является прочистка дренажных скважин и труб с целью обеспечения их расчетной/пропускной способности/характеристик.

  - Существующее положение

Следы локальных фильтраций (водопроявления) на железобетонных стенках по всей высоте шахты лифта в виде намокания стен, а также следы выщелачивания через строительные швы является следствием нарушенной работоспособности дренажной системы из-за частичного засорения дренажных труб продуктами окисления и частицами гравия, песка.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место поставки МТР, производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Бурейская ГЭС | Амурская область, Бурейский район, пгт. Талакан | Надшахтное строение и кабельная шахта. Инв.№11216 |

Оказания услуг по техническому обслуживанию дренажной системы шахты лифта надшахтного строения щитового блока ОРУ-220кВ осуществляется в условиях действующего предприятия.

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик предоставит подрядчику:

1. Следующие виды ресурсов:

1.1. Электроэнергия.

Требования к оказанию услуг

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к видам и объемам услуг

- Таблица 2.1 Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Техническое обслуживание дренажной системы шахты лифта надшахтного строения щитового блока ОРУ-220кВ Бурейской ГЭС | Условная единица | 1 |
|  | Навеска страховочного троса | шт | 18 |
|  | Навеска рабочего троса | шт | 18 |
|  | Монтаж воздушной трассы от компрессора (рукав резиновый для подачи воздуха) (Прокладка резиновых шлангов: прокладка) | м | 120 |
|  | Демонтаж заглушки. Дренаж расположен с шагом 6 метров по всей длине шахты с отм.170.45 — 280.30 (Снятие предохранительных заглушек, диаметр труб 50 мм) | шт | 36 |
|  | По горизонтали очистки полосГТС и ПЗ ти трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр дренажа: 50 мм (продувка воздухом под давлением, через насадку общей длиной 4,0 метра). Дренаж расположен с шагом 6 метров по всей длине шахты с отм.170.45 — 280.30. | п.м. | 148,00 |
|  | По вертикали очистки полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр дренажа: 90 мм (продувка воздухом под давлением, через насадку) Дренаж расположен по всей длине шахты с отм.170.45 — 280.30 | п.м. | 108,00 |
|  | Монтаж заглушки (Установка предохранительных заглушек, диаметр труб 50 мм) | шт | 36 |
|  | Демонтаж воздушной трассы от компрессора (рукав резиновый для подачи воздуха) (с отм.170.45 — 280.30) | м | 120 |
|  | Очистка шахты лифта от строительного мусора | т | 0,1 |
|  | Вывозка отходов V класса опасности. | т | 0,1 |

    - Требования к срокам оказанию услуг

- Таблица 3.1 Требования по срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Техническое обслуживание дренажной системы шахты лифта надшахтного строения щитового блока ОРУ-220кВ Бурейской ГЭС | С даты заключения договора | Не позднее 15.12.2026 г |

  - Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг Техническое обслуживание дренажной системы шахты лифта надшахтного строения щитового блока ОРУ-220кВ Бурейской ГЭС

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |
|  | Техническое обслуживание дренажной системы шахты лифта надшахтного строения щитового блока ОРУ-220кВ Бурейской ГЭС в объеме таблицы № 2.1 настоящих технических требований. Рабочая документация шифр №1279-27-602КТ (Приложение №1 к ТТ) |  |
|  | Подготовка рабочих мест и допуск на рабочие места выполняется в соответствии с ГОСТ Р 72193-2025 «Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания»; - Перед оформлением допуска к производству работ, Исполнитель разрабатывает и утверждает проект производства работ (ППР). ППР должен быть согласовано с Заказчиком. |  |
|  | Исполнитель обеспечивает текущий контроль оказываемых услуг, включающий в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций; |  |
|  | Исполнитель, по запросу Заказчика, представляет официальным письмом отчет в произвольной форме о текущем статусе и существующих рисках исполнения своих обязательств |  |
|  | Требования к безопасности оказания услуг |  |
|  | Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов | 1. Услуги оказываются в соответствии с НТД, указанными в пункте 3 настоящей таблицы требований. 2. Услуги оказываются в соответствии с согласованным и утвержденным проектом производства работ (ППР). 3. Все работники, руководители и специалисты должны быть обеспечены своим работодателем средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с типовыми нормами. При выполнении работ персонал должен применять СИЗ в обязательном порядке без исключения. 4. Обеспечение техники безопасности при проведении работ — технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность производства работ должна соответствовать характеру выполняемых работ. 5. Инженерная подготовка и оборудование рабочей площадки, и т.д. в соответствии с ППР на выполнение соответствующего вида ремонтных работ. |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудования и материалов, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |
|  | Требования к используемым механизмам и материалам | Услуги оказываются с помощью: -Компрессор с высокой производительностью (от 1000 л/мин. и более) — 1 шт; - альпинистское снаряжение — 2 единицы. |
|  | Требования видео- и фотоматериалам | Видео- и фотоматериалы мест устраняемых дефектов до и после выполнения работ с привязкой их к журналу работ по техническому обслуживанию дренажной системы (Приложение №3 к ТТ) |
|  | Требование к процедурам оказания услуг |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Субподрядчика/Исполнителя | Допуск персонала для оказания Услуг осуществляется в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро», утвержденного приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300. (Приложение №2 к настоящим ТТ) |
|  | Объем подготовительных мероприятий | - Оформление акта-допуска, наряда-допуска на оказание услуг; - Подготовка рабочего места; - Установка оборудования для выполнения работ по прочистке дренажной системы в соответствии ППР. |
|  | Мероприятия в процессе работ | - предотвратить попадания продуктов окисления, и наростами солей в дренажную систему ниже лежащих отметок; - при оказании услуг по прочистке дренажной системы вымытые продукты окисления и наростами солей поднять на дневную поверхность, с последующим вывозом (Приложение №4 к ТТ); - после оказания услуг по прочистке дренажной системы рабочее место очищается от продуктов окисления, и наростами солей и других возможных отходов. |
|  | Организация мероприятий по оказанию услуг | - организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя; - подготовка объекта к сдаче-приемке: уборка рабочих мест, вывоз с территории оборудования и продуктов окисления и солей. |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |
|  | Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг | Исполнитель, привлекаемый к оказанию услуг, должен иметь в штате: 1. Инженерно-технический персонал, обладающий необходимой и достаточной компетентностью (обученностью), соответствии характеру выполняемых работ; 2. Альпинист 4 разряда - не менее 2 чел.; До начала оказания услуг в рамках исполнения договора после его заключения Исполнитель предоставляет список персонала с указанной информацией о квалификации персонала, разряде с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (на высоте, работ с электро - и пневмоинструментом с группой электробезопасности не ниже III) (возможно совмещение специальностей) |
|  | Требование к результатом услуг |  |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |
|  | Результат оказания услуг | Дренажная система шахты должна обеспечивать проточность и отвод дренажных вод за облицовочной части пространства для защиты от подтопления подземными водами и снижения давления грунтовых вод на стенки шахты лифта. Отсутствие открытых протечек вне дренажной системы по шахте лифта. |
|  | Требование к приемке результата оказания услуг |  |
|  | Приемка результата оказания услуг | Приемка результатов оказания услуг осуществляется по результатам визуального осмотра канализационных колодцев на предмет наличия занапореностей, наносов и прочих дефектов не устраненных во время работ. Для точного контроля качества услуг необходимо исполнителю проводить детальную фиксацию состояния дренажных труб до начала работ и после их завершения. Этот процесс включает в себя видео- и фотосъемку, позволяющую наглядно продемонстрировать проделанную работу. Процесс измерения: Подготовка к измерению: Используем стандартную рулетку длиной 5 метров. Для удобства и точности измерений, рулетку надежно закрепить на трубе ПВХ диаметром не менее 32 мм. Это обеспечивает стабильность и предотвращает смещение во время замеров. Измерение до оказания услуг: Перед началом очистки исполнитель тщательно измеряет длину каждой горизонтальной дренажной трубы. На полученных фотографиях и видеозаписи четко видно, как определяют начало и конец трубы, а также зафиксированы показания рулетки в момент измерения. Результат измерений исходного состояния дренажной системы зафиксировать в журнале работ в соответствии с приложением №3 к ТТ. Измерение после оказания услуг: После завершения всех работ по очистке исполнитель повторяем процесс измерения. На новых снимках и видеозаписи также должен продемонстрирован метод фиксации начала и конца трубы и показания рулетки. Результат измерений состояния очищенной дренажной системы зафиксировать в журнале работ в соответствии с приложением №3 к ТТ. Приемка работ по прочистке дренажной системы шахты лифта будет проводиться на основании предоставленных исполнителем видео- и фотоматериалов. Также будут учитываться данные замеров, зафиксированные в журнале работ, согласно Приложению №3 к ТТ. Оборудование видео фиксации (видеорегистратор персональный - нагрудная камера) при необходимости предоставит заказчик по письменному требованию исполнителя. Исполнитель ежедневно предоставляет заказчику отчет с видео- и фотоматериалами, подтверждающие выполнение работ, согласно таблице 2.1 технических требований. |
|  | Услуги считаются выполненными после приемки объекта из ТО комиссией филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» с оформлением отчётной документации со стороны Исполнителя. |  |
|  | Требование к документации, описывающей результат оказания услуг |  |
|  | Оформление результатов оказания услуг | Исполнитель передает заказчику акт приемки-сдачи оказанных услуг в двух экземплярах по форме согласованной с заказчиком. Исполнитель формирует и передает заказчику журнал работ по техническому обслуживанию дренажной системы, оформленный в соответствии с приложением №3 к ТТ. Журнал является приложением к приемки-сдачи оказанных услуг. |
|  | Требование к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |
|  | Соблюдать при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов: | При оказании услуг руководствоваться нормативно-технической документацией: -ГОСТ Р 72193-2025 «Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания». - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н; -СТО РусГидро 02.01.80-2012 «Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Правила эксплуатации. Нормы и требования»; - СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции СП 70.13330.2012; - - Правила по охране труда при работе на высоте. Утверждены приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н; - - СП 102.13330.2012. Свод правил. Туннели гидротехнические. Актуализированная редакция СНиП 2.06.09-84; - - ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования; - - Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; - - Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах. Утверждены приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 902н; - - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями. Утверждены приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 835н; - - Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования. Утверждены приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 833н; - - Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. Утверждены приказом Минтруда России от 28.10.2020 № 753н; - - СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»; - - Свод правил "Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" СП 543.1325800.2024; - - Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведётся учёт выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства. Утверждены приказом Минстроя России № 1026/пр от 02.12.2022. |

- Приложения

Приложение №1: Рабочая документация шифр №1279-27-602КТ;

Приложение №2: Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества утверждена приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300;

Приложение №3: Журнал работ по техническому обслуживанию дренажной системы;

Приложение №4: Инструкции по безопасному обращению с отходами, утверждены  приказом филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» от 07.07.2021 №422.

Разработал:

Инженер II группы

ПТС ГТС и ПЗ                                           ____________________                  С.В. Матвеев

Согласовано:

Руководитель группы

ПТС ГТС и ПЗ                                           ____________________                  В.В. Василенко

Начальник ПТС                                          ____________________                 Е.В. Гомзин

Заместитель главного инженера

по технической части                               ____________________                   С.А. Жигайлов

Начальник службы

эксплуатации                                              ____________________                 Е.А. Степанов

И.о. начальника СПСР ТПиР                   ____________________                 В.С. Ткаченко

Начальник отдела закупок                       ____________________                 Е.А. Лысенко

Начальник СОТиПК                                ____________________                 А.А. Данилов