ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по проектированию, строительно-монтажных работ, включая обеспечение СМР материалами и оборудованием,  направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов

1. Задача 
1.1. Настоящим техническим заданием предусматривается осуществление работ по поставке и монтажу газопоршневых энергоцентров для выработки тепловой и электрической энергии для собственных нужд заказчика.
2. Цель выполнения работ: 

2.1. Повышение надёжности электроснабжения и теплоснабжения предприятия

2.2. Повышение эффективности использования энергоресурсов предприятия.

2.3. Общий срок выполнения ЭЭМ составляет 10 (десяти) месяцев с даты заключения Договора.

3. Общие требования:

3.1. Технические решения, применяемые Исполнителем для реализации Энергосберегающих мероприятий, должны учитывать технологические и эксплуатационные особенности Объекта выполнения энергосберегающих мероприятий (далее – Объект) и производственных площадок Заказчика, не должны ухудшать технические характеристики действующего оборудования Заказчика, и понижать его надежность, электро- и пожаробезопасность.
3.2. Энергосберегающие мероприятия, указанные в разделе 2 настоящего Технического задания, должны быть выполнены Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующими нормативными документами в области строительства, требованиями СНиП, СанПиН, правилами пожарной безопасности и охраны труда, законодательством об энергосбережении и другими нормативно-правовыми актами.

3.3. В период выполнения Энергосберегающих мероприятий Исполнитель обязуется:
· Применять исключительно новые строительные материалы и оборудования (т.е. не бывшие в употреблении, не восстановленные).

· Предоставлять по требованию Заказчика сертификаты (в т.ч. гигиенические и пожарные) и паспорта Оборудование, строительные материалы, и изделия, планируемые для применения на Объекте. Устанавливаемые Оборудование и материалы должны иметь сертификаты (декларации) соответствия, в случае если устанавливаемые оборудование и материалы подлежат обязательной сертификации (обязательному декларированию соответствия), и/или другие документы качества в соответствии с требованиями законодательства. Вся необходимая техническая документация должна быть представлена на русском языке.

· Осуществлять погрузку, вывоз, разгрузку мусора и демонтированного оборудования силами и средствами Исполнителя. 

· Осуществлять выбор материалов и оборудования, используемых для Объекта исходя из современных энергосберегающих и энергоэффективных технологий и решений.

· Приобретение и монтаж оборудования (материалов) производить в соответствии с разработанным проектом. 
Заказчик принимает на себя обязательства по надлежащему содержанию и обслуживанию Оборудования, установленного в ходе проведения Энергосберегающих мероприятий на Объекте, в целях повышения энергетической эффективности использования энергетических ресурсов, обслуживание оборудования должно производится силами персонала, аттестованного заводом изготовителем оборудования.
  Исполнитель самостоятельно несёт ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, санитарных норм и правил, включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного, в связи с этим вреда.

 Объем энергоресурсов (электроэнергия), потребляемых Заказчиком на производственные нужды согласно счетам фактурам, за базовый период (2025г) составил 9 536 052 кВт/ч. а именно: 
Объект 1 Котельная, 5-6 мкрн, ул. Московская 27
	январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	ИТОГО

	248 400
	203 040
	222 120
	188 760
	126 960
	127 680
	87 722
	110 310
	134 559
	155 703
	177 760
	215 262
	1 998 276


Объект 2 - Котельная, 7-15 мкрн, ул. А. Кесаева 10 
	январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	ИТОГО

	684 136
	626 002
	679 988
	556 996
	336 863
	330 969
	240 086
	257 541
	275 583
	594 635
	674 079
	702 829
	5 959 707


Объект 3 – Котельная 423 квартал, ул. Пушкинская 5
	январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	ИТОГО

	159 240
	150 960
	164 880
	127 200
	127 200
	130 440
	105 552
	58 139
	115 561
	136 804
	135 845
	166 248
	1 578 069


Заказчик обязан обеспечить потребление в отчетном периоде в объеме электроэнергии не менее объема потребления в базовом периоде.
2. Требования по созданию Объекта в рамках реализации Энергосберегающих мероприятий.

	Перечень требований
	Содержание требований

	Заказчик 
	ГУП «Республиканское предприятие водоснабжения и водоотведения»

	Цель и назначение объекта
	-Повышение надёжности электроснабжения и теплоснабжения предприятия

-Повышение эффективности использования энергоресурсов предприятия.

	Стадийность проектирования
	- Произвести предпроектное обследования предполагаемой площадки установки ГПЭС с обязательным выездом и посещением площадки;

· - Определить необходимое к поставке оборудование, проработать вопросы размещения электростанций, проанализировать почасовые нагрузки Заказчика;

· -Определить стадийность и объем проектирования, необходимость проведения экспертизы.

- Устранение замечаний Заказчика, выявленных в результате проверки проектной документации;

-  Экспертиза промышленной безопасности (при необходимости), устранение замечаний, выявленных по результатам экспертизы (сдача документации осуществляется Исполнителем совместно с Заказчиком.

- Передача Заказчику всех комплектов рабочей документации с положительным заключением экспертизы ПБ.

	Основные требования к подготовке проектной документации
	- Разработать все необходимые разделы рабочей документации:
Генеральный план
· Выполнить размещение ГПЭС в пределах площадки энергоцентра, в соответствии с генеральным планом, в пределах участка в соответствии с действующими правилами и нормами. Для подъезда к модулю ГПЭС предусмотреть автомобильный проезд и площадку для выкатки газопоршневого агрегата. Обеспечить отвод атмосферных осадков в сторону ливневой канализации. 
Электроснабжение
· Электроснабжение выполнить в соответствии с требованиями задания заказчика. Граница проектирования – в пределах границы балансовой и эксплуатационной ответственности заказчика: клеммы генераторных защитных коммутационных аппаратов в существующем РУ-0,4кВ.

· Состав, тип, марку защитно-коммутационной и измерительной аппаратуры 0,4 кВ определить при проектировании.

· Работа электростанции (каскада электростанций) предусматривается параллельно с сетью. В качестве каскадного контроллера на вводе предусматривается комплектный шкаф параллельной работы (ШПР). Точка подключения измерительных проводок (граница баланса мощности, отсутствия экспорта мощности) определяется при проектировании. Работа в островном режиме предусмотрена автоматической. АВ на вводе выполнить быстродействующим, с моторприводом.

· Предусмотреть сети электроснабжения от контейнера ГПЭС до сущ. РУ-0,4 кВ с установкой генераторных защитных аппаратов в сущ. РУ-0,4 кВ. Прокладку кабельных линий определить при проектировании.

· Требования к кабельным линиям: алюминиевые, способ прокладки определить при проектировании.

· Для собственных нужд контейнера ГПЭС при необходимости предусмотреть отдельную линию питания.
Молниезащита и заземление
· Выполнить молниезащиту и заземление электростанций в соответствии с требованиями СО 153-34.21.122-2003 и РД 34.21.122-87. 
Тепловые сети
· Граница проектирования – обратный коллектор котлового контура.

· Подобрать сетевые насосы исходя из максимальной мощности системы утилизации тепла машин.

· Тип, марку диаметр трубопроводов и изоляции определить при проектировании.

· тепловая мощность одной машины при полной утилизации (с рубашки охл. двигателей) - согласно паспорту оборудования.

· Давление в сети утилизации определить проектом.
Газоснабжение
· Граница проектирования определяется после предпроектного обследования.

· Предусмотреть ввод в ГПЭС предпочтительно низким давлением до 5 кПа.

· Расход газа ГПЭС согласно паспорту оборудования.

· Выполнить гидравлический расчёт пропускной способности проектируемого газопровода.

· Узел учета газа предприятия — существующий.

· Локальные сметные расчеты в части разрабатываемых разделов рабочей документации и сводный сметный расчет.
· В обязательном порядке в состав проектной документации включить спецификации материалов и оборудования для прохождения соответствующей экспертизы.

· Применяемые материалы и оборудование должны быть описаны с указанием их технических и функциональных характеристик, требований к качеству, безопасности, потребительским свойствам.

· Проектную документацию, с внесенными исправлениями по замечаниям экспертизы, сброшюровать и выдать в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 2 (два) экземпляра на электронном носителе (один в отсканированном виде, заверенный подписями и печатями в формате pdf, второй – в формате dwg). 

· В электронной версии проектной документации необходимо предусмотреть следующее:

· одна книга документации размещается в одной папке, в которой находятся несколько файлов (текстовые и графические приложения);

· наименование файлов должно соответствовать наименованию на титульном листе и составу проекта, допускаются сокращение имен папок и файлов;

· формат представления текстовой части должен обеспечивать возможность копирования текста;

· графическая часть должна соответствовать бумажному оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению;

· чертежи, титульные листы томов должны быть продублированы в виде отсканированных образов документов, с подписями разработчиков и представлены в формате pdf.

· Исходные данные для проектирования - 

	Требования к поставке и составу оборудования ГПЭС


	· Качество услуг, указанных Исполнителем в перечне мероприятий при подписании договора, должно соответствовать действующим техническим регламентам (ТР), строительным нормам и правилам (СНиП), требованиям действующих правил пожарной безопасности и иным действующим нормам и техническим условиям.

· Все поставляемые Исполнителем при реализации Перечня мероприятий материалы, изделия и оборудование должны соответствовать действующим требованиям по обеспечению безопасности жизни, здоровья, окружающей среды (ГОСТ, ТР, СанПиН), а также должны быть промаркированы и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Исполнителем Заказчику по его требованию в 3-дневный срок с даты поступления соответствующего запроса.

· При реализации мероприятий Исполнитель обязан руководствоваться техническими условиями и инструкциями заводов-изготовителей материалов, изделий, оборудования.
· Комплектные контейнерные установки, выпускаемые серийно Российского производства.

· В составе контейнера электростанции производителем предусмотреть мероприятия по шумоглушению, обеспечить уровень шума не более 65 дБ на расстоянии 7м;

· габаритные размеры ГПЭС д/ш/в

· масса ГПЭС, кг. 

· Постоянный источник энергии 24/7 с перерывами на ТО не чаще 1000 м.ч.;

· II степень огнестойкости, Класс конструктивной пожарной опасности С0.

· Суммарная мощность энергоцентра – определяется на стадии проектирования. 

· Номинальная мощность 1 синхронного генератора ГПЭ принимается не менее 200 кВт / 250 кВА при коэффициенте мощности нагрузки не менее 0,8; 

· Номинальное выдаваемое напряжение ГПЭ - 0,4 кВ;

· Номинальная частота - 50 Гц; 

· Когенерация (одновременная выработка тепла и электроэнергии) 

· Удаленное отображение параметров: ток, мощность, частота, температура ОЖ, ошибки и др.

· Автоматический запуск установок в зависимости от электрической нагрузки объекта;

· Автоматизированный блок контейнер с системой шумоглушения (Критический глушитель, акустические сэндвич панели (перфорированные 100 мм), шумоглушение для вентиляционных систем);

· Российское программное обеспечение системы управления Газопоршневой теплоэлектростанцией с программным интерфейсом на русском языке;

· Установка должна быть обеспечена сопутствующими вспомогательными системами: 

· система контроля и управления ГПЭС, 

· атематическая дозаправка маслом (включая трубопроводы и насосы), 

· система воздухоподачи и топливоподачи, 

· система охлаждения – сухая градирня

· система запуска (стартер, комплект АКБ, зарядное устройство),

· система выпуска отработанных газов и устройством снижения шума, 

· система освещения

· система пожарной сигнализации и пожаротушения, охраны;

· система обнаружения пламени;

· система контроля утечки газа с аварийной остановкой ГПЭС;

· Поставщик обязан:

· выполнить монтаж навесного оборудования (сборка ГПЭС из транспортного положения в рабочее), проводится непосредственно перед проведением ПНР;

· произвести приемочный тест;

· произвести инструктаж персонала;

· провести приёмочный тест 72 часа;

· Периодичность обслуживания ГПЭС- не менее 1000 ч; 

· Ресурс до 1 капитального ремонта - не менее 48000 м.ч.; 

· Срок гарантийного обслуживания не менее 24 месяцев или 8000 моточасов (смотря что наступит раньше). 

· Требования к генератору тип 1:

· Синхронный бесщёточный генератор с электронным регулятором напряжения. 

· Напряжение, 0,4 кВ

· Частота, 50 Гц

· Электрическая мощность, 200 кВт

· Класс изоляции, H

· Cos ϕ, 1-0.9

· КПД (полная нагрузка) при Cos F=1 - 95%

· Класс защиты, IP23

· Требования к системе автоматики:

· Система управления генераторной установкой на базе контроллера c функцией параллельной работы в автоматическом режиме.

· Требование к ДВС тип 1:

· газовый серийный двигатель

· Количество и расположение цилиндров, 6, Рядное

· Число тактов, 4

· Диаметр цилиндра/ход поршня, 127мм/ 165мм

· Рабочий объем, 12,54 л

· Тип системы управления: Электронная

· Требования к генератору тип 2:

· Синхронный бесщёточный генератор с электронным регулятором напряжения. 

· Напряжение, 0,4 кВ

· Частота, 50 Гц

· Электрическая мощность, 700 кВт

· Класс изоляции, H

· Cos ϕ, 1-0.9

· КПД (полная нагрузка) при Cos F=1 - 95%

· Класс защиты, IP23

· Требования к системе автоматики:

· Система управления генераторной установкой на базе контроллера c функцией параллельной работы в автоматическом режиме.

· Требование к ДВС тип 2:

· газовый серийный двигатель

· Количество и расположение цилиндров, 12, V-образное 
Число тактов, 4

· Диаметр цилиндра/ход поршня, 150мм/ 185мм

· Рабочий объем, 39,2 л

· Тип системы управления: Электронная

· Требование к сопроводительной документации:

· Декларация/ сертификат соответствия конкретному/конкретным ТР ТС;

· Руководство (инструкция) по эксплуатации;

· Паспорт на газовый двигатель и ГПЭС РФ (с обязательным предоставлением образца);

	Состав ПНР
	· Ввод в эксплуатацию газопоршневого энергокомплекса 

· Комплексные испытания под нагрузкой в течение 72 часов

· Подготовка Отчета о проведении ПНР для сдачи в Ростехнадзор

· Введение в эксплуатацию и постановка оборудования на гарантию

	Общие сроки выполнения работ по Договору
	В течение– 10 месяцев с даты подписания Договора.



	Требования к

разработке вариантов проектных решений,

предварительных согласований проектных решений (рабочей документации).  
	· Выбор трасс инженерных сетей, в рамках проекта, согласовать с Заказчиком, с оформлением соответствующего акта выбора трассы. Проект согласовать с заинтересованными ведомствами и организациями, осуществить экспертизу проекта, получить положительное заключение Ростехнадзора (при необходимости).

· проектную документацию согласовать:

· - с Заказчиком.

· - с организациями, выдавшими технические условия для проектирования. с заинтересованными ведомствами и организациями (при необходимости).

	Основные требования к инженерным изысканиям


	Необходимые данные по инженерно-геодезическим и инженерно-геологическим изысканиям предоставляются Заказчиком, в течение 10 рабочих дней с момента заключения Договора, в частности:

- топографическая съемка в М 1:500 с высотными отметками, со сроком давности не более 2 лет к моменту проектирования с указанием границ земельного участка и нанесенными красными линиями. 

На съемке должны быть указаны существующие подземные и надземные коммуникации (тепловые сети, водопроводы, газопроводы, электрические кабели, кабели связи и т.д.), их диаметры и глубина заложения (высота прокладки), а также точки (в том числе высотные) подключения к существующим тепловым сетям, водопроводу, канализации и линии электроснабжения.



	Дополнительные требования
	1. 1. Заказчик выдает Исполнителю все недостающие исходные данные для подготовки и реализации проекта, в течение 10 рабочих дней с момента заключения Договора, а именно:

- Генплан площадки строительства (в электронном (формат DWG) или бумажном виде) с нанесенными инженерными коммуникациями;
- геологические изыскания в местах прокладки инженерных сетей (при необходимости) и в местах установки основного оборудования на фундаменте; 
- принципиальные схемы электроснабжения, существующие проекты электроснабжения -10/0,4кВ;

- основные показатели и расчет нагрузок электроустановок потребителей 10/0,4кВ в базисных величинах (Р - активная (расчетная) мощность кВт, S - полная (расчетная) мощность кВА, Q - реактивная мощность кВар, I - ток расчетный/номинальный А, Коэффициент загрузки Кз, Коэффициент использования Ки, cos φ);

- исходные данные для расчетов токов короткого замыкания.

- напряжение фазное в максимальном и минимальном режимах - Uф max, Uф min на сш РУ-10кВ.

- реактивное сопротивление системы в максимальном и минимальном режимах - Xcmax, Xcmin.

- исходные данные для расчета уставок релейной защиты отходящих линий.

- тип устройств релейной защиты фидеров.

- тип времятоковой характеристики устройств релейной защиты.

- уставка времени срабатывания МТЗ фидеров.

- трансформаторы тока на фидерах 

- технические условия на обеспечение пожарной безопасности объекта архитектуры (при необходимости);

- высотные характеристики и назначения близлежащих зданий;

- фоновые концентрации окружающей среды. Проект оценки воздействия на окружающую среду.

· Исполнитель обязан предусмотреть основное технологическое оборудование в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.

1. 2.  Исполнитель (привлекаемые им субисполнители) обязан иметь все необходимые допуски и разрешения, свидетельство о допуске ко всем видам работ, указанным в настоящем Техническом задании.




