ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по монтажу, подключению, пусконаладке и вводу

в эксплуатационную готовность инженерно-технических средств охраны объектов

ТЭК и Хуготского водозаборного узла МКП г. Нягани «НРК»

- Общие сведения

  - Настоящее Техническое задание определяет требования к выполнению работ по созданию инженерно-технических средств охраны (далее – ИТС) на объектах ТЭК и Хуготского водозаборного узла МКП г. Нягани «НРК».

  - Места выполнения работ:

    - Объекты ТЭК МКП г. Нягани «НРК»:

- г. Нягань ул. Авиационная, 10 (котельная «Восточная»);

- г. Нягань ул. Лазарева, 2 (котельная «Южная»);

- г. Нягань ул. 30 лет Победы, 12а (котельная «Школа»).

    - Объекты Хуготского водозаборного узла МКП г. Нягани «НРК»:

- 21 км. а/д г. Нягань – п. Талинка – Водозаборный узел No 1;

- 21 км. а/д г. Нягань – п. Талинка – Водозаборный узел No 2;

- 21 км. а/д г. Нягань – п. Талинка – Водозаборный узел No 3;

- 21 км. а/д г. Нягань – п. Талинка – Водозаборный узел No 4;

- 21 км. а/д г. Нягань – п. Талинка – Водозаборный узел No 5;

- 21 км. а/д г. Нягань – п. Талинка – Водозаборный узел No 6;

- 21 км. а/д г. Нягань – п. Талинка – Водозаборный узел No 7;

- 21 км. а/д г. Нягань – п. Талинка – Станция подкачки.

  - В состав ИТС:

    - Для объектов ТЭК входят инженерные заграждения, инженерные средства охраны, системы охранного телевидения и охранной сигнализации.

    - Для объектов Хуготского водозаборного узла входят система охранного телевидения (видеонаблюдения), а также система охранной сигнализации, обеспечивающая передачу сигнала тревоги сотрудникам подразделения охраны объекта водоснабжения при попытке несанкционированного проникновения нарушителя.

  - Работы выполняются с учётом требований Федерального закона от 22.07.2008 No 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 1467, а также иных обязательных требований законодательства Российской Федерации, применимых к предмету работ.

  - Нормативные и технические требования, состав работ, требования к инженерным заграждениям, инженерным средствам охраны, системам охранного телевидения и охранной сигнализации, оборудованию и материалам, выполнению работ, результату работ и приёмке, а также исполнительной документации в отношении объектов ТЭК МКП г. Нягани «НРК», утверждены согласно приложению 1 к Техническому заданию.

  - Нормативные и технические требования, состав работ, системам охранного телевидения и охранной сигнализации, оборудованию и материалам, выполнению работ, результату работ и приёмке, а также исполнительной документации в отношении объектов Хуготского водозаборного узла МКП г. Нягани «НРК», утверждены согласно приложению 2 к Техническому заданию.

  - Настоящее Техническое задание является приложением к Договору и применяется в части, не противоречащей условиям Договора. При противоречии между условиями Договора и настоящего Технического задания применяются условия Договора.

Требования к выполнению работ по созданию инженерно-технических средств охраны (далее – ИТС) на объектах ТЭК МКП г. Нягани «НРК»

(далее – Требования ТЭК)

- Цель выполнения работ

  - Целью выполнения работ является оборудование котельных: «Южная», «Восточная», «Школа» инженерно-техническими средствами охраны в соответствии с требованиями к антитеррористической защищённости объектов ТЭК (далее – работы, объекты).

- Нормативные и технические требования

  - Работы выполняются в соответствии с Договором, Техническим заданием, настоящими Требованиями ТЭК, схемами размещения ИТС и спецификацией оборудования, согласованными Сторонами, а также обязательными требованиями законодательства Российской Федерации в части, применимой к предмету работ.

  - Документация оформляется в соответствии с действующими на дату выполнения работ требованиями системы документации для строительства и иных применимых нормативных документов, если подготовка такой документации требуется характером работ.

  - В части электроснабжения, прокладки кабельных линий, установки оборудования, охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности и эксплуатации оборудования применяются действующие обязательные требования технических регламентов, правил и нормативных документов Российской Федерации.

  - Ссылки на ГОСТ, СП и иные документы применяются в части, не противоречащей обязательным требованиям технических регламентов и законодательству Российской Федерации. Если отдельный нормативный документ утратил силу, применяется действующий документ, регулирующий соответствующие отношения.

- Состав работ

  - подрядчик выполняет комплекс работ, включающий:

  - расчистка периметра и монтажных площадок от поросли кустарников и деревьев;

  - обследование объектов и уточнение исходных данных, предоставленных Заказчиком;

  - демонтаж старого ограждения;

  - монтаж инженерных заграждений (забор);

  - монтаж инженерных средств охраны (запретная зона, предупредительные знаки);

  - разработку и согласование схем размещения ИТС, кабельных трасс, точек подключения и мест установки оборудования;

  - монтаж системы охранного телевидения (видеонаблюдения) с использованием оборудования и материалов Подрядчика;

  - монтаж системы охранной сигнализации с использованием оборудования и материалов Подрядчика;

  - прокладку кабельных трасс, установку шкафов, мачт, опор и иного оборудования;

  - подключение оборудования к источникам электроснабжения и сетевому оборудованию;

  - пусконаладочные работы, комплексное тестирование и вывод сигналов/изображения на КПП;

  - подготовку и передачу исполнительной документации.

  - Общая длина периметра по всем объектам составляет ориентировочно 1252 м. Количество оборудования, фактические места установки, длина кабельных трасс и объём монтажных работ определяются Техническим заданием, настоящими Требованиями ТЭК, схемами размещения ИТС и спецификацией оборудования, согласованными Сторонами. Увеличение объёма работ, оборудования или материалов сверх согласованной спецификации допускается только по дополнительному соглашению Сторон.

- Требования к инженерным заграждениям (забору):

  - Материал полотна: из металлических прокатных профилей (профлист или аналоги) толщиной не менее 0,45 мм, соответствующий требованиям ГОСТ. Тип полотна, толщина металла, глубина заглубления, необходимость свайного основания и иные конструктивные решения определяются документацией с учётом требований ПП РФ № 1046, паспорта безопасности объекта, грунтовых и климатических условий.

  - Стойки (опоры):

- Длина стойки – не менее 4 метров.

- Диаметр – 70–80 мм.

- Заглубление в грунт – не менее 0,5 метра (с бетонированием), либо на свайном основании.

- Установка стоек – каждые 3 метра по периметру.

- Наличие заглушек для предотвращения попадания влаги внутрь столба.

  - Габариты забора:

- Общая высота забора от уровня земли – не менее 2,45 м.

- Верхняя часть забора – колючая лента типа «Егоза» диаметром 0,45 м.

- Нижняя часть забора заглублена в грунт на 0,5 метра, из полотна основного ограждения (лист металла).

- Секции крепятся к столбам через профиль 20×40 мм в 3 ряда.

  - Распашные ворота (для въезда/выезда технологического транспорта) котельная «Восточная» – 4 шт.; котельная «Южная» – 1 шт.; котельная «Школа» – 2 шт.:

- Общая ширина ворот – 6 метров (две створки по 3 метра).

- Ворота должны иметь верхние и нижние упоры (физический барьер, препятствующий проникновению).

- Общая высота ворот от уровня земли – не менее 2,45 м.

- Верхняя часть ворот – колючая лента типа «Егоза» диаметром 0,45 м.

- Крепление профлиста к раме ворот – через профиль 20×40 мм.

- Заглубление столбов ворот – не менее 1 м с бетонированием, либо на свайном основании.

  - Антикоррозионная защита наносится на все элементы каркаса ограждения и ворот.

- Требования к инженерным средствам охраны:

  - Обустройство запретной зоны:

- Ширина – не менее 3 метров с внутренней стороны объекта (внутренняя запретная зона).

- Внутри зоны должны отсутствовать деревья, кустарники, высокая трава и прочие укрытия.

Обустройство запретной зоны осуществляется в пределах фактически доступной территории объекта и зоны выполнения работ, переданной Заказчиком. Если соблюдение ширины 3 м невозможно по фактическим условиям объекта, Стороны оформляют соответствующий акт и согласуют техническое решение.

  - Установка предупредительных знаков:

- Тип знаков: «Запретная зона!», «Проход/проезд запрещен», «Внимание! Охраняемая территория».

- Материал: листовая сталь, размер 40×50 см.

- Надписи на русском языке.

- Знаки устанавливаются на ограждении с внешней стороны с шагом 50 метров.

- Требования к системе охранного телевидения

  - Система охранного телевидения должна обеспечивать визуальный контроль периметра объектов, въездных групп, зон размещения технологически значимого оборудования и иных зон, указанных Заказчиком.

  - Система должна обеспечивать отображение видеоизображения на КПП/посту охраны, запись видеоархива, возможность просмотра текущего изображения и архивных записей уполномоченными лицами Заказчика.

  - Срок хранения видеоархива должен составлять не менее 30 суток, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации, паспортом безопасности объекта, требованиями Заказчика. Срок хранения видеоархива подтверждается расчётом исходя из количества камер, разрешения, FPS, кодека, битрейта, режима записи и объёма накопителей. При изменении Заказчиком параметров записи срок хранения может изменяться.

  - Видеокамеры, коммутаторы, регистраторы, шкафы связи и иное оборудование, работающее вне помещений или в условиях нестабильного электропитания, должны быть оснащены защитой от перенапряжений и перепадов питания. Необходимость ИБП, резервирования питания, заземления и защиты от перенапряжений определяется схемами подключения и техническими условиями электроснабжения.

- Требования к системе охранной сигнализации

  - Система охранной сигнализации должна обеспечивать обнаружение попытки несанкционированного проникновения в контролируемые зоны и передачу сигнала тревоги сотрудникам подразделения охраны объектов ТЭК.

  - Система охранной сигнализации включает в себя трибоэлектрические периметральные извещатели (чувствительный кабель, реагирующий на попытку перерезания, перегиба, оттягивания или вибрацию ограждения) с 1 рубежом охраны.

  - Система охранной сигнализации включает не менее одного рубежа охраны, если иное количество рубежей не требуется паспортом безопасности объекта, категорией объекта ТЭК или обязательными требованиями законодательства РФ. Увеличение количества рубежей сверх согласованной спецификации оформляется дополнительным соглашением Сторон.

- Требования к оборудованию и материалам

  - Оборудование и материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, ремонте или восстановлении, не иметь дефектов, быть пригодными для эксплуатации на объектах с учётом климатических и технологических условий.

  - Документы о соответствии, паспорта, инструкции и иные документы предоставляются Подрядчиком в случаях, когда их наличие обязательно по законодательству Российской Федерации или предусмотрено Договором.

  - Указание товарных знаков, моделей или производителей используется для описания требуемого уровня функциональных и технических характеристик. Подрядчик вправе использовать эквивалентное оборудование с характеристиками не хуже указанных в Техническом задании, настоящих Требованиях ТЭК и спецификации, уведомив Заказчика не менее чем за 5 рабочих дней до использования эквивалентного оборудования. Отказ Заказчика от эквивалента допускается только при наличии мотивированного технического заключения с указанием конкретных несоответствий.

  - Оборудование наружного исполнения должно соответствовать климатическим условиям эксплуатации в г. Нягани, иметь необходимую степень защиты, температурный диапазон и антикоррозионное исполнение для круглогодичной эксплуатации.

#### Таблица № 1. Перечень и минимальные требования к оборудованию системы охранного телевидения

| #### № | #### Наименование | #### Количество |
| --- | --- | --- |
| #### 1 | #### Коммутатор U1E-8F/2F | #### 1 |
| #### 2 | #### Видеокамера IP-E014.0(2.8-12)P_V.3 | #### 10 |
| #### 3 | #### Кабель U5e-4x2x0.5 Cu (OUT) | #### 7 |
| #### 4 | #### Видеокамера IP-E044.0(2.8)MPC_V.1 | #### 1 |
| #### 5 | #### Скоба- клипса | #### 500 |
| #### 6 | #### Распределительные коробки | #### 11 |
| #### 7 | #### Труба ПВХ | #### 1500 |
| #### 8 | #### Коннектор (джек) RJ-45 | #### 150 |
| #### 9 | #### IP-видеорегистратор Optimus Prime NVR-5121-8P | #### 1 |
| #### 10 | #### Жесткий диск объемом 16 ТБ.Для серверных систем и хранения больших данных. | #### 1 |
| #### 11 | #### Монитор Optimus ML-H27 | #### 1 |

#### Таблица № 2. Перечень и минимальные требования к оборудованию системы охранной сигнализации

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гранит-24 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 24 входа "сухой контакт" | 3 |
| 2 | Извещатель охранный периметровый трибоэлектрический. | 4 |
| 3 | Кабель трибоэлектрический. | 1300 м |
| 4 | Шкаф защитный IP54 (МАСТЕР 1У) Металлический навесной бокс для установки АР8 и ИБП на участке. | 4 |
| 5 | Источник бесперебойного питания (ИБП). Защита от КЗ и переполюсовки | 4 |
| 6 | Аккумуляторная батарея 12В 7Ач. Герметичная, необслуживаемая (AGM-технология). | 8 |
| 7 | Скоба металлическая (100шт) | 10 |

Уточнение мест установки и трассировки допускается в пределах согласованной спецификации и цены Договора. Изменение количества оборудования, протяжённости трасс или объёма монтажных работ сверх согласованной спецификации оформляется дополнительным соглашением.

- Требования к выполнению работ

  - Подрядчик выполняет работы с соблюдением требований охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности, санитарных, экологических и природоохранных требований, применимых к выполняемым работам.

  - Не позднее 10 рабочих дней с даты подписания Договора Заказчик передаёт Подрядчику исходные данные, необходимые для безопасного выполнения работ, включая акт-допуск, схемы подземных и наземных коммуникаций, сведения об охранных зонах, режимах доступа, точках подключения, ограничениях и иных обстоятельствах, влияющих на выполнение работ.

  - Подрядчик обязан выполнять работы в границах зоны выполнения работ, определённой актом-допуском, схемами размещения ИТС.

  - Подрядчик обеспечивает использование исправного инструмента, приборов, расходных материалов, спецодежды и средств индивидуальной защиты, необходимых для выполнения работ.

  - Подрядчик обеспечивает охрану и сохранность принадлежащих ему материалов, оборудования, инструмента, техники и иного имущества на объектах до передачи Результата работ Заказчику.

  - При обнаружении обстоятельств, не зависящих от Подрядчика и способных повлиять на качество, безопасность, стоимость или сроки выполнения работ, Подрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика и приостановить соответствующую часть работ до получения письменных указаний.

  - Проводимые работы не должны причинять вред имуществу Заказчика. Повреждения имущества, возникшие по вине Подрядчика, устраняются Подрядчиком за свой счёт. Повреждения, вызванные недостоверностью или неполнотой исходных данных, предоставленных Заказчиком, устраняются в порядке, установленном Договором.

  - Подрядчик обязан незамедлительно уведомлять Заказчика об авариях, инцидентах, повреждениях коммуникаций, имущества или оборудования, а также о несчастных случаях, произошедших при выполнении работ на объектах.

  - После завершения работ Подрядчик организует уборку зоны выполнения работ, вывоз принадлежащих ему материалов, инструмента, техники и отходов, образовавшихся при выполнении работ, если иное не согласовано Сторонами.

- Требования к результату работ и приёмке

  - Результатом выполненных работ является смонтированная, подключённая, протестированная и готовая к эксплуатации система ИТС охраны объектов ТЭК с выводом сигналов и изображения на КПП/пост охраны.

  - Результат выполненных работ должен быть готов к эксплуатации без дополнительных регулировок, доработок и испытаний, кроме регулировок, доработок и испытаний, прямо предусмотренных Договором, Техническим заданием, настоящими Требованиями ТЭК.

  - Промежуточные акты подтверждают фактическое выполнение этапов и являются основанием для оплаты только в случаях и пределах, прямо предусмотренных Договором и Графиком внесения платежей.

  - Приёмка должна подтверждать состав, комплектность, работоспособность системы, соответствие Договору, Техническому заданию, настоящим Требованиями ТЭК, вывод сигналов и изображения на КПП/пост охраны, а также передачу исполнительной документации.

  - Заказчик вправе осматривать и проверять материалы, оборудование, ход и качество работ, требовать документы о соответствии, технические паспорта, инструкции, протоколы испытаний и иную документацию, предусмотренную Договором.

  - Заказчик вправе отказать в приёмке только при наличии мотивированного письменного отказа с указанием конкретных несоответствий условиям Договора, Технического задания, настоящих Требований ТЭК или обязательным требованиям законодательства Российской Федерации.

- Исполнительная документация

  - По завершении выполнения работ Подрядчик передаёт Заказчику исполнительную документацию в составе, предусмотренном Договором, Техническим заданием и Приложением №1 к Требованиям ТЭК.

  - В состав исполнительной документации включаются схемы фактического расположения ИТС, схемы подключения, паспорта и инструкции на оборудование, документы о соответствии, акты скрытых работ при их наличии, журналы работ при необходимости их ведения, протоколы пусконаладочных работ, акты тестирования, гарантийные документы, лицензионные документы на программное обеспечение и акт об удалении видеоданных, если Подрядчик имел к ним доступ.

  - Исполнительная документация передаётся в двух экземплярах на бумажном носителе (оригинал и копия) и в электронном виде, если иное не согласовано Сторонами.

  - Дополнительные документы могут быть затребованы Заказчиком только в случае, если они прямо предусмотрены законодательством Российской Федерации, Договором или Приложением к Требованиям ТЭК, либо объективно необходимы для подтверждения соответствия Результата работ условиям Договора.

- Особые требования к Подрядчику

  - Подрядчик вправе привлекать соисполнителей/субподрядчиков в порядке, предусмотренном Договором, и несёт ответственность перед Заказчиком за результаты их работ.

  - Подрядчик участвует в работе Приёмочной комиссии, комплексном тестировании, оформлении актов выполненных работ, актов скрытых работ, итогового Акта приёма-передачи и иных документов, предусмотренных Договором.

  - Подрядчик обязан ликвидировать за свой счёт последствия аварий, инцидентов, повреждений, нарушений требований безопасности и брака в работе, если такие обстоятельства возникли по вине Подрядчика или привлечённых им соисполнителей/субподрядчиков.

- Гарантийные требования

  - Гарантийный срок на Результат работ, включая смонтированное оборудование, монтажные и пусконаладочные работы, составляет 12 месяцев с даты подписания Сторонами итогового Акта приёма-передачи Результата работ, если иной срок не установлен Договором.

  - Гарантийные обязательства Подрядчика сохраняются при условии соблюдения Заказчиком требований эксплуатационной документации и регламентов технического обслуживания.

  - Документом, подтверждающим устранение гарантийного недостатка, является акт сдачи-приёмки гарантийного ремонта или иной двусторонний документ, подписанный Сторонами.

- Заключительные положения

  - Настоящие Требования ТЭК являются неотъемлемой частью Технического задания.

Приложение №1

## к Требованиям ТЭК

## ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Подрядчик передаёт Заказчику по завершении работ исполнительную документацию в следующем составе:

- Разрешительно-организационная документация:

  - Приказы или иные распорядительные документы о назначении ответственных представителей Подрядчика, ответственных лиц за производство работ, охрану труда, электробезопасность и ведение исполнительной документации.

  - Документы, подтверждающие полномочия представителей Подрядчика, если такие полномочия не следуют из должностных обязанностей.

  - Копии лицензий, разрешений, допусков, документов о квалификации персонала или членстве в саморегулируемой организации, если такие документы требуются законодательством Российской Федерации для соответствующих видов работ.

- Общая исполнительная документация:

  - Общий и/или специальные журналы работ, если их ведение требуется характером выполняемых работ или согласовано Сторонами.

  - Исполнительные схемы размещения камер, датчиков, осветительных приборов, кабельных трасс, шкафов, мачт, опор, точек подключения и иного оборудования.

  - Схемы подключения оборудования, принципиальные электрические схемы, схемы сетевого подключения и схемы вывода сигналов/изображения на КПП/пост охраны.

  - Схема фактического расположения ИТС на объектах с привязкой к местности или существующим конструктивным элементам.

- Документы по скрытым работам и монтажу:

  - Акты освидетельствования скрытых работ с приложением фото- и/или видеоматериалов, если такие работы выполнялись.

  - Акты технической готовности электромонтажных работ, протоколы измерений, проверки цепей, заземления, защиты от перенапряжений и иные документы, если их оформление требуется характером работ.

  - Акты проверки работоспособности отдельных подсистем: охранного телевидения, охранной сигнализации, передачи сигналов и изображения на КПП/пост охраны.

- Документы на Оборудование и Материалы:

  - Паспорта на видеокамеры, регистраторы, коммутаторы, источники питания, шкафы, осветительное оборудование, датчики, мачты/опоры и иные устройства.

  - Сертификаты, декларации соответствия, документы о пожарной безопасности кабельной продукции и иные документы о соответствии, если их наличие обязательно по законодательству Российской Федерации.

  - Инструкции по эксплуатации и обслуживанию системы на русском языке.

  - Гарантийные талоны или иные гарантийные документы на Оборудование, если такие документы предоставляются производителем или Подрядчика.

- Пусконаладочная и приёмочная документация:

  - Протоколы пусконаладочных работ и комплексного тестирования системы.

  - Акт проверки работоспособности системы в целом.

  - Акт соответствия смонтированной системы требованиям Договора, Технического задания и применимым обязательным требованиям законодательства Российской Федерации.

  - Акты выполненных работ по этапам и итоговый Акт приёма-передачи Результата работ.

- Программное обеспечение и персональные данные:

  - Лицензионные документы, ключи доступа, дистрибутивы, учётные данные и иные сведения, необходимые для законного использования программного обеспечения, если такое программное обеспечение входит в состав результата работ.

  - Акт об удалении копий видеоданных, к которым Подрядчика имел доступ при настройке, тестировании, пусконаладке или сопровождении системы, если такой доступ осуществлялся.

- Перечень исполнительной документации является закрытым. Дополнительные документы могут быть затребованы Заказчиком только в случае, если они прямо предусмотрены законодательством Российской Федерации, Договором, Техническим заданием либо необходимы для подтверждения соответствия результата работ обязательным требованиям законодательства Российской Федерации.

Требования к выполнению работ по созданию инженерно-технических средств охраны (далее – ИТС) на объектах Хуготского водозаборного узла 
МКП г. Нягани «НРК» (далее – Требования Хугот)

- Цель выполнения работ

  - Целью выполнения работ является оборудование объектов водоснабжения Хуготского водозаборного узла инженерно-техническими средствами охраны в соответствии с требованиями к антитеррористической защищённости объектов водоснабжения и водоотведения, включая визуальный контроль периметра, контроль зон возможного несанкционированного доступа и передачу тревожных сигналов на пост охраны/КПП (далее – работы, объекты).

- Нормативные и технические требования

  - Работы выполняются в соответствии с Договором, Техническим заданием, настоящими Требованиям Хугот, схемами размещения ИТС и спецификацией оборудования, согласованными Сторонами, а также обязательными требованиями законодательства РФ в части, применимой к предмету работ.

  - Документация оформляется в соответствии с действующими на дату выполнения работ требованиями системы документации для строительства и иных применимых нормативных документов, если подготовка такой документации требуется характером работ.

  - В части электроснабжения, прокладки кабельных линий, установки оборудования, охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности и эксплуатации оборудования применяются действующие обязательные требования технических регламентов, правил и нормативных документов Российской Федерации.

  - Ссылки на ГОСТ, СП и иные документы применяются в части, не противоречащей обязательным требованиям технических регламентов и законодательству Российской Федерации. Если отдельный нормативный документ утратил силу, применяется действующий документ, регулирующий соответствующие отношения.

- Состав работ

  - Подрядчик выполняет комплекс работ, включающий:

  - расчистка периметра и монтажных площадок от лесной поросли;

  - обследование объектов и уточнение исходных данных, предоставленных Заказчиком;

  - разработку и согласование схем размещения ИТС, кабельных трасс, точек подключения и мест установки оборудования;

  - монтаж системы охранного телевидения (видеонаблюдения) с использованием оборудования и материалов Подрядчика;

  - монтаж системы охранной сигнализации с использованием оборудования и материалов Подрядчика;

  - прокладку кабельных трасс методом ГНБ, установку шкафов, мачт, опор и иного оборудования;

  - подключение оборудования к источникам электроснабжения и сетевому оборудованию;

  - пусконаладочные работы, комплексное тестирование и вывод сигналов/изображения на КПП;

  - подготовку и передачу исполнительной документации.

  - Общая длина периметра по всем объектам составляет ориентировочно 5300 м. Количество оборудования, фактические места установки, длина кабельных трасс и объём монтажных работ определяются спецификацией оборудования, согласованными Сторонами.

  - Объем расчистки территории от лесной поросли:

- удаление кустарника 2450 шт., деревьев 180 шт.;

- вывоз порубочных остатков за пределы объектов.

Расчистка выполняется в пределах зоны работ, переданной Заказчиком. Заказчик обеспечивает наличие необходимых разрешений/согласований на удаление древесно-кустарниковой растительности, если такие разрешения требуются. Увеличение объёма расчистки сверх 2450 кустарников и 180 деревьев оформляется дополнительным соглашением.

- Требования к системе охранного телевидения

  - Система охранного телевидения должна обеспечивать визуальный контроль объектов, въездных групп, зон размещения технологически значимого оборудования и иных зон, указанных Заказчиком.

  - Система должна обеспечивать отображение видеоизображения на КПП/посту охраны, запись видеоархива, возможность просмотра текущего изображения и архивных записей уполномоченными лицами Заказчика.

  - Срок хранения видеоархива должен составлять не менее 30 суток, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации, паспортом безопасности объекта, требованиями Заказчика. Срок хранения видеоархива подтверждается расчётом исходя из количества камер, разрешения, FPS, кодека, битрейта, режима записи и объёма накопителей. При изменении Заказчиком параметров записи срок хранения может изменяться.

  - Видеокамеры, коммутаторы, регистраторы, шкафы связи и иное оборудование, работающее вне помещений или в условиях нестабильного электропитания, должны быть оснащены защитой от перенапряжений и перепадов питания. Необходимость ИБП, резервирования питания, заземления и защиты от перенапряжений определяется схемами подключения и техническими условиями электроснабжения.

- Требования к системе охранной сигнализации

  - Система охранной сигнализации должна обеспечивать обнаружение попытки несанкционированного проникновения в контролируемые зоны и передачу сигнала тревоги сотрудникам подразделения охраны объекта водоснабжения.

  - Система охранной сигнализации включает в себя трибоэлектрические периметральные извещатели (чувствительный кабель, реагирующий на попытку перерезания, перегиба, оттягивания или вибрацию ограждения) с 1 рубежом охраны.

- Требования к оборудованию и материалам

  - Оборудование и материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, ремонте или восстановлении, не иметь дефектов, быть пригодными для эксплуатации на объектах водоснабжения с учётом климатических и технологических условий.

  - Документы о соответствии, паспорта, инструкции и иные документы предоставляются Подрядчиком в случаях, когда их наличие обязательно по законодательству Российской Федерации или предусмотрено Договором.

  - Указание товарных знаков, моделей или производителей используется для описания требуемого уровня функциональных и технических характеристик. Допускается использование эквивалентного оборудования при условии, что его характеристики не хуже характеристик оборудования, указанного в Техническом задании, настоящих Требованиях Хугот и спецификации

#### Таблица № 1. Перечень и минимальные требования к оборудованию системы охранного телевидения

| Наименование | Краткие характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Видеокамера уличная поворотная IP | 1/ 2.8" 2.1Мп Sony Starvis IMX307 CMOS, H.265+/H.265/H.264+/H.264 | 9 |
| Видеокамера уличная IP | 1/3” 4Мп Progressive Scan CMOS SC401AI, H.265/H.264, 2,8-12 мм вариофокальный объектив | 7 |
| Кабель UTP-5e 4x2x0.5 Cu (indoor) 305м | Для внешней прокладки | 1 |
| IP-видеорегистратор | 16 канальный | 1 |
| HDD | 10 ТБ Жесткий диск | 1 |
| Шкаф с монтажной панелью (ЩМП) | IP54, 290х340х160 мм | 8 |
| Модуль SFP, трансивер. | 1.25 Гбит/с, 20 км, TX1550нм, RX1310нм, SC, DDM | 1 |
| Модуль SFP, трансивер. | 1.25 Гбит/с, 20км, TX1310нм, RX1550нм, SC, DDM | 1 |
| Комплект оптических модулей SFP базис телеком. | Скорость передачи: 1,25 Гбит/с, разъем SC, длина волны 1310/1550 нм, расстояние передачи 3км | 7 |
| Патчкорд fibercord уличный FTTH | LSZH SC/APC-SC/APC. | 9 |
| Оптический дроп кабель COVLINE ADSS. | 4 волокна | 7 |
| Лента монтажная | С201 | 1 |
| Скрепа для монтажной ленты | НС 20Т, A200, NC20, СГ20 | 200 |
| Кронштейн крепёжный | УК-ОК-01 | 130 |
| Зажим натяжной | Улитка F-08A | 100 |
| Зажим натяжной | ODWAC-22S с замком F-A07 | 70 |
| Настенный кронштейн | 22" | 1 |
| Волоконно-оптический быстрый соединитель l925b | Оптическое волокно механическое соединение для кабеля | 9 |
| Кросс-муфта оптическая | FTTH бокс на 8SC, крепление на столб/стену | 9 |
| Комплект для крепления муфт МКО | ССД УПМК Панда | 9 |
| Распределительные коробки | 10Х10 | 9 |
| Монитор | 22" | 1 |
| Розетка | Двойная | 10 |
| Коннекторы | RJ-45 | 100 |
| Сетевой коммутатор | 4 канальный управляемый | 9 |
| Шкаф телекоммуникационный | 19" настенный 6U | 1 |
| Мачты для крепления видеокамер | Металлические | 8 |

#### Таблица № 2. Перечень и минимальные требования к оборудованию системы охранного телевидения

| № | Наименование | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гранит-24 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 24 входа "сухой контакт" | 1 |
| Оборудование на каждый участок |  |  |
| № | Наименование | Кол-во на 1 участок |
| 1 | Извещатель охранный периметровый трибоэлектрический. | 1 |
| 2 | Кабель трибоэлектрический. | 600 м |
| 4 | Шкаф защитный IP54 (МАСТЕР 1У) Металлический навесной бокс для установки АР8 и ИБП на участке. | 1 |
| 5 | Источник бесперебойного питания (ИБП). Защита от КЗ и переполюсовки | 1 |
| 6 | Аккумуляторная батарея 12В 7Ач. Герметичная, необслуживаемая (AGM-технология). | 2 |
| 7 | Скоба металлическая (100шт) | 5 |

Количество оборудования, места установки и трассировка подлежат уточнению в схемах размещения ИТС.

- Требования к выполнению работ

  - Подрядчик выполняет работы с соблюдением требований охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности, санитарных, экологических и природоохранных требований, применимых к выполняемым работам.

  - Не позднее 10 рабочих дней с даты подписания Договора Заказчик передаёт Подрядчику исходные данные, необходимые для безопасного выполнения работ, включая акт-допуск, схемы подземных и наземных коммуникаций, сведения об охранных зонах, режимах доступа, точках подключения, ограничениях и иных обстоятельствах, влияющих на выполнение работ.

  - Подрядчик обязан выполнять работы в границах зоны выполнения работ, определённой актом-допуском, схемами размещения ИТС.

  - Подрядчик обеспечивает использование исправного инструмента, приборов, расходных материалов, спецодежды и средств индивидуальной защиты, необходимых для выполнения работ.

  - Подрядчик обеспечивает охрану и сохранность принадлежащих ему материалов, оборудования, инструмента, техники и иного имущества на Объектах до передачи Результата работ Заказчику.

  - При обнаружении обстоятельств, не зависящих от Подрядчика и способных повлиять на качество, безопасность, стоимость или сроки выполнения работ, Подрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика и приостановить соответствующую часть работ до получения письменных указаний.

  - Проводимые работы не должны причинять вред имуществу Заказчика. Повреждения имущества, возникшие по вине Подрядчика, устраняются Подрядчиком за свой счёт. Повреждения, вызванные недостоверностью или неполнотой исходных данных, предоставленных Заказчиком, устраняются в порядке, установленном Договором.

  - Подрядчик обязан незамедлительно уведомлять Заказчика об авариях, инцидентах, повреждениях коммуникаций, имущества или оборудования, а также о несчастных случаях, произошедших при выполнении работ на Объектах.

  - После завершения работ Подрядчик организует уборку зоны выполнения работ, вывоз принадлежащих ему материалов, инструмента, техники и отходов, образовавшихся при выполнении работ, если иное не согласовано Сторонами.

- Требования к результату работ и приёмке

  - Результатом выполненных работ является смонтированная, подключённая, протестированная и готовая к эксплуатации система ИТС охраны объектов Хуготского водозаборного узла с выводом сигналов и изображения на КПП/пост охраны.

  - Результат выполненных работ должен быть готов к эксплуатации без дополнительных регулировок, доработок и испытаний, кроме регулировок, доработок и испытаний, прямо предусмотренных Договором, Техническим заданием, настоящими Требованиями Хугот.

  - Приёмка результата выполненных работ оформляется актами выполненных работ по этапам и итоговым Актом приёма-передачи Результата работ в порядке, установленном Договором. Промежуточные акты подтверждают фактическое выполнение этапов и не изменяют порядок оплаты, если иное прямо не предусмотрено Договором или Графиком внесения платежей.

  - Приёмка должна подтверждать состав, комплектность, работоспособность системы, соответствие Договору, Техническому заданию, настоящим Требованиям Хугот вывод сигналов и изображения на КПП/пост охраны, а также передачу исполнительной документации.

  - Заказчик вправе осматривать и проверять материалы, оборудование, ход и качество работ, требовать документы о соответствии, технические паспорта, инструкции, протоколы испытаний и иную документацию, предусмотренную Договором.

  - Заказчик вправе отказать в приёмке только при наличии мотивированного письменного отказа с указанием конкретных несоответствий условиям Договора, Технического задания, настоящих Требований Хугот или обязательным требованиям законодательства Российской Федерации.

- Исполнительная документация

  - По завершении выполнения работ Подрядчик передаёт Заказчику исполнительную документацию в составе, предусмотренном Договором, Техническим заданием и Приложением к Требованиям Хугот.

  - В состав исполнительной документации включаются схемы фактического расположения ИТС, схемы подключения, паспорта и инструкции на оборудование, документы о соответствии, акты скрытых работ при их наличии, журналы работ при необходимости их ведения, протоколы пусконаладочных работ, акты тестирования, гарантийные документы, лицензионные документы на программное обеспечение и акт об удалении видеоданных, если Подрядчик имел к ним доступ.

  - Исполнительная документация передаётся в двух экземплярах на бумажном носителе (оригинал и копия) и в электронном виде, если иное не согласовано Сторонами.

  - Дополнительные документы могут быть затребованы Заказчиком только в случае, если они прямо предусмотрены законодательством Российской Федерации, Договором или необходимы для подтверждения соответствия Результата работ условиям Договора.

- Особые требования к Подрядчику

  - Подрядчик вправе привлекать соисполнителей/субподрядчиков в порядке, и несёт ответственность перед Заказчиком за результаты их работ.

  - Подрядчик участвует в работе Приёмочной комиссии, комплексном тестировании, оформлении актов выполненных работ, актов скрытых работ, итогового Акта приёма-передачи и иных документов, предусмотренных Договором.

  - Подрядчик обязан ликвидировать за свой счёт последствия аварий, инцидентов, повреждений, нарушений требований безопасности и брака в работе, если такие обстоятельства возникли по вине Подрядчика или привлечённых им соисполнителей/субподрядчиков.

- Гарантийные требования

  - Гарантийный срок на результат работ, включая смонтированное оборудование, монтажные и пусконаладочные работы, составляет 12 месяцев с даты подписания Сторонами итогового Акта приёма-передачи результата работ, если иной срок не установлен Договором.

  - Гарантийные обязательства Подрядчика сохраняются при условии соблюдения Заказчиком требований эксплуатационной документации и регламентов технического обслуживания.

  - Документом, подтверждающим устранение гарантийного недостатка, является акт сдачи-приёмки гарантийного ремонта или иной двусторонний документ, подписанный Сторонами

- Заключительные положения

  - Настоящие Требования Хугот являются неотъемлемой частью Технического задания.

Приложение

## к Требованиям Хугот

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Исполнитель передаёт Заказчику по завершении работ исполнительную документацию в следующем составе:

- Разрешительно-организационная документация:

  - Приказы или иные распорядительные документы о назначении ответственных представителей Исполнителя, ответственных лиц за производство работ, охрану труда, электробезопасность и ведение исполнительной документации.

  - Документы, подтверждающие полномочия представителей Исполнителя, если такие полномочия не следуют из должностных обязанностей.

  - Копии лицензий, разрешений, допусков, документов о квалификации персонала или членстве в саморегулируемой организации, если такие документы требуются законодательством Российской Федерации для соответствующих видов работ.

- Общая исполнительная документация:

  - Общий и/или специальные журналы работ, если их ведение требуется характером выполняемых работ или согласовано Сторонами.

  - Исполнительные схемы размещения камер, датчиков, осветительных приборов, кабельных трасс, шкафов, мачт, опор, точек подключения и иного оборудования.

  - Схемы подключения оборудования, принципиальные электрические схемы, схемы сетевого подключения и схемы вывода сигналов/изображения на КПП/пост охраны.

  - Схема фактического расположения ИТС на Объектах с привязкой к местности или существующим конструктивным элементам.

- Документы по скрытым работам и монтажу:

  - Акты освидетельствования скрытых работ с приложением фото- и/или видеоматериалов, если такие работы выполнялись.

  - Акты технической готовности электромонтажных работ, протоколы измерений, проверки цепей, заземления, защиты от перенапряжений и иные документы, если их оформление требуется характером работ.

  - Акты проверки работоспособности отдельных подсистем: охранного телевидения, охранной сигнализации, передачи сигналов и изображения на КПП/пост охраны.

- Документы на оборудование и материалы:

  - Паспорта на видеокамеры, регистраторы, коммутаторы, источники питания, шкафы, осветительное оборудование, датчики, мачты/опоры и иные устройства.

  - Сертификаты, декларации соответствия, документы о пожарной безопасности кабельной продукции и иные документы о соответствии, если их наличие обязательно по законодательству Российской Федерации.

  - Инструкции по эксплуатации и обслуживанию системы на русском языке.

  - Гарантийные талоны или иные гарантийные документы на оборудование, если такие документы предоставляются производителем или Исполнителем.

- Пусконаладочная и приёмочная документация:

  - Протоколы пусконаладочных работ и комплексного тестирования системы.

  - Акт проверки работоспособности системы в целом.

  - Акт соответствия смонтированной системы требованиям Договора, Технического задания и применимым обязательным требованиям законодательства Российской Федерации.

  - Акты выполненных работ по этапам и итоговый Акт приёма-передачи Результата работ.

- Программное обеспечение и персональные данные:

  - Лицензионные документы, ключи доступа, дистрибутивы, учётные данные и иные сведения, необходимые для законного использования программного обеспечения, если такое программное обеспечение входит в состав Результата работ.

  - Акт об удалении копий видеоданных, к которым Исполнитель имел доступ при настройке, тестировании, пусконаладке или сопровождении системы, если такой доступ осуществлялся.

- Перечень исполнительной документации является закрытым. Дополнительные документы могут быть затребованы только если они прямо предусмотрены законодательством РФ, Договором, Техническим заданием либо необходимы для подтверждения соответствия Результата работ обязательным требованиям законодательства РФ.