Технические требования на поставку МТР

Код ОКПД 2-28.13.26.000

«Поставка поршневого компрессора для аварийного запаса

Филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС»

Лот № 3-АЗ-2026-КВВГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2. Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

Система управления	6

Плавный пуск	6

Режимы управления	6

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

4. Приложения	12

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| РГЭС | Рыбинская ГЭС |
| --- | --- |
| ПАО | Публичное акционерное общество |
| ВД | Высокое давление |
| АСУ ТП | Автоматизированная система управления технологическим процессом |
| ШУСП | Шкаф управления системой пневматического хозяйства |

  - Наименование закупаемой продукции

Оборудование для аварийного запаса филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС» в составе: компрессор поршневой.

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Компрессор поршневой | Шт. | 1 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Компрессор поршневой | С даты подписания договора | В течении 6 месяцев с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Компрессор поршневой

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
| 1.1 | Вид компрессора | Поршневой |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Вид охлаждения | Воздушный |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Высота, мм | Не более 1500 |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Длина, мм | Не более 1800 |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Ширина, мм | Не более 1800 |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Давление, МПа | 6,5 -7.0 |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Мощность, кВт | 37-45 |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Производительность, л/мин | 2300-3100 |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Питание, В | 380 |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 | Тип привода | Ременный или прямой |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам | -//- |  | -//- |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.1 | Отвод конденсата | С системой автоматического отвода и сбора конденсата |  | Указать характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | - Система управления | С электронным блоком и системой управления |  | Указать характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | - Плавный пуск | С устройством плавного пуска или частотным преобразователем |  | Указать характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | - Режимы управления | 1. Местное управление — осуществляется непосредственно с комплектных локальных шкафов управления (поставка завода-изготовителя). 2. Возможность реализации автоматического управления. Интеграция шкафа управления компрессором в ВУ АСУ ТП ГЭС по протоколу обмена МЭК 61850 или МЭК 60870-5-104 в части приема сигналов пуска, останова, аварийного останова компрессора, передачи сигналов режима работы компрессора и его электрических параметров с целью их архивирования и отображения на АРМ оперативного персонала. |  | Указать характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
| 3.1 | Место поставки |  | Продукция должна быть доставлена Поставщиком на РГЭС по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31 |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Упаковка |  | Продукция должна быть упакована в транспортные ящики по ГОСТ 2991-85 «Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия» и ГОСТ 10198-91 «Ящики деревянные для грузов массой свыше 200 до 20000 кг. |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Консервация |  | Срок защиты без переконсервации для условий хранения 8,9 по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» – не менее 60 месяцев. |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Требования к приемке |  | Поставляемая продукция для проведения проверки и приемки комплектности поставки на соответствие упаковочным ведомостям, а также требованиям настоящих ТТ, наличия полного комплекта сопроводительной, технической и эксплуатационной документации должны вскрываться в присутствии Поставщика или его представителя. |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Требования к отгрузке |  | Предоставить спецификацию на поставляемое оборудование с наименованием отгрузочного места, вида грузового места, номера места, массы брутто, массы нетто, габарита и объема отгрузочного места, условий хранения и штабелирования не позднее чем за 30 дней до начала отгрузки. |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
| 4.1 | Срок гарантии |  | Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 24 месяцев с даты подписания ТОРГ-12. |  | Предложение по сроку гарантии на оборудование и запасные части |  |  |  |  |  |
| 5. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
| 5.1 | Поставщик должен предоставить комплект технической документации (технический паспорт, сертификат качества, руководство по эксплуатации, свидетельства о поверке средств измерения), с представлением в электронном и бумажном виде на этапе исполнения договора. Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с, ГОСТ 2.601-2019 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой) |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Цена предлагаемой Продукции должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав закупки не включаются.

  - Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).

Приложения

Приложение №1: Спецификация поставляемого оборудования.

Приложение 2 Требования к участникам.