## ВОР Бурея
Поставка, монтаж и наладка оборудования информационной системы измерения уровней воды Бурейской ГЭС
Ведомость объемов работ
на: | Строительно монтажные работы ИСИ УВ ГТС Бурейской ГЭС (ДКРЕ.421459.029)
Основание: Договор № 1030-203-2025/1-10-2440 от 06.06.2025 г.
Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов
- движение транспорта по внутрицеховым путям;
- действующее технологическое или лабораторное оборудование;
- мебель и иные загромождающие помещения предметы;
- производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности.
Производство работ раздел 1 выполняется на высоте с использованием дополнительных подъмных механизмов.
Производство работ из раздела 1-4 выполнять в зимний период во время достижения УМО воды в водохранилище Бурейской ГЭС.

## Раздел 1
Раздел 1. МОНТАЖ РАДИОВОЛНОВОГО ДАТЧИКА УРОВНЯ В ВБ
Монтаж радиоволнового датчика уровня в ВБ (ДКРЕ.421459.029.МС - лист 2,3)
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Прмечания
1.1 | Изготовление конструкции для установки приборов, масса: до 100 кг | шт. | 3 | 1 конструкция ≈ 96,89
1.1.1 | Резка полосы стальной при помощи УШМ | 1 м реза | 0.54 | 1 рез - 0,18 м, резка на участки по 3,0 п.м
| Сталь прокатная полосовая 180х6 мм (Опорная полоса) ГОСТ 19904-2015 | п.м | 9 | 1 п.м - 8,424 кг, 1 деталь ≈ 25,27 кг
1.1.2 | Резка полосы стальной при помощи УШМ | 1 м реза | 0.9 | 1 рез - 0,30м, резка на участки по 2,5 п.м
| Сталь прокатная полосовая 300х6 мм (Косынка) ГОСТ 19904-2015 | п.м | 7.5 | 1 п.м - 14,040 кг, 1 деталь ≈ 35,10 кг
1.1.3 | Сверление отверстий в металле диаметром: до 10 мм, толщина металла 6 мм | шт. | 39 | 13 отверстий в 1 опорной пластине
1.1.4 | Вырезка отверстий в металле диаметром: до 120 мм, толщина металла 6 мм | шт. | 3 | 1 отверстие ø120 мм для крепленя датчика
1.1.5 | Электродуговая сварка стальных элементов между собой | т | 0.18112 | сварка опорной пластины и косынки
1.1.6 | Индивидуальное изготовление детали в мастерских | шт. | 3 | 1 деталь ≈10,92 кг
| Сталь прокатная полосовая 350х8 мм (Ответная пластина) ГОСТ 19904-2015 | п.м | 1.5 | 1 п.м - 21,840 кг
1.1.7 | Индивидуальное изготовление детали в мастерских | шт. | 3 | 1 деталь ≈ 21,84 кг
| Сталь прокатная полосовая 350х16 мм (Монтажная пластина) ГОСТ 19904-2015 | п.м | 1.5 | 1 п.м - 43,680 кг
1.1.8 | Индивидуальное изготовление детали в мастерских | шт. | 3 | 1 деталь ≈ 2,19 кг
| Сталь горячекатаная ∅30 AI (Поворотная шпилька) ГОСТ 5781-82* | п.м | 1.5 | 1 п.м - 5,474 кг
1.1.9 | Индивидуальное изготовление детали в мастерских | шт. | 3 | 1 деталь ≈ 1,36 кг
| Сталь горячекатаная ∅20 AI (Запорная шпилька) ГОСТ 5781-82* | п.м | 2 | 1 п.м - 2,465 кг
1.1.10 | Электродуговая сварка стальных элементов между собой | т | 0.21387 | сварка опорной пластины с косынкой и ответной пластины
1.1.11 | Очистка поверхности щетками | м2 | 10.35 | 1 комплект: опорная пластина с косынкой и ответной пластиной 3 м2, 1 шт монтажная пластина + шпильки - 0,45 м2
1.1.12 | Обеспыливание поверхности | м2 | 10.35
1.1.13 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 | 0.1035
1.1.14 | Огрунтовка металлических поверхностей: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.1035 | в два слоя
1.1.15 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.1035 | в два слоя
1.2 | Крепление изготовленной конструкции , масса: до 100 кг | шт. | 3 | Работы на высоте с использованием подъемных механизмов (кран)
1.2.1 | Сверление отверстий в гидротехническом бетоне ⌀18 мм, глубиной 140 мм., для установки элементов конструкции | шт. | 12
| Анкерная шпилька для химического анкера M16x200 | шт. | 12
| Гайка М16 оцинкованная | шт. | 12
| Металлоконструкция стальная (Монтажная пластина) | шт. | 3 | 1 конструкция ≈ 21,84 кг
1.2.2 | Крепление ответной части при помощи шпилек и гаек | шт. | 3
| Металлоконструкция стальная (Ответная пластина с опорной пластиной и косынкой) | шт. | 3 | 1 конструкция ≈ 71,29 кг
| Поворотная шпилька | шт. | 3 | 1 шт. ≈ 2,19 кг
| Запорная шпилька | шт. | 3 | 1 шт. ≈ 1,36 кг
| Гайка М20 оцинкованная | шт. | 3 | 1 шт. ≈ 0,213
1.2.3 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 24 | 3 смены по 8 часов
1.3 | Монтаж датчика на изготовленную конструкцию | шт. | 3 | Работы на высоте с использованием подъемных механизмов (кран)
| Радиоволновой уровнемер, диапазон изм. 0...30 м СЕНС УР2-2D18- УКМ20-4/20мА-Modbus | шт. | 3 | 1 шт. ≈ 6,0 кг
| Крепежные изделия из комплекта поставки | компл. | 3
1.4 | Затягивание кабелей в гофрированную трубу | п.м | 30
1.4.1 | Гофрированная труба для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0.3
| Труба гофрированная DN23 мм с протяжкой стойкая к УФ излучению | п.м | 30 | на 1 датчик - 10,0 п.м трубы
| Кабель ТехноКИПнг(А)-FRHF 2x2x0,9 | п.м | 30 | диаметр кабеля 15,3 мм
| Проволока ∅1,2 мм, L=500 мм ГОСТ 3282-74 | п.м | 1.5 | на 1 конструкцию - 0,5 п.м
1.4.2 | Сверление отверстий в гидротехническом бетоне ⌀6 мм, глубиной 40 мм., для установки клип | шт. | 15 | для 1 датчика - 5 крепежных точек
| Держатель хомутный для труб со стяжкой Ø16-32 | шт. | 15
| Дюбель-гвоздь 6х40 мм | шт. | 15
1.4.3 | Ввод кабеля в клеммную коробку и защита соединений трубкой термоусадочной | шт. | 3
| Трубка термоусадочная клеевая ТТК 40/13 КВТ | п.м | 0.6 | 1 соединение - 0,2 п.м трубки

## Раздел 2
Раздел 2. МОНТАЖ КЛЕММНЫХ КОРОБОК ДЛЯ ДАТЧИКОВ ВБ
Монтаж клеммных коробок на бетонный парапет (ДКРЕ.421459.029.МС - лист 4)
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Прмечания
2.1 | Изготовление конструкции для установки приборов, масса: до 5 кг | шт. | 3
| Пластина стальная 250х250х4 мм, Ст3сп, ГОСТ 19903-90 | шт. | 3 | 1 пластина — 1,95 кг
2.1.1 | Сверление отверстий в металле диаметром: до 20 мм, толщина металла 4 мм | шт. | 24 | по 4 отверстия для пластины, 4 шт. для коробки
2.1.2 | Очистка поверхности щетками | м2 | 0.39 | 1 лист - 0,13 м2
2.1.3 | Обеспыливание поверхности | м2 | 0.39 | 1 лист - 0,13м2
2.1.4 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 | 0.0039
2.1.5 | Огрунтовка металлических поверхностей: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.0039 | в два слоя
2.1.6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.0039 | в два слоя
2.2 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (крепление коробок) | шт. | 3 | 1 пластина - 2 клеммных коробки
| Корпус УЗ металлический, герметичный IP65 145х135х55 мм в составе: | шт. | 3
| Модуль грозозащиты бескорпусной УЗ-1Ш-1ТВ-1RS485-24 | шт. | 3
| Болт М4х20 мм нержавеющая сталь А2 | шт. | 12
| Гайка М4 нержавеющая сталь А2 | шт. | 12
2.3 | Монтаж металлокунструкций с приборами на бетонную поверхность, масса: до 5 кг | шт. | 3
2.3.1 | Сверление отверстий в гидротехническом бетоне ⌀8 мм, глубиной 80 мм., для установки анкеров | шт. | 12
| Анкер клиновой М8х80 мм | шт. | 12
| Гайка М8 оцинкованная | шт. | 36
4.1.5 | Проверка работоспособности датчика на месте монтажа | шт. | 1
4.1.6 | Проверка работоспособности датчика из шкафа | шт. | 1
Заземление пластины с клеммными коробками на существующую шину (ДКРЕ.421459.029.С7 - лист 3)
2.4 | Изготовление конструкции для заземления пластины, масса: до 5 кг | шт. | 3
2.4.1 | Резка полосы стальной при помощи УШМ | 1 м реза | 0.1 | 1 рез - 0,05 м
| Полоса стальная Ст3сп 50х4 мм ГОСТ 103-2006 | п.м | 9 | Для одной пластины - 3 п.м полосы, 1 п.м - 1,56 кг
2.4.2 | Электродуговая сварка стальных элементов между собой | т | 0.01404 | 1 полоса 3 м - 4,68 кг
2.4.3 | Очистка поверхности щетками | м2 | 0.9
2.4.4 | Обеспыливание поверхности | м2 | 0.9
2.4.5 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 | 0.009
2.4.6 | Огрунтовка металлических поверхностей: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.009 | в два слоя
2.4.7 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.009 | в два слоя

## Раздел 3
Раздел 3. МОНТАЖ ПОГРУЖНОГО ДАТЧИКА УРОВНЯ В НБ
Монтаж погружного датчика уровня в НБ (ДКРЕ.421459.029.МС - лист 5,6)
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Прмечания
3.1 | Изготовление конструкции для установки приборов, масса: до 250 кг | шт. | 1
3.1.1 | Перфорация трубы стальной, диаметр отверстий до 10 мм, толщина металла 6 мм | шт. | 300 | Перфорация 10 м трубы, шаг отверстий 100 мм, кол-во отверстий на 1 м — 30 шт.
| Труба стальная Ду100 114х6 мм длина 6,0 м ГОСТ 8732-78 | шт. | 4 | 1 шт. - 95,88 кг
3.1.2 | Электродуговая сварка стальных элементов между собой | т | 0.38352 | сварка труб между собой
3.1.3 | Очистка поверхности щетками | м2 | 9.2
3.1.4 | Обеспыливание поверхности | м2 | 9.2
3.1.5 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 | 0.092
3.1.6 | Огрунтовка металлических поверхностей: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.092 | в два слоя
3.1.7 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.092 | в два слоя
3.1.8 | Оборачивание трубы в стеклоткань в 2 слоя | шт. | 1 | 1 слой ≈ 4,0 м2 стеклокани
| Стеклотканевая сетка SDM GLASS, ячейка 2х2 мм, ширина 1,0 м, рулон 50,0 м | шт. | 1
3.2 | Подготовка траншеи для укладки трубы и укладка трубы | шт. | 1
3.2.1 | Демонтаж бетонной плиты при помощи автокрана | шт. | 1 | вес плиты ≈ 8,5 тонн
3.2.2 | Разработка траншеи экскаватором, группа грунтов 6 | м3 | 30 | габариты траншеи (ШхДхГ) — 1,0х15,0х2,0 м
3.2.3 | Разбивка крупных глыб (0,8х0,5х0,5) при помощи гидромолота | шт. | 5 | количество уточняется на этапе СМР
3.2.4 | Отсыпка щебня в траншею | м3 | 1 | толщина слоя — 0,1 м
| Щебень гранитный фракции 20-40 мм | м3 | 1 | Вес ≈ 1,5 тонн
3.2.5 | Изгиб трубы стальной для укладки в траншею и выхода на проектную глубину | шт. | 2 | количество изгибов и их радиус определяются на этапе выполнения СМР
3.2.6 | Укладка подготовленной трубы в траншею при помощи автокрана | т | 0.38352 | вес конструкции ≈ 0,38 тонн
3.2.7 | Отсыпка щебня в траншею | м3 | 1 | толщина слоя — 0,1 м
| Щебень гранитный фракции 20-40 мм | м3 | 1 | Вес ≈ 1,5 тонн
3.2.8 | Обратная отсыпка вынутого грунта экскаватором | м3 | 27
3.2.9 | Монтаж бетонной плиты на место при помощи автокрана | шт. | 1 | вес плиты ≈ 8,5 тонн
3.2.10 | Разравнивание оставшегося грунта вдоль берега экскаватором | м3 | 3
3.3 | Изготовление защитной конструкции для установки приборов, масса: до 250 кг | шт. | 1
| Труба стальная Ду100 114х4 мм длина 6,0 м ГОСТ 8732-78 | шт. | 4 | 1 шт. - 65,1 кг
3.3.2 | Резка полосы стальной при помощи УШМ | 1 м реза | 1.25 | 1 рез - 0,05 м, резка на участки по 0,4 п.м
| Полоса стальная Ст3сп 50х2 ммГОСТ 103-2006 | п.м | 10 | 1 п.м - 0,78 кг
3.3.3 | Изгиб полосы стальной | шт. | 8
3.3.4 | Сверление отверстий в металле диаметром: до 10 мм, толщина металла 2 мм | шт. | 16
3.3.5 | Электродуговая сварка стальных элементов между собой | т | 0.0078 | сварка труб 6 м и отрезов полосы
3.4 | Изготовление окон ревизии в трубах | шт. | 1 | на 1 конструкцию — 1 окно ревизии
| Петля приварная разъемная 20х100 мм с подшипником | шт. | 2
3.5 | Крепление изготовленной трубы | шт. | 1
3.5.1 | Сверление отверстий в гидротехническом бетоне ⌀10 мм, глубиной 80 мм., для установки элементов конструкции | шт. | 16
| Анкер клиновой М8х80 мм | шт. | 16
| Металлоконструкция из нескольких участков труб с приваренными полосами | шт. | 1 | 1 конструкция (4 трубы + полосы) ≈ 268 кг (0,268 т)
3.5.2 | Очистка поверхности щетками | м2 | 9.2
3.5.3 | Обеспыливание поверхности | м2 | 9.2
3.5.4 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 | 0.092
3.5.5 | Огрунтовка металлических поверхностей: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.092 | в два слоя
3.5.6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.092 | в два слоя
3.6 | Монтаж датчиков в трубу | шт. | 1
3.6.1 | Сверление отверстий в гидротехническом бетоне ⌀10 мм, глубиной 80 мм., для установки элементов конструкции | шт. | 2
| Анкер клиновой М8х80 мм | шт. | 2
| Гайка М8 оцинкованная | шт. | 4
| Кабельный поддерживающий чулок 6-10 мм, L=300 мм | шт. | 2
3.6.2 | Датчики, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт. | 1 | Подвес датчика и нагревательного кабеля на кабельных чулках
| Погружной датчик уровня Piezus ALZ 3821-W-1601-A-M-F-00-ГП // U-035M | шт. | 1 | 1 датчик - 2,85 кг
| Саморегулирующийся нагревательный кабель Freezstop-S10 | п.м | 50 | 1 п.м - 0,13 кг
3.7 | Затягивание кабелей в гофрированную трубу | п.м | 6
3.7.1 | Гофрированная труба для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0.06
| Труба гофрированная DN23 мм с протяжкой стойкая к УФ излучению | п.м | 6 | на 1 датчик - 3,0 п.м трубы
3.7.2 | Сверление отверстий в гидротехническом бетоне ⌀6 мм, глубиной 40 мм., для установки клип | шт. | 12 | каждые 0,5 м
| Держатель хомутный для труб со стяжкой Ø16-32 | шт. | 12
| Дюбель-гвоздь 6х40 мм | шт. | 12
3.7.3 | Ввод кабеля в клеммную коробку и защита соединений трубкой термоусадочной | шт. | 2
| Трубка термоусадочная клеевая ТТК 40/13 КВТ | п.м | 0.4 | 1 соединение - 0,2 п.м трубки

## Раздел 4
Раздел 4. МОНТАЖ КЛЕММНЫХ КОРОБОК ДЛЯ ДАТЧИКОВ НБ
Монтаж клеммных коробок на бетонный парапет (ДКРЕ.421459.029.МС - лист 7)
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Прмечания
4.1 | Изготовление конструкции для установки приборов, масса: до 5 кг | шт. | 1
| Пластина стальная 500х250х4 мм, Ст3сп, ГОСТ 19903-90 | шт. | 1 | 1 пластина - 3,9 кг
4.1.1 | Сверление отверстий в металле диаметром: до 20 мм, толщина металла 4 мм | шт. | 12 | 4 отверстия для пластины, 8 шт. для коробок
4.1.2 | Очистка поверхности щетками | м2 | 0.27 | 1 лист - 0,27 м2
4.1.3 | Обеспыливание поверхности | м2 | 0.27 | 1 лист - 0,27 м2
4.1.4 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 | 0.0027
4.1.5 | Огрунтовка металлических поверхностей: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.0027 | в два слоя
4.1.6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.0027 | в два слоя
4.2 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (крепление коробок) | шт. | 2 | 1 пластина - 2 клеммных коробки
| Коробка распределительная IP66 150х150х150 мм КРОН-ММ0-1/1М | шт. | 1 | 0,3 кг
| Корпус УЗ металлический, герметичный IP65 145х135х55 мм в составе: | шт. | 1
| Модуль грозозащиты бескорпусной УЗ-1Ш-1ТВ-1RS485-24 | шт. | 1
| Болт М4х20 мм нержавеющая сталь А2 | шт. | 8
| Гайка М4 нержавеющая сталь А2 | шт. | 8
4.3 | Монтаж металлокунструкций с приборами на бетонную поверхность, масса: до 5 кг | шт. | 1
4.3.1 | Сверление отверстий в гидротехническом бетоне ⌀8 мм, глубиной 60 мм., для установки анкеров | шт. | 4
| Анкер клиновой М8х80 мм | шт. | 4
| Гайка М8 оцинкованная | шт. | 12
4.1.5 | Проверка работоспособности датчика на месте монтажа | шт. | 1
4.1.6 | Проверка работоспособности датчика из шкафа | шт. | 1
4.4 | Крепление на DIN-рейку выключателя автоматического | шт. | 1 | DIN-рейка существующая
| Выключатель автоматический ВА-101 1P 10А C 4.5кА | шт. | 1
Заземление пластины с клеммными коробками на существующую шину (ДКРЕ.421459.029.С7 - лист 6)
4.5 | Изготовление конструкции для заземления пластины, масса: до 5 кг | шт. | 1
4.5.1 | Резка полосы стальной при помощи УШМ | 1 м реза | 0.05 | 1 рез - 0,05 м
| Полоса стальная Ст3сп 50х4 мм ГОСТ 103-2006 | п.м | 3 | Для одной пластины - 3 п.м полосы, 1 п.м - 1,56 кг
4.5.2 | Электродуговая сварка стальных элементов между собой | т | 0.00468 | 1 полоса 3 м - 4,68 кг
4.5.3 | Очистка поверхности щетками | м2 | 0.3
4.5.4 | Обеспыливание поверхности | м2 | 0.3
4.5.5 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 | 0.003
4.5.6 | Огрунтовка металлических поверхностей: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.003 | в два слоя
4.5.7 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.003 | в два слоя

## Раздел 5
Раздел 5. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ОТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ДАТЧИКОВ ВБ ДО ШУСД-1
Прокладка кабеля в гофрированной трубе (ДКРЕ.421459.029.С7 лист 7)
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Прмечания
5.1 | Затяжка кабеля ТехноКИПнг(А)-FRHF 2x2x0.9 в гофрированную трубу DN23 мм | п.м. | 10
| Кабель ТехноКИПнг(А)-FRHF 2x2x0.9 | п.м | 10
5.2 | Прокладка гофрированной трубы DN23 мм с креплением клипсами | п.м. | 10
5.2.1 | Сверление отверстий в гидротехническом бетоне ⌀6 мм, глубиной 40 мм., для установки клип | шт. | 34
| Держатель хомутный для труб со стяжкой Ø16-32 | шт. | 34
| Дюбель-гвоздь 6х40 мм | шт. | 34
| Труба гофрированная DN23 мм с протяжкой стойкая к УФ излучению | п.м | 10
5.3 | Разделка 4-х жильного кабеля | шт. | 2 | кол-во концов кабеля
5.4 | Опрессовка жил кабельными наконечниками и подключение к клеммами | шт. | 8
| Кабельный наконечник НШВИ 1,0-12 | шт. | 8
8.7 | Измерение сопротивления изоляции кабельных линий до 1кВ | шт. | 13 | количество кабельных линий
5.5 | Маркировка кабеля бирками | шт. | 2
| Бирка кабельная У136 | шт. | 8
| Хомут нейлоновый 2,6х200 мм | шт. | 8
5.6 | Защита соединения кабельного ввода и гофрированной трубы термоусадочной трубкой | шт. | 2
| Трубка термоусадочная клеевая ТТК 40/13 КВТ | п.м | 0.4 | 1 соединение - 0,2 п.м трубки
5.7 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ | шт. | 1 | количество жил - по 4, кабель медный, контрольный

## Раздел 6
Раздел 6. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ОТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ДАТЧИКОВ ВБ ДО ШУСД-2
Прокладка кабеля в гофрированной трубе (ДКРЕ.421459.029.С7 лист 6)
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Прмечания
6.1 | Затяжка кабеля ТехноКИПнг(А)-FRHF 2x2x0.9 в гофрированную трубу DN23 мм | п.м. | 180
| Кабель ТехноКИПнг(А)-FRHF 2x2x0.9 | п.м | 180
6.2 | Прокладка гофрированной трубы DN23 мм с креплением клипсами | п.м. | 180
6.2.1 | Сверление отверстий в гидротехническом бетоне ⌀6 мм, глубиной 40 мм., для установки клип | шт. | 600
| Держатель хомутный для труб со стяжкой Ø16-32 | шт. | 600
| Дюбель-гвоздь 6х40 мм | шт. | 600
| Труба гофрированная DN23 мм с протяжкой стойкая к УФ излучению | п.м | 180
| Муфта труба-коробка DN 23 мм, М25х1,5 | шт. | 2
| Муфта с внутренней резьбой DN 23 мм, М25х1,5 | шт. | 2
6.3 | Разделка 4-х жильного кабеля | шт. | 6 | кол-во концов кабеля
6.4 | Опрессовка жил кабельными наконечниками и подключение к клеммами | шт. | 24
| Кабельный наконечник НШВИ 1,0-12 | шт. | 24
8.7 | Измерение сопротивления изоляции кабельных линий до 1кВ | шт. | 13 | количество кабельных линий
6.5 | Маркировка кабеля бирками | шт. | 8
| Бирка кабельная У136 | шт. | 8
| Хомут нейлоновый 2,6х200 мм | шт. | 8
6.6 | Защита соединения кабельного ввода и гофрированной трубы термоусадочной трубкой | шт. | 6
| Трубка термоусадочная клеевая ТТК 40/13 КВТ | п.м | 1.2 | 1 соединение - 0,2 п.м трубки
6.7 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ | шт. | 3 | количество жил - по 4, кабель медный, контрольный

## Раздел 7
Раздел 7. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ОТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ДАТЧИКОВ НБ ДО ШУСД-3
Прокладка кабеля в гофрированной трубе (ДКРЕ.421459.029.С7 лист 9)
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Прмечания
7.1 | Затяжка кабеля ТехноКИПнг(А)-FRHF 2x2x0.9 в гофрированную трубу DN23 мм | п.м. | 190
| Кабель ТехноКИПнг(А)-FRHF 2x2x0.9 | п.м | 190
7.2 | Прокладка гофрированной трубы DN23 мм с креплением клипсами | п.м. | 190
7.2.1 | Сверление отверстий в гидротехническом бетоне ⌀6 мм, глубиной 40 мм., для установки клип | шт. | 634
| Держатель хомутный для труб со стяжкой Ø16-32 | шт. | 634
| Дюбель-гвоздь 6х40 мм | шт. | 634
| Труба гофрированная DN23 мм с протяжкой стойкая к УФ излучению | п.м | 190
7.3 | Разделка 4-х жильного кабеля | шт. | 6 | кол-во концов кабеля
7.4 | Опрессовка жил кабельными наконечниками и подключение к клеммами | шт. | 24
| Кабельный наконечник НШВИ 1,0-12 | шт. | 24
8.7 | Измерение сопротивления изоляции кабельных линий до 1кВ | шт. | 13 | количество кабельных линий
7.5 | Маркировка кабеля бирками | шт. | 9
| Бирка кабельная У136 | шт. | 9
| Хомут нейлоновый 2,6х200 мм | шт. | 9
7.6 | Защита соединения кабельного ввода и гофрированной трубы термоусадочной трубкой | шт. | 6
| Трубка термоусадочная клеевая ТТК 40/13 КВТ | п.м | 1.2 | 1 соединение - 0,2 п.м трубки
7.7 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ | шт. | 3 | количество жил - по 4, кабель медный, контрольный

## Раздел 8
Раздел 8. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ОТ НОВЫХ ДАТЧИКОВ ВБ ДО ШУСД-4
Прокладка кабеля в гофрированной трубе (ДКРЕ.421459.029.С7 лист 5)
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Прмечания
8.1 | Затяжка кабеля ТехноКИПнг(А)-FRHF 2x2x0.9 в гофрированную трубу DN23 мм | п.м. | 790
| Кабель ТехноКИПнг(А)-FRHF 4x2x0.9 | п.м | 790
8.2 | Прокладка гофрированной трубы DN23 мм в бетонном лотке | п.м. | 790
| Труба гофрированная DN23 мм с протяжкой стойкая к УФ излучению | п.м | 790
| Муфта труба-коробка DN 23 мм, М25х1,5 | шт. | 18
| Муфта с внутренней резьбой DN 23 мм, М25х1,5 | шт. | 18
8.3 | Разделка 8-и жильного кабеля | шт. | 6 | кол-во концов кабеля
8.4 | Опрессовка жил кабельными наконечниками и подключение к клеммами | шт. | 48
| Кабельный наконечник НШВИ 1,0-12 | шт. | 48
8.7 | Измерение сопротивления изоляции кабельных линий до 1кВ | шт. | 13 | количество кабельных линий
8.5 | Маркировка кабеля бирками | шт. | 34
| Бирка кабельная У136 | шт. | 34
| Хомут нейлоновый 2,6х200 мм | шт. | 34
8.6 | Защита соединения кабельного ввода и гофрированной трубы термоусадочной трубкой | шт. | 6
| Трубка термоусадочная клеевая ТТК 40/13 КВТ | п.м | 1.2 | 1 соединение - 0,2 п.м трубки
8.7 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ | шт. | 3 | количество жил - по 8, кабель медный, контрольный

## Раздел 9
Раздел 9. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ОТ НОВЫХ ДАТЧИКОВ НБ ДО ШУСД-5
Прокладка кабеля в гофрированной трубе (ДКРЕ.421459.029.С7 лист 3)
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Прмечания
9.1 | Затяжка кабеля ТехноКИПнг(А)-FRHF 2x2x0.9 в гофрированную трубу DN23 мм | п.м. | 50
| Кабель ТехноКИПнг(А)-FRHF 2x2x0.9 | п.м | 50
9.2 | Затяжка кабеля ВВГнг (А)-LS 3х2,5 в гофрированную трубу DN23 мм | п.м. | 50
| Кабель ВВГнг (А)-LS 3х2,5 | п.м | 50
9.3 | Прокладка гофрированной трубы DN23 мм с креплением клипсами | п.м. | 100
9.3.1 | Сверление отверстий в гидротехническом бетоне ⌀6 мм, глубиной 40 мм., для установки клип | шт. | 300
| Держатель хомутный для труб со стяжкой Ø16-32 | шт. | 300
| Дюбель-гвоздь 6х40 мм | шт. | 300
| Труба гофрированная DN23 мм с протяжкой стойкая к УФ излучению | п.м | 100
9.4 | Разделка 4-х жильного кабеля | шт. | 2 | кол-во концов кабеля
9.5 | Разделка 3-х жильного кабеля | шт. | 2 | кол-во концов кабеля
9.6 | Опрессовка жил кабельными наконечниками и подключение к клеммами | шт. | 14
| Кабельный наконечник НШВИ 1,0-12 | шт. | 8
| Кабельный наконечник НШВИ 2,5-12 | шт. | 6
8.7 | Измерение сопротивления изоляции кабельных линий до 1кВ | шт. | 13 | количество кабельных линий
9.7 | Маркировка кабеля бирками | шт. | 8
| Бирка кабельная У136 | шт. | 4
| Бирка кабельная У134 | шт. | 4
| Хомут нейлоновый 2,6х200 мм | шт. | 8
9.8 | Защита соединения кабельного ввода и гофрированной трубы термоусадочной трубкой | шт. | 4
| Трубка термоусадочная клеевая ТТК 40/13 КВТ | п.м | 0.8 | 1 соединение - 0,2 п.м трубки
9.9 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ | шт. | 1 | количество жил - по 3, кабель медный, силовой
9.10 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ | шт. | 1 | количество жил - по 4, кабель медный, контрольный
Устройство кабельной гильзы
9.11 | Штробление гидротехнического бетона. Размеры штроы: глубина-0,1 м, ширина-0,1 м, длина-6,0 м для устройства гильзы | шт. | 1 | объем штробления - 0.08 м3
| Труба стальная бесшовная Ст20 70х3 мм длина 6,0 м ГОСТ 8734-75 | п.м | 6 | 1 п.м - 4,957 кг; 6 п.м - 29,742 кг
9.12 | Заполнение штробы ЦПС | м3 | 0.057
| Монтажный и водоостанавливающий цемент Церезит СХ5 | кг | 91.2 | Расход смеси 1600 кг/м3

## Раздел 10
Раздел 10. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ОТ РИП-0 ДО ШКАФА ПТК УСООД
Прокладка кабеля в гофрированной трубе (ДКРЕ.421459.029.С7 - лист8)
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Прмечания
10.1 | Затяжка кабеля FTP-5e 4x2x0.51 Cu (outdoor) в гофрированную трубу DN23 мм | п.м. | 20
| Кабель FTP-5e 4x2x0.51 Cu (outdoor) | п.м | 20
10.2 | Прокладка гофрированной трубы DN23 мм с креплением клипсами | п.м. | 20
10.2.1 | Сверление отверстий в гидротехническом бетоне ⌀6 мм, глубиной 40 мм., для установки клип | шт. | 40
| Держатель хомутный для труб со стяжкой Ø16-32 | шт. | 40
| Дюбель-гвоздь 6х40 мм | шт. | 40
| Труба гофрированная DN23 мм с протяжкой стойкая к УФ излучению | п.м | 20
10.3 | Разделка 8-и жильного кабеля | шт. | 4 | кол-во концов кабеля
| Фиксация коннектора | шт. | 4
| Коннектор RJ-45 неэкранированный, 8P8C, Cat.5E (упаковка 10 шт.) | шт. | 1 | 1 конец кабеля - 1 конектор
10.4 | Маркировка кабеля бирками | шт. | 4
| Бирка кабельная У136 | шт. | 4
| Хомут нейлоновый 2,6х200 мм | шт. | 4

## Раздел 11
Раздел 11. ПРОКЛАДКА ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ ОТ ШУСД-1 ДО РИП-0
Прокладка кабеля в гофрированной трубе (ДКРЕ.421459.029.С7 - лист 6,7,8)
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Прмечания
11.1 | Затяжка кабеля Hyperline 9/125 (SMF-28) в гофрированную трубу DN23 мм | п.м. | 200
| Оптический кабель Hyperline 9/125 (SMF-28) | п.м | 200
11.2 | Прокладка гофрированной трубы DN23 мм с креплением клипсами | п.м. | 200
11.2.1 | Сверление отверстий в гидротехническом бетоне ⌀6 мм, глубиной 40 мм., для установки клип | шт. | 666.6667
| Держатель хомутный для труб со стяжкой Ø16-32 | шт. | 666.6667
| Дюбель-гвоздь 6х40 мм | шт. | 666.6667
| Труба гофрированная DN23 мм с протяжкой стойкая к УФ излучению | п.м | 200
| Муфта труба-коробка DN 23 мм, М25х1,5 | шт. | 2
| Муфта с внутренней резьбой DN 23 мм, М25х1,5 | шт. | 2
11.3 | Маркировка кабеля бирками | шт. | 8
| Бирка кабельная У136 | шт. | 8
| Хомут нейлоновый 2,6х200 мм | шт. | 8
11.4 | Защита соединения кабельного ввода и гофрированной трубы термоусадочной трубкой | шт. | 2
| Трубка термоусадочная клеевая ТТК 40/13 КВТ | п.м | 0.4 | 1 соединение - 0,2 п.м трубки
11.5 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на двух длинах волн с числом волокон: 4 | шт. | 1 | 1 участок кабеля

## Раздел 12
Раздел 12. ПРОКЛАДКА ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ ОТ ШУСД-2 ДО РИП-0
Прокладка кабеля в гофрированной трубе (ДКРЕ.421459.029.С7 - лист 6,7,8)
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Прмечания
12.1 | Затяжка кабеля Hyperline 9/125 (SMF-28) в гофрированную трубу DN23 мм | п.м. | 420
| Оптический кабель Hyperline 9/125 (SMF-28) | п.м | 420
12.2 | Прокладка гофрированной трубы DN23 мм с креплением клипсами | п.м. | 420
12.2.1 | Сверление отверстий в гидротехническом бетоне ⌀6 мм, глубиной 40 мм., для установки клип | шт. | 1400
| Держатель хомутный для труб со стяжкой Ø16-32 | шт. | 1400
| Дюбель-гвоздь 6х40 мм | шт. | 1400
| Труба гофрированная DN23 мм с протяжкой стойкая к УФ излучению | п.м | 420
| Муфта труба-коробка DN 23 мм, М25х1,5 | шт. | 5
| Муфта с внутренней резьбой DN 23 мм, М25х1,5 | шт. | 5
12.3 | Маркировка кабеля бирками | шт. | 13
| Бирка кабельная У136 | шт. | 13
| Хомут нейлоновый 2,6х200 мм | шт. | 13
12.4 | Защита соединения кабельного ввода и гофрированной трубы термоусадочной трубкой | шт. | 2
| Трубка термоусадочная клеевая ТТК 40/13 КВТ | п.м | 0.4 | 1 соединение - 0,2 п.м трубки
12.5 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на двух длинах волн с числом волокон: 4 | шт. | 1 | 1 участок кабеля

## Раздел 13
Раздел 13. ПРОКЛАДКА ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ ОТ ШУСД-3 ДО ШКАФА КОММУТАЦИИ
Прокладка кабеля в гофрированной трубе (ДКРЕ.421459.029.С7 - лист 9,10,11)
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Прмечания
13.1 | Затяжка кабеля Hyperline 9/125 (SMF-28) в гофрированную трубу DN23 мм | п.м. | 420
| Оптический кабель Hyperline 9/125 (SMF-28) | п.м | 420
13.2 | Прокладка гофрированной трубы DN23 мм по существующим лоткам с креплением хомутами | п.м. | 280 | крепление хомутами каждые 0,5 м
13.3 | Прокладка гофрированной трубы DN23 мм с креплением клипсами | п.м. | 140
13.3.1 | Сверление отверстий в гидротехническом бетоне ⌀6 мм, глубиной 40 мм., для установки клип | шт. | 420
| Держатель хомутный для труб со стяжкой Ø16-32 | шт. | 420
| Дюбель-гвоздь 6х40 мм | шт. | 420
| Труба гофрированная DN23 мм с протяжкой стойкая к УФ излучению | п.м | 420
| Муфта труба-коробка DN 23 мм, М25х1,5 | шт. | 5
| Муфта с внутренней резьбой DN 23 мм, М25х1,5 | шт. | 5
13.3 | Маркировка кабеля бирками | шт. | 13
| Бирка кабельная У136 | шт. | 13
| Хомут нейлоновый 2,6х200 мм | шт. | 573 | 560 хомутов на прокладку по лоткам
13.4 | Защита соединения кабельного ввода и гофрированной трубы термоусадочной трубкой | шт. | 2
| Трубка термоусадочная клеевая ТТК 40/13 КВТ | п.м | 0.4 | 1 соединение - 0,2 п.м трубки
13.5 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на двух длинах волн с числом волокон: 4 | шт. | 1 | 1 участок кабеля

## Раздел 14
Раздел 14. ПРОКЛАДКА ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ ОТ ШУСД-4 ДО РИП-0
Прокладка кабеля в гофрированной трубе (ДКРЕ.421459.029.С7 - лист 5,6,7,8)
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Прмечания
14.1 | Затяжка кабеля Hyperline 9/125 (SMF-28) в гофрированную трубу DN23 мм | п.м. | 560
| Оптический кабель Hyperline 9/125 (SMF-28) | п.м | 560
14.2 | Прокладка гофрированной трубы DN23 мм с креплением клипсами | п.м. | 560
14.2.1 | Сверление отверстий в гидротехническом бетоне ⌀6 мм, глубиной 40 мм., для установки клип | шт. | 1866.6667
| Держатель хомутный для труб со стяжкой Ø16-32 | шт. | 1866.6667
| Дюбель-гвоздь 6х40 мм | шт. | 1866.6667
| Труба гофрированная DN23 мм с протяжкой стойкая к УФ излучению | п.м | 560
| Муфта труба-коробка DN 23 мм, М25х1,5 | шт. | 6
| Муфта с внутренней резьбой DN 23 мм, М25х1,5 | шт. | 6
14.3 | Маркировка кабеля бирками | шт. | 14
| Бирка кабельная У136 | шт. | 14
| Хомут нейлоновый 2,6х200 мм | шт. | 14
14.4 | Защита соединения кабельного ввода и гофрированной трубы термоусадочной трубкой | шт. | 2
| Трубка термоусадочная клеевая ТТК 40/13 КВТ | п.м | 0.4 | 1 соединение - 0,2 п.м трубки
14.5 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на двух длинах волн с числом волокон: 4 | шт. | 1 | 1 участок кабеля
Устройство кабельной гильзы
14.6 | Бурение отверстий в гидротехническом бетоне ∅60 мм, глубиной 300 мм, для устройства кабельной гильзы | шт. | 13
| Труба стальная ВГП ДУ50, ∅60х3 мм ГОСТ 3262-75 | п.м | 3.9 | 1 п.м - 4,22 кг
14.7 | Заполнение трубного пространства пеной противопожарной | м3 | 0.0078 | на 1 гильзу 0,002 м3
| Пена монтажная огнестойкая | л | 7.8

## Раздел 15
Раздел 15. ПРОКЛАДКА ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ ОТ ШУСД-5 ДО ШКАФА КОММУТАЦИИ И ОТ РИП-0 ДО ШКО
Прокладка кабеля в гофрированной трубе (ДКРЕ.421459.029.С7 - лист 3)
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Прмечания
15.1 | Затяжка кабеля Hyperline 9/125 (SMF-28) в гофрированную трубу DN23 мм | п.м. | 1800
| Оптический кабель Hyperline 9/125 (SMF-28) | п.м | 1800
15.2 | Прокладка гофрированной трубы DN23 мм с креплением клипсами | п.м. | 1800
15.2.1 | Сверление отверстий в гидротехническом бетоне ⌀6 мм, глубиной 40 мм., для установки клип | шт. | 6000
| Держатель хомутный для труб со стяжкой Ø16-32 | шт. | 6000
| Дюбель-гвоздь 6х40 мм | шт. | 6000
| Труба гофрированная DN23 мм с протяжкой стойкая к УФ излучению | п.м | 1800
| Муфта труба-коробка DN 23 мм, М25х1,5 | шт. | 18
| Муфта с внутренней резьбой DN 23 мм, М25х1,5 | шт. | 18
15.3 | Маркировка кабеля бирками | шт. | 38
| Бирка кабельная У136 | шт. | 38
| Хомут нейлоновый 2,6х200 мм | шт. | 38
15.4 | Защита соединения кабельного ввода и гофрированной трубы термоусадочной трубкой | шт. | 2
| Трубка термоусадочная клеевая ТТК 40/13 КВТ | п.м | 0.4 | 1 соединение - 0,2 п.м трубки
15.5 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на двух длинах волн с числом волокон: 4 | шт. | 1 | 1 участок кабеля

## Раздел 16
Раздел 16. ЗАЗЕМЛЕНИЕ ШКАФОВ ШУСД И АВР
Зазмеление шкафов ШУСД и АВР (ДКРЕ.421459.029.А)
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Прмечания
16.1 | Сверление отверстий в металлической шине заземления ⌀8 мм, толщина металла до 10 мм | шт. | 8
16.2 | Заземление шкафов на шину при помощи болтов | шт. | 8
Болт М6х30 + гайка + шайба (упаковка 8 шт.)
16.2.1 | Заземление шкафов проводом ПУГВ (ПВ-3) ж/зел.1х6 | шт. | 7
| Провод ПУГВ (ПВ-3) ж/зел.1х6 | п.м | 35 | 5 п.м провода на 1 шкаф
16.2.2 | Заземление шкафов проводом ПУГВ (ПВ-3) ж/зел.1х10 | шт. | 1
| Провод ПУГВ (ПВ-3) ж/зел.1х10 | п.м | 140 | 1 провод длиной 140 п.м
16.3 | Опрессовка жил кабельными наконечниками и фиксация на болт заземления | шт. | 16
| Наконечник 6-6-4-М-Т2 | шт. | 14
| Наконечник 10-6-5-М-Т2 | шт. | 2
16.4 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | шт. | 14 | ФЕРп01-11-011-01 (5 шкафа ШУСд, 3 шкафа АВР)

## Раздел 17
Раздел 17. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ОТ ШУСД-1 ДО ШЭ
Прокладка кабеля в гофрированной трубе (ДКРЕ.421459.029.С7 - лист 7,8)
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Прмечания
17.1 | Затяжка кабеля ВВГнг(А)-LS 3х2,5 в гофрированную трубу DN23 мм | п.м. | 200
| Кабель электропитания ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | п.м | 200
17.2 | Прокладка гофрированной трубы DN23 мм с креплением клипсами | п.м. | 200
17.2.1 | Сверление отверстий в гидротехническом бетоне ⌀6 мм, глубиной 40 мм., для установки клип | шт. | 666.6667
| Держатель хомутный для труб со стяжкой Ø16-32 | шт. | 666.6667
| Дюбель-гвоздь 6х40 мм | шт. | 666.6667
| Труба гофрированная DN23 мм с протяжкой стойкая к УФ излучению | п.м | 200
| Муфта труба-коробка DN 23 мм, М25х1,5 | шт. | 2
| Муфта с внутренней резьбой DN 23 мм, М25х1,5 | шт. | 2
17.3 | Разделка 3-х жильного кабеля | шт. | 2 | кол-во концов кабеля
17.4 | Опрессовка жил кабельными наконечниками и подключение к клеммами | шт. | 6
| Кабельный наконечник НШВИ 2,5-12 | шт. | 6
17.5 | Маркировка кабеля бирками | шт. | 8
| Бирка кабельная У134 | шт. | 8
| Хомут нейлоновый 2,6х200 мм | шт. | 8
17.6 | Защита соединения кабельного ввода и гофрированной трубы термоусадочной трубкой | шт. | 2
| Трубка термоусадочная клеевая ТТК 40/13 КВТ | п.м | 0.4 | 1 соединение - 0,2 п.м трубки
17.7 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ | шт. | 1 | количество жил - по 3, кабель медный, силовой
17.8 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт. | 1 | количество жил - по 3, кабель медный, силовой

## Раздел 18
Раздел 18. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ОТ ШУСД-2 ДО АВР-3
Прокладка кабеля в гофрированной трубе (ДКРЕ.421459.029.С7 - лист 6)
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Прмечания
18.1 | Затяжка кабеля ВВГнг(А)-LS 3х2,5 в гофрированную трубу DN23 мм | п.м. | 70
| Кабель электропитания ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | п.м | 70
18.2 | Прокладка гофрированной трубы DN23 мм с креплением клипсами | п.м. | 70
18.2.1 | Сверление отверстий в гидротехническом бетоне ⌀6 мм, глубиной 40 мм., для установки клип | шт. | 234
| Держатель хомутный для труб со стяжкой Ø16-32 | шт. | 234
| Дюбель-гвоздь 6х40 мм | шт. | 234
| Труба гофрированная DN23 мм с протяжкой стойкая к УФ излучению | п.м | 70
18.3 | Разделка 3-х жильного кабеля | шт. | 2 | кол-во концов кабеля
18.4 | Опрессовка жил кабельными наконечниками и подключение к клеммами | шт. | 6
| Кабельный наконечник НШВИ 2,5-12 | шт. | 6
18.5 | Маркировка кабеля бирками | шт. | 6
| Бирка кабельная У134 | шт. | 6
| Хомут нейлоновый 2,6х200 мм | шт. | 6
18.6 | Защита соединения кабельного ввода и гофрированной трубы термоусадочной трубкой | шт. | 2
| Трубка термоусадочная клеевая ТТК 40/13 КВТ | п.м | 0.4 | 1 соединение - 0,2 п.м трубки
18.7 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ | шт. | 1 | количество жил - по 3, кабель медный, силовой
18.8 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт. | 1 | количество жил - по 3, кабель медный, силовой

## Раздел 19
Раздел 19. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ОТ ШУСД-3 ДО АВР-1
Прокладка кабеля в гофрированной трубе (ДКРЕ.421459.029.С7 - лист 9)
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Прмечания
19.1 | Затяжка кабеля ВВГнг(А)-LS 3х2,5 в гофрированную трубу DN23 мм | п.м. | 140
| Кабель электропитания ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | п.м | 140
19.2 | Прокладка гофрированной трубы DN23 мм с креплением клипсами | п.м. | 140
19.2.1 | Сверление отверстий в гидротехническом бетоне ⌀6 мм, глубиной 40 мм., для установки клип | шт. | 466.6667
| Держатель хомутный для труб со стяжкой Ø16-32 | шт. | 466.6667
| Дюбель-гвоздь 6х40 мм | шт. | 466.6667
| Труба гофрированная DN23 мм с протяжкой стойкая к УФ излучению | п.м | 140
| Муфта труба-коробка DN 23 мм, М25х1,5 | шт. | 2
| Муфта с внутренней резьбой DN 23 мм, М25х1,5 | шт. | 2
19.3 | Разделка 3-х жильного кабеля | шт. | 2 | кол-во концов кабеля
19.4 | Опрессовка жил кабельными наконечниками и подключение к клеммами | шт. | 6
| Кабельный наконечник НШВИ 2,5-12 | шт. | 6
19.5 | Маркировка кабеля бирками | шт. | 6
| Бирка кабельная У134 | шт. | 6
| Хомут нейлоновый 2,6х200 мм | шт. | 6
19.6 | Защита соединения кабельного ввода и гофрированной трубы термоусадочной трубкой | шт. | 2
| Трубка термоусадочная клеевая ТТК 40/13 КВТ | п.м | 0.4 | 1 соединение - 0,2 п.м трубки
19.7 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ | шт. | 1 | количество жил - по 3, кабель медный, силовой
19.8 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт. | 1 | количество жил - по 3, кабель медный, силовой

## Раздел 20
Раздел 20. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ОТ ШУСД-4 ДО АВР-3
Прокладка кабеля в гофрированной трубе (ДКРЕ.421459.029.С7 - лист 5,6)
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Прмечания
20.1 | Затяжка кабеля ВВГнг(А)-LS 3х4,0 в гофрированную трубу DN23 мм | п.м. | 90
| Кабель электропитания ВВГнг(А)-LS 3х4,0 | п.м | 90
20.2 | Прокладка гофрированной трубы DN23 мм с креплением клипсами | п.м. | 90
20.2.1 | Сверление отверстий в гидротехническом бетоне ⌀6 мм, глубиной 40 мм., для установки клип | шт. | 300
| Держатель хомутный для труб со стяжкой Ø16-32 | шт. | 300
| Дюбель-гвоздь 6х40 мм | шт. | 300
| Труба гофрированная DN23 мм с протяжкой стойкая к УФ излучению | п.м | 90
| Муфта труба-коробка DN 23 мм, М25х1,5 | шт. | 1
| Муфта с внутренней резьбой DN 23 мм, М25х1,5 | шт. | 1
20.3 | Разделка 3-х жильного кабеля | шт. | 2 | кол-во концов кабеля
20.4 | Опрессовка жил кабельными наконечниками и подключение к клеммами | шт. | 6
| Кабельный наконечник НШВИ 4,0-12 | шт. | 6
20.5 | Маркировка кабеля бирками | шт. | 4
| Бирка кабельная У134 | шт. | 4
| Хомут нейлоновый 2,6х200 мм | шт. | 4
20.6 | Защита соединения кабельного ввода и гофрированной трубы термоусадочной трубкой | шт. | 2
| Трубка термоусадочная клеевая ТТК 40/13 КВТ | п.м | 0.4 | 1 соединение - 0,2 п.м трубки
20.7 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ | шт. | 1 | количество жил - по 3, кабель медный, силовой
20.8 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт. | 1 | количество жил - по 3, кабель медный, силовой
Устройство кабельной гильзы
20.9 | Бурение отверстий в гидротехническом бетоне ∅60 мм, глубиной 300 мм, для устройства кабельной гильзы | шт. | 13
| Труба стальная ВГП ДУ50, ∅60х3 мм ГОСТ 3262-75 | п.м | 3.9 | 1 п.м - 4,22 кг
20.10 | Заполнение трубного пространства пеной противопожарной | м3 | 0.0078 | на 1 гильзу 0,002 м3
| Пена монтажная огнестойкая | л | 7.8

## Раздел 21
Раздел 21. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ОТ ШУСД-5 ДО АВР-2
Прокладка кабеля в гофрированной трубе (ДКРЕ.421459.029.С7 - лист 3)
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Прмечания
21.1 | Затяжка кабеля ВВГнг(А)-LS 3х4,0 в гофрированную трубу DN23 мм | п.м. | 1320
| Кабель электропитания ВВГнг(А)-LS 3х4,0 | п.м | 1320
21.2 | Прокладка гофрированной трубы DN23 мм с креплением клипсами | п.м. | 1320
21.2.1 | Сверление отверстий в гидротехническом бетоне ⌀6 мм, глубиной 40 мм., для установки клип | шт. | 4400
| Держатель хомутный для труб со стяжкой Ø16-32 | шт. | 4400
| Дюбель-гвоздь 6х40 мм | шт. | 4400
| Труба гофрированная DN23 мм с протяжкой стойкая к УФ излучению | п.м | 1320
| Муфта труба-коробка DN 23 мм, М25х1,5 | шт. | 14
| Муфта с внутренней резьбой DN 23 мм, М25х1,5 | шт. | 14
21.3 | Разделка 3-х жильного кабеля | шт. | 2 | кол-во концов кабеля
21.4 | Опрессовка жил кабельными наконечниками и подключение к клеммами | шт. | 6
| Кабельный наконечник НШВИ 4,0-12 | шт. | 6
21.5 | Маркировка кабеля бирками | шт. | 29
| Бирка кабельная У134 | шт. | 29
| Хомут нейлоновый 2,6х200 мм | шт. | 29
21.6 | Защита соединения кабельного ввода и гофрированной трубы термоусадочной трубкой | шт. | 2
| Трубка термоусадочная клеевая ТТК 40/13 КВТ | п.м | 0.4 | 1 соединение - 0,2 п.м трубки
21.7 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ | шт. | 1 | количество жил - по 3, кабель медный, силовой
21.8 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт. | 1 | количество жил - по 3, кабель медный, силовой

## Раздел 22
Раздел 22. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ АВР-1 ДО ШКАФОВ ПИТАНИЯ
Прокладка кабеля в гофрированной трубе (ДКРЕ.421459.029.С7 - лист 9)
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Прмечания
22.1 | Затяжка кабеля ВВГнг(А)-LS 3х2,5 в гофрированную трубу DN23 мм | п.м. | 130
| Кабель электропитания ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | п.м | 130
22.2 | Прокладка гофрированной трубы DN23 мм по существующим лоткам | п.м. | 60
22.3 | Прокладка гофрированной трубы DN23 мм с креплением клипсами | п.м. | 70
22.3.1 | Сверление отверстий в гидротехническом бетоне ⌀6 мм, глубиной 40 мм., для установки клип | шт. | 140
| Держатель хомутный для труб со стяжкой Ø16-32 | шт. | 140
| Дюбель-гвоздь 6х40 мм | шт. | 140
| Труба гофрированная DN23 мм с протяжкой стойкая к УФ излучению | п.м | 130
| Муфта труба-коробка DN 23 мм, М25х1,5 | шт. | 1
| Муфта с внутренней резьбой DN 23 мм, М25х1,5 | шт. | 1
22.4 | Разделка 3-х жильного кабеля | шт. | 4 | кол-во концов кабеля
22.5 | Опрессовка жил кабельными наконечниками и подключение к клеммами | шт. | 12
| Кабельный наконечник НШВИ 2,5-12 | шт. | 12
22.6 | Маркировка кабеля бирками | шт. | 6
| Бирка кабельная У134 | шт. | 6
| Хомут нейлоновый 2,6х200 мм | шт. | 6
22.7 | Защита соединения кабельного ввода и гофрированной трубы термоусадочной трубкой | шт. | 4
| Трубка термоусадочная клеевая ТТК 40/13 КВТ | п.м | 0.8 | 1 соединение - 0,2 п.м трубки
22.8 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ | шт. | 2 | количество жил - по 3, кабель медный, силовой
22.9 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт. | 2 | количество жил - по 3, кабель медный, силовой

## Раздел 23
Раздел 23. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ АВР-2 ДО ШКАФОВ ПИТАНИЯ
Прокладка кабеля в гофрированной трубе (ДКРЕ.421459.029.С7 - лист 3)
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Прмечания
23.1 | Затяжка кабеля ВВГнг(А)-LS 3х4,0 в гофрированную трубу DN23 мм | п.м. | 40
| Кабель электропитания ВВГнг(А)-LS 3х4,0 | п.м | 40
23.2 | Прокладка гофрированной трубы DN23 мм с креплением клипсами | п.м. | 40
23.2.1 | Сверление отверстий в гидротехническом бетоне ⌀6 мм, глубиной 40 мм., для установки клип | шт. | 134
| Держатель хомутный для труб со стяжкой Ø16-32 | шт. | 134
| Дюбель-гвоздь 6х40 мм | шт. | 134
| Труба гофрированная DN23 мм с протяжкой стойкая к УФ излучению | п.м | 40
| Муфта труба-коробка DN 23 мм, М25х1,5 | шт. | 1
| Муфта с внутренней резьбой DN 23 мм, М25х1,5 | шт. | 1
23.3 | Разделка 3-х жильного кабеля | шт. | 4 | кол-во концов кабеля
23.4 | Опрессовка жил кабельными наконечниками и подключение к клеммами | шт. | 12
| Кабельный наконечник НШВИ 4,0-12 | шт. | 12
23.5 | Маркировка кабеля бирками | шт. | 4
| Бирка кабельная У134 | шт. | 4
| Хомут нейлоновый 2,6х200 мм | шт. | 4
23.6 | Защита соединения кабельного ввода и гофрированной трубы термоусадочной трубкой | шт. | 4
| Трубка термоусадочная клеевая ТТК 40/13 КВТ | п.м | 0.8 | 1 соединение - 0,2 п.м трубки
23.7 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ | шт. | 2 | количество жил - по 3, кабель медный, силовой
23.8 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт. | 2 | количество жил - по 3, кабель медный, силовой

## Раздел 24
Раздел 24. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ АВР-3 ДО ШКАФОВ ПИТАНИЯ
Прокладка кабеля в гофрированной трубе (ДКРЕ.421459.029.С7 - лист 6)
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Прмечания
24.1 | Затяжка кабеля ВВГнг(А)-LS 3х4,0 в гофрированную трубу DN23 мм | п.м. | 380
| Кабель электропитания ВВГнг(А)-LS 3х4,0 | п.м | 380
24.2 | Прокладка гофрированной трубы DN23 мм с креплением клипсами | п.м. | 380
24.2.1 | Сверление отверстий в гидротехническом бетоне ⌀6 мм, глубиной 40 мм., для установки клип | шт. | 1267
| Держатель хомутный для труб со стяжкой Ø16-32 | шт. | 1267
| Дюбель-гвоздь 6х40 мм | шт. | 1267
| Труба гофрированная DN23 мм с протяжкой стойкая к УФ излучению | п.м | 380
| Муфта труба-коробка DN 23 мм, М25х1,5 | шт. | 4
| Муфта с внутренней резьбой DN 23 мм, М25х1,5 | шт. | 4
24.3 | Разделка 3-х жильного кабеля | шт. | 2 | кол-во концов кабеля
24.4 | Опрессовка жил кабельными наконечниками и подключение к клеммами | шт. | 6
| Кабельный наконечник НШВИ 4,0-12 | шт. | 6
24.5 | Маркировка кабеля бирками | шт. | 10
| Бирка кабельная У134 | шт. | 10
| Хомут нейлоновый 2,6х200 мм | шт. | 10
24.6 | Защита соединения кабельного ввода и гофрированной трубы термоусадочной трубкой | шт. | 2
| Трубка термоусадочная клеевая ТТК 40/13 КВТ | п.м | 0.4 | 1 соединение - 0,2 п.м трубки
24.7 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ | шт. | 2 | количество жил - по 3, кабель медный, силовой
24.8 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт. | 2 | количество жил - по 3, кабель медный, силовой

## Раздел 25
Раздел 25. МОНТАЖ НОВЫХ ШКАФОВ ШУСД И ШКАФОВ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ АВР НА СТЕНУ (ДКРЕ.421459.029.А)
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Прмечания
25.1 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 50 кг (монтаж шкафов) | шт. | 8
25.1.1 | Сверление отверстий в гидротехническом бетоне ⌀8 мм, глубиной 60 мм., для установки анкеров | шт. | 32
| Анкер клиновой М8х80 мм | шт. | 32
| Шкаф ШУСД-1 (500х400х300 мм) | шт. | 1 | Шкаф - 50 кг
| Шкаф ШУСД-2 (500х400х300 мм) | шт. | 1 | Шкаф - 50 кг
| Шкаф ШУСД-3 (500х400х300 мм) | шт. | 1 | Шкаф - 50 кг
| Шкаф ШУСД-4 (900х620х330 мм) | шт. | 1 | Шкаф - 80 кг
| Шкаф ШУСД-5 (900х620х330 мм) | шт. | 1 | Шкаф - 80 кг
| Шкаф АВР-1/2/3 (400х400х200) | шт. | 3 | Шкаф - 25 кг

## Раздел 26
Раздел 26. ДОБАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИБОРЫ В СУЩЕСТВУЮЩИЕ ШКАФЫ (ДКРЕ.421459.029.А)
Оборудование и материалы, добавляемые в шкаф РИП-0
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Прмечания
26.1 | Приборы, устанавливаемые на DIN-рейку, масса: до 5 кг (монтаж в шкафах) | шт. | 5
| Выключатель автоматический ВА-101 1P 4А C 4.5кА | шт. | 2 | вес 0,83 кг
| Сервер сбора данных iROBO-6000-033D | шт. | 1 | вес 1,0 кг
| Промышленный L3 управляемый коммутатор IGS-6325-8T8S | шт. | 1 | вес 1,3 кг
| Трансивер оптический MGB-LX | шт. | 6
| Информационная розетка RJ-45 на DIN-рейку RNK6AFSDIN | шт. | 1
26.2 | Резьбовое присоединениие кабельных вводов в шкаф | шт. | 6
| Зажим кабельный с контргайкой, IP68, PG13.5, д.6 - 12мм | шт. | 6
26.3 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 1 кг (монтаж кросса) | шт. | 1 | ФЕРм 10-06-060-02
| Оптический кросс W 902-LC-16SМ-16UPC | шт. | 1 | вес 1,2 кг
26.4 | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | шт. | 1 | ФЕРм10-06-068-15 (настройка L3 коммутатора)
26.5 | Коммутация оборудовния между собой | шт. | 20
| Оптический патч-корд Duplex, LC UPC-LC UPC 1.0 mm, LSZH, 1,5 м, SM 9/125 | шт. | 10
| Патч-корд F/UTP 4x2, RJ45, Cat.5e, LSZH, 1,0 м | шт. | 10
Оборудование и материалы, добавляемые в шкафы электропитания
26.6 | Приборы, устанавливаемые на DIN-рейку, масса: до 1 кг (монтаж в шкафах) | шт. | 6 | в ГРЩ1, DM2, РУСН8, РУСН9, 11СН5 и в 11СН66
| Выключатель автоматический ВА-101 1P 6А C 4.5кА | шт. | 2 | вес 0,83 кг
| Выключатель автоматический ВА-101 1P 25А C 4.5кА | шт. | 4 | вес 0,83 кг
26.7 | Приборы, устанавливаемые на DIN-рейку, масса: до 1 кг (монтаж в шкафах) | шт. | 13 | в ШЭ
| Клемма проходная 2.5 кв.мм винтовой зажим 2 точки подключения серая TUR-2.5 | шт. | 10
| Выключатель автоматический ВА-101 1P 16А C 4.5кА | шт. | 1
| Выключатель автоматический ВА-101 1P 6А C 4.5кА | шт. | 2
Оборудование и материалы, добавляемые в существующий шкаф коммутации
26.8 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (монтаж кросса в стойку) | шт. | 1 | ФЕРм 10-06-060-02
| Кросс оптический на 12 портов SM SC для монтажа в 19" стойку R589-1U-SC-d-12SM-24UPC-2 | шт. | 1 | вес 3,1 кг
26.9 | Коммутация оборудовния между собой | шт. | 5
| Оптический патч-корд Duplex, SC UPC-SC UPC 1.0 mm, LSZH, 1,5 м, SM 9/125 | шт. | 5
Оборудование и материалы, добавляемые в существующий шкаф коммутационный оптический (ШКО)
26.10 | Коммутация оборудовния между собой | шт. | 5
| Оптический патч-корд Duplex, SC UPC-SC UPC 1.0 mm, LSZH, 1,5 м, SM 9/125 | шт. | 5

## Раздел 27
Раздел 27. ЗАПАСНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПРИБОРЫ
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Прмечания
27.1 | Хранение запасных измерительных устройств на складе | шт. | 14
| Погружной датчик уровня ALZ 3821-W-1601-A-M-F-00-ГП // U-035M | шт. | 1 | 1 шт. ≈ 2,85 кг
| Радиоволновой уровнемер, диапазон изм. 0...30 м СЕНС УР2-2D18- УКМ20-4/20мА-Modbus | шт. | 1 | 1 шт. ≈ 6,0 кг
| Модуль грозозащиты бескорпусной УЗ-1Ш-1ТВ-1RS485-24 | шт. | 2 | 1 шт. ≈ 0,1 кг
| Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) серии RS485 RS485-2-MTG | шт. | 1 | 1 шт. ≈ 0,06 кг
| Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) серии PWR PWR-30-2-U | шт. | 1 | 1 шт. ≈ 0,06 кг
| Выключатель автоматический дифференциального тока двухполюсный, 10A, 30мА, тип A, C, 6кА, электронный MDR63N-1N2C10-A | шт. | 1 | 1 шт. ≈ 0,2 кг
| Модуль аналогового ввода МВ210-101 | шт. | 1 | 1 шт. ≈ 0,5 кг
| Источник питания с резервированием ИБП60К-24 | шт. | 1 | 1 шт. ≈ 0,4 кг
| Блок аккумуляторный БА24-2.8С | шт. | 1 | 1 шт. ≈ 0,5 кг
| Портативный считыватель SmartLogger IU-SL-2 | шт. | 1 | 1 шт. ≈ 0,4 кг
| Сервер сбора данных iROBO-6000-033D | шт. | 1 | 1 шт. ≈ 0,2 кг
| Медиаконвертер IGT-815AT | шт. | 1 | 1 шт. ≈ 0,3 кг
| Шлюз Modbus TCP в Modbus RTU/ASCII GW-2235i | шт. | 1 | 1 шт. ≈ 0,2 кг
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
27.2 | Установка программного обеспечения | шт. | 1
| Программное обеспечение АСО КИА | шт. | 1

## Раздел 28
Раздел 28. ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Прмечания
28.1 | Демонтаж существующих шкафов на резьбовых присоединениях без демонтажа оборудования | шт. | 3
28.1.1 | Отключение шкафов от питания | шт. | 3
| Шкаф ШК1 | шт. | 1 | вес с оборудованием≈ 30 кг
| Шкаф ШК3 | шт. | 1 | вес с оборудованием≈ 30 кг
| Шкаф ШК6 | шт. | 1 | вес с оборудованием≈ 30 кг
28.2 | Передача демонтированного оборудования на склад | шт./кг | 3,00/90,0
28.3 | Демонтаж существующих контрольных линий (датчик- шкаф) | п.м. | 350

## ВОР ПНР
Поставка, монтаж и наладка оборудования информационной системы измерения уровней воды Бурейской ГЭС
Ведомость объемов работ
на: | Пусконаладочные работы ИСИ УВ ГТС Бурейской ГЭС (ДКРЕ.421459.029.ПНР)
Основание: Договор № 1030-203-2025/1-10-2440 от 06.06.2025 г.
Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов
- движение транспорта по внутрицеховым путям;
- действующее технологическое или лабораторное оборудование;
- мебель и иные загромождающие помещения предметы;
- производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности.
Раздел 1. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ III КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Прмечания
1.1 | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 15 | 1 система | 1
Раздел 2. АППАРАТНО ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Прмечания
2.1 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения | инсталляция | 6 | ФЕРп02-02-001-01
2.2 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 — шт | шт. | 23 | ФЕРп02-02-003-01
2.3 | Автономная наладка АС: II категории сложности | 1 система | 1 | ФЕРп02-02-004-02
2.4 | Комплексная наладка АС: II категории сложности | 1 система | 1 | ФЕРп02-02-005-02
2.5 | Приемосдаточные испытания АС: II категории сложности | 1 система | 1 | ФЕРп02-02-007-02
Примечание: | Количество удаленных объектов | шт. | 7
| Автоматизированная система использует двух и более процессорный сервер на базе любой архитектуры | коэф. | 1.2
Раздел 3. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА. ЗАЗЕМЛЕНИЕ
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Прмечания
3.1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ | шт. | 8 | количество жил - по 4, кабель медный, контрольный
3.2 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ | шт. | 12 | количество жил - по 3, кабель медный, силовой
3.3 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ | шт. | 3 | количество жил - по 8, кабель медный, контрольный
3.4 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | шт. | 14 | ФЕРп01-11-011-01 (5 шкафа ШУСд, 3 шкафа АВР)
3.5 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт. | 11 | количество жил - по 3, кабель медный, силовой

## Исх.данные_ПНР_1
Поставка, монтаж и наладка оборудования информационной системы измерения уровней воды Бурейской ГЭС
Исходные данные для локальной сметы на пуско-наладочные работы №
| Наименование подсистемы |  |  | Информационная система измерения уровней воды (ИСИ УВ)
|  |  | шифр: | КИА
Категория сложности подсистемы - III (Многоуровневая распределенная ИС, в которой состав и структура КПТС локального уровня соответствуют требованиям, установленным для отнесения системы к II-ой категории сложности и в которой для организации последующих уровней управления используются процессовые (PCS) или операторские (OS) станции, реализованные на базе проблемно-ориентированного ПО, связанные между собой и с локальным уровнем управления посредством локальныхвычислительных сетей.)
| Состав системы: | [6 empty] | Кол-во оборуд | Кди | Каи | Кду | Кау | Кди | Каи | Кду | Кау | Кол-во каналов на единицу | Общее кол-во
1 | Погружной датчик уровня (ALZ 3821 или аналог) (M3) | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | Радиоволновой датчик уровня (СЕНС УР2 или аналог) (M3) | [6 empty] | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6
3 | Датчик избыточного давления (Метран-150 или аналог) (M2) | [6 empty] | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7
4 | Датчик температуры (ТД-2(DS18B20) или аналог) (M2) | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
| Информационные каналы преобразования информации дискретные: Кд/и = | [7 empty] | Кди: 0
| Информационные каналы преобразования информации аналоговые: Ка/и = | [7 empty] | Кди: 15
| Каналы управления Кд/у = | [7 empty] | Кди: 0
| Каналы передачи управляющих воздействий: Ка/у = | [7 empty] | Кди: 0
Таблица 1. Группы каналов и коэффициенты к базовым нормам
№ п/п | наиме- нование | Информационные | [6 empty] | Кду: Управляющие | всего | КобщПС /Кобщ %
|  | аналоговые |  |  |  | дискретные | всего | "развитость информа- ционных функций" | Кду: аналого-вые; Кау: дискре тные; Кди: всего; Каи: "развитость управ- ляющих фунций"
|  | Ка/и | "развитость метрологическая сложность"
|  |  | Ка/и М1 | Ка/и М2 | Ка/и М3 | Кд/и | Кобщ/и | Кобщ/и И1 | Кобщ/и И2 | Кобщ/и И3 | Ка/у | Кд/у | Кобщ/у | Кобщ/у У1 | Кобщ/у У2 | Кобщ/у У3 | Кобщ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Всего количество каналов по группам:
1.1 | Информационная система измерения уровней воды (ИСИ УВ) | 15 | 0 | 9 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
| Итого по п. 1 | 15 | 0 | 9 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
Таблица 2. Коэффициенты сложности АС
№ п/п | Структура и состав комплекса | [7 empty] | Кду: условное обозначение; Кди: общее количество аналоговых и дискретных каналов информационных и управления, относимых к подсистемам по категориям сложности | Примечание
1 | I категории сложности - одноуровневые АС с использованием в качестве компонентов для сбора, хранения информации и выработки команд управления - электромагнитных и полупроводниковых компонентов приборного или аппаратного типов исполнения | [7 empty] | Кду: КобщI
2 | II категории сложности - то же, что и п.1, но с использованием программируемых логических контроллеров (PLC), микропроцессорных интерфейсов оператора (панели отображения), а также системы 1-й категории, в которых в качестве каналов связи используются ВОЛС | [7 empty] | Кду: КобщII
3 | III категории сложности - Многоуровневая АС, в которой состав и структура КПТС локального уровня соответствует требованиям, установленным для отнесения системы к II-ой категории сложности и в которой в качестве каналов связи используются волоконно-оптические системы передачи информации | [7 empty] | Кду: КобщIII; Кди: 15
1 | "Метрологическая сложность" (МС) | М = (1+0,14 х Ка/иМ2 : Ка/и) х (1+0,51 х Ка/иМ3 : Ка/и)= | [6 empty] | Каи: 1.342
2 | "Развитость информационных функций" (РИФ) | И = (1+0,51*Кобщ/иИ2 : Кобщ/и) х (1+1,03 х Кобщ/иИ3 : Кобщ/и) = | [6 empty] | Каи: 1.51
3 | "Развитость управляющих функций" (РУФ) | У = (1+0,61*Кобщ/уУ2 : Кобщ/у) х (1+1,39 х Кобщ/уУ3 : Кобщ/у) = | bar: Каи
4 | Коэффициент МС и РИФ | Фм/и = 0,5 + Ка/и : Кобщ/и х М х И = | [6 empty] | Каи: 2.5264
5 | Коэффициент РУФ | Фу = 1 + (1,31 х Ка/у + 0,95 х Кд/у) : Кобщ х У = | bar: Каи
6 | Сметная расценка Р | Р = Рб х (Фм/и х Фу)= | [6 empty] | Каи: 3.9564
| Составил: | Главный специалист | [6 empty] | Кду: Дубок В.В.

## Исх.данные_ПНР_2
Поставка, монтаж и наладка оборудования информационной системы измерения уровней воды Бурейской ГЭС
Исходные данные для локальной сметы на пуско-наладочные работы
№ | Объекты системы: | шт.
1 | Бурейская ГЭС | 1
№ | Функции специального ПО | шт.
ССГД (АСО КИА):
1 | Настройка модуля отправки данных в информационно-диагностическую систему "Дедал" | 1
2 | Настройка модуля получения данных по Modbus RTU | 1
3 | Настройка модуля получения данных по Modbus TCP | 1
4 | Настройка модуля получения данных из БД SQLite | 1
5 | Настройка пользовательских групп | 1
6 | Рассылка уведомлений внутри системы | 1
| Итого функций ССГД (АСО КИА): | 6
ИДС Дедеал:
1 | Добавление новых датчиков | 5
2 | Получение данных от ССГД | 1
3 | Расчёт гидрологических параметров (контролируемых показателей) | 11
| Итого функций ИДС "Дедал": | 17
| Итого количество функций, шт: | 23
№ | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения | шт.
1 | Общее серверное ПО
2 | Бессрочная лицензия на неисключительное право использования ОС Linux. Сертифицированная редакция. | 1
3 | Инсталляционный пакет сертифицированной редакции ПО (Java) | 1
4 | СУБД PostgreSQLv12 и выше | 1
5 | ПО PgAdmin | 1
| Итого общее серверное ПО: | 4
Специальное серверное ПО
6 | ПО АСО КИА | 1
7 | ПО "Коммуникационный сервер" | 1
| Итого специальное ПО: | 2
| Итого серверное ПО, шт: | 6
№ | Территориально удаленные объекты размещения АС | Кол-во
1 | Плотина (3), Здание ГЭС(1), отводящий канал (1) - шкафы ШСУД; Здание АСУ КИА - шкаф РИП0 и УСООД | 7
| Итого удаленных объектов, шт: | 7
Составил:
| Главный специалист | Дубок В.В.