Технические требования на выполнение работ

«ОКПД 2 43.29.19.190. Строительно-монтажные работы по монтажу оборудования информационной системы  измерения уровней воды Бурейской ГЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ	4

1.4.	Существующее положение	5

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	5

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	5

1.6.	Иные требования и сведения общего характера	5

2.	Требования к продукции	6

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	6

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	6

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	6

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	6

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	6

2.1.3	Перечень давальческих материалов	6

Таблица 4. Перечень давальческих материалов	6

2.2.	Требования к качеству продукции	7

Таблица 5. Требования к качеству продукции	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	16

4.	Приложения	16

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| АСДК | Автоматизированная система диагностического контроля |
| --- | --- |
| АСО | Автоматизированная система опроса |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ГТС | Гидротехнические сооружения |
| КИА | Контрольно-измерительная аппаратура |
| МТР | Материально-технические ресурсы |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| ПНР | Пусконаладочные работы |
| РД | Рабочая документация |
| ШУСД | Шкаф удаленного (устройства) сбора и передачи данных |
| РИП | Резервный источник питания |
| АВР | Автоматический ввод резерва |
| ПТК | Программно-технический комплекс |
| нб | нижний бьеф |
| вб | верхний бьеф |

#### Наименование закупаемой продукции

«ОКПД 2 43.29.19.190. Строительно-монтажные работы по монтажу оборудования информационной системы  измерения уровней воды Бурейской ГЭС»

#### Цель выполнения работ

Целью данной работы является модернизация системы мониторинга гидротехнических сооружений Бурейской ГЭС путем замены контрольно-измерительной аппаратуры и системы сбора информации в составе информационной системы измерения уровней воды БурГЭС (новый объект).

Результаты работ должны обеспечивать:

- Увеличение производительности и надежности работы ИСИУВ за счет реализации современных технических решений и применения современного промышленного оборудования, линий связи и программного обеспечения;

- Повышение качества и оперативности в оценке состояния сооружения по контролируемым показателям;

- Обеспечение автоматического информирования персонала о гидрологических параметрах сооружения;

- Обеспечение большей достоверности получаемых данных за счет дооснащения контрольно-измерительной аппаратурой, оборудования водоприемных труб системой, позволяющей компенсировать негативное влияние на результаты измерений внешних факторов. Снизить влияние гидравлического давления, создаваемого при пропуске воды через водоводы и водосбросы, на результаты измерений;

- Обеспечение информационного обмена данными с АСДК ГТС ;

- Поддержание исправного и работоспособного состояния системы во всех режимах и на всех стадиях ее эксплуатации, организация ее эффективного использования и развития.

#### Существующее положение

- Информационная система измерения уровней воды Бурейской ГЭС предназначена для измерения, расчета и регистрации контролируемых показателей на основных сооружениях Бурейской ГЭС. Контролируемые показатели – уровни воды в бьефах, температура воды в верхнем бьефе, объем водохранилища, приток и расход воды.

- Оборудование системы находится в эксплуатации с 2004 года. За период эксплуатации система подвергалась незначительным изменениям, так в 2012 году датчики избыточного давления DMP-331 были заменены на датчики избыточного давления Метран-150.

- В составе системы имеется три коммутационных шкафа. Первый коммутационный шкаф установлен в галерее №6 плотины, на отметке 181,00 м. секция №17, второй - установлен на отметке 131,40 м. здания ГЭС, сторона А, С9, третий – установлен в галерее №9 плотины на отметке 226,00 м. в секции №20. Внутри шкафов смонтировано идентичное оборудование: модуль сбора данных «НЕВОД+» и источник питания «AGP-24-1» (питание от сети ~220 в).

- В качестве контрольно-измерительной аппаратуры полевого уровня используются датчики давления пьезометрические напорные «Метран-150». Датчики преобразуют физическую величину – напор водяного столба в аналоговый выходной сигнал 4-20 мА. Подключение к аналого-цифровому преобразователю происходит по двухпроводной схеме на основе интерфейса RS-485. Длины кабелей, соединяющих датчики в АЦП, имеют значения от 5 до 100 метров, в зависимости от расположения, и не превышают 350 метров суммарно.

- Датчики давления установлены на напорных закладных трубопроводах, расположенных в следующих местах:

- Для измерения уровня воды в нижнем бьефе -  в Здании ГЭС на отм. 131,4 м., сторона А, С9, С15. Всего 3 штуки.

- Для измерения уровня воды в верхнем бьефе -  в галереях плотины на отметке 181,00 м. секция №17 и отметке 226,00 м. секции № 17, 20 и 22. Всего 4 штуки.

- Трубопроводы имеют выводы в нижний бьеф в непосредственной близости от отсасывающей трубы, а в верхний бьеф на сороудерживающих решетках.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место поставки МТР, производства работ, оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Информационная система измерения уровней воды БурГЭС | Бурейская ГЭС, 676731, Амурская область, Бурейский район, пгт. Талакан | Информационная система измерения уровней воды БурГЭС (новый объект) |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчиком предоставляется (по соответствующим актам приема-передачи):

- техническую и иную документацию, содержащую исходные данные для выполнения работ (исполнительная документация, паспорта на оборудование и т.п.);

- при наличии технической возможности обеспечение коммунальными ресурсами (электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, сжатый воздух), предоставление помещений для размещения персонала;

- давальческое оборудование, в соответствии с Таблицей 4.

#### Иные требования и сведения общего характера

Заказчик: Филиал ПАО «РусГидро» - Бурейская ГЭС, 676731, Амурская область, Бурейский район, пгт. Талакан.

Подрядчик: АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 195220, г. Санкт-Петербург, 
ул. Гжатская, д.21.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам выполнения работ

### Требования к видам и объемам работ

# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Монтаж радиоволнового датчика уровня в вб | усл. ед. | 1 |
| - 2 | Монтаж клеммных коробок для датчиков вб | усл. ед. | 1 |
|  | Монтаж погружного датчика уровня в нб | усл. ед. | 1 |
|  | Монтаж клеммных коробок для датчиков нб | усл. ед. | 1 |
|  | Прокладка кабеля от существующих датчиков вб до ШУСД-1 | усл. ед. | 1 |
|  | Прокладка кабеля от существующих датчиков вб до ШУСД-2 | усл. ед. | 1 |
|  | Прокладка кабеля от существующих датчиков нб до ШУСД-3 | усл. ед. | 1 |
|  | Прокладка кабеля от существующих датчиков вб до ШУСД-4 | усл. ед. | 1 |
|  | Прокладка кабеля от новых датчиков нб до ШУСД-5 | усл. ед. | 1 |
|  | Прокладка кабеля от рип-0 до шкафа ПТК УСООД | усл. ед. | 1 |
|  | Прокладка оптического кабеля от ШУСД-1 до РИП-0 | усл. ед. | 1 |
|  | Прокладка оптического кабеля от ШУСД-2 до РИП-0 | усл. ед. | 1 |
|  | Прокладка оптического кабеля от ШУСД-3 до шкафа коммутации | усл. ед. | 1 |
|  | Прокладка оптического кабеля от ШУСД-4 до РИП-0 | усл. ед. | 1 |
|  | Прокладка оптического кабеля от ШУСД-5 до шкафа коммутации и от РИП-0 до ШКО | усл. ед. | 1 |
|  | Заземление шкафов ШУСД и АВР | усл. ед. | 1 |
|  | Прокладка кабеля электропитания от ШУСД-1 до ШЭ | усл. ед. | 1 |
|  | Прокладка кабеля электропитания от ШУСД-2 до АВР-3 | усл. ед. | 1 |
|  | Прокладка кабеля электропитания от ШУСД-3 до АВР-1 | усл. ед. | 1 |
|  | Прокладка кабеля электропитания от ШУСД-4 до АВР-3 | усл. ед. | 1 |
|  | Прокладка кабеля электропитания от ШУСД-5 до АВР-2 | усл. ед. | 1 |
|  | Прокладка кабеля электропитания АВР-1 до шкафов питания | усл. ед. | 1 |
|  | Прокладка кабеля электропитания АВР-2 до шкафов питания | усл. ед. | 1 |
|  | Прокладка кабеля электропитания АВР-3 до шкафов питания | усл. ед. | 1 |
|  | Монтаж новых шкафов ШУСД и шкафов электропитания АВР на стену (ДКРЕ.421459.029.А) | усл. ед. | 1 |
|  | Добавляемые материалы и приборы в существующие шкафы (ДКРЕ.421459.029.А) | усл. ед. | 1 |
|  | Демонтаж существующего оборудования | усл. ед. | 1 |

### Требования к срокам выполнения работ

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ | Требования к началу срока выполнения работ | Требования к окончанию срока выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Строительно-монтажные и демонтажные работы | В соответствии с проектом Договора | В соответствии с проектом Договора |

### Перечень давальческого оборудования

# Таблица 4. Перечень давальческого оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Погружной датчик давления ALZ 3821-W-1601-A-M-F-00-ГП // U-035M | шт. | 1 |
|  | Уровнемер радиоволновой СЕНС УР2-2D18-УКМ20-4/20мА-Modbus | шт. | 3 |
|  | Шкаф АВР-1/2/3 (400х400х200) | шт. | 3 |
|  | Шкаф ШУСД-1 (500х400х300 мм) | шт. | 1 |
|  | Шкаф ШУСД-2 (500х400х300 мм) | шт. | 1 |
|  | Шкаф ШУСД-3 (500х400х300 мм) | шт. | 1 |
|  | Шкаф ШУСД-4 (900х620х330 мм) | шт. | 1 |
|  | Шкаф ШУСД-5 (900х620х330 мм) | шт. | 1 |
|  | Выключатель автоматический ВА-101 1P 6А C 4.5кА | шт. | 4 |
|  | Выключатель автоматический ВА-101 1P 10А C 4.5кА | шт. | 1 |
|  | Выключатель автоматический ВА-101 1P 16А C 4.5кА | шт. | 1 |
|  | Выключатель автоматический ВА-101 1P 25А C 4.5кА | шт. | 4 |
|  | Выключатель автоматический ВА-101 1P 4А C 4.5кА | шт. | 1 |
|  | Информационная розетка RJ-45 на DIN-рейку | шт. | 1 |
|  | Кросс оптический на 12 портов SM SC для монтажа в 19" стойку | шт. | 2 |
|  | Коробка распределительная IP66150х150х150 мм | шт. | 1 |
|  | Корпус УЗ металлический, герметичный IP65 145х135х55 мм в составе | шт. | 4 |
| 17.1 | Модуль грозозащиты бескорпусной | шт. | 4 |
|  | Оптический кросс | шт. | 1 |
|  | Промышленный L3 управляемый коммутатор | шт. | 1 |
|  | Сервер сбора данных | шт. | 1 |
|  | Трансивер оптический | шт. | 6 |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 5. Требования к качеству продукции

Наименование работ/этапа работ (позиция № 1-27 Таблицы 2): Строительно-монтажные и демонтажные работы

| № п/п | Наименование параметра | Требование Подрядчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к выполнению работ |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Работы выполнять в соответствии с: 1. Утвержденной проектной, рабочей и сметной документациями; ведомостью объемов работ. 2. Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020 г. № 833н; 3. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.10.2020 г. № 753н; 4. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020 г. № 835н; 5. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н. 6. Правила по охране труда при работе на высоте утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 г. № 782н. 7. Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 г. № 884н; 8. Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; 9. СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» ч.1,2. 10. РД 34.20.401-83 «Правила приемки в эксплуатацию энергообъектов электростанций, электрических и тепловых сетей - СТО 17330282.27.140.004-2008 «Контрольно-измерительные системы и аппаратура гидротехнических сооружений ГЭС. Условия создания. Нормы и требования». после технического перевооружения» - И1.13-07. «Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам»; - СТО РусГидро 01.02.115-2017 «Гидроэлектростанции. Приемка и ввод в эксплуатацию. Часть II. Особенности приемки и ввода в эксплуатацию оборудования и производственных систем»; - СНиП 3.03.01-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения». |
|  | Требования к организации работ |  |
|  | Организационно-технические | - Допуск к строительно-монтажным и пусконаладочным работам разрешается только при наличии согласованного с Заказчиком и Подрядчиком проекта производства работ (далее ППР); - Не менее чем за 10 календарных дней до начала работ разработать и представить Заказчику для согласования ППР. - Разработка и согласование проекта производства работ (ППР). ППР на выполнение работ должен включать: - Календарный план производства работ по виду работ (устанавливается последовательность выполнения работ, а также указание производства совмещенных работ). - Персонал Подрядчика допускается к производству работ в соответствии с регламентом процесса допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» утвержденного Приказом ПАО «РусГидро» от 04.02.2022 № 82; - Организация и проведение совместных технических совещаний по вопросам осуществления контроля и технического надзора за ходом работ; - Обеспечение персонала Участника бытовыми помещениями (установка передвижных временных зданий или оформление аренды помещений заказчика при наличии такой возможности), определение мест для складирования материала и инструмента; - Инженерная подготовка и оборудование рабочей площадки (устройство сетей энергоснабжения, вентиляции, защита имущества Заказчика и Подрядчика от строительной пыли и т.п.), монтаж ограждений, переходов, лестниц и т.д.; - Наличие у Участника службы по охране труда и технике безопасности; -Подготовка объекта к сдаче-приемке: демонтаж временных сетей, бытовых и подсобных помещений, разборка ограждений, вывоз с территории оборудования, инструмента, строительного мусора, уборка объекта. |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |
|  | Давальческое оборудование | Для выполнения работ, Подрядчиком предоставляются давальческие материалы в соответствии с Таблицей 4. Передача давальческого оборудования и отчет об их использовании производятся в соответствии с Проектом Договора |
|  | Материалы, приобретаемые Участником самостоятельно | Материалы, не являющиеся давальческими и необходимые для производства работ в соответствии с Рабочей Документацией, приобретаются Участником самостоятельно |
|  | Качество материалов | Материалы, применяемые при выполнении работ, должны быть новыми, не использованными ранее, а также учитывать последние достижения в технической области. Проведение входного контроля материалов на месте поставки: внешний осмотр, проверку комплектации, проверку качества сборки и отсутствие внешних повреждений, наличие необходимых документов. Все используемые Участником материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты (сертификат соответствия и безопасности (ГОСТ Р или Сертификат соответствия требованиям технического регламента, или Декларация соответствия, Пожарный сертификат и декларация), гигиенические сертификаты), сертификаты качества, документы о качестве, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, зарегистрированные в установленном порядке. Заверенные Участником копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. Показатели качества используемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, качество законченных работ должны полностью соответствовать требованиям действующих нормативных документов. |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  |
|  | Строительный контроль | Осуществление строительного контроля в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 468 от 21.06.2010 г. с ведением журналов работ и оформлением актов согласно РД-11-02-2006 и РД-11-05-2007. |
|  | Требования к персоналу Участника |  |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Список квалифицированного персонала – непосредственных исполнителей - не менее 2-х человек с группой не ниже 4 по электробезопасности до 1000В (административно-технический с правом оперативно-ремонтного); не менее 2-х человек с группой промышленной безопасности А1, списка административно-технического персонала с указанием образования и групп по безопасности. |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Участник должен: - соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности; Участник обязан: - направлять на объект Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. |
|  | Требования к результатам работ |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |
|  | Общие требования | Соответствие выполненных строительно-монтажных работ требованиям Рабочей Документации, настоящим Техническим Требованиям. Устранение замечаний Заказчика и Подрядчика. |
|  | Требование к результатам | Конечным результатом работ, является наличие готовых к эксплуатации скважин, смонтированного оборудования и проложенных кабельных трасс. |
|  | Требования к оформлению документации |  |
|  | Требования к оформлению исполнительной документации | В процессе выполнения этапов работ, и по окончании всего объема строительно-монтажных работ Участник закупки должен предоставить исполнительную документацию на выполненный комплекс строительно-монтажных работ в соответствии с действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами (общий журнал работ, журнал буровых работ, паспорта на пьезометры, журнал входного контроля, сертификаты, акты скрытых работ и т.п.). Исполнительная документация должна обеспечивать достоверность и полноту сведений о фактически выполненных Работах. Участник обязан вести Журналы производства и учета общих и специальных работ (форма журналов должна соответствовать требованиям РД-11-05-2007 приказ Ростехнадзора от 12.01. 2007 г. № 7 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства») и исполнительную документацию в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019. Исполнительная документация на выполненные работы, а также инструкции по эксплуатации Системы в полном объёме передаются Заказчику после окончания выполнения всех Работ на электронных и бумажных носителях. Предоставляется исполнительная документация в электронном виде и 4-х экземпляров на бумажном носителе. Процесс согласования исполнительной документации должен производиться в соответствии с Распоряжением ПАО «РусГидро» №358р от 14.08.2023. |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |
|  | Срок гарантии на результаты работ | Гарантийный срок на результат выполненных Работ должен составлять не менее 36 (Тридцати шести) месяцев и начинает течь с даты подписания Акта КС-11 Заказчиком и Подрядчиком по Генеральному договору. |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |
|  | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | Участник должен обладать опытом выполнения аналогичных работ не менее 1 года |
|  | Прочие требования к выполняемым работам |  |
|  | Прочие требования | Производство строительно-монтажных работ на объекте не должно затруднять или препятствовать эксплуатации ГТС |

# Приложения

Приложение № 1: Рабочая документация ДКРЕ.421459.029.А;

Приложение № 2: Ведомость работ;