Опросный лист для заказа

мобильной модульной подстанции

Объект:

Место поставки:

| Наименование параметра | Требование заказчика | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- |
| 1.Общие требования |  |  |
| Количество ММПС, компл. | 1 |  |
| Климатическое исполнение | УХЛ 1 (категория размещения — открытый воздух) |  |
| Класс напряжения подстанции |  |  |
| — высокое (ВН), кВ | 110 |  |
| — среднее (СН), кВ | 35 |  |
| — низкое (НН), кВ | 10 |  |
| Тип вводов |  |  |
| — высокое (ВН) | Воздушный |  |
| — среднее (СН) | Воздушный |  |
| — низкое (НН) | Кабельный |  |
| 2. Модуль высокого напряжения |  |  |
| Номинальный ток, А | 630 |  |
| Ток термической стойкости, кА |  |  |
| Ток электродинамической стойкости, кА |  |  |
| Схема по высокой стороне | Тупиковая или ответвительная 110-3Н; "Блок (линия-трансформатор) с выключателем" |  |
| 3. Силовой трансформатор |  |  |
| Тип системы охлаждения | Масляный |  |
| Мощность, МВА | 10 |  |
| Количество трансформаторов, шт. | 1 |  |
| Наличие расщепленной обмотки (для 40,63МВА) | Не требуется |  |
| Группа соединения обмоток | Yn/Yn/D-0-11 |  |
| Наличие РПН | Да |  |
| Диапазон РПН, % | РПН со стороны ВН, диапазон ±9×1,78% (±16%). |  |
| Наличие ПБВ | Да ПБВ со стороны СН, диапазон ±2×2,5% |  |
| Номинальное напряжение ВН | 110 |  |
| Номинальное напряжение СН | 35 |  |
| Номинальное напряжение НН | 10 |  |
| 4. Модуль среднего напряжения |  |  |
| Тип РУ | Блочно-модульное перевозимое, утепленное |  |
| Схема по средней стороне | 1 вводной выключатель 1 отходящий выключатель |  |
| Номинальный ток сборных шин, А | 630 |  |
| Количество отходящих линий, шт. | 1 |  |
| Номинальный ток отходящих линий, А | 630 |  |
| Мощность ТСН, кВА | Не менее 40 |  |
| Тип релейной защиты | Микропроцессорный (производства «ЭКРА») |  |
| 4.1 Модуль низкого напряжения |  |  |
| Тип РУ | Блочно-модульное перевозимое, утепленное |  |
| Схема по низкой стороне | 1 вводной выключатель 1 отходящий выключатель |  |
| Номинальный ток сборных шин, А | 1000 |  |
| Количество отходящих линий, шт. | 1 |  |
| Номинальный ток отходящих линий, А | 1000 |  |
| Тип релейной защиты | Микропроцессорный (производства «ЭКРА») |  |
| 5. Общеподстанционное оборудование |  |  |
| Тип оперативного тока | Постоянный |  |
| Наличие системы телемеханики | Да |  |
| Наличие АИИСКУЭ | Да (встроенный GSM коммуникатор) |  |
| Места установки счетчиков | На вводе ВН (110 кВ), на вводе СН (35 кВ), на вводе НН (10 кВ) |  |
| Защита от перенапряжений | ОПН-110, ОПН-35, ОПН-10 |  |
| Наличие АСУ | Да |  |
| Наличие дополнительной дизель генераторной установки (ДГУ) | Нет |  |
| Тип и производитель РЗА | Микропроцессорные блоки защиты (производства «ЭКРА» |  |
| Тип полуприцепа | Заводского исполнения, с поворотными осями, пневмотормозами, системой домкратов |  |
| Габариты площадки под установку |  |  |
| 6. Дополнительные требования |  |  |
| Шеф-монтаж | Нет |  |
| Шеф-наладка | Нет |  |
| Доставка до объекта | Да |  |

*- значение заполняется участником.