Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 33.20.39.900 Монтаж и наладка РЗА ОРУ-220 кВ, регистратора аварийных событий ОРУ-220 кВ и системы мониторинга переходных режимов ОРУ-220 кВ Волжской ГЭС»

Филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов Заказчика	5

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Заказчиком на этапе исполнения договора)	6

2.	Требования к продукции	6

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	6

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	6

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	6

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	7

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	7

2.2.	Требования к качеству работ	8

Таблица 4. Требования к качеству работ	8

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	35

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	35

5.	Приложения	36

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| --- | --- |
| АСУ ТП | Автоматизированная система управления технологическим процессом |
| ГА | Гидроагрегат |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ГСИ | Государственная система обеспечения единства измерений |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ЕСКД | Единая система конструкторской документации |
| ЗИП | Запасные изделия и принадлежности |
| МЭК | Международная электротехническая комиссия |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| ПОТЭУ | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |
| ППБ | Правила пожарной безопасности |
| ПРП | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ |
| ПТЭЭСС | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| ПТК | Программно-технический комплекс |
| РЗА | Релейная защита и автоматика |
| РАС | Регистраторы аварийных событий и процессов |
| РД | Рабочая документация |
| РФ | Российская Федерация |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| СН | Собственные нужды |
| СОЕВ | Система обеспечения единого времени |
| СОТИАССО | Система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора |
| СПДС | Система проектной документации для строительства |
| ‍СМПР | Система мониторинга переходных режимов |
| СТО | Стандарт организации |
| ТТ | Технические требования |
| ЦПУ | Центральный пункт управления |
| ЭМО | Электромагнитная обстановка |
| ЭМС | Электромагнитная совместимость |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 33.20.39.900 Монтаж и наладка РЗА ОРУ-220 кВ, регистратора аварийных событий ОРУ-220 кВ и системы мониторинга переходных режимов ОРУ-220 кВ Волжской ГЭС.

#### Цель выполнения работ

Выполнение мероприятий при техническом перевооружении РЗА ОРУ-220 кВ, модернизации РАС Волжской ГЭС (РАС «Черный ящик» ОРУ-220 кВ) и ПТК СМПР Волжской ГЭС (СМПР ОРУ-220 кВ) в соответствии с современными правилами и требованиями.

#### Существующее положение

### Волжская ГЭС располагается на реке Волга в 20-25 км выше центра г. Волгограда. На ГЭС установлено 23 гидрогенератора суммарной мощностью – 2734 МВт. Мощность генераторов – 125,5 МВт (1Г, 2Г, 3Г, 5Г, 6Г, 8Г, 10Г, 11Г, 12Г, 13Г, 14Г, 15Г, 17Г, 18Г, 20Г, 21Г); 120 МВт (4Г, 9Г, 16Г, 19Г, 22Г); 115 МВт (7Г); 11 МВт (23Г). Энергия, вырабатываемая ГЭС, передается в энергосистему на напряжениях 220 кВ и 500 кВ.

### На Волжской ГЭС выполнена реконструкция собственных нужд ОРУ-220кВ в новом здании ППУ-220 кВ по проекту шифр 033 «Реконструкция собственных нужд ОРУ-220кВ, привязка автотрансформаторной группы 10Т к силовому оборудованию нового ППУ-220кВ для нужд филиала ПАО «РусГидро» -  «Волжская ГЭС», ЗАО ХК «Стройэнергосервис».

### На Волжской ГЭС выполнена реконструкция автотрансформаторной группы 10Т по проекту шифр 1978 «Реконструкция автотрансформаторной группы 10Т с заменой оборудования на новое», АО «Институт Гидропроект».

### На Волжской ГЭС выполнена установка фазоповоротного трансформатора (ФПТ) ОРУ-220 кВ Филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» по проекту 2012-ИОС Разработка проектной документации по установке фазоповоротного трансформатора (ФПТ) ОРУ-220 кВ Филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС», АО «Институт Гидропроект».

### На Волжской ГЭС выполнена модернизация СМПР по проекту 2015РТС.Д0175-ТП и рабочей документации 2015РТС.Д0175-АТХ. Производитель СМПР - АО «РТСофт», г. Москва и Система мониторинга системных регуляторов в системе мониторинга переходных режимов Волжской ГЭС (СМСР в СМПР Волжской ГЭС) по проекту 2023РТС.Д0079.

### На Волжской ГЭС выполняется внедрение:

      - комплекса релейной защиты и автоматики блоков генератор-трансформатор машинного зала по проекту 1946-ИОС 7.6.2 «Маш. зал. РЗиА блоков генератор-трансформатор», АО «Институт Гидропроект» в составе технического перевооружение трансформаторных блоков ИП 00192-ВолГЭС-2022 «Техническое перевооружение однофазных трансформаторов 220кВ (16 шт) на трехфазные трансформаторы 220 кВ (6 шт), однофазных трансформаторов 500 кВ (13 шт), токопроводов генераторного напряжения 13,8 кВ (очереди 1-9)»;

      - РАС Машинного зала по проекту 1946-ИОС 7.7.2, АО «Институт Гидропроект» в составе технического перевооружение трансформаторных блоков ИП 00192-ВолГЭС-2022 «Техническое перевооружение однофазных трансформаторов 220 кВ (16 шт) на трехфазные трансформаторы 220 кВ (6 шт), однофазных трансформаторов 500 кВ (13 шт), токопроводов генераторного напряжения 13,8 кВ (очереди 1-9)»;

      - АСУ ТП ОРУ 220 кВ по ТП 633312.425220.00003, разработанный по титулу «Разработка рабочей документации, с доработкой утверждаемой части, для создания АСУ ОРУ-220 кВ» в рамках выполнения работ по договору № 1050-392-2021/16-ТПиР-ПИР-ИТ-2021 от 30.11.2021 с АО «Институт Гидропроект»;

      - комплекса релейной защиты и автоматики КРУЭ 500 кВ по проекту 1941-ИОС 7.5.1 «Релейная защита и автоматика КРУЭ 500кВ», АО «Институт Гидропроект».;

      - комплекса средств противоаварийной автоматики (ПА) по проекту 1941-ИОС 7.5.2 «Комплекс средств противоаварийной автоматики (ПА)», АО «Институт Гидропроект»;

      - СМПР КРУЭ 500кВ по проекту 1941-ИОС 7.5.3 «Система мониторинга переходных режимов (СМПР) КРУЭ 500кВ», АО «Институт Гидропроект»;

      - ВУ АСУ ТП ГЭС по ТП 633312.425220.00004, разработанный по титулу «Разработка рабочей документации создания главного щита управления центрального пульта управления, вспомогательного щита управления, верхнего уровня автоматизированной системы управления технологическим процессом ГЭС» в рамках выполнения работ по договору № 1050-393-2021/17-ТПиР-ПИР-ИТ-2021 от 30.11.20211 с АО «Институт Гидропроект»;

      - АСУ ТП КРУЭ 500 кВ по проекту 1941-ИОС 7.7 «АСУ ТП КРУЭ 500 кВ», АО «Институт Гидропроект»;

      - СОЕВ ГЭС, созданная по проектной документации Р83.2014.04, подлежит доработке (в части физического разнесения двух существующих шкафов СОЕВ без замены оборудования) в рамках работ по внедрению АСУ ТП КРУЭ 500 кВ.

# Таблица 1. Перечень объектов Заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Релейная защита и автоматика ОРУ-220 кВ | Филиал ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова» г. Волжский, пр. Ленина, д.1А. (машинный зал Волжской ГЭС) | Система управления выключателем и сигнализация ВС; Электрические защиты дифзащита шин 220 кВ; Электрические защиты ПВЗ-90 235 кГц; Электрические защиты ПВЗ-90 250 кГц; Электрические защиты ПВЗ-90 260 кГц; Электрические защиты РЗ, автоматика и сигнализация ВЛ-220 кВ "ГЭС-5"; Электрические защиты РЗ, автоматика и сигнализация ВЛ-220 кВ "ГЭС-4"; Электрические защиты РЗ, автоматика и сигнализация ВЛ-220 кВ "ГЭС-3"; Электрические защиты РЗ, автоматика и сигнализация ВЛ-220 кВ "ГЭС-2"; Электрические защиты РЗ, автоматика и сигнализация ВЛ-220 кВ "ГЭС-1"; Электрические защиты УРОВ 220 кВ. |  |
|  | Регистратор аварийных событий Волжской ГЭС (РАС ОРУ-220 кВ) |  | Электрические защиты РЕГИСТРАТОР "ЧЕРНЫЙ ЯЩИК" |  |
|  | Система мониторинга переходных режимов (СМПР ОРУ-220 кВ) |  | Система МПР |  |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Заказчиком на этапе исполнения договора)

1. Электроэнергия.

2. Вода.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам

#### Требования к видам и объемам поставок МТР, работ

# Таблица 2.1 Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Монтаж и наладка РЗА ОРУ-220 кВ, регистратора аварийных событий ОРУ-220 кВ и системы мониторинга переходных режимов ОРУ-220 кВ |  |  |
|  | Монтаж устройств РЗА ОРУ-220 кВ (в объеме Рабочей документации (Приложение № 2)) | Условная единица | 1 |
|  | Наладка устройств РЗА ОРУ-220 кВ (в объеме Рабочей документации (Приложение № 2)) | Условная единица | 1 |

# Таблица 2.2 Перечень и объем закупаемых МТР

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Закупка и поставка кабельной продукции и оборудования согласно РД/этапа СМР (объем закупаемого оборудования, материалов и кабельной продукции указан в томах ЭТЛ-13622-ССО.1, ЭТЛ-13622-ССО.2, ЭТЛ-13622-ССО.3, рабочей документации (приложение № 2). Допускается закупка и поставка эквивалентной продукции с учетом требований в п. 1.1.1. Таблицы 4. «Требования к качеству работ» настоящих ТТ. | Условная единица | 1 |

### Требования к срокам выполнения работ

# Таблица 3.1 Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Монтаж и наладка РЗА ОРУ-220 кВ, регистратора аварийных событий ОРУ-220 кВ и системы мониторинга переходных режимов ОРУ-220 кВ | с даты, следующей за датой заключения договора | в течение 16 месяцев с даты, следующей за датой заключения договора |
|  | Монтаж устройств РЗА ОРУ-220 кВ | с даты, следующей за датой заключения договора | в течение 4 месяцев с даты, следующей за датой заключения договора |
|  | Наладка устройств РЗА ОРУ-220 кВ | через 3 месяца с даты, следующей за датой заключения договора | в течение 16 месяцев с даты, следующей за датой заключения договора |

Таблица 3.2 Требования по срокам поставки МТР

| № п/п | Наименование продукции / (партии продукции) | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Закупка и поставка кабельной продукции и оборудования согласно РД / этапа СМР | с даты, следующей за датой заключения договора | в течение 3 месяцев с даты, следующей за датой заключения договора |

#### Требования к качеству работ

# Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ (позиция №1-2 Таблиц 2.1 и 2.2): Монтаж и наладка РЗА ОРУ-220 кВ, регистратора аварийных событий ОРУ-220 кВ и системы мониторинга переходных режимов ОРУ-220 кВ (позиция № 1 Таблицы 2.1), Монтаж устройств РЗА ОРУ-220 кВ / этапа СМР (позиция № 1.1 Таблицы 2.1), Наладка устройств РЗА ОРУ-220 кВ / этапа ПНР (позиция №1.2 Таблицы 2.1), Закупка и поставка кабельной продукции согласно РД / этапа СМР (позиция №1 Таблицы 2.2)

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
|  | Требования к выполнению монтажных и наладочных работ | - В ходе проведения монтажных работ должны быть выполнены требования, по выполнению комплекса технических и организационных мероприятий, выполняемых при создании и модернизации вторичных цепей в соответствии с ТПР 87-07-2015-РЗА.ТПР1.1 и ТПР 87-07-2015-РЗА.ТПР4.2; - Работы, связанные с временным выводом из работы действующего оборудования, должны выполняться по предварительно согласованным с Системным оператором диспетчерским заявкам в соответствии с действующим у Заказчика регламентом. - Разработать детализированный (понедельный) график выполнения СМР и ПНР с учетом требований п 1.1.1.2.; - Для проведения монтажных и наладочных работ на высоте Подрядчиком разрабатываются планы производства работ на высоте (ППРв); - Монтаж оборудования и силовых кабелей, вторичных цепей при выполнении работ должен осуществляться с соблюдением требований ПУЭ (в том числе, главы 3.4), ПТЭЭСС, правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, экологической политики Группы РусГидро (приложение № 9). - Весь объем материалов, приспособлений, необходимый для полного выполнения работ в соответствии с рабочей документацией (приложение № 2 к ТТ), Подрядчик приобретает и поставляет к месту выполнения работ самостоятельно без привлечения персонала Заказчика. Допускается закупка и поставка эквивалентной продукции. Указанные в рабочей документации ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае если в ТТ и/или приложениях к ним указаны конкретные производители, торговые марки, фирменные наименования, модели или источник происхождения материалов и продукции, Подрядчик, определенный в соответствии с результатами закупочной процедуры, на этапе исполнения договора может предложить эквивалентную продукцию, характеристики которой не хуже предусмотренных в настоящих ТТ. При этом, Подрядчик должен предоставить Заказчику исчерпывающую информацию об эквивалентной продукции, а предлагаемые замены не должны оказывать влияние на безопасность объекта и обеспечивать выполнение требований проектной и рабочей документации (ведомости объемов работ). В случае, если применение Подрядчиком эквивалентных материалов будет согласовано Заказчиком и потребует внесения изменений в проектную/рабочую документацию, такие изменения также производятся за счет Подрядчика. - Предложения по применению оборудования/материалов эквивалентов могут быть предоставлены Подрядчиком в адрес Заказчика, в течение 5 рабочих дней с даты выдачи ««в производство работ »» разработанной рабочей документации. - «Эквивалентная продукция» – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в Документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации - По завершению монтажных работ оборудование (шкафы, коммутационные аппараты и т.п.) должно иметь надписи в соответствии с рабочей документацией, выполненные нестираемой краской на элементах оборудования, доступных для обзора. - При выполнении электромонтажных работ внутри шкафов для прокладки проводов и кабелей должны использоваться кабель-каналы и (или) жгуты. Недопустимо непосредственное крепление проводов (жгутов) к металлическим элементам конструкции шкафов без применения дополнительной изоляции в месте непосредственного крепления. - Проводники, подходящие к электрическим элементам, установленным на дверях шкафов или других подвижных элементах, должны прокладываться с учетом исключения их механического повреждения в результате перемещения подвижных элементов. - Корпуса шкафов должны быть заземлены, а также обеспечивать надежный электрический контакт между каркасом и профилями внутреннего насыщения. - В шкафах должна быть предусмотрена шинка для подключения проводов заземления оборудования, соединенная с наружным зажимом заземления шкафа. - Проходы кабелей, внутрь шкафов, панелей, щитов, ящиков, боксов должны осуществляться через уплотняющие устройства (сальниковые вводы), предотвращающие попадание внутрь пыли, влаги, посторонних предметов. - В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме или с использованием других закладных деталей, специально предназначенных для выполнения проходов проводов и кабелей. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и другими закладными деталями, специально предназначенными для выполнения проходов проводов и кабелей), а также резервные трубы (короба, проемы другие закладные детали, специально предназначенные для выполнения проходов проводов и кабелей) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия). - Все кабели должны иметь маркировки в соответствии с обозначениями кабельного журнала. Прокладка и размещение всей кабельной продукции должны осуществляться с применением специально предназначенных для этих целей кабельных инженерных коммуникаций (кабельные лотки, короба, трубы и другие закладные детали, специально предназначенные для прокладки кабелей.). - Монтаж должен производиться с использованием стандартных серийно выпускаемых материалов (стяжки, бирки для маркировок, кабельные короба, лотки и кабель-каналы, din-рейки, обжимные наконечники). Не допускать применение стяжек из токопроводящих материалов. - Количество применяемых стяжек цепей вторичной коммутации не должно быть чрезмерно большим и должно быть достаточно для крепления массы собственного кабеля или пучка проводов. Рекомендуется применять стяжки многоразового применения для обеспечения возможности последующего технического обслуживания вторичных цепей. - Применение стяжек должно быть выполнено с сохранением свободного пространства в окне образованной петли, допускающего свободный ход жил (должны дополнительно проходить 1-3 жилы). - Не допускается объединение одной стяжкой жил различных кабелей. - Не допускается использовать слой жил контрольных кабелей как несущую конструкцию для следующего слоя. При необходимости выполнения рядов кабелей для них должны быть образованы несущие конструкции и шины заземления экранов. - Не допускается в местах завода кабелей в шкафы оставлять без защиты оболочки кабелей от порезов острой кромкой, а также без уплотнений. - Не допускается контакт оболочки кабелей, жил и проводов с металлическими элементами дверей шкафов при закрытом состоянии дверей. - Не допускается контакт изоляции жил кабелей и проводов, за исключением заземляющих проводников, с металлическими конструктивными элементами шкафов, в том числе окрашенных. - Обязательное выполнение требований: - использование специального инструмента для снятия оболочки кабеля, не допускающего повреждения жил; - использование специального инструмента для зачистки жил и проводов на необходимую длину; - использование специального инструмента для опрессовки гильз и оконцевателей многопроволочных жил, в случае если такая работа предусматривается; - использование специального слесарного инструмента, соответствующего типам применяемых клемм (динамометрические отвертки, инструмент для отжима пружинных клемм) в случае применения клемм, требующих его применения; - использование указателя напряжения. - Количество инструмента должно соответствовать количеству работников или учитывать характер выполняемых работ, распределение бригады по рабочим местам. - Выполнение условий при планировании и организации работ: - подачу напряжения питания или выполнение прочих работ, связанных с подачей напряжения на технические средства выполнять после выполнения заземления всех элементов шкафа, требующих заземления и проверки металлосвязи с заземляющим контуром; - заземление экрана кабелей выполняется после заземления всех элементов шкафа, в котором предусматривается выполнение заземления; - проведение измерений сопротивления изоляции и испытание жил кабелей выполняется после заземления его экрана; - проведение измерений сопротивления изоляции и испытание между различными жилами кабелей и экраном, обеспечивающих функционирование РЗА, в том числе резервных; - подключения к шкафам и панелям РЗА жил кабелей выполняются после измерений сопротивления изоляции и испытания. - Организация работ должна учитывать следующие условия: - перед прозвонкой жил кабелей от источника постоянного напряжения выполнять проверку отсутствия напряжения на жилах при помощи указателя напряжения; - подключение цепей и жил кабелей к новым устройствам РЗА должна осуществляться с предварительной проверкой отсутствия замкнутых контактов в выходных цепях устройств и комплексов РЗА; - способ нанесения надписей на кабельных бирках и маркировке жил должен быть предварительно до начала применения проверен на стойкость к стиранию и воздействию влаги. Наиболее предпочтительный способ нанесения маркировки - применение термотрансферных принтеров. - После окончания всех монтажных работ Подрядчиком должен быть составлен Акт приемки монтажных работ, согласованный с ответственными службами Заказчика и утвержденный Главным инженером Заказчика. Перед подписанием указанного Акта Подрядчиком должны быть предоставлены паспорта на кабельную продукцию, акт готовности электромонтажных работ, протоколы измерений и испытаний в соответствии с Инструкцией по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам (И 1.13-07). - Окончание пуско-наладочных работ оформляется Актом завершения пуско-наладочных работ, утверждаемым главным инженером Заказчика. - После окончания пуско-наладочных работ предоставляются протоколы, подтверждающие данный объем работ, эксплуатационная, исполнительная документация в соответствии с действующими нормативно-техническими документами (НТД) и настоящими техническими требованиями. - Выполнить интеграцию РЗА ОРУ-220 в АСУ ОРУ-220 в соответствии с НТД и РД (Приложение № 2). - До начала ПНР Подрядчиком должны быть разработаны и согласованы программы ТО. - По завершению пусконаладочных работ устройства РЗА должны быть полностью готовы к проведению эксплуатации без дополнительных затрат со стороны Заказчика. - Приемочные испытания проводятся в соответствии с программой производства работ, разрабатываемой Подрядчиком. - Ввод в работу устройств РЗА производится по комплексной программе в соответствии с Правилами переключений в электроустановках. - Процесс согласования программ пп. 1.1.1.31, 1.1.1.32, 1.1.1.33 входит в обязанности Подрядчика. - Ввод в промышленную эксплуатацию оформляется актом, а также приказом по филиалу ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова». - Образовавшиеся в процессе выполнения работ отходы, Подрядчик временно накапливает в одноразовой таре (мешки, пакеты) в месте производства работ в соответствии с санитарными требованиями и требованиями в области охраны окружающей среды к накоплению отходов, установленными законодательством Российской Федерации - Требуется установка Подрядчиком промаркированных (вид отхода, класс опасности, принадлежность, вместимость) контейнеров для накопления отходов на место, согласованное Заказчиком. Контейнеры являются собственностью Подрядчика - По окончании рабочей смены Подрядчик перемещает временно накопленные на месте производства работ отходы в контейнеры Подрядчика. - В случае образования тары и упаковки (картонные коробки, деревянные барабаны) их утилизацией Подрядчик занимается своими силами и за свой счет. - Отходы, образующиеся в результате деятельности Подрядчика, не связанной с исполнением работ, в том числе отходы, образующиеся в процессе административно-хозяйственной деятельности персонала Подрядчика на территории Филиала, являются собственностью Подрядчика. Деятельность по обращению с такими отходами, а также связанная с этим ответственность, является обязанностью Подрядчика. - Не допускается накопление отходов сверх объема, которые вмещает место накопления отходов. - Право собственности на отходы, образующиеся при оказании услуг из материалов Подрядчика, принадлежат Подрядчику. - Вывоз отходов, собственником которых является Подрядчик, осуществляется Подрядчиком своевременно, по своим документам, за счет собственных сил и средств. - Право собственности на отходы, образующиеся из давальческих материалов, отходы черных, цветных металлов, отработанных масел, а также отходы, образующиеся от оборудования, зданий, строений, сооружений Заказчика, принадлежат Заказчику. - Вывоз отходов, собственником которых является Заказчик осуществляется Подрядчиком своевременно, по документам Заказчика, за счет собственных сил и средств - Персонал Подрядчика обеспечивает поддержание чистоты в местах производства работ (на рабочих местах), своевременную уборку указанной (выделенной) Заказчиком площадки производства работ. - Подрядчик при выполнении работ обеспечивает соблюдение санитарных требований и требований в области охраны окружающей среды к обращению с отходами, установленных законодательством Российской Федерации. - Отходы кабельной продукции, образовывающиеся в процессе строительно-монтажных и демонтажных работ, должны складироваться в специальный промаркированный контейнер (вид отхода, класс опасности, принадлежность, вместимость), предоставляемый Подрядчиком. Размещение контейнера согласовывается с Заказчиком. По мере заполнения контейнера, отходы кабельной продукции по акту передаются Заказчику. - Отходы лома черных металлов, образовывающиеся в процессе строительно-монтажных и демонтажных работ, должны складироваться в специальный промаркированный контейнер (вид отхода, класс опасности, принадлежность, вместимость), предоставляемый Подрядчиком. Размещение контейнера согласовывается с Заказчиком. По мере заполнения контейнера, отходы лома черных металлов передаются Заказчику по акту. - Отходы строительного мусора, образовывающиеся в процессе строительно-монтажных и демонтажных работ, должны складироваться в специальный промаркированный контейнер (вид отхода, класс опасности, принадлежность, вместимость), предоставляемый Подрядчиком. Размещение контейнера согласовывается с Заказчиком. По мере заполнения контейнера, отходы вывозятся Подрядчиком на полигон для размещения. - Подрядчик (или организация, с которой Подрядчиком заключен договор на транспортировку отходов) должен иметь в наличии специальные транспортные средства (собственные или арендованные) для транспортировки отходов 4-5 класса опасности на специализированный полигон для размещения. В случае заключения Подрядчиком договора на транспортировку отходов с другой организацией, Подрядчик должен, представить после заключения договора в соответствии с настоящими техническими требованиями, копию договора Подрядчика с организацией, осуществляющей транспортировку отходов, в котором должна быть предусмотрена ответственность указанной организации за транспортировку отходов на специализированный полигон для размещения. - При выполнении работ применять средства защиты работников в соответствии Положением по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова» (приложение №8). |  | - - |
|  | Требования к организации работ |  |  | -//- |
|  | Организация работ | - Все работы должны выполняться Подрядчиком по нарядам-допускам и распоряжениям с соблюдением требований действующих нормативно-технических документов, организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасное проведение работ (в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок); - Все работы на высоте должны выполняться Подрядчиком по нарядам-допускам в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте; - Для проведения пуско-наладочных работ Подрядчиком разрабатываются, согласовываются, до начала проведения ПНР, с ответственными службами (подразделениями) Заказчика бланки протоколов, а также программы технического обслуживания устройств РЗА, программы производства работ, комплексная программа, подтверждающие объем ПНР. Разработка и организация работ по согласованию бланков протоколов и программ ПНР входит в обязанности Подрядчика; |  | - - |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  | -//- |
|  |  | - Работы по конфигурированию (параметрированию) оборудования выполняются с мобильного АРМа исполнителя на котором помимо специализированного ПО установлено антивирусное ПО, с актуальными антивирусными базами. Подключение к оборудованию с целью выполнения работ по конфигурированию (параметрированию) выполняется локально через специальный порт. После завершения ПНР конфигурационные файлы и учётные записи передаются Заказчику. - Вся кабельная продукция, используемая в рамках работ по настоящим техническим требованиям, должна иметь возможность групповой прокладки, иметь изоляцию, не поддерживающую горение (нг-LS). Подрядчиком на этапе выполнения работ должны быть представлены сертификаты пожарной безопасности на используемые кабели на соответствие поставляемой кабельной продукции федеральному закону №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; - Требования к контрольным кабелям: - Наличие заводского протокола испытания с указанием • Марка кабеля • Завод-изготовитель • Длина кабеля на барабане • № барабана • Массы кабеля • Измерение сопротивления изоляции жил • Измерение сопротивления медной жилы постоянному току • Испытания переменным напряжением 2500В течении 5 минут • Печати ОТК завода - Наличие сертификатов пожарной безопасности, соответствия или заключения аттестационной комиссии. - Целостность оболочки (отсутствие трещин, вмятин, порезов, оплавления и других механических повреждений). - Сопротивление жилы в пересчете на 1 км длины Номинальное сечение медной жилы, мм2*; Сопротивление круглой жилы из отожженной меди без покрытия по ГОСТ 22483-2021, Ом/км. 1,5; 12,1. 2,5; 7,41. 4,0; 4,61. 6,0; 3,08. 10,0; 1,83. * ГОСТ 22483-2012 допускает уменьшение площади сечения жил при сохранении нормированного значения сопротивления. - Толщина изоляции жилы не менее 0,6 мм - Маркировка жил цветовая или цифровая всех жил, нестираемая и отчетливая. - Маркировка кабеля отчетливо видна и нестираемая, с указанием завода изготовителя, марки кабеля, года выпуска. - Наличие экрана из алюминиевой фольги толщиной 0,1 – 0,15мм. - Наличие продольно проложенной медной проволоки – луженой, диаметром 0,4-0,6мм. - Наличие разделительного слоя между оболочкой и жилами - толщиной не менее - 0,5мм. - Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины не менее – для сечений: - 0,75 – 2,5 мм2 - 10 МОм - 2,5 – 4 мм2 – 9 МОм - 6 мм2 – 6 МОм |  | - |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  | -//- |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов | При необходимости внесения изменений/обновления ПО, конфигурацию терминалов, производить в присутствии шеф-инженеров |  | - - |
| - ‍ | Требования к используемому оборудованию и материалам | Вся используемая кабельно-проводниковая продукция должна соответствовать требованиям ТУ 16. К71-310-2001 и ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», а также требованиям, установленным в разделе 1.3 Таблицы 4 «Требования к качеству работ» настоящих ТТ). Всё поставляемое оборудование и материалы должны быть новыми и не использованными ранее. |  |  |
|  | Требования к персоналу Подрядчика |  |  | -//- |
|  | Требования к персоналу | - До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения Подрядчиком должно быть представлено документальное подтверждение соответствия квалификации персонала, выполняющего работы на территории и оборудовании филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова», требованиям НТД (ПТЭЭСС, ПОТЭУ, ПУЭ, ППБ, НТД в области промышленной безопасности в соответствии с занимаемой должностью), технической оснащенности: - документальное подтверждение соответствия квалификации персонала (руководители и специалисты) требованиям в области А.1. – копии протоколов аттестации (копии выписок протоколов аттестации); - выписки из трудовых договоров работников подрядных организаций, командированных для работы на объектах филиала, с организацией, направляющей этих работников; - список персонала с указанием групп по электробезопасности (не ниже 3-й группы по электробезопасности до и выше 1000В– для членов бригады (не менее 3 человек), не ниже 4-й до и выше 1000В – для производителя работ (не менее 2 человека)), не ниже 5-й ответственного руководителя работ (не менее 2 человека) с предоставлением копий удостоверений установленной формы (Приложение № 5 к ПРП) о проверке знаний норм, правил работы в электроустановках, правил технической эксплуатации электрических станций и сетей; - Представить копии удостоверений по форме приложения № 1 и № 3 «Правил по охране труда при работе на высоте» на персонал, подтверждающие допуск к работам на высоте, не менее чем на 3-х человек (ответственный руководитель работ не менее 1-го человека (3 группа по безопасности на высоте), ответственный исполнитель работ не менее 1-го человека (2 группа по безопасности на высоте) и исполнитель работ на высоте не менее 1-го человека (1 группа по безопасности на высоте)). План производства работ на высоте разрабатывает организация, выполняющая работы. Для организации работ на высоте, предусмотреть возможность выполнения работ со средствами подмащивания. - копии протоколов проверки знаний, оформленных, согласно приложению №2 к ПРП, с отметками о прохождении проверки знаний ПТЭЭСС, ПОТЭУ и ППБ; - при себе иметь и предъявить удостоверения о проверке знаний, оформленные согласно требованиям Приложения № 5 к ПРП с заполнением стр.1-6, согласно Протоколу проверки знаний. Стр.7.8 должны быть заполнены, если работы будут выполняться с использование ручного электрического инструмента и специальных видов работ согласно п. 2.5. ПОТЭУ; - документы прохождения медосмотра и психиатрического освидетельствования, заверенные руководителем Подрядной организации/уполномоченным лицом в СОТ; - список персонала с указанием групп, имеющего право выполнять работы на высоте; - При наличии в организации постоянно действующей экзаменационной комиссии (ПДЭК) предоставить до начала выполнения работ: - копии протоколов проверки знаний на весь персонал, выполняющий работы на территории и оборудовании филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова» оформленных в соответствии с приложением №2 ПРП; - при отсутствии в организации ПДЭК предоставить до начала выполнения работ копии протоколов проверки знаний в аттестационной комиссии Ростехнадзора оформленных в соответствии с приложением №2 к ПРП на весь персонал, выполняющий работы на территории и оборудовании филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова». - Сведения о лицах, аттестованных центральной аттестационной комиссией, территориальными аттестационными комиссиями и аттестационными комиссиями организаций должны быть внесены в официальный портал сервиса проверки протоколов Единого портала тестирования по ссылке https://qr.gosnadzor.ru/ - При проведении работ подрядная организация должна: - соблюдать требования НТД в области охраны труда и противопожарной безопасности; - соблюдать технологическую, производственную и трудовую дисциплину; - При выполнении работ пользоваться СИЗ согласно СТО РусГидро 05.02.68-2011 (Приложение № 7 к ТТ) - Подрядная организация обязана выполнять в полном объеме требования Заказчика к информационной безопасности. - выполнять требования природоохранного законодательства: - Назначить ответственных лиц за соблюдение требований природоохранного законодательства при выполнении работ на территории Заказчика, в том числе и за обращение с отходами; - Лица, назначенные приказом ответственными за обращение с отходами, должны иметь свидетельства/удостоверения на право работы с отходами 1-4 классов опасности; - Предоставить копию приказа о назначении ответственных лиц за соблюдение требований природоохранного законодательства при выполнении работ на территории Заказчика; - Представить при заключении договора документальное подтверждение соответствия квалификации персонала, выполняющего работы согласно ТТ, в части обращения с отходами: - -заверенные копии свидетельств (удостоверений) персонала, осуществляющего обращение с отходами, а также погрузку и транспортировку производственных отходов, подтверждающих право работы с отходами 1-4 классов опасности; - заверенный список лиц, допущенных к обращению с отходами и имеющих профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами/ удостоверениями на право работы с отходами 1-4 класса опасности. - Запрещается: - передавать иным лицам, кроме полномочных представителей Заказчика, учетные записи и пароли; - осуществлять несанкционированное подключение к оборудованию; - передавать третьей стороне любую информацию о работе оборудования и параметрах технологического процесса без письменного согласия Заказчика. |  | - |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  | -//- |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | - До начала работ предоставить перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья при нахождении работников на территории, находящейся под контролем Филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова» согласно требований Приказа Минтруда России от «22» сентября 2021г. № 656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)» - соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч., охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности; - направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ;. - при выполнении погрузочно-разгрузочных (при необходимости) работ выполнять требования приказа N 753н от «28» октября 2020 года «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»; - при выполнении работ с электроинструментом (при необходимости) выполнять требования приказа N 835н от «27» ноября 2020 года «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями». |  | - |
|  | Требования к результатам работ |  |  | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  |  | -//- |
|  |  | - Выполнение СМР и ПНР в соответствии с рабочей документацией (Приложение № 2 к ТТ), - Оформление результатов СМР в соответствии с инструкцией по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам (И 1.13-07); - ПНР в соответствии с порядком сдачи-приемки систем РЗА в эксплуатацию (87-07-2015-РЗА.ТПР4.2) и рабочей документацией (Приложение № 2 к ТТ). - РЛ-10Т относится к ОРУ-220 кВ и выполнение ОБ РЛ -10Т и связанных с ним КА входит в обязанности подрядной организации. - ПНР полукомплектов ДЗЛ на ПС 220 кв Алюминиевая входит в обязанности Подрядчика. Организация прохода на объект Филиала ПАО «Россети» — Волго-Донское предприятие магистральных электрических сетей входит в обязанности Заказчика. - После заключения договора Подрядчик должен предоставить и согласовать с Заказчиком понедельный график выполнения работ в соответствии с настоящими ТТ с учетом сроков отключения оборудования и в дальнейшем соблюдать сроки выполнения работ в соответствии с указанным графиком |  | - - |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  |  | -//- |
|  |  | - Устройства РЗА должны обеспечивать соответствие применяемых микропроцессорных устройств требованиям раздела IV «Правила технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики», Приложение №1 к приказу Минэнерго России от 13.07.2020 № 555, для осуществления технического обслуживания этих устройств по состоянию. - Выполнение СМР и ПНР, в соответствии с требованиями действующей на момент НТД и рабочей документации (Приложение № 2 к ТТ). |  | - - |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  | -//- |
|  |  | - Выполнение СМР в соответствии с Инструкцией по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам (И 1.13-07), РД (Приложение № 2 к ТТ) и ТПР (п.3.1.1.3.6. данных ТТ). - ПНР в соответствии с порядком сдачи-приемки систем РЗА в эксплуатацию (87-07-2015-РЗА.ТПР4.2 п.3.1.1.3.6. данных ТТ) и в соответствии с РД (Приложение № 2 к ТТ). - Выполнение мероприятий по обеспечению электромагнитной совместимости РЗА в соответствии с РД (Приложение № 2 к ТТ), а также с технической политикой Группы РусГидро и действующей нормативно-технической документацией. |  | - |
|  | Требования к оформлению документации |  |  | -//- |
|  |  | - Предоставить программы ТО, программы производства работ, комплексную программу. - Представить Заказчику с актами выполненных работ протоколы ПНР, протоколы испытаний, исполнительная документация (в 3 (трех) экземплярах (один оригинал и 2 копии) и в электронном виде, согласно п.2.4.1.8), эксплуатационная документация, акты скрытых работ, паспорт-протокол. - Объем исполнительной документации должен соответствовать 87-07-2015-РЗА.ТПР4.2 и СТО РусГидро 02.02.125-2022 для каждого вновь вводимого устройства РЗА: - заводские паспорта устройств РЗА; - скорректированные исполнительные принципиальные схемы шкафов; - функционально-логические схемы микропроцессорных терминалов и шкафов; - монтажные схемы и схемы кабельных соединений; - протоколы наладки устройств РЗА, оформленные в соответствии с действующими формами протоколов. - предоставить ПО (общесистемном и специализированном), включая лицензии, в электронном виде и на материальном носителе для каждого устройства. - После наладки устройств РЗА скачать конфигурации с каждого устройства, подлежащего конфигурированию. - Вместе с исполнительной документацией предоставить паспорт-протокол - документ, предназначенный для учета результатов технического обслуживания устройства РЗА и (или) вторичного оборудования во время эксплуатации, начиная с проверки при новом включении, содержащий формуляр основных технических данных устройства РЗА и (или) вторичного оборудования, формуляр регистрации изменения параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования устройства РЗА и (или) вторичного оборудования, формуляр регистрации исполнительных схем и сведений об их изменениях, формуляр регистрации результатов технического обслуживания устройства РЗА и (или) вторичного оборудования, с приложением к ним протоколов технического обслуживания устройств РЗА и (или) вторичного оборудования; - В состав ИД должен входить кабельный журнал с указанием длин проложенных кабелей, а также схемы прокладки кабелей, выполненных по РД на территории ОРУ-220, нППУ-220М.З и ЦПУ с раскладкой кабелей по лоткам. - Оформление результатов СМР в соответствии с инструкцией по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам (И 1.13-07); - Предоставление ИД в соответствии с распоряжением «О порядке размещения исполнительной документации при реализации инвестиционных проектов» (Приложение № 4 к ТТ); - Исполнительные схемы на создаваемые (модернизируемые) устройства РЗА и вторичное оборудование должны быть разработаны в электронном виде с учетом требований Стандарта СТО РусГидро 02.02.125-2022. Разработка выполняется персоналом наладочной организации: - Исполнительные схемы предоставляются в электронном виде в формате dwg, предусматривающих хранение графических изображений в виде векторной графики, допускающих редактирование с применением программного обеспечения nanoCAD. Передача рабочей документации в формате dwg входит в обязанности Заказчика; - Угловой штамп исполнительной схемы по сравнению с рабочей документацией должен быть изменен и оформляться в соответствии с приложением “И” СТО РусГидро 02.02.125-2022 (ссылка на размещение СТО РусГидро 02.02.125-2022 указана в п. 3.1.3.7 данных ТТ). |  | - - |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  | -//- |
|  | - Нормативно-технические документы, определяющие требования к выполнению работ | - Нормативные правовые акты: - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от «13» августа 2018 № 937) - Действующими федеральными законодательными документами Российской Федерации: - Приказ Минэнерго России от 10.07.2020 № 555 «Правила технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики»; - Приказ Минэнерго России от 13.07.2020 № 556 «Об утверждении Правил создания (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в энергосистеме и о внесении изменений в Правила взаимодействия субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при подготовке, выдаче и выполнении заданий по настройке устройств релейной защиты и автоматики, утвержденные приказом Минэнерго России от «13» февраля 2019 г. № 100»; - Приказ Министерства энергетики РФ от «12» июля 2018 № 548 "Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок "Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики"; - «Правила переключений в электроустановках», утвержденные приказом Минэнерго России от 13.09.2018 № 757 (с изменениями на «12» августа 2022 года); - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от «15» декабря 2020 года № 903н). - Федеральный закон №7 от 10.01.2002г. «Об охране окружающей среды» (в действующей редакции); - - Федеральный закон №89 от 24.06.1998г. «Об отходах производства и потребления» (в действующей редакции); - - Федеральный закон №96 от 04.05.1999г. «Об охране атмосферного воздуха» (в действующей редакции); - - Федеральный закон №52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в действующей редакции); - - Федеральный закон №74 от 03.06.2006г. «Водный кодекс Российской федерации» (в действующей редакции); - Федеральный закон №99 от 04.05.2011г. «О лицензировании отдельных видов деятельности» (в действующей редакции); - ГОСТы: - ГОСТ Р 59371-2021 «Релейная защита и автоматика. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Автоматика ликвидации асинхронного режима. Нормы и требования»; - ГОСТ 15543.1-89. Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам; - ГОСТ 17516.1-90. Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам; - ГОСТ 14254-2015. (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP); - ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление; - ГОСТ 12.1.038-82. ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжения прикосновения и токов; - ГОСТ 12.2.007.3-75. ССБТ. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности; - ГОСТ Р. 51317.4.1-2000 (МЭК61000-4-1-2000) Совместимость технических средств электромагнитная. Испытания на помехоустойчивость; - ГОСТ Р 2.601-2019 ЕСКД. Эксплуатационные документы; - РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования, изд. 6; - ГОСТ Р 50571.4.44-2019 (МЭК 60364-4-44:2007) Электроустановки низковольтные. Часть 4-44. Требования по обеспечению безопасности. Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех; - ГОСТ 12.2.049-80 Оборудование производственное. Общие эргономические требования; - ГОСТ 27.002-2009. Надёжность в технике. Термины и определения; - ГОСТ 30805.22-2013, CISPR 22:2006. Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений; - ГОСТ Р 52069.0-2013 Защита информации. Система стандартов. Основные положения; - ГОСТ 26411-85. Кабели контрольные. Общие технические условия; - ГОСТ 2.702-2011 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила выполнения электрических схем; - ГОСТ 2.701-2008 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению (с Поправкой); - ГОСТ Р 58669-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита. Трансформаторы тока измерительные индуктивные с замкнутым магнитопроводом для защиты. Методические указания по определению времени до насыщения при коротких замыканиях" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 19.11.2019 N 1195-ст - СП 76.13330.2016 Свод правил «Электротехнические устройства; - Технический регламент Таможенного союза от 8/16/2011 N ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования (с изменениями на 10 июня 2022 года)»; - СТО 56947007-29.240.044-2010 Методические указания по обеспечению электромагнитной совместимости на объектах электросетевого хозяйства; - ГОСТ 31565-2012 кабельные изделия Требования пожарной безопасности; - СанПин 2.1.3684-21. - Отраслевые НТД и локальные нормативные акты (ЛНА): - Правила устройства электроустановок (действующее издание); - – ПТЭЭСС (действующее издание); - Техническая политика Группы РусГидро (Протокол №307 Заседания Совета Директоров ПАО «РусГидро» от 09.04.2020) (ссылка: https://rushydro.ru/activity/safety/tech_policy/ ); - Экологическая политика Группы РусГидро ссылка https://rushydro.ru/sustainable_development/environmental/ekologicheskaya-politika/ - - СТО 56947007-29.240.10.248-2017 Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ. - - Типовые проектные решения ПРИ СОЗДАНИИ (МОДЕРНИЗАЦИИ) РЗА ПРИСОЕДИНЕНИЙ ГЛАВНЫХ СХЕМ ВСЕХ КЛАССОВ НАПРЯЖЕНИЯ ГЭС (ссылка https://rushydro.ru/activity/safety/library/teksty-deystvuyushchikh-tipovykh-proektnykh-resheniy/ ). ТПР обязательны к применению. - СТО РусГидро 02.02.125-2022 Релейная защита и автоматика. Техническое обслуживание. Нормы и требования. (ссылка https://rushydro.ru/activity/safety/library/teksty-deystvuyushchikh-standartov-pao-rusgidro)_; - - СТО РусГидро 02.02.105-2022 Гидроэлектростанции. Системы оперативного постоянного тока. Технические требования, типовые Технические решения (ссылка https://rushydro.ru/activity/safety/library/teksty-deystvuyushchikh-standartov-pao-rusgidro)_. - - Политика Группы РусГидро в области охраны труда (утв. приказом ПАО «РусГидро» №329 от 28.05.2021 г.) (ссылка https://storage.yandexcloud.net/storage.rushydro.ru/iblock/bbe/1xz2udo3583ydaw70r2j9ev335ozoohq/politika-gruppy-v-oblasti-ohrany-truda.pdf ) |  | - - |
|  | Требования к ответственности и гарантиям Подрядчика |  |  | -//- |
|  | Срок гарантии на результаты работ | - Гарантийный срок составляет 36 (тридцать шесть) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Акта КС-11 либо с даты прекращения (расторжения) Договора. |  | - |
|  | Требования к Подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  | -//- |
|  | требования в отношении режима прохода на территорию Заказчика и правила поведения на ней | - Организация допуска физических лиц Подрядчика (субподрядчика) и транспорта на территорию филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова» в соответствии с инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова» (Приложение № 3 к ТТ). - Организация допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на Волжской ГЭС, в соответствии с Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества (Приложение № 6 к ТТ). |  | - - |
|  | Требования к разрешительным документам (лицензии) | - Представить Заказчику на этапе исполнения договора копию заверенной Лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности (за исключением случаев, если сбор отходов I - IV классов опасности осуществляется не по месту их обработки, и (или) утилизации, и (или) обезвреживания, и (или) размещения) или договор с организацией, имеющей данную лицензию. . |  |  |
|  | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | - В случае привлечения субподрядной организации при выполнении работ по настоящим техническим требованиям к ней предъявляются требования, аналогичные требованиям к Подрядчику. Подрядчик обязан предоставить план распределения объемов работ, приложить документы, подтверждающие готовность и возможность субподрядчиков выполнить работы (в соответствии с настоящими техническими требованиями). Любые изменения в части привлечения субподрядных организаций на этапе заключения договора/выполнения работ могут осуществляться только после получения письменного разрешения Заказчика |  |  |
|  | Прочие требования к выполняемым работам |  |  | -//- |
|  | - Требования к соблюдению природоохранного законодательства | - При проведении работ Подрядчик обязан: - Соблюдать требования к персоналу в области природоохранного законодательства, указанные в п. 1.5.1.5 настоящих технических требований. - Установить для каждой категории отходов (лом черных металлов, лом цветных металлов, производственные отходы и др.) отдельные промаркированные контейнеры, емкости (принадлежность, вместимость, классы опасности отходов) на место, согласованное с Заказчиком. Для ветоши, обтирочных материалов должны быть установлены отдельные промаркированные контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой (ст. 37 ФЗ «О пожарной безопасности»; п.19 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479). - Производить раздельное накопление отходов по видам в промаркированные контейнеры и емкости (лом черных металлов, производственные отходы, промасленная ветошь, обтирочные материалы, отработанное масло и др.). - Не допускать складирование и временное накопление отходов на непредназначенной для этих целей территории. - При необходимости перемещения, накопленных на месте производства работ отходов (собственником которых является Заказчик), в указанные Заказчиком места накопления отходов на его территории, осуществляется Подрядчиком за счет собственных сил и средств. - Обеспечивать своевременное удаление образовавшихся в процессе производства работ отходов на объекты размещения/захоронения отходов собственными силами и за свой счет в соответствии с требованиями законодательства РФ. - Вести учет образовавшихся отходов, данные учета ежемесячно в виде официальной справки с приложением копий подтверждающих документов в виде корешков талонов (или документов) с отметкой полигона, передавать техническому куратору по договору. - Осуществлять расчет и внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду за размещение собственных отходов, образующихся из материалов подрядчика в процессе выполнения работ (в соответствии с требованиями действующего законодательства). - Обеспечивать за свой счет и собственными силами вывоз тары и упаковки (картонные коробки, деревянная тара, деревянные барабаны) из-под нового оборудования и комплектующих для утилизации (вторичного использования) Подрядчиком; - Обеспечивать за свой счет и собственными силами перемещение образовавшихся отходов кабельной продукции и лома черных металлов на место, указанное Заказчиком (на расстояние до 1 км.). - Право собственности на отходы черных, цветных металлов, отработанных масел, образующихся от оборудования, зданий, строений, сооружений Заказчика, принадлежат Заказчику. Подрядчик накапливает отходы Заказчика в собственной таре, соответствующей требования санитарного и экологического законодательства. - Накопление и транспортировка отходов на специализированный полигон с целью размещения, должны производиться Подрядчиком в соответствии с санитарными требованиями и требованиями в области охраны окружающей среды к обращению с отходами, установленных законодательством Российской Федерации, собственными силами и за свой счет. - Ответственность за надлежащее состояние мест накопления отходов, тары для накопления, своевременный вывоз отходов несет Подрядчик. - Образовавшиеся в процессе производства работ отходы, подлежащие передаче специализированным организациям для утилизации (металлический лом, отработанные технические масла и др.), являются собственностью Заказчика и подлежат утилизации самим Заказчиком. - Соблюдать режим использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос, в соответствие со ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006г. № 74-ФЗ; - Соблюдать требования пожарной безопасности при обращении с отходами, установленные ФЗ «О пожарной безопасности» (ст. 37) и Правилами противопожарного режима в РФ, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479. - Соблюдать экологические требования в области обращения с отходами, отраженные в ст.51 ФЗ № 7 «Об охране окружающей среды», ст. 18 ФЗ № 96 «Об охране атмосферного воздуха»; - Соблюдать санитарные требования при обращении с отходами, установленные в ст. 22 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и СанПин 2.1.3684-21. - Соблюдать Экологическую политику Группы «РусГидро»; - По окончании работ места производства работ должны быть сданы техническому куратору по договору с оформлением акта приемки (проверяется уборка, чистота и порядок, отсутствие отходов производства) |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

# В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой).

# Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

### По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой на ПНР и твердой ценой на СМР, путем применения к стоимости СМР понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах на СМР единым индексом в итогах. Предельная стоимость ПНР включается в Сводный сметный расчет отдельной строкой с применением понижающего коэффициента.

### Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения твердой цены СМР в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к настоящим Техническим требованиям. После согласования и утверждения Заказчиком комплексной программы, подтверждающей объем пуско-наладочных работ Подрядчиком будет разрабатываться Сметная документация на ПНР в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к настоящим Техническим требованиям с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры (п. 4.1.1).

### В случае если стоимость по сметам, разработанным Подрядчиком на ПНР, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

### В случае, если стоимость по сметам, разработанным Подрядчиком на ПНР, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в Коммерческом предложении.

### Внесение изменений в сметную документацию Заказчика на СМР, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1 не допускается.

### В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3%.

# Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):

### После согласования и утверждения Заказчиком комплексной программы, подтверждающей объем пуско-наладочных работ, Подрядчику необходимо оформить сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры (п. 4.1.2).

### В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры (п. 4.1.1). В дополнительном соглашении резерв средств на непредвиденные работы и затраты не предусматривается.

# Приложения

#### Приложение № 1 – Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению.

#### Приложение № 2 – Рабочая документация на модернизацию релейной защиты и автоматики ОРУ-220 кВ, регистратора аварийных событий Волжской ГЭС (РАС ОРУ-220 кВ) и системы мониторинга переходных режимов ОРУ-220 кВ.

#### Приложение № 3 – Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова».

#### Приложение № 4 – Порядок представления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро (Приложение к распоряжению ПАО «РусГидро» от 14.08.2023 № 358р).

#### Приложение № 5 – Инструкция №004 о мерах ПБ на ВолГЭС.

#### Приложение № 6 – Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества.

#### Приложение № 7 – СТО РусГидро 05.02.68-2011 «Система обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты на объектах гидрогенерации и возобновляемых источников энергии. Нормы и требования».

#### Приложение № 8 – Положение по применению и испытанию средств защиты.

#### Приложение № 9 – Экологическая политика Группы РусГидро.

#### Приложение №10 – Техническая политика Группы РусГидро (Утверждено Советом директоров ПАО «РусГидро», протокол от 10.04.2020 (дата проведения 09.04.2020) № 307, с изм. протокол от 24.02.2022 (дата проведения 21.02.2022) №340, с изм. протокол от 07.02.2024 (дата проведения 06.02.2024) №368).

#### Приложение №11 – Сметная документация (Сводный сметный расчет и локальные сметы).