                                                                                  УТВЕРЖДАЮ
                                                                                             Первый заместитель  директора

                                                                                            - главный инженер  Филиала ПАО 

                                                                                             «РусГидро» - «Дагестанский филиал      
                                                                                              ________________М.Ш. Магомедов

                                                                                             «_____»___________________2026г.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
 на техническое перевооружение ремонтных затворов отсасывающих труб гидроагрегатов  Чирюртской ГЭС-1

филиала ПАО «РусГидро»-«Дагестанского филиала»
г. Каспийск 2026г.
СОДЕРЖАНИЕ
1.
Наименование закупаемой продукции (товаров, работ)
4
2.
Заказчик (подразделение Заказчика)
4
3.
Цели и задачи. Существующее положение
4
4.
Требования к закупаемой продукции (технические и иные характеристики)
4
5.
Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
7
6.
Требования к участнику
7
7.
Иные требования и условия
8
8.
Требования к документации по ценообразованию
8
9.
Перечень приложений:
9



ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
ТТ 
–     
технические требования;

ПАО 
–     
публичное акционерное общество;

ОП 
–    
обособленное подразделение;
СМР
–    
строительно-монтажные работы;

ПНР
–    
пусконаладочные работы;

ППР 
–    
проект производства работ;

ПБ 
–    
пожарная безопасность;

ТПиР
–    
техническое перевооружение и реконструкция.  

ТР ТС –
технический регламент таможенного союза

ПОС 
–
проект организации строительства

ГЭС 
–
гидроэлектростанция
1. Наименование закупаемой продукции (товаров, работ)
     Техническое перевооружение ремонтных затворов отсасывающих труб гидроагрегатов 

     Чирюртской ГЭС-1
2. Заказчик (подразделение Заказчика) 
     Наименование филиала: Филиал ПАО «РусГидро»-«Дагестанский филиал» 

     Адрес филиала: Россия, Республика Дагестан, г. Кизилюрт, сел. Ст. Бавтугай, ул.     

     Интернатская, 1в., Чирюртская ГЭС-1.
3. Цели и задачи. Существующее положение 
3.1.  Цели:
3.1.1. Изготовление, поставка и шеф-наладка ремонтных затворов отсасывающих 

                         труб  гидроагрегатов Чирюртской ГЭС-1.                         
3.2. Задачи:
                        Приведение гидромеханического оборудования станции в исправное состояние.
3.3. Существующее положение:
           Местонахождение оборудования: Россия, Республика Дагестан, г. Кизилюрт, 

            сел. ст. Бавтугай, ул. Интернатская, 1в., Чирюртская ГЭС-1, Нижний бьеф.   

            Год ввода оборудования в эксплуатацию – 1961г.

            Место производства работ: г. Кизилюрт, Чирюртская ГЭС-1, нижний бьеф.

            Существующие проблемы в эксплуатации данного оборудования:

- коррозионный износ, металлоконструкции затвора, штанг и деформация  подхватов;

- локальный износ  металла достигает 35 %;

- ненадежная конструкция уплотнения, уплотнение затвора подвержено к частому повреждению.
3.4. Основание на выполнение работы:
3.4.1 Федеральный закон № 117 от 23.06.1997 г. «О безопасности

          гидротехнических сооружений».

3.4.2 «Отчет комплексного обследования механического оборудования ГТС

          Чирюртской ГЭС-1» от 30.11.2020г.  

4. Требования к закупаемым работам   таблица №1. 
                                                                                                                             Таблица №1
	№

п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Предложение Участника

	1
	2
	3
	4

	1
	Состав работ
	1. Разработка конструкторской документации на ремонтные затворы отсасывающих труб Чирюртской ГЭС-1 на основе представленного чертежа. (Приложение №1. Чертеж  затвора №320966 отсасывающих труб гидроагрегатов   Чирюртской ГЭС-1.)
2. Согласование и утверждение Заказчиком.

3. Изготовление затвора.

4. Поставка затвора .

5. Шеф-наладка затвора.

6. Разработка сметной документации по статям затрат,в том числе:

отдельно сметы на разработку конструкторской документации, на изготовление, на поставку, на шеф-наладку. 
	

	2.
	Требования к параметрам оборудования
	1. Характеристика затворов:

- отверстие — донное

- пролет в свету — 4 м.

- высота отверстия в свету — 3,7 м.

- расчетный напор — 10,3 м.

- расчетный пролет — 4,3 м.

- нагруженный пролет — 4,3 м.

- нагруженная высота — 3,85 м.

- главная нагрузка на затвор — 138,6 т.

- расстояние точек подвеса — 4,3 м.

- количество отверстий — 4

- грузоподъемность механизма — 2х5 т.

2. Уплотнение затворов должно обеспечивать полную водонепроницаемость.
3. В конструкции уплотнения должны быть применены резинотканевые уплотнители «тип II и тип XV (ножевое) по ТУ 38 105 417-84, TУ 38 105 383-83»

4. В конструкции затвора не должны быть использованы элементы из дерева.

5. Антикоррозионное покрытие должно обеспечивать надежную защиту от коррозии металлоконструкции затворов находящихся в воде в течении 10 лет,  покрытие произвести в соответствии с  РД ГМ-02-18.
6. Климатическое исполнение и категория размещения - У1 (умеренный климат/ открытый воздух)
7. Температура окружающего воздуха,  ºС - +45/-45
8. Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK – 9 баллов

9. Межремонтный период – не менее 8 лет.
10. Нормативный срок эксплуатации - не менее 25 лет.

1.    Характеристики штанги с грузоподъемностью 2х5тн.

(Приложение №2.  Эскиз штанг затвора отсасывающих труб  гидроагрегатов Чирюртской ГЭС-1):
2.     Длина штанги 3000 мм.
3. Длина штанги 6000 мм.
4. Марка стали в соответствии с ГОСТ 380-2005.

5. Общие допуски в сторону  + 0,2мм.
6.Антикоррозийное покрытие произвести в соответствии с  РД ГМ-02-18.

7.Изготовление,монтаж и приемку производить  в соответствии с РД 34.02.028-2007.

8.Межремонтный период – не менее 8 лет.
9. Нормативный срок эксплуатации — не менее 25 лет.
	

	3.
	Основные требования, определяющие направленность проектных работ

	При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативно-правовых документов:

Федеральный закон от 21.07.97 г. №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;

Федеральный закон от 26 июня 2008 г. № 102-Ф «Об обеспечении единства измерений»;

Технический регламент таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N229 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

СТО 02.01.80 2012 «Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Правила эксплуатации. Нормы и требования».

СТО 17330282.27.140.013-2008 Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Условия создания. Нормы и требования

СТО 17330282.27.140.017-2008 Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования

СТО 05.02.126-2020 Правила организации безопасного обслуживания гидротехнических сооружений, гидросилового и гидромеханического оборудования гидроэлектростанций.

СТО 70238424.27.140.035-2009 «Гидроэлектростанции. Мониторинг и оценка технического состояния гидротехнических сооружений в процессе эксплуатации. Нормы и требования»;
Приказ федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 года N 461 об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" 

ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования».
	

	4.
	Форма предоставления документации:

	Представить конструкторскую документацию в электронном виде в формате DWG-AutoCAD, VSD-Visio, DOC-Word, XLS-Excel, Гранде в одном экземпляре и на бумажном носителе не менее 3-х экземпляров.
Экземпляр, выдаваемый на магнитном носителе, является адекватным экземпляру, выполненному на бумаге.
	


5. Требования к поставке

                                                                                                                                    Таблица №2

	Требования к поставке

	№

п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1 
	Срок хранения в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП
	Срок хранения в упаковке изготовителя отдельно хранящихся деталей и сборочных единиц для условий хранения 8,9 по ГОСТ 15150-69 – не менее 24 месяцев.

	2 
	Срок  гарантии на оборудование 
	Срок гарантии – 36 месяцев с даты подписания накладной ТОРГ – 12 

	3 
	Место поставки оборудования 
	Поставка ремонтных затворов отсасывающих труб гидроагрегатов Чирюртской ГЭС-1 368120, Российская Федерация, республика Дагестан, г. Кизилюрт, сел. Ст. Бавтугай, ул. Интернатская, 1в. Чирюртская ГЭС-1.

	4 
	Объем поставки оборудования
	1. Ремонтный затвор отсасывающих труб гидроагрегатов Чирюртской ГЭС-1  – 4 шт.

2. Штанга - 4 комплекта (в комплекте 2шт.)

3. Подхват — 4 комплекта (в комплекте 2 шт.)

	5 
	Маркировка, упаковка и консервация 
	1. Маркировка.

Каждая секция затвора должна иметь на видном месте напорного полотна нанесенный яркой несмываемой краской номер/обозначение затвора и порядковый номер позиции установки.

2. Упаковка:

Комплектующие изделия должны быть упакованы в транспортные ящики по ГОСТ 2991-85 «Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия» и ГОСТ 10198-91 «Ящики деревянные для грузов массой свыше 200 до 20000 кг.

Упаковка каждой секции ремонтного затвора или отдельной марки должна быть выполнена в соответствии с РД 34 02.028-2007.

3.  Консервация:

Консервация подшипников, посадочных поверхностей деталей, резьбовых соединений должна производится при сборке узлов рабочими смазками.

Консервация уплотнения должна производится перед транспортировкой секций материалами, препятствующими механическому и иному повреждению.

Срок защиты без переконсервации для условий хранения 8,9 по ГОСТ 15150-69 – не менее 24 месяцев.

	6 
	Требования к документации
	Для каждого ремонтного затвора должен поставляться комплект документации, содержащий обязательные документы:

- заполненный заводом изготовителем паспорт, (форма паспорта для каждого затвора определена КД );

- руководство по эксплуатации;

- сертификаты качества на материалы;

- сертификаты качества на сварочные материалы;

- сертификаты качества на лакокрасочные материалы;

- сертификаты качества на метизы;

- сертификаты качества на уплотнение;

- акты визуального и измерительного контроля заводом изготовителем;

- карты обмеров секций затвора.

Поставляемое оборудование, материалы и комплектующие производства РФ должны соответствовать требованиям российских ГОСТ(ов), международных стандартов ISO, IEC, а также действующим Руководящим указаниям и нормативам.

	7 
	Условия, требования по размещению поставляемого оборудования
	Поставщик разрабатывает схему транспортировки и разгрузки поступающего оборудования и согласовывает ее с Заказчиком за 30 дней до начала отгрузки. Схема размещения должна учитывать территориальные особенности Чирюртской ГЭС-1.

	8 
	Требования к приемке оборудования
	Поставляемые узлы оборудования для проведения приемки должны вскрываться Поставщиком самостоятельно в присутствии Заказчика.

	9 
	Иные требования
	нет


6.  Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
Начало работ:  с даты, следующей за датой заключения Договора;

Окончание работ: 30.06.2028г. 

7.  Требования к участнику

7.1 «Предоставить в составе заявки выписку (копию) из реестра членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц 

-
выполняющих подготовку конструкторской документации;

Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями, и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору.

Дата выписки не должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.»;

7.2 Наличие у Участника закупки опыта разработки конструкторской документации на гидромеханическое оборудование гидротехнических сооружений за последние 5-лет предшествующие дате подачи заявки на участие в настоящей закупочной процедуре, при этом участником должны быть исполнены обязательства (выполнены указанные работы) в общем объеме, не менее 20 % от НМЦ. Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров», приведенной в Документации о закупке, при этом Заказчик вправе запросить подтверждающие документы (копии договоров и актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон).

8.  Иные требования и условия

8.1. При выполнении конструкторской документации учитывать, что оборудование и комплектующие импортных производителей допускается применять только в случае отсутствия аналогов, произведенных в РФ, отвечающих всем техническим требованиям, предъявляемым к ним Заказчиком.

8.2. Решения в конструкторской документации не должны нарушать антимонопольное законодательство РФ и не ограничивать  конкуренцию при закупках строительно-монтажных работ. Стараться не указывать конкретные торговые марки, а там где это невозможно приводить параметры эквивалентности оборудования и материалов.

8.3 .  Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком:

         По официальному запросу Исполнителю предоставляется возможность          ознакомления с чертежами, схемами из архива ГЭС, действующей Декларацией безопасности гидротехнических сооружений, утвержденными критериями безопасности сооружений, актами обследований, результатами работ, выполненных в рамках НИОКР, НИР и с другой необходимой дополнительной информацией.

9.  Требования к документации по ценообразованию
        9.1. При определении стоимости работ (услуг) и оформлению сметной документации применять в обязательном порядке:

· «Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ» (приложение №3 к ТТ);
        9.2. Сметная документация на выполнение работ в составе проекта должна быть выполнена в соответствии с «Требования к оформлению и составлению сметной документации, разработанной в составе проекта, на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению» (Приложение №4 к ТТ), 
         9.3.В состав сметной документации на выполнение работ в составе проекта в обязательном порядке включить ведомости объемов работ.
            9.4. Спецификация материалов и оборудования (отсутствующих в действующей сметно-нормативной базе, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов) по форме: 

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип, марка, артикул
	Изготовитель
	Технические характеристики (описание)
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость ед. (руб. с НДС)
	Общая стоимость (руб. с НДС)
	Срок поставки
	
	Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.
*в случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие.
10.  Перечень приложений:

1.Приложение №1. Чертеж  затвора №320966 отсасывающих труб гидроагрегатов   Чирюртской ГЭС-1.

2.Приложение №2.  Эскиз штанги затвора отсасывающих труб  гидроагрегатов Чирюртской ГЭС-1

3.Приложение №3. Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ;
4.Приложение №4. Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению.
10

