Приложение №1

к требованиям к закупаемой продукции

проводимой способом «сравнение цен»

Технические требования к продукции

на поставку аккумуляторных батарей для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Калугаэнерго»

- Основные технические требования к продукции

  - Ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки, знаки и технические характеристики носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквивалентны) или превосходят по качественным характеристикам требуемую продукцию.

  - Технические требования к продукции приведены в Таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) |  | Требование (значение параметра) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заводской тип (марка) |  | Аккумуляторная батарея DELTA по технологии GEL 12-15 (или эквивалент) |
| 2 | Тип АБ |  | Герметизированная необслуживаемая cвинцово-кислотная, изготовленный по технологии GEL |
| 3 | Напряжение элемента, В |  | 12 |
| 4 | Емкость АБ, С20, А*ч не менее |  | 15 |
|  | Внутреннее сопротивление эле-мента АБ, не более мОм |  | 20 |
| 5 | Тип выводов |  | Клемма F2 (7,8х6,35) |
| 6 | Габариты Элемента АБ | Длина, мм | не более 151 |
| 8 |  | Ширина, мм | не более 98 |
| 9 |  | Высота, мм | не более 96 |
| 10 | Климатическое исполнение и категория размещения (по ГОСТ 15150) |  | УХЛ3 |
|  | Вес, кг, не менее |  | 3 |
| 11 | Верхнее предельное значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С, не ниже |  | + 60°С |
| 12 | Нижнее предельное значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С, не выше |  | - 20°С |
| 13 | Полярность |  | Прямая |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) |  | Требование (значение параметра) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заводской тип (марка) |  | Аккумуляторная батарея DELTA по технологии GEL 12-26 (или эквивалент) |
| 2 | Тип АБ |  | Герметизированная необслуживаемая cвинцово-кислотная, изготовленный по технологии GEL |
| 3 | Напряжение элемента, В |  | 12 |
| 4 | Емкость АБ, С20, А*ч не менее |  | 26 |
| 5 | Внутреннее сопротивление элемента АБ, не более мОм |  | 15 |
| 6 | Тип выводов |  | под болт M5 |
| 8 | Габариты Элемента АБ | Длина, мм | не более 166 |
| 9 |  | Ширина, мм | не более 175 |
| 10 |  | Высота, мм | не более 125 |
| 11 | Вес, кг, не менее |  | 7 |
| 12 | Климатическое исполнение и категория размещения (по ГОСТ 15150) |  | УХЛ3 |
| 13 | Верхнее предельное значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С, не ниже |  | + 60°С |
| 14 | Нижнее предельное значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С, не выше |  | - 20°С |
| 15 | Полярность |  | Обратная |

2. Общие требования.

2.1. К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

2.1.1. Продукция должна быть новой, ранее не использованной.

2.1.2. Наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

2.1.3. Для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям.

2.1.4. Наличие российских заключений или других документов, устанавливающих требования к качеству и экологической безопасности продукции.

2.2 Поставщик электротехнического оборудования для нужд ПАО «Россети Центр» - «Калугаэнерго» обязан предоставить при поставке товара заводскую документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции. Данные документы должны подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком продукции в техническом предложении.

Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ/ГОСТ Р.

2.3 Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП) установленных производителем. Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

2.4 Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям действующей редакции ГОСТ 14192, ГОСТ 23216, ГОСТ 18690 и ГОСТ 15150 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования. В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды.

2.5 Срок изготовления оборудования должен быть не более 3 месяцев до момента поставки.

3. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с даты ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устране-ния дефектов. Поставщик может осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

4. Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который должен быть не менее 12 лет.

5. Состав технической и эксплуатационной документации

Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с действующей редакцией ГОСТ 34.201, ГОСТ 2.601, по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого вида оборудования должна включать:

 сертификат качества;

 паспорт;

 протоколы испытаний;

 руководство по эксплуатации;

 комплект ЗИП установленный производителем в соответствии с прилагаемой к оборудованию ведомостью (при наличии).

6. Дополнительные требования.

6.1. Наличие в заводской документации информации по условиям и срокам хранения, обеспечивающим заводскую гарантию.

6.2. Оборудование должно пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Калугаэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении его на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, при проведении входного контроля, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник управления логистики и МТО								Б.В. Гукасов