Технические требования на выполнение работ

ОКПД2 33.12.11.000 Замена центрального привода переходника компрессора на газотурбинном двигателе типа ДО-14 зав. № ДОО145042 инв. № 33-Л-Л700 для нужд филиала ПЭС "Лабытнанги"

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

2.	Требования к продукции	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	16

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	16

5.	Приложения	16

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ТУ | Технические условия |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ГТД | Газотурбинный двигатель |
| ГТУ | Газотурбинная установка |
| ГТЭ | Газотурбоэнергетическая установка |
| ШГК | Шумогосящий (шумопоглащающий) контейнер |
| ДО14 | Тип газотурбинного двигателя конвертированного судового |
| КНД | Компрессор низкого давления |
| ПНР | Пусконаладочные работы |
| ППР | Проект производства работ |
| ПС | Подъемные сооружения |
| СКЗ | Среднеквадратичное значение виброскорости |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 33.12.11.000 Замена центрального привода переходника компрессора на газотурбинном двигателе типа ДО-14 зав. № ДОО145042 инв. № 33-Л-Л700 для нужд филиала ПЭС "Лабытнанги"

Цель выполнения работ

Целью мероприятия является, восстановление технических характеристик газотурбинного двигателя зав.№ ДОО 145042, инв.№ 33-Л-Л700), близких к заводским.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Газотурбинный двигатель типа ДО14 зав. ДОО 145042 | г. Лабытнанги, ул. Энергетиков, д. 14 | Газотурбинный двигатель типа ДО14 (зав. № ДОО 145042, инв. 33-Л-Л700) | Эксплуатирующая организация: филиал ПЭС «Лабытнанги» ПАО «Передвижная энергетика» |

В ходе мероприятия планируется выполнить средний ремонт, а именно демонтаж центрального привода переходника компрессора на ГТГ-1 газотурбинного двигателя ДО-14 (зав. ДОА 145042, инв. 33-Л-Л700), с последующим монтажом нового центрального привода переходника компрессора.

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):

Заказчик предоставит Подрядчику:

- Следующие виды ресурсов:

- Электроэнергия.

- Заказчик предоставляет перед началом производства работ Подрядчику следующую документацию:

- Формуляр А11108000 ФО Двигатель газотурбинный конвертированный судовой (Газотурбинный двигатель типа ДО14 зав. ДОО145042, инв. 33-Л-Л700);

- Помещение для складирования инструмента, приспособлений и материалов.

- Рабочее место для оформления исполнительной документации.

Заказчик должен ознакомить Подрядчика с:

- Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «Передвижная энергетика».

Заказчик должен провести подрядчику:

- Вводный инструктаж по охране труда.

- Первичный инструктаж по охране труда.

- Инструктаж по пожарной безопасности.

Работы выполняются с использованием инструмента, приспособлений и материалов Подрядчика.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

    - Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Замена центрального привода переходника компрессора на газотурбинном двигателе типа ДО14 зав. № ДОО 145042 инв. № 33-Л-Л700 для нужд филиала ПЭС "Лабытнанги" | В соответствии с ведомостью планируемых работ (Приложение № 2 к настоящим Техническим требованиям) |  |

    - Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ | Требования к началу срока выполнения работ | Требования к окончанию срока выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Замена центрального привода переходника компрессора на газотурбинном двигателе типа ДО14 зав. № ДОО 145042 инв. № 33-Л-Л700 для нужд филиала ПЭС "Лабытнанги" | С даты заключения договора | не позднее 30-ти календарных дней |

    - Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ (позиция №1 Таблицы 2): Замена центрального привода переходника компрессора на газотурбинном двигателе типа ДО14 зав. № ДОО 145042 инв. № 33-Л-Л700 для нужд филиала ПЭС "Лабытнанги"

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке. | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | - При выполнении работ по замене центрального привода переходника компрессора на газотурбинном двигателе на энергоблоке ГТГ-1 для нужд филиала ПЭС "Лабытнанги"» Подрядчик обязан руководствоваться настоящими техническими требованиями, ремонтной документацией завода-изготовителя ГТД, а также требованиями следующей нормативно-технической документации: - Приказ Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013 «Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.03.2018 №50503); - Технические условия на газотурбинный двигатель 10А148200 ТУ; - СО 34.03.355 2005 «Методические указания по обеспечению взрыво-пожаробезопасности при эксплуатации энергетических газотурбинных установок»; - РД34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей; - СТО 17230282.27.040.002-2008 «Газотурбинные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования; - Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н; - «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020, №835н; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н. |  | ### - |
|  | Требования к организации работ |  |  | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску к работам персонала Подрядчика. | - Допуск персонала Подрядной организации для выполнения работ по замене центрального привода переходника компрессора на газотурбинном двигателе на энергоблоке ГТГ-1, производится в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «Передвижная энергетика» (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям), утверждённого приказом ПАО «Передвижная энергетика» от 14.03.2022г. № 35, с обязательным оформлением следующих документов: - акт-допуск; - наряд-допуск. - Подготовку рабочих мест к производству работ по замене центрального привода переходника компрессора газотурбинного двигателя на энергоблоке ГТГ-1, необходимые отключения на энергоблоке, выполняет персонал Заказчика. |  | ### - |
|  | Предоставление документации при подготовке к ремонтным работам | - В течении 5 дней с момента заключения договора, Подрядчик, разрабатывает и согласовывает с Заказчиком следующие документы: - сетевой график производства работ; - проект производства работ. - В течении 5 дней с момента заключения договора, но не позднее, чем за 10 дней до начала ремонта, специально созданная комиссия Заказчика с представителем Подрядчика, проводит проверку готовности энергоблока к замене центрального привода переходника компрессора на газотурбинном двигателе, с последующим оформлением акта готовности электростанции к среднему ремонту. |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  | -//- |
|  | Требования к используемым запасным частям и материалам | - Материалы, инструмент и приспособления, необходимые для выполнения работ по замене центрального привода переходника компрессора на газотурбинном двигателе, приобретаются Подрядчиком самостоятельно и отдельно не оплачиваются. - Все используемые Подрядной организацией материалы, должны быть новыми и ранее не использованными. - Качество используемого инструмента и ведение им работ по замене центрального привода переходника компрессора на газотурбинном двигателе на ГТГ-1, должно производиться Подрядной организацией в соответствии с Приказом Минтруда России от 27.11.2020 №835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (Зарегистрировано в Минюсте России 11. 12.2020 №61411). |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  | -//- |
|  | Контроль качества используемых запасных частей и материалов | - Подрядчик должен обеспечить входной контроль материалов, поступающих для замены центрального привода переходника компрессора на газотурбинном двигателе, включающий в себя проверку: - наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 (ред. от 21.02.2018) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации»; - наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; - наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; - комплектности поставляемых материалов. |  | ### - |
|  | Требования к контролю качества выполняемых работ | В соответствии с законом № 184-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О техническом регулировании» Подрядчик принимает на себя добровольное обязательство о соблюдении требований правил, технических условий, ГОСТ, ПТЭ и других нормативных технических документов, действующих на момент заключения договора подряда и добровольное обязательство о выполнении работ с качеством, соответствующим вышеперечисленным документам. |  | - |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  |  | -//- |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ. | - Подрядчик привлекает для выполнения работ квалифицированный персонал, обученный правилам безопасного ведения работ, имеющий группу по электробезопасности не ниже II. - Привлекаемый Подрядчиком персонал, должен иметь опыт и оборудование для выполнения работ по ремонту энергетического оборудования, выполнение такелажных работ по горизонтальному и вертикальному перемещению, сборке, разборке и установке сложных и ответственных узлов и механизмов на тепловых электростанциях (энергоблок мощностью не менее 12 МВт). Кроме того, Подрядчик должен иметь опыт: - проведения монтажных, пуско-наладочных работ на энергоблоках мощностью не менее 12 МВт, в т.ч. подключению КИП, электрооборудования датчиков измерения физических величин энергоблоков. - До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения Подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала и разряде с приложением копий удостоверений по охране труда и пожарной безопасности, в том числе на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей). |  | - |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  | -//- |
|  | Требования безопасности выполняемых работ | 1. Подрядчик должен: - соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности; 2. Подрядчик обязан: - направить на замену центрального привода переходника компрессора на газотурбинном двигателе на энергоблоке ГТГ-1 работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. |  | - |
|  | Требования к результатам работ |  |  | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  |  | -//- |
|  | Результат работ | Показатели технического состояния газотурбинного двигателя ДО14 зав. ДОО145042, инв. инв.№33-Л-Л700 после замены центрального привода переходника компрессора на энергоблоке ГТГ-1, должны быть в пределах нормативных значений, указанных в Формуляре А11108000 ФО Двигатель газотурбинный конвертированный судовой (Газотурбинный двигатель ДО14 зав. ДОО145042, инв.№33-Л-Л700), с учетом инструкции по эксплуатации газотурбогенератора ГТГ-12000 ГТГ-1, ГТГ-2 и значений корпусной вибрации полученных в результате стендовых испытаний в рамках договора подряда №620-Р от 16 апреля 2021 года «Модернизация Газотурбинного двигателя ДО-14 (зав. № ДОО145042 инв. № 33-Л-Л700) для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги» |  | ### - |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  |  | -//- |
|  | Номинальная мощность | 13,8 МВт - при нормальных условиях по ГОСТ-20440 «Установки газотурбинные. Методы испытаний» |  |  |
|  | Допустимый уровень корпусной вибрации, СКЗ | Не более 15мм/c |  | ### - |
|  | Давление масла на входе в двигатель | ХХД не менее 0,2 МПа 1N - 0,5…0,7 МПа |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  | -//- |
|  | Порядок приёмки выполненных работ | - Приемка оборудования из ремонта и оценка качества выполненных работ осуществляется в соответствии с Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013 «Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.03.2018 №50503). - Все неполадки и дефекты, выявленные в ходе приемо-сдаточных испытаний (ПНР), связанные с заменой центрального привода переходника компрессора газотурбинного двигателя на энергоблоке, Подрядчик устраняет их за свой счет. |  | - |
|  | Проведение испытаний | Перед передачей Заказчику результатов работ Подрядчик должен провести приема-сдаточные испытания (ПНР) под нагрузкой в течении 48 часов. Ремонт оборудования считается завершенным при успешном проведении приемо-сдаточных испытаний. Приемка из ремонта, оформляется актом приемки из ремонта оборудования. |  | - |
|  | Требования к оформлению документации |  |  | -//- |
|  | Документация, передаваемая заказчику по результатам выполненных работ | - Подрядчик обязан передать Заказчику по предварительно согласованному сторонами перечню исполнительной документации пакет документов о выполненных работах в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013, включая, но не ограничиваясь: - комиссионные акты входного контроля закупаемых подрядчиком материалов на соответствие продукции требованиям технической документации; - сертификаты, подтверждающие качество и соответствие требованиям конструкторской и нормативно-технической документации материалов (форма завода-изготовителя); - счета-фактуры на материалы, закупаемые подрядчиком для использования в процессе ремонта; - Акт (акты) дефектации оборудования; - Протокол (протоколы) исключения работ (при необходимости); - Протокол (протоколы) технических решений по выявленным, но не устраненным дефектам (при необходимости); - Акт демонтажа центрального привода переходника компрессора. Акт выполняется в произвольной форме; - Акт готовности к приемо-сдаточным испытаниям. Акт выполняется в произвольной форме; - Акты скрытых работ; - Ведомость выполненных работ; - Ведомость дополнительных работ (при наличии); - Акт об использовании для ремонта материалов-заместителей (при наличии); - Акт монтажа центрального привода переходника компрессора. Акт выполняется в произвольной форме; - другие документы, касающиеся проведения ремонта оборудования, предусмотренные приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013 и условиям Договора подряда. |  | ### - |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  | -//- |
| 3.1. | Гарантийный срок на результат работ | - Гарантийный срок на выполненные Работы по Договору составляет 12 (Двенадцать) месяцев, и начинает течь с даты подписания Сторонами Акта КС-2 либо с даты прекращения (расторжения) Договора. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. - Приемка оборудования из ремонта и оценка качества выполненных работ осуществляется в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013. - Все неполадки и дефекты, выявленные в ходе эксплуатации газотурбинного двигателя типа ДО14 зав. ДОО145042 в составе энергоблока ГТГ-1 в пределах гарантийных обязательств, Подрядчик устраняет за свой счет. - В случае претензий к Исполнителю ремонта по качеству выполненных работ в течение гарантийного срока, Заказчик во всех случаях извещает его письменно. Исполнитель ремонта, обязан, не позднее 72 часов с момента получения такого извещения, обеспечивает прибытие своего уполномоченного представителя для участия в комиссии технического расследования. В случае отсутствия уполномоченного представителя после истечения установленного для его прибытия срока, комиссия, сформированная Заказчиком, имеет право провести расследование и дать заключение без представителя Исполнителя ремонта. Если в период гарантийного срока обнаружатся неисправности (дефекты), допущенные по вине Исполнителя ремонта, он обязан устранить их за свой счет (включая затраты на транспортировку насоса), в согласованные с Заказчиком сроки. - Если Исполнитель ремонта не устраняет в согласованные с Заказчиком сроки неисправности (дефекты), Заказчик может осуществить их устранение своими силами, либо силами третьих лиц. В этом случае Исполнитель ремонта обязан оплатить Заказчику все расходы, связанные с устранением неисправности (дефекта). |  | - |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  | -//- |
|  | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | - В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент подписания договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ. - При условии выполнения работ силами субподрядных организаций в обязательном порядке указать об этом в составе заявки (распределение объемов между субподрядными организациями с указанием их наименования и объемов работ в процентном и денежном выражении). - Наличие опыта выполнения работ по замене центрального привода переходника компрессора ГТД(демонтаж/монтаж) типа ДА14Л /ДО-14 или иных типов, мощностью не менее 12 МВт на энергоблоке. |  | ### - |
|  | Требования к приёмо-передачи места складирования запасных частей и материалов | Заказчик предоставляет Подрядчику место для складирования инструмента, приспособлений и материалов, а также рабочее место для оформления исполнительной документации по акту приёма-передачи до и от Подрядчика Заказчику после завершения работ по замене центрального привода переходника компрессора газотурбинного двигателя на энергоблоке ГТГ-1. |  |  |
|  | Требования к приёмо-передачи места производства работ | Заказчик предоставляет Подрядчику место производства работ по акту приёма-передачи до и от Подрядчика Заказчику после завершения работ по замене центрального привода переходника компрессора газотурбинного двигателя на энергоблоке ГТГ-1. |  |  |
|  | Требования в отношении режима прохода на территорию заказчика и поведения на ней. | - До начала производства работ по замене центрального привода переходника компрессора газотурбинного двигателя на энергоблоке ГТГ-1. Заказчик ознакамливает Подрядчика со следующими документами: - Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «Передвижная энергетика». |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.

  - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не предоставляются.

- Приложения

Приложение №1: Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «Передвижная энергетика»;

Приложение №2: Ведомость планируемых работ.

Приложение №1 к ТТ

# Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «Передвижная энергетика»

Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «Передвижная энергетика» представлена отдельным файлом.

Приложение №2 к ТТ

ВЕДОМОСТЬ

| планируемых работ по | среднему (Замена центрального привода переходника компрессора на газотурбинном двигателе типа ДО-14 зав. № ДОО145042 инв. № 33-Л-Л700) | ремонту |
| --- | --- | --- |
|  | вид ремонта |  |
| ГТГ | установки (оборудования) станционный № |  | 1 |
| наименование |  |  |  |

| Наименование и обозначение оборудования | Наименование сборочных единиц (узлов), перечень планируемых работ | Объем планируемых работ |  | Подразделение исполнителя работ(электростанции или организации - исполнителя ремонта) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | количество |  |
| Газотурбинный двигатель | Демонтаж переднего корпуса КНД | шт. | 1 |  |
| Газотурбинный двигатель | Демонтаж передней опоры КНД Чер.№ И59018015 | шт. | 1 |  |
| Газотурбинный двигатель | Демонтаж заднего корпуса КНД | шт. | 1 |  |
| Газотурбинный двигатель | Демонтаж центрального привода переходника компрессора | шт. | 1 |  |
| Газотурбинный двигатель | Монтаж центрального привода переходника компрессора | шт. | 1 |  |
| Газотурбинный двигатель | Монтаж заднего корпуса КНД | шт. | 1 |  |
| Газотурбинный двигатель | Монтаж передней опоры КНД Чер.№ И59018015 | шт. | 1 |  |
| Газотурбинный двигатель | Монтаж переднего корпуса КНД | шт. | 1 |  |

| Главный инженер электростанции филиала ПЭС «Лабытнанги» |  |  |  | А.В. Щербинин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подпись |  | инициалы, фамилия |
| Мастер ГТО филиала ПЭС «Лабытнанги» |  |  |  | В.В. Матысюк |
|  |  | подпись |  | инициалы, фамилия |