Технические требования на оказание Услуг

ОКПД2 80.20.10.000  «Оказание услуг по техническому обслуживанию Автоматических систем противопожарной защиты: автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при  пожаре,  автоматических  установок порошкового пожаротушения, противопожарных клапанов приточной-вытяжной вентиляции, АППЗ противопожарного водопровода; охранной  сигнализации;  систем видеонаблюдения; систем контроля и управления доступом; объектовых систем оповещения для нужд АО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева", по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, дом 21»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения……………………………………………………….…..3

1.1.	Обозначения и сокращения …………………………………………….…3

1.2.	Наименование закупаемой продукции…………………………………..  3

1.3.	Цель оказания Услуг ……………………………………………………… 3

1.4.	Существующие положение …………………………………………….…  3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика……………………………….....…  18

1.6.	Иные требования и сведения общего характера.……………………  20

2.	Требование к продукции…………………………………...................…  20

2.1.	Требования к объемам и оказания Услуг………………………………… 20

2.1.1.	Требования к перечню и объему Услуг…………………………………..  20

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых Услуг ……………………………..  22

2.1.2.	Требования к срокам оказания Услуг…………………….....................…  22

Таблица 3.  Требования к срокам оказываемых Услуг …….…………………..  22

2.2.	Требования к качеству Услуг……………….………………………….…  22

Таблица 4. Требования к качеству Услуг…………………..…………………….  22

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе

(закупки) ……………………………………………………………………………  57

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе

заключения (исполнения) договора  …………………………………………….  58

5.	Приложения к техническим требованиям:  ……………………….……..   63

5.1.	 Приложение № 1  «Календарный график оказания Услуг»………….…  64

5.2.	Приложение № 2  «Перечень и периодичность проведения

регламентных работ»  ………………………………………………….…  77

5.2.1      Приложение № 2.1  Регламент ТО АПС и АПТ  ……,,,……………………….  79

5.3.	Приложение № 5 «АКТ проведения годового технического

обслуживания (ТО-2) ОСО АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»…………  100

5.4.	Приложение № 6 к Техническим требованиям «Журнал

Регистрации работ по ТО и ТР систем: СКУД, ВН, ОС ………………..   101

5.5.	Приложение № 7 «Техническое обслуживание автоматической

противопожарной»защиты:  АППЗ  ………………………………………  103

5.6.	Приложение № 8 «Техническое обслуживание объектовой системы

оповещения 	ОСО»   ………………………………………………………  105

5.7. 	Приложение № 9 «Заявка на регламентные работы»  …………………..  107.

5.8.	Приложение № 10 «Программа комплексных испытаний на работоспособность систем пожарной сигнализации в ходе ТО СПС» …………………………………. 110

5.9.	Приложение № 11 «Программа комплексных испытаний на работоспособность систем оповещения и управления людей при пожаре в ходе ТО СОУЭ …………. 115

Приложения №№ 3, 4 приложены в файле ПДФ.

Приложение № 3 «Технологические карты регламентных работ по ТО СПС и СОУЭ».

Приложение № 4 «Технологические карты регламентных работ по ТО АПТ».

- Общие сведения

  - Обозначение и сокращения

| ТО | Техническое обслуживание. |
| --- | --- |
| АППЗ | Автоматическая противопожарная защита |
| АПС | Автоматическая пожарная сигнализация |
| АПТ | Автоматическое пожаротушение |
| ППК | Противопожарный клапан |
| ОСО | Объектовая система оповещения |
| ОС | Охранная сигнализация |
| ВН | Видеонаблюдение |
| СКУД | Система контроля и управления доступом |
| Системы безопасности | Комплекс систем: Автоматических систем противопожарной защиты: автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматических установок порошкового пожаротушения, противопожарных клапанов приточной-вытяжной вентиляции, АППЗ противопожарного водопровода; охранной сигнализации; систем видеонаблюдения; систем контроля и управления доступом; объектовых систем оповещения |
| СРЗ | Сборно-разборное сооружение |
| ТТ | Технические требования |
| СПС | Системы пожарной сигнализации |
| СОУЭ | система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |
| ПНР | пусконаладочные работы |
| ЗКСПС | зона контроля системы пожарной сигнализации |
| ИП | Извещатель пожарный |
| ППКП | прибор приёмно-контрольный пожарный |
| ИБЭ | источник бесперебойного электропитания |
| ППУ | пожарный прибор управления |

  - Наименования закупаемой продукции:

«Оказание Услуг по Техническому Обслуживанию Автоматических систем противопожарной защиты: автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при  пожаре,  автоматических  установок порошкового пожаротушения, противопожарных клапанов приточной-вытяжной вентиляции, АППЗ противопожарного водопровода; охранной  сигнализации;  систем видеонаблюдения; систем контроля и управления доступом; объектовых систем оповещения для нужд АО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева", по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, дом 21»

  - Цель оказания услуг:

    - Цели и задачи: Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт (далее ТО и ППР) систем безопасности АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»: Оказание услуг по техническому обслуживанию Автоматических систем противопожарной защиты: автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при  пожаре (далее АУПС),   автоматических установок порошкового пожаротушения (далее АУПТ), противопожарных клапанов приточной-вытяжной вентиляции (далее ППК), АППЗ противопожарного водопровода; охранной сигнализации (далее ОС);  систем видеонаблюдения (далее (ВН); систем контроля и управления доступом (далее СКУД); объектовых систем оповещения (далее ОСО), а все вместе Систем безопасности смонтированных в зданиях и на территории заказчика должны проходить техническое обслуживание согласно руководящих документов в том числе:

  - Существующее положение.

Материальные средства:

    - Автоматические установка пожаротушения:

| - Автоматическая установка пожаротушения помещения № 144 архива, лит. «А». Проект: 29.10-20-АУПТ 2020г |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование, описание и вид оборудования | Кол-во |
|  | Автоматическая система пожаротушения «С2000-АСПТ» | 01 |
|  | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | 01 |
|  | Резервный источник питания РИП-12 исп.1 | 01 |
|  | Модуль порошкового пожаротушения «Буран-8У» | 04 |
|  | Извещатели пожарные дымовые | 09 |
|  | Извещатель пожарный ручной ИПР ЗСУ | 01 |
|  | Извещатели охранные магнитоконтактные ИО-102-20 | 01 |
|  | Устройство дистанционного пуска УДП – 513-3М | 01 |
|  | Оповещатель звуковой «свирель-12» | 01 |
|  | Световое табло «Порошок уходи» | 01 |
|  | Световое табло «Порошок на входи» | 01 |
|  | Световое табло «Автоматика отключена» | 01 |
|  | Модуль подключения нагрузки | 08 |
|  | Аккумуляторная батарея 12В4.5Ач | 02 |
|  | Аккумуляторная батарея 12В17Ач | 01 |
| - Автоматическая установка пожаротушения гаража, лит. «Е» Проект: 01.04-19-АУПТ 2020г. |  |  |
| № | Наименование, описание и вид оборудования | Кол-во |
|  | Автоматическая система пожаротушения «С2000-АСПТ» | 01 |
|  | Блок контрольно-пусковой «С2000-КПБ» | 02 |
|  | Резервный источник питания РИП-12 исп.01 | 01 |
|  | Модуль порошкового пожаротушения потолочный «Буран-8У» | 07 |
|  | Модуль порошкового пожаротушения настенный «Буран-8Н» | 03 |
|  | Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5 | 36 |
|  | Извещатель охранный магнитоконтактный | 07 |
|  | Устройство дистанционного пуска УДП 513-3М | 01 |
|  | Устройство дистанционного пуска уличное УДП 535-26 | 01 |
|  | Оповещатель звуковой ОПЗ СТАНДАРТ | 01 |
|  | Оповещатель световой «Автоматика отключена» | 05 |
|  | Оповещатель световой уличный «Автоматика отключена» | 01 |
|  | Оповещатель световой «Порошок не входи» | 05 |
|  | Оповещатель световой уличный «Порошок не входи» | 01 |
|  | Оповещатель световой «Порошок уходи» | 02 |
|  | Расцепитель | 01 |
|  | Аккумуляторная батарея 12В 4.5А/ч | 02 |

    - Автоматическая установка пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре (здания во дворе):

| - Автоматическая установка пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре: котельной(лит. «У»), гаража (лит. «Е»), склад приборов (лит. «И»), склад материалов и приборов (лит. «З»), РМУ лит. «О»), механические мастерские (лит. «Г»), СРЗ лит. «К»). Проект: 01-07-12-ПС 2012г. Проект: УП200-ЛГТХ-АУПС (1 этаж Лит. Г) |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование, описание и вид оборудования | Кол-во |
|  | Контроллер «С2000-КДЛ» | 08 |
|  | Блок контрольно-пусковой «С2000-КПБ» | 07 |
|  | Преобразователь интерфейса «С200-ПИ» | 01 |
|  | Звуковой оповещатель «ПКИ-1 Иволга» | 45 |
|  | Световое табло «Выход» КОП-25 | 31 |
|  | Извещатель пожарный дымовой «ДИП-34А» | 159 |
|  | Извещатель пожарный тепловой «С2000-ИП» | 72 |
|  | Извещатель пожарный дымовой «ИП212-52М» | 02 |
|  | Извещатель пожарный дымовой «ИПДЛ-Д-1/4р» | 03 |
|  | Извещатель пожарный ручной «ИПР 513-3А | 34 |
|  | Адресный расширитель «С2000-АР2» | 03 |
|  | БРП -12-3/7 (12В,3А, под АКБ 2х7 АЧ) | 06 |
|  | АКБ 7 А/Ч | 12 |
| - Автоматическая установка пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре здания СРЗ (лит. «Ф»). Проект: 01/12.2018-АПС 2018г. |  |  |
| № | Наименование, описание и вид оборудования | Кол-во |
|  | Блок приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20П» | 01 |
|  | Блок приемно-контрольный охранно-пожарный «С2000-4» (лит. Д) | 01 |
|  | Преобразователь интерфейса «С2000-ПИ» (лит Д) | 02 |
|  | Устройство контроля линий связи и пуска релейно-прецизионное «УКЛСиП (РП) | 02 |
|  | Извещатель пожарный оптико-электронный линейный до 100м «ИП212-52 СМД» | 03 |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ИП212-3СМ» | 02 |
|  | Извещатель пожарный ручной «ИПР-3СУМ» | 02 |
|  | Блок резервного питания «РИП-12РS» | 01 |
|  | Блок резервного питания «РИП-12РS» (лит Д) | 01 |
|  | Аккумулятор 18 Ач, 12В. | 01 |
|  | Аккумулятор 18 Ач, 12В (лит. Д) | 01 |
|  | Оповещатель световой «КОП-25» | 02 |
|  | Оповещатель звуковой «Маяк-12-3М» | 09 |
| - Автоматическая установка пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре здания литер «Д». Проект: 29.06-20-ПС |  |  |
| № | Наименование, описание и вид оборудования | Кол-во |
|  | Контрольно-пусковой блок «С2000-КПБ» | 01 |
|  | Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» | 01 |
|  | Преобразователь интерфейса «С2000-ПИ» | 01 |
|  | Извещатель пожарный дымовой адресный «ДИП-34А» | 17 |
|  | Резервный источник питания «РИП-24 исп.06» | 01 |
|  | Извещатель пожарный ручной адресный «ИПР 513-3АМ» | 04 |
|  | Оповещатель звуковой «ПКИ-2» | 4 |
|  | Оповещатель световой выход «КОП-25П» | 4 |
|  | Аккумуляторная батарея 12в 26Ач | 2 |
| - Автоматическая установка пожарной и охранной сигнализации котельной (лит. «У») Проект: 08.139.ОПС 2008г. |  |  |
| № | Наименование, описание и вид оборудования | Кол-во |
|  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3СУ | 03 |
|  | Прибор приемно-контрольный охранно- пожарный «С2000-4» | 01 |
|  | Блок резервного питания БРП 24-01 12В 7А/Ч 2А | 01 |
|  | Блок резервного питания БРП 24-01 12В 714А/Ч 3А | 01 |
|  | Пульт контроля и управления С2000 | 01 |
|  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ-1 | 01 |
|  | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-6 | 03 |
|  | Извещатель охранный комбинированный ИО 414-1 | 04 |
|  | Извещатель охранный поверхностный звуковой ИО329-3 | 02 |
|  | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Маяк-12-КПМ» | 01 |
| - Автоматическая установка пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре сборно разборное строение (возле котельной) Проект: 03/07.2019-АПС |  |  |
| № | Наименование, описание и вид оборудования | Кол-во |
|  | Контроллер двухпроводной линии С2000-КДЛ | 01 |
|  | Контрольно-пусковой блокС2000-КПБ | 01 |
|  | Извещатель пожарный дымовой адресный «ДИП-34А» | 06 |
|  | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ | 02 |
|  | Оповещатель световой «Выход» | 01 |
|  | Оповещатель звуковой ОПОП2-35 | 02 |
|  | Резервированный источник питания РИП-12 исп. 1 (нах в лит. «Д») | 01 |
|  | Аккумуляторная батарея (нах в лит. «Д») | 01 |
| - Автоматическая установка пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в сборно разборном здании (инв. № 1718) Проект: 25.03-19-ПС |  |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой адресный Дип-34А | 02 |
|  | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ | 02 |
|  | Извещатель световой «Выход». | 02 |
|  | Оповещатель звуковой ОПОП2-35 | 02 |

    - Автоматическая установка пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре корпус литера «А».

Проект: ГК24-170.001-08/ПС		2010г.

Проект: 40/18.18-ИОС -4.4-АППЗ блок № 4;

Проект: 40/18.18-ИОС -4.4-АППЗ блок № 5;

Проект: 40/18.18-ИОС -4.4-АППЗ блок № 6;

Проект: 40/18.18-ИОС -4.4-АППЗ блок № 7;

Проект: 40/18.18-ИОС- 0203 -АППЗ блок № 8 (131 зал);

| № | Наименование, описание и вид оборудования | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Автоматизированное рабочее место: | 01 |
| 1.1. | Системный блок | 01 |
| 1.2. | Пульт контроля и управления охранно-пожарного «С 2000М» | 03 |
| 1.3. | Монитор | 01 |
| 1.3. | Блок контроля и индикации С2000-БКИ | 01 |
| 1.4 | Блок питания и управления противопожарной рулонной шторой модель АМ-EI60 | 01ком. |
|  | Программное обеспечение «Орион-ПРО» | 01 |
|  | Контроллер «С2000-КДЛ» | 14 |
|  | Блок контрольно-пусковой «С2000-КПБ» | 01 |
|  | Контроллер «С2000-4» | 03 |
|  | Сигнально-пусковой блок «С2000-СП1» | 15 |
|  | Извещатель пожарный дымовой адресный «ДИП-34А» | 954 |
|  | Извещатель пожарный дымовой безадресный ИП 212-141 | 54 |
|  | Извещатель пожарный тепловой С2000-ИП-03 | 09 |
|  | Извещатель пожарный дымовой ИПДЛ | 12 |
|  | Извещатель пожарный ручной «ИПР 513-3А | 51 |
|  | Адресный расширитель АР2 | 07 |
|  | Оповещатель световой «КОП-25» | 93 |
|  | Оповещатель звуковой Тон 1с12 | 63 |
|  | БРП-12-3-3/28 | 07 |
|  | БРП-12-3-3/14 | 04 |
|  | БРП-12-3/40 | 01 |
|  | АКБ 12В, 7А/Ч | 36 |
|  | АКБ 12В, 17А/Ч | 01 |
|  | Коммутационная коробка | 60 |

    - Автоматическая установка пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре корпус литера «Б».

Проект: ПС-02-11.2010       2010г.

Проект: 301/20-КП-ПС.СОУЭ (фойе, 1 этиаж)

| № | Наименование, описание и вид оборудования | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Автоматизированное рабочее место: |  |
| 1.1. | Системный блок | 01 |
| 1.2. | Монитор | 01 |
| 1.3. | Пульт контроля и управления охранно-пожарного «С 2000М» | 03 |
| 1.4. | Блок контроля и индикации С2000-БКИ | 03 |
|  | Программное обеспечение «Орион-ПРО» | 01 |
|  | Преобразователь интерфейса «С2000-ПИ» | 01 |
|  | Контроллер двухпроводной линии «С2000-КДЛ» | 01 |
|  | Прибор приемно-контрольный Сигнал 10 | 09 |
|  | Оптико-электронный линейный пожарный извещатель ИПДЛ | 10 |
|  | Сигнально-пусковой блок «С2000-СП1» | 08 |
|  | Извещатель пожарный дымовой адресный «ДИП-34А» | 451 |
|  | Извещатель пожарный дымовой не адресный «ДИП-3СУ» | 10 |
|  | Извещатель пожарный тепловой С 2000-ИП исп.2 | 08 |
|  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3А | 43 |
|  | Адресный расширитель «АР2» | 11 |
|  | Оповещатель световой «КОП 25» | 48 |
|  | Оповещатель звуковой «Тон 1с12» | 38 |
|  | Коммутационная коробка | 60 |
|  | БРП-12-3/28 | 09 |
|  | АКБ 12В, 7 А/Ч | 36 |

    - Автоматическая противопожарная защита (АППЗ)

- противопожарные клапана приточной-вытяжной вентиляции

| - Автоматическая противопожарная защита (АППЗ), блок № 4 помещение № 92, 92 а, 92б, 92в, 92г - Проект: 40/18.18-ИОС -4.4-АППЗ блок № 4 Местонахождение: Противопожарные клапана: - Помещение № 115 (№ 100 по ПИБ), цокольный этаж, АЛК – 01 шт. - Эвакуационный коридор, цокольный этаж АЛК (справа от двери в пом. № 109) – 01 шт. - Помещение № 109, цокольный этаж, АЛК – 01 шт. Итого: - 03шт. Противопожарные клапана установлены на: Приточно-вытяжная вентиляция: - Пом. № 92, цокольный этаж АЛК – 01. шт. - Пом. № 109, цокольный этаж, АЛК – 01 шт. Вытяжная вентиляция: - Пом. № 92 - 01 шт. |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование, описание и вид оборудования | Кол-во |
|  | Блок разветвительный-изолирующий «Бриз» исп. 3 | 02 |
|  | Блок сигнально-пусковой «С2000-СП2» исп.2 | 01 |
|  | Блок сигнально-пусковой (релейный блок) С2000-СП2 | 03 |
|  | Релейный усилитель на 2 канала УК-ВК исп. 12 | 01 |
|  | Адресный блок для управления приводом (дымоудаления и т.п.) С2000-СП4/220 | 03 |
|  | Резервированный источник питания РИП-12 исп.50 РИП-12/17 | 01 |
|  | Батарея Аккумуляторная 12в, 17 а/ч АБ 1217С | 01 |
| - Автоматическая противопожарная защита (АППЗ), блок № 5 помещение № 111, 111б, 112 Проект: 40/18.18-ИОС -4.4-АППЗ блок № 5 Местонахождение: Противопожарные клапана: - Эвакуационный коридор между помещениями №№ 111а и 111б итого – 02 шт. Противопожарные клапана установлены на: Приточно-вытяжная вентиляция: - Пом. № 111б, цокольный этаж АЛК – 01. шт. Вытяжная вентиляция: - Пом. № 112, цокольный этаж АЛК – 01 шт. - Эвакуационный коридор, цокольный этаж АЛК (слева от пом. № 111б) – 01 шт. |  |  |
| № | Наименование, описание и вид оборудования | Кол-во |
|  | Контроллер двухпроводной линии связи, марка 'С2000-КДЛ' | 02 |
|  | Блок разветвительный-изолирующий «Бриз» исп.3 | 06 |
|  | Устройство коммутационное УК-ВК исп. 12 | 02 |
|  | Блок сигнально-пусковой, марка 'С2000-СП2' исп. 02 | 04 |
|  | Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4/220 | 02 |
|  | Источник бесперебойного питания РИП-12-3/17М1-Р-RS | 01 |
|  | Аккумулятор АКБ-17 12В/17 А/ч | 01 |
| - Автоматическая противопожарная защита (АППЗ), блок № 6 Помещения № 101е, 101з, 101ж, 104, 104а, 104б, 105, 125, 126 Проект: 40/18.18-ИОС -4.4-АППЗ блок № 6 Местонахождение: Противопожарные клапана: - Пом. № 101-З, цокольный этаж АЛК – 01 шт. - Пом. № 101-Е, цокольный этаж АЛК – 01 шт. - Пом. № 104, цокольный этаж АЛК – 02 шт. - Пом. № 125, первый этаж АЛК – 01 шт. - Пом. № 126, первый этаж АЛК – 01 шт. Итого: - 06шт. Противопожарные клапана установлены на: Вытяжная вентиляция: - Коридор № 101, цокольный этаж АЛК – 01 шт. Приточно-вытяжная вентиляция: - Пом. № 125, первый этаж АЛК – 01 шт. - Пом. № 101-Е, цокольный этаж АЛК – 01 шт. |  |  |
| № | Наименование, описание и вид оборудования | Кол-во |
|  | Контроллер двухпроводной линии связи, марка 'С2000-КДЛ' | 01 |
|  | С2000 БКИ Блок контроля и индикации (находится на 1посту) | 01 |
|  | Устройство коммутационное УК-ВК исп. 12 | 01 |
|  | Блок сигнально-пусковой, марка 'С2000-СП2' исп. 02 | 05 |
|  | Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4/220 | 04 |
| - Автоматическая противопожарная защита (АППЗ), блок № 7, пом. № 331 Проект: 40/18.18-ИОС -4.4-АППЗ блок № 7 Местонахождение: Противопожарные клапана: - Пом. № 331, третий этаж АЛК – 02 шт. - Пом. № 331а, третий этаж АЛК – 01 шт. Итого: - 03 шт Противопожарные клапана установлены: Вытяжная вентиляция: - Коридор № 101, цокольный этаж АЛК – 01 шт. - Пом. № 331а, третий этаж АЛК. – 01 шт. Приточно-вытяжная вентиляция: - Пом. № 125, первый этаж АЛК – 01 шт. - Пом. № 101-Е, цокольный этаж АЛК – 01 шт. - Пом. № 331а, третий этаж АЛК. – 01 шт. |  |  |
| № | Наименование, описание и вид оборудования | Кол-во |
|  | Контроллер двухпроводной линии связи, марка 'С2000-КДЛ' | 01 |
|  | Блок разветвительный-изолирующий «Бриз» исп.3 | 02 |
|  | Устройство коммутационное УК-ВК исп. 12 | 02 |
|  | Блок сигнально-пусковой, марка 'С2000-СП2' исп. 02 | 01 |
|  | Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4/220 | 03 |
|  | Источник бесперебойного питания РИП-12-3/17М1-Р-RS | 01 |
|  | Аккумулятор АКБ-17 12В/17 А/ч | 01 |
| - Автоматическая противопожарная защита (АППЗ), Здание лит. «Г», 1 этаж Проект: УП200-ЛГТХ-АУПС (1 эт. Лит. Г) Местонахождение: Противопожарные клапана: - Пом. № 103,110, 111 1 этаж, здание лит. Г - Итого 04шт. Противопожарные клапана установлены: Приточно-вытяжная вентиляция: - Пом. № 103,110, 111 1 этаж, здание лит. Г - 02шт. |  |  |
|  | Сигнально-пусковой блок адресный С2000-СП2 | 02 |
| 2. | Адресный сигнально-пусковой блок управления противопожарными клапанами С2000-СП4/24 | 06 |

    - Автоматическая противопожарная защита (АППЗ) противопожарный	 водопровод

Проверка работоспособности задвижки с электроприводом МЭОФ-40/25-0.25М-96 У2, установленных на обводных линиях водомерных устройств

| № | Наименование, описание и вид оборудования | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал 10 | 01 |
|  | Устройство коммуникационное УК-ВК | 01 |
|  | Шкаф управления задвижкой ШК1401-23-С1 | 01 |

    - Объектовая система оповещения ГО и ЧС Литер «А»

Проект СО-020.09-01   Том № 1, том № 2.        2009г.

| № | Наименование, описание и вид оборудования | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Трансформатор абонентский понижающий ТАМУ-10-240/30В | 1 |
|  | Оборудование для систем трансляции и аварийного оповещения «JDM». блок автоматического управления вентиляторами АВ-1112 | 1 |
|  | Оборудование для систем трансляции и аварийного оповещения «JDM»,.Плата аварийных сообщений EU-2211 | 1 |
|  | Оборудование для систем трансляции и аварийного оповещения «JDM». Аварийный селектор на 20 зон ES-1120 | 1 |
|  | Оборудование для систем трансляции и аварийного оповещения «JDM»,.Усилитель мощности трансляционный РА-148DP | 3 |
|  | Оборудование для систем трансляции и аварийного оповещения «JDM»,.Усилитель мощности трансляционный РА-136DP | 4 |
|  | Оборудование для систем трансляции и аварийного оповещения «JDM». Блок реле на 20 каналов SC-132A | 1 |
|  | Оборудование для систем трансляции и аварийного оповещения «JDM». Встраиваемый в SC-132A модуль контроля линий SC-008A | 2 |
|  | Оборудование для систем трансляции и аварийного оповещения «JDM». Блок реле на 20 каналов RG-3220 | 1 |
|  | Оборудование для систем трансляции и аварийного оповещения «JDM». Блок аварийного питания ЕР-3352 | 4 |
|  | Оборудование для систем трансляции и аварийного оповещения «JDM». Блок питания PD-3322 | 2 |
|  | Оборудование для систем трансляции и аварийного оповещения «JDM». Пульт микрофонный RA-1051A | 1 |
|  | Блок аккумуляторов 12В 40Ач | 8 |
|  | Абонентский громкоговоритель G01a | 1 |
|  | Блок согласования Мета 9207М | 1 |
|  | Пульт микрофонный Мета8510 | 1 |
|  | Блоки акустические настенные АСР-10.1.5 - н | 152 |
|  | Блоки акустические потолочные АСР-06.3.0. –п | 12 |
|  | Громкоговоритель рупорный, 25Вт, 105дб | 36 |
|  | Блок центрального запуска БЦЗ | 1 |
|  | Шкаф 49901-24 | 1 |
|  | Шкаф 4901-33 | 1 |

    - Объектовая система оповещения ГО и ЧС Литер «Б»

Проект: СО-02-11.2010          2010г.

| № | Наименование, описание и вид оборудования | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Аварийная панель EU-2211 | 1 |
|  | Блок голосового процессора TU-2211M | 1 |
|  | Автоматический селектор прямого аварийного включения ES-1120 | 1 |
|  | Усилитель мощности трансляционный РА-2240Р | 3 |
|  | Релейный блок PG-3220 | 1 |
|  | Блок резервного аккумуляторного питания с устройством зарядки аккумуляторов ЕР-3352 | 2 |
|  | Аккумуляторная батарея 12В, 5А/ч | 4 |
|  | Блок питания PD-3322 | 2 |
|  | Блок контроля линий оповещения SC-132А | 1 |
|  | Карта контроля линий оповещения SC-008A | 1 |
|  | Блок автоматического управления вентиляторами АВ-1112 | 1 |
|  | Пульт микрофонный RA-1051B | 2 |
|  | Коробка коммуникационная МЕТА-7486 | 1 |
|  | Блок согласования МЕТА-9207 | 1 |
|  | Пульт управления МЕТА-8510 | 1 |
|  | Блок централизованного запуска БЦЗ | 1 |
|  | Трансформатор абонентский ТАМУ-10 | 1 |
|  | Шкаф аппаратный МЕТА-4901-40 | 1 |
|  | Блок акустический (Оповещатель речевой) настенный АСР-10.1.5. (100в) | 60 |
|  | Блок акустический (Оповещатель речевой) потолочный АСР-06.3.0. (100в) | 10 |
|  | Рупорный громкоговоритель ГР-25.02МЕТА (30/100/120В) | 24 |

    - Система видеонаблюдения

| - Система видеонаблюдения Литер «А», «Б» Проект № 07/2023-СВН |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование, описание и вид оборудования | Кол-во |
|  | Автоматизированное рабочее место: - Пост № 1 (АЛК) - Пост № 3 (Лит. «Б») - Пост № 4 (ГТС) - Пост № 5 (ЮВК) - помещение № ___ (АЛК) - удаленное рабочее место - пом. № ____ (АЛК) - удаленное рабочее место - пом. № ____ (ЮВК) - удаленное рабочее место Удаленные рабочие места (на компьютерах установлена Российская операционная система «Windows», «Альтерос» и «Редос»). | 07 |
| 1.1. | Системный блок | 07 |
| 1.2. | Монитор | 14 |
|  | ИБП 2 кВА ИДП-1-1/1-2-220-А | 06 |
|  | Сетевая карта Intel I350T2V2BLK 936714 | 02 |
|  | Программное обеспечение Astra Linux Special Edition | 07 |
|  | Видеосервер Domination IP-64P-24-HS | 02 |
|  | Коммутатор MES3308F | 01 |
|  | Коммутатор MES2424P | 13 |
|  | PoE-инжектор TRASSIR TR-I65WPoE+ | 09 |
|  | IP-видеокамера Сокол-OZ 5Mp Color ON АйТек ПРО Уличная камера | 54 |
|  | IP-видеокамера Сокол-DvpF 5Mp Color ON 2,8 АйТек ПРО Уличная камера | 02 |
|  | IP-видеокамера Сокол-DvpZ 4Mp Extreme Vision АйТек ПРО Внутренняя камера | 63 |
|  | Программное обеспечение Domination | 10 |
|  | Оптический кросс NMF-RP08LCUS2-TS-P1-1U-BK | 07 |
|  | ИБП SKAT-UPS 1000 RACK | 13 |
|  | ИБП SKAT-UPS 3000 Rack исп. Е | 01 |
|  | ИБП SKAT-UPS 3000/1800 | 01 |
|  | Батарейный блок SKAT BC 72/9 Rack | 01 |
|  | Шкаф настенный 19" LWE3-12U67-GF | 09 |
|  | Вентиляторная панель FM35-31M | 09 |
|  | Стойка телекоммуникационная универсальная СТК-42.2-9005 | 01 |
|  | Жесткий диск WD Ultrastar DC HC550 512 MB | 48 |
|  | Стабилизатор напряжения АСН-3000Н/1-Ц | 01 |
|  | Стабилизатор напряжения АСН-1000Н/1-Ц | 13 |
|  | Модуль SFP RSM10W24L3 | 13 |
|  | Модуль SFP RSM10W42L3 | 13 |

    - Система контроля и управления доступом (СКУД)

Система контроля и управления доступом (СКУД) Литер «А» и «Б».  СКУД выполнен на оборудовании систем безопасности PERCo (автоматический шлагбаум выполнен на оборудование  системы CAME).

| - Автоматизированные рабочие места - Удаленные рабочие места Проект № 07/2023-СВН |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование, описание и вид оборудования | Кол-во |
| 1. | Автоматизированное рабочее место: Пост № 1 (АЛК) Пост № 2 (шлагбаум № 1) – прописан в п. СКУД поста № 2, 4 Пост № 3 (Лит. «Б») Пост № 4 (ГТС), шлагбаум № 2 – прописан в п. СКУД поста № 2, 4 Пост № 5 (ЮВК) помещение № ___ (АЛК) – удаленное рабочее место пом. № ___ (АЛК) – удаленное рабочее место пом. № ___ (АЛК) – удаленное рабочее место Удаленные рабочие места (на компьютерах установлена Российская операционная система «Windows», «Альтерос» и «Редос»). | 08 |
| 1.1. | Системный блок | 08 |
| 1.2. | Монитор | 08 |
| 2. | ИБП 2 кВА ИДП-1-1/1-2-220-А | 08 |
| 3. | Серверный жесткий диск Seagate Exos 7E2000 SFF (2.5") | 01 |
| 4. | PoE-инжектор TRASSIR TR-I65WPoE+ | 02 |
| 5. | Программное обеспечение Astra Linux Special Edition/ | 08 |
| - Пост №1, № 3, № 4 (здание лит. А и Б) Проект: ИД.15-02/511.СКУД. |  |  |
| № | Наименование, описание и вид оборудования | Кол-во |
|  | Турникет модель: PERCo-TTR-04.1 (пост № 1-2шт., пост № 4-2шт.) (01 турникет записан на пост № 5, в перечне оборудования) | 04 |
|  | Тумбовый турникет-трипод PERCo-TTD-10AB (Пост № 3) | 02 |
|  | Тумбовый турникет-трипод со встроенным картоприемником PERCo-TTD-10AС (пост № 3) | 01 |
|  | Отдельный картоприемник (пост № 1) | 01 |
|  | Универсальный контролер замка/турникета PERCo-CT¦L04 | 12 |
|  | Считыватель бесконтактных карт доступа PERCo-IR03B | 26 |
|  | Контрольный считыватель PERCo-IR05 | 01 |
|  | Кнопка разблокировки эвакуационных выходов ST-ER115 | 3 |
|  | Неуправляемый коммутатор с 16 портами 10/100Base-TX | 1 |
|  | Неуправляемый коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-TX | 2 |
|  | Неуправляемый коммутатор с 5 портами 10/100/1000Base-TX | 2 |
|  | Неуправляемый коммутатор L-Link DES-10160/G1A | 01 |
|  | Фиксированная купольная сетевая камера M3025-VE | 8 |
|  | Блок питания сетевой камеры Т8120 | 6 |
| - Пост № 5: - здание ЮВК, лит. А (турникет, распашные автоматические ворота, калитка); - Удаленная точка доступа – Пандус (Лит. Б) - Дверь на лестнице к столовой (Лит.Б) Проект: 01/01.2019-СКУД |  |  |
| № | Наименование, описание и вид оборудования | Кол-во |
|  | Пост № 5 (турникет, распашные ворота, калитка) |  |
|  | Универсальный контроллер замка/турникета PERCo-CT¦L04 | 03 |
|  | Считыватель бесконтактных карт доступа PERCo-IR03B | 04 |
|  | Считыватель дальнего действия бесконтактных карт доступа PERCo-IR10 | 02 |
|  | Турникет трипод PERCo – TTR-04/1R | 01 |
|  | Извещатель оптико-электронный активный двухблочный DIR 10 CAME | 02 |
|  | Извещатель охранно точечный магнитноконтактный ИО 102-20 Б2М | 01 |
|  | Автоматические ворота на приводах: Привод распашных ворот A3024N CAME | 02 |
|  | Неуправляемый коммутатор с 16 портами 10/100Base-TX | 01 |
|  | Неуправляемый коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-TX | 01 |
|  | Фиксированная купольная сетевая камера GV-EDR4700-OF | 04 |
|  | Блок питания сетевой камеры GV-PA191 | 04 |
|  | Источник бесперебойного питания 12в, 5А СКАТ-1200Д исп.2 | 01 |
|  | Аккумулятор DT 1207 | 02 |
|  | Источник бесперебойного питания 220в, Back Pover Pro 600 | 03 |
| - Удаленные точки доступа СКУД: Входная дверь на пост № 4 - ГТС, лит А Проект: ТР.19-07/593.СКУД.ИД |  |  |
| № | Наименование, описание и вид оборудования | Кол-во |
|  | Универсальный контролер замка/турникета PERCo-CT¦L04 | 01 |
|  | Считыватель бесконтактных карт доступа PERCo-IR03B | 02 |
|  | Замок электромагнитный AL-300 Premium | 01 |
|  | Кнопка разблокировки эвакуационных выходов ST-ER115 | 01 |
| - Удаленные точки доступа СКУД: Здание лит. А , Эвакуационная дверь во внутренний двор ЮВК: Эвакуационная дверь на аллею к БЦ |  |  |
| № | Наименование, описание и вид оборудования | Кол-во |
|  | Универсальный контролер замка/турникета PERCo-CT¦L04 | 02 |
|  | Считыватель бесконтактных карт доступа PERCo-IR03B | 04 |
|  | Замок электромагнитный удерживающий AL-400FP | 02 |
|  | Кнопка разблокировки эвакуационных выходов ST-ER115 | 02 |
|  | Источник бесперебойного питания 12А, 2А СКАТ-12000Д, исп. 1 | 02 |
|  | Аккумулятор DT 1207 | 02 |
| - Удаленные точки доступа СКУД: Вход в коридор отдела кадров |  |  |
| № | Наименование, описание и вид оборудования | Кол-во |
|  | Контроллер замка PERCo-CT.201.1 | 01 |
|  | Извещатель охранный контактный ИО 102-6П | 01 |
|  | Кнопка выход ST-EX010SM | 01 |
|  | Замок электромагнитный AL-300 Premium | 01 |
|  | Устройство разблокировки двери ST-ER115 | 01 |
|  | Резервированный источник питания 12В, АКБ 7 а\ч | 01 |
|  | Коммутатор, MES2408 AC | 02 |
| - Удаленные точки доступа СКУД: Пом. №№ 151 – 1 этаж АЛК Проект:ТР.20-07/627.СКУД.ИД |  |  |
| № | Наименование, описание и вид оборудования | Кол-во |
|  | Универсальный контролер замка/турникета PERCo-CT¦L04 | 01 |
|  | Считыватель бесконтактных карт доступа PERCo-IR03B | 01 |
|  | Кнопка выход, металлическая накладная | 01 |
|  | Кнопка разблокировки эвакуационных выходов ST-ER115 | 01 |
|  | Источник бесперебойного питания 12А, 2А СКАТ-12000Д, исп. 1 | 01 |
|  | Аккумулятор DT 1207 | 01 |
|  | Замок электромагнитный AL-300 Premium | 01 |
| - Удаленные точки доступа СКУД: Эвакуационная дверь, вход в ЮВК со двора № 2 (у дизель-генератора) |  |  |
| № | Наименование, описание и вид оборудования | Кол-во |
|  | Универсальный контролер замка/турникета PERCo-CT¦L04 | 01 |
|  | Считыватель бесконтактных карт доступа PERCo-IR03B | 02 |
|  | Замок электромагнитный AL-300 Premium | 01 |
|  | Кнопка разблокировки эвакуационных выходов ST-ER115 | 01 |
| - Удаленные точки доступа СКУД: ЛБГИ, Лит. Б 1,2 этаж |  |  |
| № | Наименование, описание и вид оборудования | Кол-во |
|  | Универсальный контролер замка/турникета PERCo-CT¦L04 | 02 |
|  | Считыватель бесконтактных карт доступа PERCo-IR03B | 04 |
|  | Замок электромагнитный удерживающий AL-400FP | 02 |
|  | Кнопка разблокировки эвакуационных выходов ST-ER115 | 02 |
|  | Источник бесперебойного питания 12А, 2А СКАТ-12000Д, исп. 1 | 01 |
|  | Аккумулятор DT 1207 | 01 |
| - Удаленные точки доступа СКУД: Пом. № 112 (дверь в коридор) лит. Б; Вход в котельную - здание лит. У. ТР.20-03/611.СКУД.ИД |  |  |
| № | Наименование, описание и вид оборудования | Кол-во |
|  | Универсальный контролер замка/турникета PERCo-CT¦L04 | 02 |
|  | Считыватель бесконтактных карт доступа PERCo-IR03B | 03 |
|  | Кнопка разблокировки эвакуационных выходов ST-ER115 | 02 |
|  | Кнопка выход, металлическая накладная | 02 |
|  | Источник бесперебойного питания 12А, 2А СКАТ-12000Д, исп. 1 | 03 |
|  | Аккумулятор DT 1207 | 03 |
|  | Замок электромагнитный AL-300 Premium | 02 |
|  | Медиа-конвертер DMC-G01LC | 02 |
|  | Модуль SFP DEM-302S-BXD | 01 |
|  | Модуль SFP DEM-302S-BXU | 01 |
| - Удаленные точки доступа СКУД, блок № 4: Пом. №№ помещение № 92 Проект:40/08.18-ИОС4.4-СКУД |  |  |
| № | Наименование, описание и вид оборудования | Кол-во |
|  | Контроллер замка PERCo-CL201.1 | 01 |
|  | Извещатель охранный контактный ИО 102-6П | 01 |
|  | Замок электромагнитный удерживающий AL-400-12 | 01 |
|  | Кнопка "ВЫХОД" КОДсп-2 | 01 |
|  | Резервированный источник питания РИП-12 исп. 54 РИП-12-2/7П2 | 01 |
|  | Батарея аккумуляторная АКБ-7 12в/7 а/ч | 01 |
| - Удаленные точки доступа СКУД, блок № 5: Пом. №№ помещение № 111, 111б, 112 – цокольный этаж АЛК Проект:40/08.18-ИОС4.4-СКУД |  |  |
| № | Наименование, описание и вид оборудования | Кол-во |
|  | Автономный контроллер с клавиатурой и считывателем проксимити карт EM-Marin, вандалозащищенный, Proxy-KeyAV | 02 |
|  | Извещатель магнитоконтактный ИО 102-6П для блокировки металлических дверных и оконных проёмов ИО 102-6П | 02 |
|  | Замок электромагнитный удерживающий AL-400-12 | 03 |
|  | Кнопка "ВЫХОД" КОДсп-2 КОДсп-2 | 03 |
|  | Резервированный источник питания РИП-12 исп. 54 | 03 |
|  | Аккумулятор АКБ-7 12В/7 А/ч | 03 |
| - Удаленные точки доступа СКУД, блок № 6: Пом. №№ 119а, 127 - 1 этаж АЛК. Проект:40/08.18-ИОС4.4-СКУД |  |  |
| № | Наименование, описание и вид оборудования | Кол-во |
|  | Контролер замка PERCo-CL201/1 | 02 |
|  | Извещатель магнитноконтактный ИО 102-6П | 04 |
|  | Замок электромагнитный удерживающий AL-400FP | 02 |
|  | Считыватель бесконтактных карт доступа PERCo-IR03B | 02 |
|  | Кнопка «Выход» КОДсп2 | 02 |
|  | Резервированный источник питания РИП исп. 54 | 02 |
|  | Аккумулятор 12в, 7 а.ч DT 1207 | 02 |
| - Удаленные точки доступа СКУД, блок № 7: Пом. №№ 331, 3 этаж АЛК Проект:0/08.18-ИОС4.4-СКУД |  |  |
| № | Наименование, описание и вид оборудования | Кол-во |
|  | Контроллер замка со встроенным считывателем PERCo-CL201/1 | 01 |
|  | Замок электромагнитный AL-300 Premium | 01 |
|  | Извещатель охранный контактный ИО 102-6П | 01 |
|  | Кнопка «Выход» КОД исп. 2 | 01 |
|  | Резервированный источник питания РИП исп. 54 | 02 |
|  | Аккумулятор 12в, 7 а/ч DT 1207 | 01 |
|  | Универсальный контролер замка/турникета PERCo-CT¦L04 | 01 |
|  | Считыватель бесконтактных карт доступа PERCo-IR03B | 01 |
|  | Кнопка выход, металлическая накладная | 01 |
|  | Кнопка разблокировки эвакуационных выходов ST-ER115 | 01 |
|  | Источник бесперебойного питания 12А, 2А СКАТ-12000Д, исп. 1 | 01 |
|  | Аккумулятор DT 1207 | 01 |
|  | Замок электромагнитный AL-300 Premium | 01 |
| СКУД поста № 2, 4 Откатные ворота Проект № 01.2023-1-СКУД |  |  |
|  | Шлагбаум GS04 со стрелой прямоугольного сечения 4,3 метра | 02 |
|  | Пульт дистанционного управления PERCo-H6/4 проводной | 02 |
|  | Резервированный источник питания РИП-12 | 02 |
|  | Резервированный источник питания РИП-24 | 02 |
|  | Аккумулятор 12В, 17Ач | 06 |
|  | Контроллер универсальный СT/L04.2 | 03 |
|  | Коммутатор управляемый, DGS-1210-10/ME/B1A, 8 портов 10/100 BASE-TX • 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/100/1000 SFP | 02 |
|  | D-Link WDM SFP-трансивер с 1 портом 100Base-BX-U DEM- 220R/D1A | 02 |
|  | Модуль «Интеграция с TRASSIR» Perco | 01 |
|  | Система распознавания автомобильных номеров AutoTRASSIR 5 | 01 |
|  | TRASSIR AnyIP | 03 |
|  | TRASSIR AnyIP Pro | 01 |
|  | TRASSIR ActiveStock Cam | 01 |
|  | TRASSIR EnterpriseIP | 01 |
|  | TRASSIR Neuro Detector | 01 |
|  | Видеосервер DuoStation AF Pro 16-RE | 01 |
|  | IP-камера TRASSIR TR-D2223WDZIR7 | 02 |
|  | IP видеокамера купольная TR-D4151IR1 (3.6) IP 5MР | 01 |
|  | Монитор HP EliteDisplay E243i | 02 |
|  | Компьютер Aquarius Pro W60 K12 DP/ HDMI/ AlterOS и AlterOffice | 01 |
|  | Электромагнитный замок AL-200FB | 01 |
|  | Контроллер замка CL211.3 | 01 |
|  | Считыватель IR13 (EMM/HID) | 01 |
|  | Считыватель дальнего действия бесконтактных карт доступа PERCo-IR10 | 02 |
| Откатные ворота |  |  |
|  | Щит (щит металлический влагозащищенный ЩМП-4.6.2-0 74 У2 IP54, с монтажной платой 600х400х250) | 01 |
|  | Привод для откатных ворот CAME BX708AGS, до 800 кг | 02 |
|  | Пульт дистанционного управления PERCo-H6/4 проводной | 01 |
|  | Плата для управления воротами с помощью ДУ | 01 |
|  | Плата для управления воротами с помощью проксимити считывателей | 01 |
|  | Брелок-передатчик радиоканальный | 01 |
| СКУД, ЮВК, 4 этаж проект № Р.25-Ц10-1265/775.СКУД |  |  |
| № | Наименование, описание и вид оборудования | Кол-во |
|  | Контроллер универсальный, PERCo-CT/L14.1 | 02 |
|  | Контроллер замка, PERCo-CL15.3G | 01 |
|  | Считыватель, | 09 |
|  | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный, ИО 102-20 Б2М | 02 |
|  | Кнопка «Выход», металлическая, накладная, ST-EX010SM | 02 |
|  | Кнопка разблокирования эвакуационных выходов, ST-ER115 | 06 |
|  | Замок электромагнитный, L-300 PRemium (серый) | 06 |
|  | Источник бесперебойного питания 12В, 3А СКАТ-1200М, СКАТ ИБП-12/3-2х7 | 02 |
|  | Источник бесперебойного питания 12В, 1А СКАТ-1200С, СКАТ ИБП-12/2-7 | 01 |
|  | Аккумулятор 12 В, 7 А*ч, SKAT SB 1207 | 05 |
|  | Блок сигнально-пусковой, С2000-СП1 | 02 |
|  | Резервированный источник питания РИП-12 исп.51, РИП-12-3/17П1-Р-RS | 01 |
|  | Аккумулятор 12 В, 17 А*ч, АБ 1217К | 01 |
|  | Коммутатор, MES2408 AC | 02 |
| СКУД, здание лит. «Г», 1 этаж проект № УП200-ЛГТХ-СС |  |  |
|  | Управляемый коммутатор 8x10/100/1000BASE-T PoE/PoE+, 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X. MES2408CP | 01 |
|  | Патч-панель 19" (1U), 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC PL2-24-Cat.5e-Dual IDC | 01 |
|  | Контроллер замка со встроенным считывателем MIFARE - CL15.7 | 06 |
|  | PoE сплиттер - TL-PoE10R | 06 |
|  | Врезной электромеханический замок нормально закрытый - LB85.3 | 06 |
|  | Кнопка выхода накладная | 06 |
| СКУД, здание лит. «Б», 2 этаж, левое крыло проект № 0203-ТПИР-2025-СКУД |  |  |
|  | - Контроллер замка со встроенным считывателем EMM/HID - CL15.3 | 2 |
|  | - Накладной соленоидный электромеханический замок - SL-137B | 1 |
|  | - Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой - ST-ER115 | 1 |
|  | - Источник бесперебойного питания- СКАТ-1200Д (СКАТ ИБП-12/2-2х7) | 1 |
|  | - Аккумуляторная батарея (12V / 7Ah) DT 1207 | 2 |

    - Охранная сигнализация (лит «А»)

| Охранная сигнализация лит. А аналоговая |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование, описание и вид оборудования | Кол-во |
|  | Блок «Сигнал-20» | 5 |
|  | Извещатель охранный объемный «Фотон-15» | 30 |
|  | РИП | 03 |
|  | АКБ | 03 |
| Охранная сигнализация: лит. А, Б, Г — проект № 120/040/25-1-СОВ проект № |  |  |
| № | Наименование, описание и вид оборудования | Кол-во |
|  | Пульт контроля и управления охранно-пожарный, С2000М | 02 |
|  | Блок индикации с клавиатурой, С2000-БКИ | 02 |
|  | Контроллер двухпроводной линии связи, С2000-КДЛ | 02 |
|  | Резервированный источник питания РИП-12 ИСП.50, РИП-12 ИСП.50 | 02 |
|  | Аккумуляторная батарея, DT 1217 | 02 |
|  | Извещатели охранные магнитоконтактные адресные, С2000-СМК ЭСТЕТ | 22 |
|  | Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный, С2000-ИК ИСП.02 | 03 |
|  | Оповещатель пожарный комбинированный свето-звуковой, С2000-БОС | 04 |
|  | Адресный термогигрометр, С2000-ВТ | 03 |
|  | Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный | 01 |
|  | Блок разветвительно-изолирующий | 04 |

    - Дымовые и тепловые датчики АПС, ИДПЛ, приборы управления и контроля системами, БРП находятся на высоте от 2 до 8 метров.

    - Посты охраны на которых расположены Автоматизированные рабочие места Систем:

- пост № 1 – здание АЛК;

- пост № 2 – шлагбаум;

- пост № 3 – здание лит. «Б»;

- пост № 4 – здание ГТС;

- пост № 5 – здание ЮВК.

    - Системы автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при  пожаре (далее АУПС),  автоматических  установок порошкового пожаротушения (далее АУПТ) смонтированы на основе оборудования ИСО «Орион» компании НВП «Болид»  с выводом на автоматизированное рабочее место (АРМ).

Система контроля и управления доступом смонтированы на основе оборудования PERCo-Web

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства оказания Услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются Услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Здание литера «А» Включает в себя здания: АЛК, ЮВК, ГТС | АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», Российская Федерация, г. Спб., ул. Гжатская, д. 21 | АПС, АПТ,ППК, ОС, ВН, СКУД, ОСО |  |
|  | Здание литера «Б» | АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», Российская Федерация, г. Спб., ул. Гжатская, д. 21 | АПС, ВН, СКУД, ОС, ОСО |  |
|  | Здание литера «Г» | АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», Российская Федерация, г. Спб., ул. Гжатская, д. 21 | АПС, ППК, ОСО, ОС, СКУД |  |
|  | Здание литера «Д» | АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», Российская Федерация, г. Спб., ул. Гжатская, д. 21 | АПС, ОСО |  |
|  | Здание литера «Е» | АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», Российская Федерация, г. Спб., ул. Гжатская, д. 21 | АПС, АПТ, ОСО |  |
|  | Здание литера «З» | АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», Российская Федерация, г. Спб., ул. Гжатская, д. 21 | АПС, ОСО |  |
|  | Здание литера «И» | АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», Российская Федерация, г. Спб., ул. Гжатская, д. 21 | АПС, ОСО |  |
|  | Здание литера «К» (СРЗ) | АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», Российская Федерация, г. Спб., ул. Гжатская, д. 21 | АПС, ОСО |  |
|  | Здание литера «О» | АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», Российская Федерация, г. Спб., ул. Гжатская, д. 21 | АПС, ОСО |  |
|  | Здание литера «У» | АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», Российская Федерация, г. Спб., ул. Гжатская, д. 21 | АПС, ОС |  |
|  | Здание литера «Ф» | АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», Российская Федерация, г. Спб., ул. Гжатская, д. 21 | АПС |  |
|  | Здание литера «СРЗ инв № 1718» | АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», Российская Федерация, г. Спб., ул. Гжатская, д. 21 | АПС |  |
|  | СРЗ (складское) лит. «Т» | АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», Российская Федерация, г. Спб., ул. Гжатская, д. 21 | АПС |  |

  - Иные требования и сведения общего характера.

    - Перед началом оказания Услуг работники Исполнителя проходит инструктажи по Охране труда и Пожарной безопасности у представителей Заказчика с составлением АКТА-ДОПУСКА для оказания Услуг на территории Заказчика.

    - При оказании Услуг Исполнитель должен обеспечить сохранность имущества третьих лиц, инженерных коммуникаций, принадлежащих третьим лицам, а так же не допускать загрязнения, ухудшения состояния и порчи существующих конструкций. В случае причинения ущерба имуществу и (или) инженерным коммуникациям третьих лиц Исполнитель самостоятельно и в полном объёме возмещает причинённый ущерб.

    - Заказчик имеет лицензию на осуществление работ со сведениями, составляющими государственную тайну, в связи с чем прием иностранных граждан на территории Заказчика строго регламентирован нормативными правовыми актами Российской Федерации по обеспечению режима секретности. На основании вышеизложенного вход на территорию Заказчика работникам Исолнителя, - иностранным гражданам, - может быть  запрещён.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг

    - Требования к перечню и объему услуг

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование Услуг / этапа Услуг | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | «Техническое обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» | В соответствии с: п. 1.4.2-1.4.4. |  |  |
|  | «Техническое обслуживание автоматических установок порошкового пожаротушения» | В соответствии с: 1.4.1 |  |  |
|  | «Техническое обслуживание противопожарных клапанов приточной-вытяжной вентиляции» | В соответствии с: 1.4.5 |  |  |
|  | «Техническое обслуживание АППЗ противопожарного водопровода» | В соответствии с: 1.4.6. |  |  |
|  | «Техническое обслуживание охранной сигнализации» | В соответствии с: 1.4.11 |  |  |
|  | «Техническое обслуживание систем видеонаблюдения» | В соответствии с: 14.9. |  |  |
|  | «Техническое обслуживание систем контроля и управления доступом» | В соответствии с: 1.4.10 |  |  |
|  | «Техническое обслуживание объектовых систем оповещения» | В соответствии с: 1.4.7-1.4.8 |  |  |
|  | Услуги по устранению неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации по аварийным заявкам Заказчика (п.1.1.2 Таблицы 4) | часы |  | 200 |
|  | Дополнительных Услуги: Ремонт систем безопасности (п.1.1.2 Таблицы 4) | часы |  | 120 |

    - Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | «ОКПД2 84.25.11.120 Оказание услуг по техническому обслуживанию Автоматических систем противопожарной защиты: автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматических установок порошкового пожаротушения, противопожарных клапанов приточной-вытяжной вентиляции, АППЗ противопожарного водопровода; охранной сигнализации; систем видеонаблюдения; систем контроля и управления доступом; объектовых систем оповещения для нужд АО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» | Начало оказания Услуг: 01 июля 2026г. | Окончание оказания Услуг: 30 июня 2027г. |

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 4. Требования к качеству продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»; - СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты». - СП 485.1311500.2020 «Установки пожаротушения автоматические». - СП 3.13130.2009 « Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». -ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность. -ГОСТ Р 59639-2021 Ссистемы оповещения и упарвления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность - Приказ МЧС России, Минцифры России от 31 июля 2020г. № 579/366 Об утверждении «Положении по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения». - указ Президента РФ №250 от 01.05.2022г. "О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности РФ". |
|  | ТО и ППР компонентов Систем безопасности включает в себя | - Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию Систем безопасности, необходимых для поддержания данных узлов Систем безопасности в исправном рабочем состоянии (приложение №№ 1, 2, 2.1, 3, 4, 7,8, 9 к ТТ); - Услуги по устранению неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации по аварийным заявкам Заказчика в количестве 200 часов (таблица 4 Требования к качеству продукции , пункт 1.1.2, 1.2.6. технических требований); (устранение неисправностей систем безопасности выполненных в день ТО Заявкой не оформляется и считается техническим обслуживанием). - Выдачу технических рекомендаций по улучшению работы узлов Систем безопасности; - Выдачу рекомендаций по пополнению ЗИПа систем безопасности для поддержания их в постоянной работоспособности Рекомендации Исполнителем по пополнению ЗИПа систем безопасности выдаются в письменным виде (по электронной почте). Исполнитель совместно с Заказчиком контролирует состав ЗИПа. - обучение дежурного персонала на постах охраны №№1,2,3.4,5 правильно работать на технических средствах находящихся на постах (АРМ АПС, ВН, ОС СКУД); - ремонт систем безопасности (демонтаж/монтаж линий связи систем при необходимости) и других услуг и работ при необходимости, согласно Дополнительных Услуг (таблица 4 Требования к качеству продукции , пункт 1.2.4 технических требований в количестве 120 часов). |
|  | Оплата оказанных Услуг по ТО систем безопасности | Оплата оказанных Услуг по ТО систем безопасности включает в себя: 1. Оплату технического обслуживания систем безопасности — ежемесячно. 2. Оплату аварийных заявок по ремонту систем безопасности (таблица 4 Требования к качеству продукции , пункт 1.1.2, 1.2.6. технических требований в количестве 200 часов)(устранение неисправностей систем безопасности выполненных в день ТО Заявкой на аварийные работы не оформляется и считается техническим обслуживанием). 3. Оплату дополнительных услуг (таблица 4 Требования к качеству продукции , пункт 1.2.4 технических требований в количестве 120 часов) 4. Аварийные заявки оформляется Актом (приложение № 9.1). В Акте фиксируется время прихода и ухода специалиста Исполнителя после выполнения заявки. 5. Дополнительные Услуги оформляется Актом (приложение № 9.2). В Акте фиксируется время прихода и ухода специалиста Исполнителя после выполнения заявки. 6. Оплата Аварийных заявок и дополнительных услуг осуществляется: - при фактическом волнении данных Услуг с оформлением Актов Аварийных заявок и Дополнительных Услуг; - прибавлением стоимости выполненных Аварийных заявок и Дополнительных Услуг к оплате за техническое обслуживание систем безопасности расчетный период (месяц). |
|  | Требования к способам оказания услуг |  |
|  | Календарный график оказываемых услуг | Услуги по ТО Систем безопасности выполняются по Календарному графику оказываемых Услуг по «Автоматических систем противопожарной защиты: автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматических установок порошкового пожаротушения, противопожарных клапанов приточной-вытяжной вентиляции, АППЗ противопожарного водопровода; охранной сигнализации; систем видеонаблюдения; систем контроля и управления доступом; объектовых систем оповещения», (Приложение № 1, № 2, № 2.1, № 3, № 4, 7, 8, 9 к техническим требованиям). |
|  | Начало оказания Услуг | - В день оказания услуг специалисты Исполнителя должны обойти все посты охраны, проверить работу АРМ, при необходимости произвести настойки АРМ. - Исполнитель в течении 15 рабочих дней, с момента начала оказания Услуг, проводит первичное обследование Систем безопасности квалифицированными специалистами имеющими удостоверения согласно требованиям к участнику, п.2 Квалификационные требования. Таблица 2. пункт 2, Перечень квалификационных требования. - По результатам обследования Исполнитель должен предоставить АКТ первичного обследования: - Систем АППЗ: автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения; противопожарных клапанов, АППЗ противопожарного водопровода; - Систем объектового оповещения; - Систем видеонаблюдения; - Систем охранной сигнализации; - Системы СКУД. К Актам должны быть приложены соответствующие Актам приложения : - Отчет о Техническом обслуживании автоматической противопожарной защиты: АППЗ (приложение № 7 к ТТ); - Отчет о Техническом обслуживании объектовой системы оповещения ОСО (приложение № 8 к ТТ). |
|  | Требования к документации и ее ведение | - Журналы регистрации работ по ТО Систем безопасности (хранятся на объекте Заказчика): - Журнал регистрации Услуг по ТО и ППР Систем пожарной автоматики -АППЗ (2 экземпляра, Заказчика и Исполнителя), предоставляется Исполнителем. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Исполнителя (Приложение 1 к форме 4 РД 009-02-96); - Журнал регистрации работ по ТО и ППР систем: объектовой системы оповещения, СКУД, видеонаблюдения, охранной сигнализации (1 экземпляр), предоставляется Исполнителем. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Исполнителя (приложение № 6 к техническим требованиям). - Каждый журнал (книга) должен содержать: - Название материальных средств (п. 1.4. в части касающегося); - Календарный график оказания Услуг по ТО (в части касающегося приложение № 1 к Техническим требованиям). - Перечень и периодичность проведения регламентных работ (приложение № 2 к ТТ) - Регламенты для технического обслуживания систем АПС и АПТ (приложение № 2, 2.1. к ТТ) - Все оказанные Услуги по ТО и ППР в том числе по контролю качества, должны фиксироваться: - в Журнале регистрации Услуг по ТО и ППР систем пожарной автоматики (АУПС и АУПТ). - В журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. - В Журнале регистрации Услуг по ТО и ППР систем СКУД, видеонаблюдения, охранной сигнализации. - Записи в журналах о проведенных работах по ТО и ППР, а также выявленных недостатках в содержании и эксплуатации Систем безопасности должны заверяться подписями ответственных лиц сторон. Описание Оказанных Услуг Исполнителем должно соответствовать регламентам. - Записи должны констатировать следующий вывод: - "Установка (установки) пожарной автоматики АУПС/установка пожарной автоматики АУПТ/систем СКУД, видеонаблюдения/ средств объектового оповещения/ сдана (сданы) Заказчику в исправном и работоспособном состоянии и готова (готовы) к использованию по назначению". |
|  | Требования при СМР, монтаже систем безопасности и приёмке новых смонтированных систем безопасности в эксплуатацию | Дополнительные Услуги: 1. При модернизации, монтаже, пуско-наладке (при строительно монтажных работах и работах при монтаже систем безопасности) смонтированных на объектах Заказчика: - Систем АППЗ: автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения; противопожарных клапанов приточной-вытяжной вентиляции, АППЗ противопожарного водопровода; - Систем объектового оповещения; - Систем видеонаблюдения; - Систем охранной сигнализации; - Системы СКУД подрядными организациями, представители — Исполнитель, по Заявкам Заказчика на дополнительные Услуги, с общим количеством - 120 часов, на время действия Договора, в рабочие дни с 08-00 до 17-00, в пятницу с 08-00 до 16-00, не входящие в день ТО Систем безопасности направляет специалистов по ТО для: • приемки смонтированных систем безопасности (АПС, АПТ, ППК, ВИДЕО, СКУД, ОСО, ОС) в эксплуатацию на объектах защиты, после окончании строительно-монтажных работ и работ по монтажу инженерных систем; - исправлению возможных повреждений АПС и других систем безопасности при строительно-монтажных работах на объектах защиты, а так же в ходе эксплуатации (для обеспечения работы АПС и других ситем безопасности во всех помещениях объекта защиты) - 2. Приемка смонтированных систем безопасности (АПС, АПТ) в эксплуатацию на объектах защиты, после окончании строительно-монтажных работ и работ по монтажу инженерных систем проводится по программам комплексных испытаний (приложение № 10, 11 к техническим требованиям. - 2.1. В этом случае оборудование для проведения комплексных испытаний предоставляет подрядная организация. - 2.2. Список оборудования : - - средства измерения электрических параметров (тока, напряжения, сопротивления или комбинированными); - -средства измерения звукового давления (шумомеры); - средства измерения времени (секундомеры); - средствами измерения геометрических величин (рулетки, линейки и т.п.). - 2.3 Средства измерений должны быть поверены в установленном порядке. - 2.4. Заявка на оказание дополнительных Услуг подается Заказчиком на основании п. 3.2. Договора и приложения № 9 к Договору «ФОРМА - Заявки на оказание дополнительных Услуг». - 2.5. Заявка на дополнительные работы по приему систем безопасности в эксплуатацию в день ТО не требуется. - 2.6. Прием в эксплуатацию вновь смонтированных систем безопасности Заказчик так же может планировать в день проведения ТО. Исполнитель в этот день совместно с представителем Заказчика проводит прием систем в эксплуатацию. |
|  | Требования к системам АПС и СОУЭ, АПТ выслуживших сроки эксплуатации | 1. Автоматическая система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматическое пожаротушение с вышедшими сроками эксплуатации Исполнитель в рамках технического обслуживания проводит ежегодное комплектное испытание средств обеспечения пожарной безопасности АПС и СОУЭ, АПТ в зданиях литера: А (АЛК, ЮВК, ГТС), Б, Г, Д, Е, З, И, К, О, У, Ф, здание лит. «СРЗ инв. № 1718», сборно разборное строение (возле котельной)-лит. «Т». Испытание проводится в 1 квартале каждого года, в день ТО. При проведении испытаний СПС и СОУЭ связанных с запуском звуковых оповещателей в зданиях лит. «А» (АЛК, ЮВК, ГТС и здания лит. «Б» испытания проводятся в нерабочее время в субботу или в воскресенье (по согласованию с Заказчиком), Состав специалистов по ТО не меняется. Комплексные испытания проводятся в соответствии с программой комплексных испытаний. Программу комплексных испытаний подготавливает Исполнитель в соответствии с ГОСТ Р 59638-2021, ГОСТ Р 59639-2021, а так же используя приложения № 10, 11 к техническим требованиям. При комплексных испытаниях СПС и СОУЭ исполнитель должен иметь: - Список оборудования : - - средства измерения электрических параметров (тока, напряжения, сопротивления или комбинированными); - -средства измерения звукового давления (шумомеры); - средства измерения времени (секундомеры); - средствами измерения геометрических величин (рулетки, линейки и т.п.). - 2.3 Средства измерений должны быть поверены в установленном порядке. Результаты комплектных испытаний оформляются : Актом комплексных испытаний на работоспособность СПС: приложение В - ГОСТ Р 59638-2021 Системы пожарной сигнализации» Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность и Актом комплексных испытаний на работоспособность системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: приложение А.3 - ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность». К Актам комплексных испытаний прикладывается приложение: - программа комплексных испытаний СПС; - программа комплексных испытаний СОУЭ; - Пасорта, поверочные листы на средства измерений. |
|  | Требования к оказанию услуг | 1. Услуги по ТО Систем безопасности выполняются: - в рабочие дни с 8.30 до 17.30 с учетом 1-го часа на обед. - в пятницу с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 30 мин.; - предпраздничный рабочий день сокращается на один час. Исполнитель обязан обеспечить прибытие своих представителей (не менее 2-х специалистов) для оказания Услуг по техническому обслуживанию Систем безопасности, в назначенный день, один раза в неделю, 3 раза в месяц, (день ТО согласуется между исполнителем и заказчиком). Количество дней или часов ТО в месяц Заказчиком может быть уменьшено по согласованию с Исполнителем при условии стабильной работы систем безопасности и проведенного ТО в полном объеме. При этом стоимость оказанных Услуг за месяц (этап) уменьшается на стоимость часов не оказанных Услуг. При неявки специалистов по ТО для технического обслуживания систем безопасности в день ТО факт неявки фиксируется Заказчиком соответствующим Актом. В этом случае недоработанные часы по ТО систем безопасности переносятся на другое время либо стоимость оказанных Услуг за месяц (этап) уменьшается на стоимость часов не оказанных Услуг. Состав представителей выполняющих ТО -постоянный. В дни проведения ТО обслуживанию подлежат все системы безопасности (АПС, АПТ, ОСО, ППК вентиляции, АППЗ ВПВ, СКУД, ВН, ОС) согласно регламента приложение №№ 1, 2, 2.1, 3, 4, 7,8, 9 к ТТ) По согласованию с Заказчиком ТО Систем безопасности для качественного проведения могут распределятся по системам в дни ТО. Состав представителей выполняющих ТО постоянный (возможна замена при нахождении в отпуске или на больничном). Все вопросы по ТО Систем безопасности, дни проведения ТО, переносы ТО на другое время, изменение состава исполнителей решаются между ответственным за ТО Систем безопасности Заказчика и ответственным за оказание Услуг Исполнителя. 2. Специалисты по техническому обслуживанию систем безопасности прибывают на объект с Заявкой на регламентные работы (приложение № 9). Заявка предоставляется на каждый вид Услуг отдельно — АПС, АПТ, ОСО, АППЗ-ППК и ВПВ, Видео, СКУД, ОС (Приложение № 9 к ТТ.). В заявке должны быть перечислены регламентные работы согласно регламентирующих документов, в том числе указанные в Календарном Графике оказания Услуг, в Перечне и периодичности проведения регламентных работ, в Регламенте для технического обслуживания систем АПС и АПТ (приложение № 1, 2, 2.1, 3, 4 к ТТ) с тем, чтобы выполнить весь регламент ТО Систем безопасности согласно графика — ежемесячный, квартальный, полугодовой, годовой с выдачей результата и получение Актов согласно ТТ п. 2.4.1. - Акта проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений систем автоматической противопожарной защиты; - Акта проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений систем автоматического пожаротушения. -АКТ проведения годового технического обслуживания (ТО-2) объектовой системы оповещения АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева». 3. Для приема аварийных заявок на ремонт систем безопасности Исполнитель должен иметь диспетчера, который принимает заявки в рабочее время, нерабочие и выходные дни. 4. Исполнитель обязан обеспечить прибытие своих представителей для устранения возникших неисправностей оборудования Систем безопасности по аварийной заявке в течение 24часов, а средств АППЗ — в течении 6 часов с момента подачи заявки диспетчеру (устно, по телефону или на электронную почту). Устранение неисправностей по аварийным заявкам проводится в рабочие, в выходные и праздничные дни. Выходные и праздничные дни допустимо изменения состава бригады без согласования. 5. Услуги по ТО АППЗ: СКУД, противопожарные клапана приточной-вытяжной вентиляции, проверка работоспособности задвижки с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств оказываются в рамках обслуживания автоматики АППЗ этих систем с проверкой на открытие — закрытие ППК вручную. При обслуживании этих устройств АППЗ Исполнитель отвечает за работу средств противопожарной автоматики при срабатывании АПС (СПС) выполняющей функции: - закрытия/открытия противопожарных клапанов; - отключение вентиляции; - открытие задвижки с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств; - отключение СКУД .; а так же проверки вручную закрытие/открытие противопожарных клапанов. 6. Операционные системы установленные на АРМ: 6.1. Пост № 1, 3 АРМ АПС, АПТ,: ОС «Microsoft Windows 7 и 10»). Программное обеспечение: - "АБД Орион Про" - ПО Администратор базы данных Орион Про; - Оперативная задача "ОЗ Орион Про" исп.127; - ПО Центральный сервер Орион Про. При необходимости или по заявке Заказчика проводит программирование АПС и АПТ, Охранной сигнализации (ОС), АППЗ ППК вентиляции и АППЗ противопожарного водопровода для соответствия соответствия этих систем безопасности в помещениях Заказчика и для обеспечения надежной работы этих систем. 6.2. Пост № 1,3,4 . 5 АРМ ВИДЕО: ОС «Microsoft Windows 7 и 10»); РэдОС; Astra Linux При необходимости или по заявке Заказчика проводит программирование систем видеонаблюдения для обеспечения надежной работы этих систем. - 6.3 Пост №№ 1, 2, 3, 4, 5 АРМ СКУД: ОС: «Microsoft Windows 7 и 10»; РэдОС Програмное обеспечение: - PERCo-Web/ При необходимости или по заявке Заказчика проводит программирование систем СКУД для соответствия нахождения СКУД в помещениях Заказчика и для обеспечения надежной работы этих систем. 7. При ТО Систем видеонаблюдения и СКУД Исполнитель проверяет и обеспечивает их работу на удаленных местах (на компьютерах установлена Российская операционная система «Microsoft Windows 7 и 10»; РэдОС; АльтерОС. - видеонаблюдение на рабочих местах в пом. № 137, № 138а; № 229. - СКУД на рабочих местах в помещениях № 137 , № 138а, № 229. 8. При необходимости или по заявки Заказчика производить настройку программ систем видеонаблюдения с постов № 1 (АЛК), № 3 (здание лит. «Б»), № 4 (здание ГТС), № 5 (здание ЮВК) на удаленных местах (пом. № 137, № 138а, № 229) для просмотра видео с камер видеонаблюдения в реальном времени и из архива. 9. При необходимости или по заявке Заказчика производить настройку программы системы СКУД с постов № 1 (АЛК), № 3 (здание лит. «Б»), № 2 (шлагбаум), № 4 (здание ГТС), № 5 (ЮВК),на удаленных местах (пом. № 137, № 138а, № 229 . 10. Конфигурации Систем АПС, АПТ, охранно-пожарной сигнализации на постах №№ 1, 3; программ видеонаблюдения и СКУД на постах №№ 1, 3, 4, 5 должны быть сохранны: - В первый месяц обслуживания; - после внесенных изменений при модернизации или реконструкции систем АППЗ. - Архивированная конфигурация сохраняется на АРМ и на другом носителе. - При выходе из строя жестких дисков – настройка систем безопасности проводится Исполнителем архивированной конфигурацией данной Системы или программы, которые снял Исполнитель согласно п. 1.2.6. п.п.6-10, в ином случае восстановление систем производится за счет «Исполнителя». 11. Элементы систем, устройства требующие ремонта (замены) Систем безопасности, при невозможности выявить неисправность, диагностируются в сервисных центрах. При этом Исполнитель снимает их с мест установления о чем составляется соответствующий Акт снятия прибора в ремонт, диагностирует в сервис-центре и по результатам диагностики представляет соответствующий Акт дефектации и заключение о стоимости и сроке ремонта. Ремонт элементов систем или устройств проводится за счет Заказчика. При невозможности ремонта вышедшего из строя оборудования Исполнитель выдает письменные рекомендации по закупке нового оборудования соответствующего по характеристикам вышедшего из строя или его эквивалент. Элементы систем которые необходимо заменить предоставляются Заказчиком из ЗИПа сформированного согласно раздела 1.1.2. таблицы. 12. Элементы систем находящиеся во дворе №№ 1,2, 3 требующие ремонта, при невозможности использовать приставные лестницы или строительные вышки, ремонтируются с автовышки заказанной Исполнителем 13. Линии связи Систем безопасности вышедшие из стоя диагностируются Исполнителем на месте. По результатам диагностики представляет соответствующий Акт дефектации. При невозможности восстановить линии связи силами Исполнителя во время ТО - ремонт элементов Систем или устройств проводится за счет Исполнителя за счет часов дополнительных работ указанных в П, 1.2.4. Материал на данные работы предоставляется Исполнителем. 14. Компьютерная техника диагностируется и ремонтируется силами Исполнителя на месте, элементы требующие замены предоставляются Заказчиком. В случае если данных элементов компьютерной техники нет их предоставляет Исполнитель на время необходимое для закупки этих элементов Заказчиком. При невозможности выявить неисправность компьютерной техники на месте она диагностируются в сервисных центрах. При этом Исполнитель согласно п. 14 этого раздела вновь установленную компьютерную технику программирует по данной системе безопасности для обеспечения ее работы согласно регламентам. 15. При снятии техники для отправки в ремонт составляется соответствующий Акт снятия прибора в ремонт, диагностирует в сервис-центре и по результатам диагностики представляет соответствующий Акт дефектации и заключение о стоимости и сроке ремонта. Ремонт элементов систем или устройств проводится за счет Заказчика При невозможности ремонта вышедшего из строя оборудования Исполнитель выдает письменные рекомендации по закупке нового оборудования соответствующего по характеристикам вышедшего из строя или его эквивалент. 16. Все элементы требующие замены, которые планируется отправить в ремонт оформляются Актом с указанием названия элемента и характер неисправности, № элемента и т. д. 17. Расходный материал (предохранители, изолирующие материалы, смазывающие материалы, протирочные материалы) предоставляются Исполнителем и включены в стоимость Договора. |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Допуск персонала исполнителя для оказания услуг на территорию заказчика осуществляется соответствии с Положением о контрольно-пропускном и внутриобъектовом режимах в АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», а именно на основании служебной записки приложение № 7 Договора - Форма уведомления об допуске работников Исполнителя на территорию Заказчика. |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |
|  | Требования к обеспечению технологическим оборудованием | - При проведении ТО систем безопасности должны быть обеспечены следующим технологическим оборудованием и средствами измерения: - штанга для проверки и снятия извещателей 01 шт.; - наконечник на штангу для аэрозольного тестирования дымовых извещателей – 01 шт.; - наконечник на штангу для тестирования тепловых извещателей (для контроля тепловых пожарных извещателей возможно применять фен) – 01шт.; - аэрозоль (имитатор дыма) для проведения ТО АПС (хранится на постоянной основе на территории заказчика с момента заключения договора и до конца действия Договора); - наконечник на штангу для снятия тепловых и дымовых извещателей - 01 шт.; - мультиметром 01 шт.; - нагрузочная вилка для проверки аккумуляторов; - комплектом монтажного инструмента: - электродрель – 01 шт.; - перфоратор — 01 шт.; - шуроповерт - 01 шт.; - отвертки – 01 компл..; - - лестница для работ на высоте до 09 метров не менее 01 шт. (хранится на постоянной основе на территории заказчика с момента заключения договора); - - строительная вышка высотой 10м. -01 шт. - расходный материал (предохранители, изолента, дюбеля, шурупы и т.д.). - материал для удаления пыли, грязи, влаги: бязь, кисть флейц, бензин не этиловый. 1.1 для проведения испытаний СПС и СОУО, при ТО систем безопасности, испытатели должны быть обеспечены следующим оборудованием и средствами измерения: - средствами измерения электрических параметров (тока, напряжения, сопротивления или комбинированными); - средствами измерения звукового давления (шумомеры); - средствами измерения времени (секундомеры); - средствами измерения геометрических величин (рулетки, линейки и т. п.); - частотомером. Средства измерений должны быть проверены в установленном порядке. - Исполнитель должен иметь в наличии и на правах собственности или аренды оборудование для технического обслуживания систем безопасности, а так же оборудование указанное в п.1. - Лестница для работ на высоте для проведения ТО должны находится на территории заказчика на весь период заключенного Договора по обслуживанию систем безопасности. (высота потолков от 2 до 9 метров). |
|  | Требования к обеспечению оборудованием и средствами измерения | Для проведении испытаний средств АППЗ Исполнитель должен иметь оборудование и средства измерения: - средствами измерения электрических параметров (тока, напряжения, сопротивления или комбинированными); - средствами измерения звукового давления (шумомеры); - средствами измерения времени (секундомеры); - средствами измерения геометрических величин (рулетки, линейки и т. п.); - частотомером. Средства измерений должны быть поверены в установленном порядке. |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |
| - - | - | - |
|  | Требования к результатам услуг |  |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |
|  | Результат оказания услуг | Работоспособность Автоматических систем противопожарной защиты: автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматических установок порошкового пожаротушения, противопожарных клапанов приточной-вытяжной вентиляции, АППЗ противопожарного водопровода; охранной сигнализации; систем видеонаблюдения; систем контроля и управления доступом; объектовых систем оповещения |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  |
|  | Организация безопасного оказания Услуг | Для оказания Услуг необходимо: - Выполнить организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя с оформлением Акта-допуска для выполнения Услуг на территории Заказчика. - Складировать лестницы в помещениях представленных Заказчиком. - Специалисты Исполнителя работающие на высоте должны иметь соответствующее удостоверение для работы на высоте. - Специалисты Исполнителя работающие с электроинструментом и электроприборами систем безопасности должны иметь соответствующие удостоверения по электробезопасности. - При работах с повышенной опасностью Исполнитель должен оформить наряд- допуск до начала работ на своих проводящих ТО. - Проверить соответствие оказываемых Услуг Исполнителем условиям технических требований, соблюдение технологии, качества производства работ. - Своевременно решать возникающие в процессе оказания Услуг вопросы Заказчика к Исполнителю. - Обеспечить в ходе оказания Услуг выполнение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды. |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  |
|  | Организация приема оказанных Услуг | Оказанные Услуги в отчетном месяце принимаются представителями Заказчика, после чего Стороны заполняют в установленном порядке «Журналы по техническому обслуживанию и заверяют записи своими подписями. |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |
|  | Документация описывающая результаты оказания Услуг | 1. Проверка работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией согласно: ГОСТ Р 59637-2021, -ГОСТ Р 59639-2021 проводится не реже 1 раза в квартал с выдачей: - Акта проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений систем автоматической противопожарной защиты СПС и СОУЭ(с приложением № 7 к ТТ); - 2. Проверка работоспособности систем автоматических установок пожаротушения согласно: ГОСТ Р 59637-2021, -ГОСТ Р 59639-2021 проводится не реже 1 раза в полгода с выдачей: - Акта проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений систем автоматического пожаротушения. (с приложением № 7 к ТТ) - При проверке работоспособности системы оповещения следует руководствоваться Приказом МЧС России, Минцифры России от 31 июля 2020г. № 579/366 Об утверждении «Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения» (далее - Положение). 3.1 Содержание Услуг по каждому виду технического обслуживания (ТО-1 и ТО-2) объектовой системы оповещения определяется технологическими картами, составленными Исполнителем в соответствии с эксплуатационно-технической документацией (ЭТД) для технических средств оповещения (ТСО), в которых приводятся перечни операций, последовательность и технология их выполнения, необходимые средства измерения, инструмент и расходные материалы (п.14 Положения); 3.2. ТО-1 и ТО-2 проводятся с периодичностью, установленной ЭТД на ТСО. 3.3. Выполнение ТО-1 и ТО-2 отражается в Журнале регистрации работ по ТО и ТР Систем. 3.4. Результаты оказанных Услуг по проведению ТО-2 средств оповещения оформляются в декабре текущего года- - Актом проведения годового технического обслуживания (ТО-2) объектовой системы оповещения АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» (с приложение № 8 к Техническим требованиям). К Акту должны быть приложены соответствующие Актам приложения : - Отчет о Техническом обслуживании объектовой системы оповещения ОСО (приложение № 8 к ТТ). |
| 3. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |
| 3.1.1. | - Соблюдение при оказании Услуг норм и правил нормативно-технических документов: | 1. При оказании услуг по ТО АПС и АПТ, ОСО Исполнитель должен руководствоваться: - РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»; - СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты». - СП 485.1311500.2020 «Установки пожаротушения автоматические». - СП 3.13130.2009 « Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». - ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность. - ГОСТ Р 59639-2021 Ссистемы оповещения и упарвления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность - Приказ МЧС России, Минцифры России от 31 июля 2020г. № 579/366 Об утверждении «Положении по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения». - Методическое пособие «Техническое обслуживание системы пожарной безопасности и СОУЭ 1-2 типа в ИСО «ОРИОН». - Методическое пособие «Техническое обслуживание автоматических установок пожаротушения с прибором приемо-контрольным и управления С2000-АСПТ. - 2. Услуги по ТО Систем АППЗ-АУПС,АУПТ Исполнитель выполняет Технологическим картам (приложение к техническим требованиям №№ 3, 4) согласно: - Календарного графика оказания Услуг(приложение к Техническим требования № 1). - «Перечень и периодичность проведения регламентных работ». (Приложение № 2) - «Регламенты для технического обслуживания систем АПС и АПТ» (Приложение № 2.1) |
| - | - - | - |
| 4. | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |
| 4.1. | Гарантийный срок на результат услуг | Гарантия качества на результат Оказания Услуг действует в течение 1 (одного) месяца с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (далее - Гарантийный срок). Гарантийный срок на новое оборудование, заменяемое по Договору, является срок, установленный производителем такого оборудования. |
| 4.2. | Требования к устранению недостатков | Если в процессе оказания Услуг были допущены отступления от условий договора, ухудшившие их качество, Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить все выявленные недостатки в согласованные сторонами сроки. |
| 5. | Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора (по разделу № 4 ТТ). |  |
| 5.1. | Требования ценообразованю | Предоставляется локальный ресурсный сметный расчет (приложение № 9 к Договору) на основании которого заполняется сводный расчет стоимости. |
| 6. | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |
| 6.1. | Требования к соисполнителям, привлекаемым к оказанию услуг | Для оказания Услуг привлекаются только специалисты Исполнителя. |
| 7. | Прочие требования к оказываемым услугам |  |
| 7.1. | - Прочие требования и условия | - - Проверка работоспособности систем проводится с использованием аттестованного испытательного оборудования и поверенных средств измерений по методикам, изложенным в межгосударственных, национальных стандартах, стандартах организаций, а также в технической документации предприятий-изготовителей. - - Ущерб, нанесённый третьему лицу в результате оказания Услуг на объекте по вине Исполнителя возмещается Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации. При оказания Услуг Исполнитель должен обеспечить сохранность имущества третьих лиц, инженерных коммуникаций, принадлежащих третьим лицам, а так же не допускать загрязнения, ухудшения состояния и порчи существующих конструкций. В случае причинения ущерба имуществу и (или) инженерным коммуникациям третьих лиц Исполнитель самостоятельно и в полном объёме возмещает причинённый ущерб |

2.2.1. В составе заявки необходимо предоставить:

-	Календарный график оказания Услуг по «ТО систем безопасности: автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при  пожаре,  автоматических  установок порошкового пожаротушения, охранной  сигнализации,  систем видеонаблюдения, систем контроля и управления доступом, объектовых систем оповещения»

АО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева" (Приложение № 1 к Техническим требованиям).

3.	3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке. В стоимость выполнения работ должны быть включены все затраты и расходные материалы, необходимые для выполнения работ согласно Техническим требованиям, любые другие сопутствующие расходы Субподрядчика, все налоги, сборы и другие обязательные платежи.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация: Сводный Расчет стоимости Услуг) в состав заявки Участника не включается.

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

- 4.1.Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

- 4.2.Требования к сметной документации (при заключении договора):

Сметная документация ( Сводный Расчет стоимости Услуг, приложение № 3 к Договору) разработан Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 2 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, в Сметной документации, с которым принято решение заключить договор.

4.3. Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п. 3.1, не допускается.

Требования к оформлению и составлению

расчетов на выполнение услуг по программе технического обслуживания

систем безопасности АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»: автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при  пожаре,  автоматических  установок порошкового пожаротушения, охранной  сигнализации,  систем видеонаблюдения, систем контроля и управления доступом, объектовых систем оповещения

Общая часть

Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению расчетов на оказание услуг по программе технического обслуживания обслуживание систем безопасности АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»: автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при  пожаре,  автоматических  установок порошкового пожаротушения, охранной  сигнализации,  систем видеонаблюдения, систем контроля и управления доступом, объектовых систем оповещения (далее – ТО).

Расчет стоимости выполнения услуг по ТО составляется на основании технических требований (далее – ТТ) филиалов и ПО ПАО «РусГидро». Специалистами технической службы филиалов и ПО заполняется форма «Перечень типовых работ по Техническому обслуживанию» (приложение №1), в которой указываются исходные данные, необходимые для определения стоимости ТО:

- производственный актив;

- наименование/состав типовой работы;

- количество воздействий на единицу оборудования;

- количество единиц оборудования;

- периодичность выполнения работ;

- номенклатура материально-технических ресурсов;

- номенклатура механизмов.

Расчет стоимости выполнения работ/услуг по ТО (Приложение №2) составляется по следующим Перечням основных видов типовых работ по ТО:

- ТО автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при  пожаре;

- ТО автоматических  установок порошкового пожаротушения;

- ТО охранной  сигнализации;

- ТО систем видеонаблюдения;

- ТО систем контроля и управления доступом;

- ТО объектовых систем оповещения.

- Для определения стоимости выполнения услуг по ТО необходимо определить следующие затраты:

- оплата труда рабочих, накладные расходы и сметная прибыль;

- стоимость материалов;

- стоимость механизмов.

Методы расчета и индексация стоимости.

- Определение сметной стоимости работ при техническом обслуживания возможно одним из нижеперечисленных методов (при формировании Технических требований (далее- ТТ) необходимо учесть один из указанных вариантов):

- Ресурсным - с использованием сметных норм и сметных цен строительных ресурсов, размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (далее - ФГИС ЦС). Сметная стоимость, определенная с применением ресурсного метода, приводится в локальных сметных расчетах (сметах) в текущем уровне цен.

- Базисно-индексным (является приоритетным до полного введения ресурсно-индексного метода) - с использованием единичных расценок, в том числе, их отдельных составляющих, сведения о которых включены в ФРСН. Сметная стоимость строительства, определенная с применением базисно-индексного метода, приводится в локальных сметных расчетах (далее – ЛСР), локальных сметах (далее -ЛС) в двух уровнях цен: базисном и текущем.

- Ресурсно-индексным - с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, а также индексов изменения сметной стоимости к составляющим единичных расценок в базисном уровне цен. Сметная стоимость, определенная с применением ресурсно-индексного метода, приводится в ЛСР (ЛС) в текущем уровне цен.

- При определении сметной стоимости базисно-индексным или ресурсно-индексным методами применяются индексы изменения сметной стоимости на текущий период (при наличии) для соответствующих видов объектов капитального строительства и субъектов Российской Федерации (частей территорий субъектов Российской Федерации), либо индексы, сведения о которых последними включены в ФРСН: (при формировании ТТ учесть один из вариантов индексации, указать конкретные индексы – письмо Минстроя России ( дата , №), вид объекта, значение индексов, номер информационного издания, вид индекса и его значение и т.п.):

- Для базисно-индексного метода:

| № пп | Наименование индексов | Индексы к элементам прямых затрат единичных расценок | Индексы по видам объектов (при полном соответствии наименования объекта, кроме "Прочих") к элементам прямых затрат | Индексы по видам объектов (при применительном использовании наименования объекта, включая "Прочие") к элементам прямых затрат | Индексы по видам объектов (при полном соответствии наименования объекта, кроме "Прочих") к СМР | Индексы по видам объектов (при применительном использовании наименования объекта, включая "Прочие") к СМР | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты, по которым сметная документация (в составе ПД), подлежит обязательной проверке достоверности стоимости в Государственной экспертизе |  |  |  |  |  |  | Индексы указаны в порядке приоритетности их применения |
| 1 | Индексы, публикуемые Минстроем РФ |  | 1 | 3 | 2 | 4 |  |
| Сметная документация по остальным объектам, в т.ч. ТО, РЕМ, модернизация оборудования и т.п. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индексы, публикуемые Минстроем РФ |  | 3 | 6 | 9 | 10 |  |
| 2 | Индексы, разрабатываемые РЦЦС, или иными органами ценообразования субъектов РФ | 1 | 4 | 7 |  |  |  |
| 3 | Индексы, публикуемые информационными изданиями (в т.ч. ВЦиСН, Мособлэкспертиза и др.) | 2 | 5 | 8 |  |  |  |

- Для ресурсно-индексного метода:

- индексы к отдельным строительным ресурсам, индексы к группам строительных ресурсов (индексы к сметной стоимости отдельных материалов, изделий, конструкций, оборудования, эксплуатации машин и механизмов или к стоимости однородных групп таких строительных ресурсов);

- В сметных расчетах на этап работ допускается использовать прогнозные среднегодовые индексы-дефляторы по данным Единых сценарных условий, утвержденных приказом от № (указать реквизиты приказа при формировании ТТ) в размере … (указать размер применяемых индексов-дефляторов). Для пересчета сметной стоимости в прогнозный уровень цен применяются ЕСУ (вариант «базовый»), определенные в установленном порядке для Общества (в соответствии с планируемым периодом выполнения работ).

- На основании прогнозных величин инфляции для каждого из видов работ по каждому году их проведения общие индексы-дефляторы определяются как произведение индексов-дефляторов 2-го, 3-го и последующих годов до середины срока производства работ от года, в уровне которого составлена сметная документация. Например, при проведении работ i-го этапа в 2023 г. при начале работ и составлении сметной документации в уровне цен 2021 г. должен быть учтен индекс-дефлятор на 2022 и 2023 год.

- В случае, если стоимость рассчитана в текущем уровне цен с применением индексов изменения сметной стоимости, соответствующих году начала строительства, а планируемый период выполнения работ составляет до одного календарного года, то индекс-дефлятор не применяется.

Оплата труда, накладные расходы и сметная прибыль.

Затраты на оплату труда определяются на основании трудоемкости, среднего разряда работы/услуги, стоимости человека-часа.

Трудоемкость определяется на основании расценок сборников, справочников: ЕНиР, ГЭСН, ведомственные сборники (ВНиР, ВУЕР, БЦ и т.д.), иные сборники, содержащие данные о трудоемкости выполняемых работ и т.д. В случае отсутствия расценок, допустимо трудозатраты принимать по фактическим данным, при обязательном согласовании их со специалистами технической службы филиала (ПО, станции).

При выборе расценки следует руководствоваться следующими критериями:

- наименование;

- перечень работ в расценке должен соответствовать фактически выполняемой работе;

- трудоемкость, соответствующая фактически выполняемой работе.

Средний разряд работы/услуги, рассчитанный как средневзвешенный с учетом удельного веса трудозатрат с соответствующим разрядом, указывается на основании принятых расценок.

При расчете базисно-индексным методом стоимость человеко-часа, соответствующая принятому разряду, определяется по сборнику Тарифных ставок ТС 2001, внесенному в ФРСН, по разделу «Часовая оплата труда рабочих-строителей» и учитывает все расходы, учтенные по статье: «Расходы на оплату труда рабочих».

Принимается по состоянию на 01.01.2000г:

- 1 разряд – 7,19 руб.;

- 2 разряд – 7,80 руб.;

- 3 разряд – 8,53 руб.;

- 4 разряд – 9,62 руб.;

- 5 разряд – 11,09 руб.;

- 6 разряд – 12,92 руб.

При расчете ресурсно-индексным методом стоимость человеко-часа, соответствующая принятому разряду, определяется по ФГИС ЦС;

При расчете ресурсным методом стоимость человеко-часа, соответствующая принятому разряду, определяется по ФГИС ЦС.

Накладные расходы принимать на работы по ТО принять по индивидуальным нормам в размере, не превышающем норму «Прочие ремонтно-строительные работы» - 92 % (в соответствии с Методикой по разработке и применению накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, введенной приказом Минстроя РФ от 21.12.2020 № 812/пр).

Сметную прибыль на работы по ТО принять по индивидуальной норме, не превышающей норму «Прочие ремонтно-строительные работы» - 44% (в соответствии с «Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства», введенной приказом Минстроя РФ от 11.12.2020 № 774/пр.).

В качестве базы для исчисления накладных расходов и сметной прибыли принимается величина средств на оплату труда.

Стоимость материалов и оборудования.

Норму расхода материально-технических ресурсов (далее–МТР) определять на основании принятых расценок в соответствии с номенклатурой, указанной в исходных данных.

Стоимость МТР определять:

- при базисно-индексном методе по ССЦ, входящим в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (далее – ФРСН);

-при ресурсно-индексном методе по ФГИС ЦС.

-при ресурсном методе по ФГИС ЦС.

При отсутствии материалов в ССЦ и ФГИС ЦС допускается определять стоимость Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро (далее – Методика ПЦ) (включить соответствующие требования Методики ПЦ отдельным приложением).

- Транспортные затраты определяются следующими методами:

- по доставке материальных ресурсов

- расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;

- Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ;

- в размере до 3-х процентов от отпускной цены материальных ресурсов (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.

Заготовительно-складские расходы определяется в процентах от суммы отпускной цены материалов, изделий, конструкций, оборудования и транспортных затрат:

-  2% -для материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);

-  0,75% -для металлоконструкций;

-  1,2 % -для оборудования.

Если транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно (самовывоз), данный показатель не учитывается.

Стоимость эксплуатации механизмов.

Норму работы механизмов (маш.-час) определять на основании принятых расценок, в соответствии с номенклатурой механизмов, указанной в исходных данных.

Стоимость эксплуатации машин и механизмов определять:

- при базисно-индексном методе - по ФСЭМ, входящему в ФРСН;

- при ресурсно-индексном методе  - по данным ФГИС ЦС;

- при ресурсном методе - по данным ФГИС ЦС.

- При отсутствии данных по строительным машинам и механизмам во ФГИС ЦС сметная цена их эксплуатации в текущем уровне рассчитывается как произведение сметной цены таких машин и механизмов в базисном уровне цен (по ФСЭМ) и индексов к группам аналогичных машин и механизмов.

При отсутствии механизмов во ФСЭМ допускается стоимость эксплуатации определять Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ.

- 5.	Приложения к техническим требованиям

Приложение № 1  «Календарный график оказания Услуг».

Приложение № 2  «Перечень и периодичность проведения регламентных работ».

Приложение № 2.1. «Регламенты для технического обслуживания систем АПС и АПТ»

Приложение № 3 «Технологические карты регламентных работ по ТО СПС и СОУЭ».

Приложение № 4 «Технологические карты регламентных работ по ТО АПТ».

Приложение № 5 «АКТ проведения годового технического обслуживания (ТО-2) ОСО АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».

Приложение № 6 к Техническим требованиям «Журнал Регистрации работ по ТО и ТР систем: СКУД, ВН, ОС».

Приложение № 7 к Техническим требованиям «Отчет о Техническом обслуживании автоматической противопожарной защиты:  АППЗ - СПС и СОУЭ»

Приложение  № 8  «Отчет о Техническом обслуживании объектовой системы оповещения ОСО».

Приложение № 9 Заявка на регламентные работы

Приложение № 10 «Программа комплексных испытаний на работоспособность систем пожарной сигнализации в ходе ТО СПС».

Приложение № 11  «Программа комплексных испытаний на работоспособность систем оповещения и управления людей при пожаре в ходе ТО СОУЭ

Приложение № 1

к Техническим требованиям

Календарный график оказания Услуг

по «ТО систем безопасности: автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при  пожаре,  автоматических  установок порошкового пожаротушения, охранной  сигнализации,  систем видеонаблюдения, систем контроля и управления доступом, объектовых систем оповещения»

АО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева"

Автоматические установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре

| Проводимые работы | 3 квартал 2027г. |  |  | 4 квартал 2027г. |  |  | 1 квартал 2028г. |  |  | 2 квартал 2028г. |  |  | Обслуживаемая система № ТК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |  |
| Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Внешний осмотр составных элементов системы на наличие механических повреждений, грязи, следов коррозии, прочности крепления, сохранности пломб (выполняется силами заказчика). | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | СПС, СОУЭ |
| - Контроль наличия основного и резервного электропитания технических средств автоматики (выполняется силами заказчика). | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | СПС, СОУЭ |
| Ежеквартальное Техническое обслуживание (ТО-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 Профилактические работы по очистке от пыли системного блока АПС, АПТ, ОС. |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 3.1. Профилактические работы по устранению грязи, коррозии, восстановлению прочности крепления и лакокрасочного покрытия здания Литер «А»: ПК, РИП, приборы и устройства СПС (СОУЭ), кабельные трассы, адресные дымовые и тепловые пожарные извещатели, отражатели ИДПЛ. | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | СПС, СОУЭ ТК1-ТК5 |
| - Профилактические работы по устранению грязи, коррозии, восстановлению прочности крепления и лакокрасочного покрытия зданий: Литер «Г», «Д», «Е», «З», «И» «К», «О», «У», «Ф»; СРЗ (инв. № 1718), сборно-разборное сооружение»: ПК, РИП, приборы и устройства СПС (СОУЭ), кабельные трассы, адресные дымовые и тепловые пожарные извещатели, отражатели ИДПЛ. |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  | СПС, СОУЭ ТК1-ТК5 |
| - Профилактические работы по устранению грязи, коррозии, восстановлению прочности крепления и лакокрасочного покрытия здания Литер «Б»: ПК, РИП, приборы и устройства СПС (СОУЭ), кабельные трассы, адресные дымовые и тепловые пожарные извещатели, отражатели ИДПЛ. |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + | СПС, СОУЭ ТК1-ТК5 |
| - Проверка основного и резервного источников питания, включая режимы автоматического переключения с сетевого питания на резервное и обратно Литер «А». | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | СПС, СОУЭ ТК9 |
| - Проверка основного и резервного источников питания, включая режимы автоматического переключения с сетевого питания на резервное и обратно Литер «Г», «Д», «Е», «З», «И» «К», «О», «У», «Ф»; СРЗ (инв. № 1718), сборно-разборное сооружение. | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | СПС, СОУЭ ТК9 |
| - Проверка основного и резервного источников питания, включая режимы автоматического переключения с сетевого питания на резервное и обратно Литер «Б». | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | СПС, СОУЭ ТК9 |
| - Контроль технических средств автоматики в дежурном режиме и режиме диагностики: адресной и неадресной СПС Литер «А»., | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | СПС, СОУЭ ТК10—ТК12 |
| - Контроль технических средств автоматики в дежурном режиме и режиме диагностики: адресной и неадресной СПС Литер «Г», «Д», «Е», «З», «И» «К», «О», «У», «Ф»; СРЗ (инв. № 1718), сборно-разборное сооружение. |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  | СПС, СОУЭ ТК10—ТК12 |
| - Контроль технических средств автоматики в дежурном режиме и режиме диагностики: адресной и неадресной СПС Литер «Б». |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + | СПС, СОУЭ ТК10—ТК12 |
| - Обслуживание и проверка работоспособности неадресных пожарных извещателей и адресных ручных пожарных извещателей Литер «А». (В соответствии с документацией производителя, но не реже 1 раза в 3 месяца) | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | СПС ТК13 |
| - Обслуживание и проверка работоспособности адресных ручных пожарных извещателей Литер «Г», «Д», «Е», «З», «И» «К», «О», «У», «Ф»; СРЗ (инв. № 1718), сборно-разборное сооружение. (В соответствии с документацией производителя, но не реже 1 раза в 3 месяца) |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  | СПС ТК13 |
| - Обслуживание и проверка работоспособности адресных ручных пожарных извещателей Литер «Б». (В соответствии с документацией производителя, но не реже 1 раза в 3 месяца) |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + | СПС ТК13 |
| - Профилактические работы. Внутренняя очистка от пыли системных блоков АПС |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |
| - Осмотр прибора приемно-контрольного пожарного ППКП (в том числе все функциональные модули блочно-модульных ППКП, за исключением модулей ввода, модулей вывода) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| - Контроль функционирования прибора приемно-контрольного пожарного ППКП (в том числе все функциональные модули блочно-модульных ППКП, за исключением модулей ввода, модулей вывода) |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
| - ТО ИП, выносных устройств индикации ИП |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| - Обслуживание ППКП (в том числе все функциональные модули блочно-модульных ППКП, за исключением модулей ввода, модулей вывода) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |
| - Обслуживание адресных дымовых пожарных завещателей согласно инструкции по эксплуатации | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | СПС ТК14 |
| - Обслуживание световых, звуковых и речевых пожарных оповещателей (очистка, протирка и т.п.) |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
| - Проверка основного и резервного источников электропитания, проверка автоматического переключения цепей электропитания с основного ввода на резервный, проверка работоспособности отдельных компонентов СОУЭ |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
| - Обслуживание световых, звуковых и речевых пожарных оповещателей (очистка, протирка и т. п.) |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
| - Проверка работоспособности СОУЭ |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| - Замена технических средств СПС | В соответствии с графиком замены или при необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Замена технических средств и ресурсных элементов СОУЭ | В соответствии с графиком замены или при необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Акт «Проверки работоспособности систем автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |
| - Акт комплексных испытаний на работоспособность СПС. - Акт комплексных испытаний на работоспособность системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Годовое Техническое обслуживание (ТО-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Комплексные испытания автоматики |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | СПС ТК16- ТК18 |

Автоматическая противопожарная защита

противопожарные клапана приточной-вытяжной вентиляции

электрическая задвижка противопожарного водопровода.

|  | 3 квартал 2027г. |  |  |  | 4 квартал 2027г. |  |  | 1 квартал 2028г. |  |  | 2 квартал 2028г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | июль | август | сентябрь |  | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май |  |  |
| Ежемесячное техническое обслуживание (ТО-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Проверка работоспособности противопожарных клапанов ( в том числе механически вручную)в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре |  | + |  |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  | ППК |
| - 2. Проверка работоспособности задвижки с электроприводом (на месте установки и удаленно) |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | + |  |  | ВППВ |

Автоматическая установка пожаротушения

|  | 3 квартал 2027г. |  |  |  | 4 квартал 2027г. |  |  | 1 квартал 2028г. |  |  | 2 квартал 2028г. |  |  | Обслуживаемая система № ТК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | июль | август | сентябрь |  | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |  |
| Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Внешний осмотр составных элементов установки на наличие механических повреждений, грязи, следов коррозии, прочности крепления (выполняется силами заказчика). | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно |  | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | ТК2-9 |
| - Контроль сохранности пломб (выполняется силами заказчика). | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно |  | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | ТК6-7 |
| Ежемесячное техническое обслуживание (ТО-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления, сохранности пломб, ориентации в пространстве модулей импульсного пожаротушения или насадков | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | ТК1-9 |
| - Контроль наличия основного и резервного электропитания технических средств автоматики. | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | ТК12 |
| - Проверка основного и резервного источников питания, включая режимы автоматического переключения с сетевого питания на резервное и обратно | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | ТК15 |
| - Контроль технических средств автоматики в дежурном режиме и режиме диагностики | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | ТК-17 |
| - Проверка работоспособности установки в ручном (дистанционном) и автоматическом режимах |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| Ежеквартальное техническое обслуживание (ТО-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Профилактическое обслуживание и проверка работоспособности пожарных извещателей АПТ Гаража здания лит. «Е» | + |  |  | + |  |  |  | + |  |  | + |  |  | ТК-18 |
| - Профилактическое обслуживание и проверка работоспособности пожарных извещателей АПТ помещения № 144, АЛК |  | + |  |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  |
| Полугодовое техническое обслуживание (ТО-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Индивидуальные испытания автоматики АУП в автоматическом и ручном (дистанционном) режимах с выдачей АКТА «Проверки работоспособности систем автоматической установки пожаротушения». |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + | ТК-22 |
| - Замена элементов АУП, выработавших ресурс | В соответствии с Паспортом АУП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Объектовая система оповещения ГО и ЧС

|  | 3 квартал 2027г. |  |  |  | 4 квартал 2027г. |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал 2028г. |  |  |  |  |  | 2 квартал 2028г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | июль | август | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель | май | июнь |
| Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка: -наличия и состояния основных комплектующих блоков, средств измерений и запасного имущества; -исправности источников электроснабжения и готовности их к применению; надежности крепления блоков и соединения электрических разъемов; -наличия и правильности ведения эксплуатационно-технической документации; -работоспособности и проведения необходимых регулировок технических средств оповещения по встроенным приборам. | Ежедневно, выполняется работниками заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание № 1 (включая работы в объеме ЕТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детальный осмотр и чистка технических средств оповещения. | Х | Х |  | Х | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х |  | Х | Х | Х |
| Профилактические работы. Внутренняя очистка от пыли стоек ОСО лит. .А и лит. Б. |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |
| Проверка работоспособности технических средств оповещения с использованием встроенных систем контроля и автономных средств измерений. | Х | Х |  | Х | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х |  | Х | Х | Х |
| Проведение (при необходимости) электрических и механических регулировок, а также чистки и смазки трущихся частей. | Х | Х |  | Х | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х |  | Х | Х | Х |
| Проверка работоспособности ОС в целом, в том числе по отдельным линиям |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |
| Техническое обслуживание №2 ( включая работы в объеме ТО-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерение параметров и характеристик технических средств оповещения, установленных в эксплуатационной документации, и доведение их до заданных норм; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка и замену некачественных (неработоспособных) элементов технических средств оповещения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка правильности ведения формуляров (паспортов) и другой эксплуатационной документации и порядка их хранения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТ проведения годового технического обслуживания (ТО-2) объектовой системы оповещения АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Системы видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охранная сигнализация

|  | 3 квартал 2027 г. |  |  | 4 квартал 2027г. |  |  |  |  |  | 1 квартал 2028г. |  |  |  |  |  | 2 квартал 2028г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | июль | август | сентябрь | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  |  | июнь |
| Система видеонаблюдения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Профилактические работы по очистке от пыли системного блока видеонаблюдения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, коррозии, прочность креплений и т.п. составных частей системы (плат и модулей расширения видеообработки, видеокамер, объективов, мониторов, мультиплексоров (регистраторов), видео-магнитофонов, крепления (кронштейнов) видеокамер, распределительных коробок (модулей расширения) и других средств, участков провода подходящих к уличным видеокамерам) | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х |
| Контроль рабочего положения выключателей и переключателей видеокамер и других устройств системы видеонаблюдения (пультов управления, регистраторов и т.д.) | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х |
| Проверка функционирования программного обеспечения системы видеонаблюдения, создание резервных копий баз данных на устройствах хранения информации | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х |
| Проверка работы системы на удаленных местах | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х |
| Проверка технического состояния внутреннего монтажа; очистка, протирка, смазка, подпайка, замена или восстановление элементов, выработавших ресурс или пришедших в негодность; проверка работоспособности источников питания; проверка работоспособности приемных устройств, обрабатывающих плат, и других устройств и установок видеонаблюдения; замер величины питающего напряжения. Очистка видеокамер от пыли. |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |
| Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |
| Профилактические работы. Внутренняя очистка от пыли системных блоков Видеонаблюдения |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка работоспособности системы |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система контроля и управления доступом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Профилактические работы по очистке от пыли системного блока СКУД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, коррозии, прочность креплений и т.п. составных частей системы (контрол-леров, источников питания; турникетов, шлагбаумов, считывателей; электромагнитных и электромеханических замков; распредели-тельных коробок (модулей расширения) и других средств) | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х |
| Контроль рабочего положения выключателей и переключателей турникетов, шлагбаумов и других модулей системы контроля и управления доступом | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х |
| Проверка функционирования программного обеспечения системы контроля и управления доступом, создание резервных копий баз данных на устройствах хранения информации | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х |
| Проверка работы системы на удаленных местах | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х |
| Проверка технического состояния внутреннего монтажа; очистка, протирка, смазка, подпайка, замена или восстановление элементов, выработавших ресурс или пришедших в негодность; проверка работоспособности источников питания; проверка работоспособности контроллеров и других устройств и установок системы контроля и управления доступом; замер величины питающего напряжения | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |
| Профилактические работы. Внутренняя очистка от пыли системных блоков СКУД. |  | Х |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка работоспособности системы |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охранная сигнализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внешний осмотр составных частей установки (приёмно-контрольных устройств, шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей, и т.п.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности крепления и т.п. | X | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |
| Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличия пломб на приёмно-контрольном устройстве. | X | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |
| Контроль основного и резервного питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный. | X | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |
| Комплексная проверка и испытания системы в присутствии заказчика с последующей отметкой в журнале регистрации работ ТО | X | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |
| Проверка работоспособности составных частей установки (приёмно-контрольного устройства, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа и т.п.) | X | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |
| Профилактические работы. | X | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |
| Проверка работоспособности составных частей системы (электрической части, сигнализационной части). | X | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |
| Тестирование и диагностика программного обеспечения. | X | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |
| Диагностика источников питания и аккумуляторов. | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: дату проведения технического обслуживания Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком

Приложение № 2

к Техническим требованиям

- Перечень и периодичность проведения регламентных работ по «Техническое обслуживание систем безопасности: автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при  пожаре,  автоматических  установок порошкового пожаротушения, охранной  сигнализации,

- систем видеонаблюдения, систем контроля и управления доступом,

- объектовых систем оповещения»

Регламентные (профилактические) работы в соответствии с РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт».

Устранение неисправностей:

  - по вызову (в течении 24 часов)

Внешний осмотр: (ежемесячно)

  - осмотр всех частей Систем во всех помещениях с выборочным тестированием компонентов Систем;

  - цель: проверить наличие всего оборудования по спецификации, отсутствие механических повреждений частей каждой системы, наличие пломб на соответствующем оборудовании, наличие всех инструкций, состояние всех шлейфов сигнализации, качества работы Систем и их частей пользуясь средствами визуализации этих Систем (мониторов, компьютеров, индикаторов пультов, приборов и различного рода датчиков и устройств). Выявить изменения планировок помещений или добавления новых помещений влекущих за собой появления уязвимостей в системе безопасности (пожарной, охранной), оформить отчет по результатам осмотра.

Проверка пожарных извещателей (ежемесячно):

- срабатывание автоматических пожарных извещателей на изменение физических параметров окружающей среды, вызванных пожаром;

- работоспособность ручных пожарных извещателей.

Проверка блоков питания (ежеквартально):

  - замеры напряжений блоков питания и аккумуляторов, емкости аккумуляторов

  - цель: выявить неисправности блоков питания;

Проверка контроллеров (ежеквартально):

  - замеры напряжений приборов, пультов, шлейфов и прочих блоков Систем;

  - цель: выявить неисправности проверяемых частей Систем;

Проверка автоматического переключения на резервное питание (раз в полгода):

  - проверка автоматики блоков питания;

  - цель: выявить неисправности автоматики;

Осмотр внутреннего монтажа (ежегодно):

  - проверка состояния всех контактов, соединений электрических и механических;

  - цель: оценить техническое состояние внутреннего монтажа;

Профилактические работы (ежегодно):

  - комплексная проверка реакции всех Систем, всех извещателей, детекторов, реле и других частей на различные события, происходящие в системе.

  - цель: выявить не реагирующие на события компоненты, выдающие ложные тревоги, выявление повышенной запыленности.

Приложение № 2.1 к техническим требованиям

Регламенты для технического обслуживания систем АПС и АПТ

с перечнем действий работников ТО

Системы пожарной сигнализации (СПС)

| Перечень работ | Периодичность выполнения работ | Основание для выполнения работ | Частичное описание требований к выполнению работ для элемента противопожарной защиты (наименование оборудования, для которого формируется регламент и номер в системе) | Основание для требования к выполнению работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Техническое обслуживание (ТО) из вещателя пожарного (ИП), выносных устройств индикации ИП | Осмотр один раз в 6 месяцев | ГОСТ Р 59638-2021 Таблица 1 Пункт 1 | Г.1 При осмотре автоматических точечных ИП и выносных устройств индикации необходимо удостовериться, насколько это возможно, что они корректно промаркированы, не окрашены или не повреждены иным образом. Также необходимо убедиться, что не были произведены перепланировки помещений, перенос ИП, и в пространстве на расстоянии 0,5 м от ИП не произошло никаких изменений с момента предыдущего осмотра. (ИП дымовой) (ИП тепловой) (ИП линейный дымовой) Г.2 При осмотре ручных ИП необходимо удостовериться, что ИП не повреждены, корректно промаркированы, не закрыты посторонними предметами или мебелью или не перенесены с момента последнего осмотра (ИПР - ручной) | ГОСТ Р 59638-2021 Приложение Г Пункт Г.1 Пункт Г.2 |
|  | Контроль функционирования один раз в год |  | Б.2.7 Контроль функционирования точечных дымовых ИП осуществляют указанным производителем способом с помощью дыма или аэрозоля, приведенных в технической документации на ИП, с контролем отображения соответствующего тревожного или тестового извещения на ППКП Допускается проводить контроль функционирования дымовых точечных ИП бескамерного типа с применением указанных производителем фильтров или отражателей, которые необходимо разместить около такого ИП. Применяемые дым или аэрозоль не должны повреждать ИП или ухудшать его характеристики. После их применения не должна требоваться чистка ИП и/или калибровка. (ИП дымовой) Б.2.8 Контроль функционирования точечных тепловых ИП с использованием плавких или сгораемых вставок осуществляют изъятием чувствительного элемента из ИП, если это предусмотрено его конструкцией, или изъятием данного ИП из линии связи с контролем отображения соответствующего тревожного или тестового извещения на ППКП. Контроль функционирования точечных тепловых ИП многоразового действия осуществляют указанным производителем способом с помощью специализированного источника тепла, указанного в технической документации на ИП с контролем отображения соответствующего тревожного или тестового извещения на ППКП. Не допускается применение источников тепла, которые могут привести к повреждению ИП или возгоранию. Б.2.12 Контроль функционирования линейного дымового ИП проводят согласно инструкциям производителя посредством перекрытия калиброванной части отражателя, введения на пути луча предусмотренных производителем калиброванных фильтров, отражателей, дыма или аэрозоля. При этом осуществляют контроль отображения соответствующего тревожного или тестового извещения на ППКП. (ИП линейный дымовой) | ГОСТ Р 59638-2021 Приложение Б Пункт Б.2.7 Пункт Б.2.8 Пункт Б.2.12 |
| 2. ТО прибора приемно-контрольного пожарного ППКП (в том числе все функциональные модули блочно-модульных ППКП, за исключением модулей ввода, модулей вывода) | Осмотр один раз в 1 месяц | ГОСТ Р 59638-2021 Таблица 1 Пункт 2 | Г.4 При осмотре ППКП необходимо убедиться, что индикация соответствует дежурному режиму или с момента прошлого осмотра количество неисправностей и отключений не изменилось, а также, что все световые индикаторы и звуковые сигнализаторы функционируют, отсутствуют внешние повреждения корпусов приборов (функциональных блоков). Также необходимо ознакомится с журналом событий ППКП и журналом регистрации извещений. Прибор контроля / управления (функциональный модуль) | ГОСТ Р 59638-2021 Приложение Г Пункт Г.4 |
|  | Контроль функционирования один раз в 3 месяца |  | Б.2.22 При контроле функционирования ППКП проверяют их работу во всех режимах («Внимание», «Пожар», «Неисправность», «Отключение» и т. д.), а также работа всех дополнительных повторителей и блоков (модулей) индикации. При этом должно быть подтверждено, что световая и звуковая сигнализация соответствует технической документации, а уровни доступа разграничены. Контроль переключения между вводами питания ППКП осуществляют согласно Б.2.21. При контроле функционирования ППКП должно быть подтверждено, что сигналы «Неисправность» и «Пожар» могут быть сформированы и переданы по линии связи, в которую включены ИП. Б.2.23 Аккумуляторные батареи всех типов, применяемых в ППКП и ИБЭ, необходимо обслуживать и заменять согласно технической документации, при этом для свинцово-кислотных аккумуляторных батарей с регулирующим клапаном применимы рекомендации, изложенные в Б.2.24 – Б.2.31. Б.2.24 При установке аккумуляторных батарей их маркируют таким образом, чтобы маркировка была видима после открытия крышки ППКП или ИБЭ. Маркировка должна содержать дату производства аккумуляторных батарей. Б.2.25 При осмотре аккумуляторных батарей необходимо проверить следующие параметры: - соединения на клеммах прочно закреплены, следы коррозии отсутствуют; - разрушения и деформации корпуса, утечки электролитов отсутствуют; - срок замены аккумуляторных батарей не наступит до следующего осмотра или нагрузочного испытания. При выявлении отклонений необходимо также провести замеры температуры аккумуляторных батарей и клемм. При превышении температуры аккумуляторных батарей или клемм более чем на 10 °С относительно окружающей среды следует произвести замену неисправных аккумуляторных батарей. Осмотры рекомендуется проводить не реже одного раза в 3 мес. Б.3 Контроль исправности линий связи СПС Б.3.1 Проверку проводят не менее двух испытателей, обеспеченных двухсторонней связью. Б.3.2 Испытатель 1 размещается в помещении пожарного поста объекта защиты (при его наличии) c установленными, и собранными на нем вместе ППКП или компонентами. Испытателем визуально проверяется функционирование ППКП, отсутствие сигналов o неисправности, индикацией информации o нахождении ППКП в дежурном режиме в соответствии с требованиями технической документации на ППКП. Б.3.3 Проверка автоматического контроля ППКП исправности линий связи блочно-модульных приборов осуществляется следующим образом. Испытатель 2 последовательно имитирует нарушение исправности линий связи между компонентами блочно-модульных приборов (для проводных – имитацией обрыва и короткого замыкания, для оптико-волоконных и цифровых линий связи – имитацией пропадания связи, для радиоканальных – нарушение связи в рабочем диапазоне частот) при помощи вспомогательных средств. Испытатель 1 контролирует переход ППКП в режим «Неисправность» с включением световой индикации и звуковой сигнализации o возникшей неисправности, отображением информации о неисправной линии связи или адресе компонента прибора. Требования к имитации неисправности линий связи и расположению точек имитации должны соответствовать 4.14 настоящего стандарта. Б.3.4 Проверка автоматического контроля ППКП исправности линий связи (шлейфов сигнализации) с ИП осуществляется следующим образом. Испытатель 2 последовательно имитирует нарушение исправности линий связи с между ППКП и ИП (для проводных – имитацией обрыва и короткого замыкания, для оптико-волоконных и цифровых линий связи – имитацией пропадания связи, для радиоканальных – нарушение связи в рабочем диапазоне частот) при помощи вспомогательных средств. Испытатель 1 контролирует переход ППКП в режим «Неисправность» с включением световой индикации и звуковой сигнализации о возникшей неисправности, отображением информации о неисправной линии связи или адресе ИП. Требования к имитации неисправностей линий связи и расположению точек имитации должны соответствовать 4.14 настоящего стандарта. 4.14 Для проверки работоспособности линий связи должна быть предусмотрена возможность имитации их неисправности (обрыв, короткое замыкание или пропадание связи) без демонтажа и повреждения. Для линий связи между компонентами блочно-модульных приборов имитация неисправности должна осуществляться для каждого компонента прибора в линии. Дл (Прибор контроля / управления (функциональный модуль) | ГОСТ Р 59638-2021 Приложение Б Пункт Б.2.22 Пункт Б.2.23 Пункт Б.2.24 Пункт Б.2.25 Пункт Б.3.1 Пункт Б.3.2 Пункт Б.3.3 Пункт Б.3.4 ГОСТ Р 59638-2021 Пункт 4.14 |
| 3. ТО источников бесперебойного электропитания (ИБЭ) технических средств пожарной автоматики | Осмотр один раз в 1 месяц | ГОСТ Р 59638-2021 Таблица 1 Пункт 3 | Г.3 При осмотре ИБЭ необходимо убедиться, что индикация соответствует дежурному режиму (Блок питания, источник питания не резервированный) | ГОСТ Р 59638-2021 Приложение Г Пункт Г.3 |
|  | Осмотр один раз в 3 месяца | ГОСТ Р 59638-2021 Пункт Б.2.25 | Б.2.23 Аккумуляторные батареи всех типов, применяемых в ППКП и ИБЭ, необходимо обслуживать и заменять согласно технической документации, при этом для свинцово-кислотных аккумуляторных батарей с регулирующим клапаном применимы рекомендации, изложенные в Б.2.24 – Б.2.31. Б.2.24 При установке аккумуляторных батарей их маркируют таким образом, чтобы маркировка была видима после открытия крышки ППКП или ИБЭ. Маркировка должна содержать дату производства аккумуляторных батарей. Б.2.25 При осмотре аккумуляторных батарей необходимо проверить следующие параметры: - соединения на клеммах прочно закреплены, следы коррозии отсутствуют; - разрушения и деформации корпуса, утечки электролитов отсутствуют; - срок замены аккумуляторных батарей не наступит до следующего осмотра или нагрузочного испытания. При выявлении отклонений необходимо также провести замеры температуры аккумуляторных батарей и клемм. При превышении температуры аккумуляторных батарей или клемм более чем на 10 °С относительно окружающей среды следует произвести замену неисправных аккумуляторных батарей. Осмотры рекомендуется проводить не реже одного раза в 3 мес. (Блок питания, источник питания не резервированный) | ГОСТ Р 59638-2021 Пункт Б.2.23 Пункт Б.2.24 Пункт Б.2.25 |
|  | Контроль функционирования один раз в 6 месяцев | ГОСТ Р 59638-2021 Таблица 1 Пункт 3 | Б.2.21 Контроль функционирования ИБЭ путем сравнения напряжения на выходе источника при питании от основного и резервного ввода с данными, указанными в технической документации на него. При переключении между вводами проверяют корректность индикации в соответствии с документацией производителя и отображение сигналов о неисправности на ППКП. Переключение на второй (резервный) ввод питания необходимо осуществлять на время не менее 5 мин. Б.2.25 При осмотре аккумуляторных батарей необходимо проверить следующие параметры: - соединения на клеммах прочно закреплены, следы коррозии отсутствуют; - разрушения и деформации корпуса, утечки электролитов отсутствуют; - срок замены аккумуляторных батарей не наступит до следующего осмотра или нагрузочного испытания. При выявлении отклонений необходимо также провести замеры температуры аккумуляторных батарей и клемм. При превышении температуры аккумуляторных батарей или клемм более чем на 10 °С относительно окружающей среды следует произвести замену неисправных аккумуляторных батарей. Осмотры рекомендуется проводить не реже одного раза в 3 мес. Б.2.27 Напряжение на клеммах аккумуляторных батарей с номинальным напряжением 12 В не должно быть менее 13,26 В. Данное измерение проводят на полностью заряженных батареях, подключенных к зарядному устройству при температуре окружающей среды не выше 20 °C – 25 °C. В случае снижения напряжения до значений менее 13,26 В батарею рекомендуется заменить. Замер напряжения рекомендуется осуществлять не реже чем один раз в 6 мес. Б.2.28 Измерение фактической емкости аккумуляторных свинцово-кислотных батарей с регулирующим клапаном рекомендуется проводить согласно инструкциям производителя и требованиям ГОСТ Р МЭК 60896-21 и ГОСТ Р МЭК 60896-22 в разрядном режиме продолжительностью 3 ч и более. При снижении фактической емкости батареи до 80 % и менее от номинальной при первой проверке следует ее заменить в течение следующих 12 мес. При второй и последующей проверке фактической емкости батареи ее следует заменить в течение 12 мес при снижении данного параметра до 85 % и менее. Проверку фактической емкости рекомендуется осуществлять не реже чем один раз в 36 мес, начиная с даты производства аккумуляторной батареи. Б.2.29 В качестве альтернативы для проверки фактической емкости аккумуляторных батарей может быть использован метод моментальной или импульсной нагрузки. В этом случае при снижении емкости батареи до 80 % (с учетом допустимого отклонения данного метода) и менее рекомендуется провести замену батареи или измерение фактической емкости. Проверку фактической емкости методом моментальной или импульсной нагрузки, если применяется, рекомендуется осуществлять не реже чем один раз в 6 мес. (Блок питания, источник питания не резервированный) | ГОСТ Р 59638-2021 Приложение Б Пункт Б.2.21 Пункт Б.2.25 Пункт Б.2.27 Пункт Б.2.28 Пункт Б.2.29 |
| 4. ТО модулей ввода, модулей вывода | Осмотр один раз в год | ГОСТ Р 59638-2021 Таблица 1 Пункт 4 | Г.5 При осмотре модулей (блоков) ввода и вывода необходимо убедиться, что отсутствуют видимые нарушения их корпусов или других факторов, негативно влияющих на их функциональность. При наличии на данных модулях (блоках) световой и звуковой возможности индикации она должна быть проверена в ходе осмотра или контроля функционирования. (Модуль ввода вывода) | ГОСТ Р 59638-2021 Приложение Г Пункт Г.5 |
|  | Контроль функционирования один раз в год |  | Б.2.19 Контроль функционирования модулей ввода осуществляют путем изменения состояния всех задействованных на нем вводов с контролем отображения тревожного или тестового извещения на ППКП. При наличии на модуле ввода световой и звуковой индикации она должна быть проверена на соответствие технической документации на модуль. Б.2.20 Контроль функционирования модулей вывода осуществляют путем активации всех задействованных на нем выходов с контролем состояния подключенных к данным выходам инженерных систем, исполнительных устройств и получения сигналов на пожарных приборах управления и систем передачи извещений. Если пуск исполнительных устройств или получение сигналов от СПС инженерными системами могут привести к значительному ущербу, они могут быть отключены и заменены имитаторами с эквивалентной нагрузкой. При наличии на модуле вывода световой и звуковой индикации она должна быть проверена на соответствие технической документации на модуль. (Модуль ввода вывода) | ГОСТ Р 59638-2021 Приложение Б Пункт Б.19 Пункт Б.2.20 |
| 5. Комплексные испытания на работоспособность СПС | Один раз в год, но не более 15 месяцев между испытаниями | ГОСТ Р 59638-2021 Таблица 1 Пункт 5 | Б.4.4 Программой комплексных испытаний должна быть предусмотрена как минимум одна проверка работы систем при питании от резервных источников питания при максимальной нагрузке. Б.4.5 В рамках комплексных испытаний должно быть проверено срабатывание ИП в каждой ЗКПС. При нахождении в одной ЗКПС автоматических и ручных ИП, срабатывание ИП в ЗКПС должно быть проверено поочередно для автоматических и ручных ИП. Б.4.6 При срабатывании ИП в ЗКПС должна быть проверена активация выходов ППКП или модулей выходов, предназначенных для формирования сигналов управления другими системами противопожарной защиты или инженерными системами объекта. При осуществлении взаимодействия между СПС и другими системами по цифровым линиям связи должно быть проверено формирование сигналов управления посредством контроля формируемых извещений. Б.4.7 Перед проведением комплексных испытаний лица, присутствующие на объекте и которые не принимают непосредственного участия в комплексных испытаниях, должны быть уведомлены и проинструктированы. Если объект оборудован системой передачи извещений о пожаре, то перед началом и после окончания испытаний должно быть уведомлено пожарно-спасательное подразделение, принимающее извещение. Б.4.8 Системы пожаротушения, активация которых при срабатывании СПС может нанести ущерб, должны быть деактивированы: отключены пусковые цепи и вместо них подключены имитаторы. Б.4.9 В случае обнаружения проблем или неисправностей при проведении комплексных испытаний они должны быть повторены после устранения проблем и неисправностей. Б.4.10 При внесении изменений в СПА должны быть проведены комплексные испытания как минимум в том объеме, который затронут изменениями. Все измененные функции должны быть проверены. | ГОСТ Р 59638-2021 Приложение Б Пункт Б.4.4 Пункт Б.4.5 Пункт Б.4.6 Пункт Б.4.7 Пункт Б.4.8 Пункт Б.4.9 Пункт Б.4.10 |

Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)

| Перечень работ | Периодичность выполнения работ | Основание для выполнения работ | Частичное описание требований к выполнению работ для элемента противопожарной защиты (наименование оборудования, для которого формируется регламент и номер в системе) | Основание для требования к выполнению работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Осуществление контроля за исправностью приборов контроля и управления СОУЭ, а также линий связи, обеспечивающих взаимодействие и обмен информацией между компонентами системы пожарной автоматики и СОУЭ | Круглосуточно. Дежурная смена | ГОСТ Р 59639-2021 Таблица 1 Пункт 5 | 6.3.3 Контроль технического состояния СОУЭ должен осуществляться организацией, выполняющей работы по ТО и ремонту. (Прибор контроля и управления) | ГОСТ Р 59639-2021 Пункт 6.3.3 |
| 1. Обслуживание световых, звуковых и речевых пожарных оповещателей (очистка, протирка и т. п.) | Периодичность выполнения работ в соответствии с графиком, рекомендациями изготовителей, по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца | ГОСТ Р 59639-2021 Таблица 1 Пункт 1 | 6.6.1 При ежеквартальной проверке отдельных компонентов СОУЭ проверяют не менее 25 % от общего числа компонентов. Проверке следует подвергать все типы компонентов СОУЭ. Каждый квартал следует проверять разные компоненты СОУЭ. (Оповещатель речевой) (Оповещатель световой (лампа) (Световой указатель) (Оповещатель звуковой) (Оповещатель свето-звуковой) (Громкоговоритель уличный) | ГОСТ Р 59639-2021 Пункт 6.3.1 |
| 2 Проверка основного и резервного источников электропитания, проверка автоматического переключения цепей электропитания с основного ввода на резервный, проверка работоспособности отдельных компонентов СОУЭ | Ежеквартально | ГОСТ Р 59639-2021 Таблица 1 Пункт 2 | 6.6.1 При ежеквартальной проверке отдельных компонентов СОУЭ проверяют не менее 25 % от общего числа компонентов. Проверке следует подвергать все типы компонентов СОУЭ. Каждый квартал следует проверять разные компоненты СОУЭ. (Блок питания, источник питания не резервированный) (Блок питания, источник питания резервированный) | ГОСТ Р 59639-2021 Пункт 6.3.1 |
| 3. Проверка работоспособности СОУЭ | Два раза в год, но не более 7 мес. между проверками | ГОСТ Р 59639-2021 Таблица 1 Пункт 3 | 7.1 Оценку работоспособности СОУЭ проводит обслуживающая организация не реже двух раз в год посредством проведения испытаний системы, заключающихся в проверке правильности функционирования ее основных режимов, а также соответствия ее технических характеристик требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности. По результатам составляют протокол об оценке в свободной форме, который подписывает руководитель объекта и обслуживающая организация. 7.2 В ходе испытаний проверяют следующие основные параметры СОУЭ: а) автоматический контроль целостности линий связи с внешними устройствами (пожарными оповещателями и компонентами прибора), световую и звуковую сигнализацию о возникшей неисправности; б) обеспечение уровней доступа; в) автоматическое переключение электропитания с основного источника на резервный и обратно с включением соответствующей индикации без выдачи ложных сигналов во внешние цепи; г) активацию пожарных оповещателей; д) соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, касающихся вопросов проектирования и расположения технических средств и прокладки линий связи; е) выполнение запрограммированного алгоритма работы СОУЭ, определенного проектной (рабочей) документацией; ж) уровень звукового давления; и) беспроводные линии связи; к) влияние неисправности, вызванной тепловым воздействием на оповещатель. 7.4 СОУЭ должна обеспечивать нормированные характеристики при переключении с основного источника питания на резервный. Б.3 Испытатель 1 находится в помещение пожарного поста объекта защиты (либо в ином помещении) где расположено ППУ. Испытатель визуально проверяет функционирование ППУ, отсутствие сигналов о неисправности и индикации о нахождении ППУ в дежурном режиме в соответствии с требованиями технической документации на ППУ. Б.4 Контроль срабатывания звуковых и речевых пожарных оповещателей от ППУ осуществляют следующим образом. Испытуемый пожарный оповещатель активизируют. Если пожарный оповещатель имеет несколько режимов работы, проверку проводят во всех режимах. Б.5 Проверку автоматического контроля ППУ целостности линий связи с пожарными оповещателями осуществляют следующим образом. Испытатель 2 последовательно имитирует нарушение исправности линий связи между ППУ и пожарными оповещателями (для проводных – имитацией обрыва и короткого замыкания, для оптико-волоконных и цифровых линий связи – имитацией пропадания связи, для радиоканальных – нарушением связи в рабочем диапазоне частот), создает последовательно имитацию обрыва и короткого замыкания или последовательно осуществляет демонтаж (изъятие пожарного оповещателя из базового основания при его наличии) любого пожарного оповещателя при помощи специальной штанги. Для линий связи с безадресными оповещателями неисправность должна имитироваться перед наиболее удаленным от ППУ оповещателем в линии. Испытатель 1 контролирует переход ППУ в режим «Неисправность» с включением световой индикации и звуковой сигнализации о возникшей неисправности и указанием номера линии связи. Б.5.1 Проверку автоматического контроля ППУ целостности линий связи компонентов блочно-модульных приборов осуществляют следующим образом. Испытатель 2 последовательно имитирует нарушение исправности линий связи между компонентами блочно-модульных ППУ (для проводных – имитацией обрыва и короткого замыкания, для оптико-волоконных и цифровых линий связи –имитацией пропадания связи, для радиоканальных – нарушением связи в рабочем диапазоне частот) при помощи вспомогательных средств. Испытатель № 1 контролирует переход ППУ в режим «Неисправность» с включением световой индикации и звуковой сигнализации o возникшей неисправности, отображение информации о неисправной линии связи или адресе компонента прибора. Для линий связи между компонентами блочно-модульных приборов имитацию неисправности необходимо осуществлять для каждого компонента прибора в линии. При контроле исправности линий связи компонентов ППУ должна быть отображена информация о неисправной линии связи или адресе компонента прибора. Б.6 Контроль защиты органов управления прибора от несанкционированного доступа посторонних лиц осуществляет испытатель путем анализа технической документации и визуально. Б.7 Контроль автоматического переключения электропитания ППУ с основного источника на резервный и обратно проводит испытатель посредством временного снятия основного напряжения питания и контроля сохранения системой работоспособного состояния с выдачей информации о неисправности посредством световой индикации и звуковой сигнализации. Напряжение на клемах аккумуляторных батарей с номинальным напряжением 12 В не должно быть менее 13,26 В. Измерение проводят на полностью заряженных аккумуляторных батареях, подключенных к зарядному устройству при температуре окружающей среды не ниже 20 °C и не выше 25 °. C При снижении напряжения менее 13,26 В аккумуляторную батарею меняют. Б.9 Проверку выполнения запрограммированного алгоритма работы СОУЭ, определенного проектной (рабочей) документацией, осуществляют следующим образом. Инициируют срабатывание СОУЭ. Время запуска пожарных оповещателей в зонах пожарного оповещения, очередность сработки оповещателей в зонах пожарного оповещения должны соответствовать алгоритму работы СОУЭ. | ГОСТ Р 59639-2021 Пункт 7.1 Пункт 7.2 Пункт 7.4 Пункт Б3 Пункт Б.4 Пункт Б.4.1 Пункт Б.5.1 Пункт Б.6 Пункт Б.7 Пункт Б.9 Пункт Б.10 |

Установки пожаротушения автоматические (установка порошкового пожаротушения)

| Перечень работ | Периодичность выполнения работ (наименоваие оборудования) | Основание для выполнения работ | Частичное описание требований к выполнению работ для элемента противопожарной защиты (наименование оборудования, для которого формируется регламент и номер в системе) | Основание для требования к выполнению работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления, сохранности пломб, ориентации в пространстве модулей импульсного пожаротушения или насадков | Один раз в месяц | ГОСТ Р 59636-2021 Приложение Д Таблица Д.1 | (Модуль пожаротушения порошковый ) (Манометр электроконтактный) (Манометр ) | ГОСТ Р 59636-2021 Приложение Д Таблица Д.1 |
| Проведение регламентных работ составных частей (элементов) установки | В соответствии с ТД на элементы | ГОСТ Р 59636-2021 Приложение Д Таблица Д.1 | (регламент формируется в разделах система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) |  |
| Профилактические работы | Один раз в месяц | ГОСТ Р 59636-2021 Приложение Д Таблица Д.1 | (регламент формируется в разделах система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) |  |
| Проверка работоспособности установки в ручном (дистанционном) и автоматическом режимах | Не реже одного раза в 6 мес1), 2) | ГОСТ Р 59636-2021 Приложение Д Таблица Д.1 | 1) Выпуск ОТВ из установки при проведении любых проверок и испытаний не допускается. 2) Для проверки работоспособности АУП следует отключить активаторы от ЗПУ модулей (при необходимости подключить вместо активаторов имитаторы). Затем по регламенту на СПС в составе АУП необходимо активировать установку в автоматическом режиме и контролировать сигнализацию приборов СПС при срабатывании первого извещателя. Следует имитировать срабатывание второго извещателя, контролировать срабатывание оповещателей и продолжительность временной задержки по факту срабатывания активаторов (имитаторов). Необходимо восстановить эксплуатационное положение активаторов. Следует повторить проверку в ручном (дистанционном) режиме работы АУП от ручных пусковых элементов, предусмотренных проектом на приборах СПС и около помещения. По окончании проверки необходимо восстановить исходное состояние активаторов и АУП, исключая ложные срабатывания с подачей ОТВ. (регламент формируется в разделах система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) | ГОСТ Р 59636-2021 Приложение Д Таблица Д.1 |

Приложение № 5

к Техническим требованиям

"УТВЕРЖДАЮ"

Руководитель __________________________

(наименование организации)

_______________________________________

(подпись, фамилия и инициалы)

"__" ______________ 202_ г.

АКТ

проведения годового технического обслуживания (ТО-2) объектовой

системы оповещения АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»

Комиссия в составе:

председатель _________________________________________________

(должность, фамилия и инициалы)

члены комиссии _______________________________________________

(должность, фамилия и инициалы каждого)

на основании ____________________________________________ в период____________________ провела проверку качества проведения годового

технического   обслуживания   и   технического   состояния средств оповещения.

1. Результаты   годового   технического   обслуживания средств оповещения

| № п/п | Тип технических средств оповещения | Имеется в наличии | Всего обслужено | Исправно | Требует текущего ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

2. Характерные   неисправности средств оповещения,  выявленные при   эксплуатации и техническом   обслуживании, и их причины; мероприятия, которые необходимо провести для их предотвращения:

______________________________________________________________________

3. По результатам проведения технического обслуживания состояние средств оповещения оценивается: ______________________________________________

4. Оценка   состояния хранения, эксплуатации и ремонта средств оповещения, состояния   метрологического обеспечения, запаса ЗИП и рекомендации по устранению выявленных недостатков: ___________________________________

5. Предложения по совершенствованию технического обслуживания:__________________________________________________________

Председатель комиссии: _________________________

(подпись)

Члены комиссии: _________________________

(подпись)

"__" ____________ 202_ г

Приложение № 6

к Техническим требованиям

ЖУРНАЛ

Регистрации работ по ТО и ТР систем:

СКУД, Видеонаблюдения, Охранной сигнализации

Исполнитель: _____________________________________

Заказчик:          АО «ВНИИГ им. Б.Е. ВЕДЕНЕЕВА»

Начат "__" _________________ 200_ г.

Окончен "__" _______________ 200_ г.

Содержание:

      - Перечень технических средств: п. 3.2. технических требований.

      - Календарный график оказания Услуг по «ТО систем охранной сигнализации, видеонаблюдения, СКУД»

последующие листы

| № п/п | Дата выполнения работ. | Типы систем, тех. Средств, узлов, элементов | Описание выполненных работ, заключение о техническом состоянии. | Наименование и количество заменых (составных) частей | Подпись Исполнителя | Подпись представителя Заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 7

к Техническим требованиям

приложение к квартальным  отчетам СПС и СОУЭ

Отчет о

Техническом обслуживании автоматической противопожарной

защиты:  АППЗ - СПС и СОУЭ

В регламент обслуживания:

- Исправность и работоспособность:

-	автоматизированных рабочих мест на посту № 1 (АЛК) лит. «А», № 3 лит. «Б»;

-	приборов управления и БРП;

-	пожарные извещатели (дымовые, тепловые, лучевые, ручные);

-	система оповещения и управления эвакуацией (световые табло);

-	система оповещения и управления эвакуацией (звуковые оповещатели).

| № п\п | Объект обслуживания АПС | дата | ФИО Обслуживающего СПС и СОУЭ | подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Здание лит. «А» |  |  |  |  |
|  | АЛК 1 этаж |  |  |  |
|  | АЛК 2 этаж |  |  |  |
|  | АЛК 3 этаж |  |  |  |
|  | АЛК 4 этаж |  |  |  |
|  | ЮВК 1 этаж |  |  |  |
|  | ЮВК 2 этаж (антресоль) |  |  |  |
|  | ЮВК 3 этаж |  |  |  |
|  | ЮВК 4 этаж |  |  |  |
|  | ГТС 1 этаж |  |  |  |
|  | ГТС 2 этаж |  |  |  |
|  | ГТС 3 этаж |  |  |  |
|  | ГТС 4 этаж |  |  |  |
| Здание лит. «Г» |  |  |  |  |
|  | Лит. «Г» 1 этаж |  |  |  |
|  | Лит. «Г» 2 этаж |  |  |  |
|  | Лит. «Г» 3 этаж |  |  |  |
| Здание лит. «О» |  |  |  |  |
|  | Лит. «О» 1 этаж |  |  |  |
| СРЗ лит. «К» |  |  |  |  |
|  | Лит. «К» 1 этаж |  |  |  |
| Здание лит. «Е» |  |  |  |  |
|  | Лит. «Е» 1 этаж |  |  |  |
| Здание лит. «У» |  |  |  |  |
|  | Лит. «У» 1 этаж |  |  |  |
|  | Лит. «У» 2 этаж |  |  |  |
| Здание лит. «З» |  |  |  |  |
|  | Лит. «З» 1 этаж |  |  |  |
| Здание лит «И» |  |  |  |  |
|  | Лит. «И» 1 этаж |  |  |  |
| Здание лит. «Д» |  |  |  |  |
|  | Лит. «Д» 1 этаж |  |  |  |
| Здание лит. «Ф» |  |  |  |  |
|  | Лит. Ф 1 этаж |  |  |  |

Приложение к полугодовым отчета АПТ

Отчет о

Техническом обслуживании автоматической противопожарной

защиты:  АПТ

В регламент обслуживания:

1.	Исправность и работоспособность:

-	автоматизированных рабочих мест на посту № 1 (АЛК) лит. «А»,

-	приборов управления и БРП;

-	пожарные извещатели (дымовые);

| № п\п | Объект обслуживания АПС | дата | ФИО Обслуживающего АПТ | подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Здание лит. «А» |  |  |  |  |
| 1 | Лит. «Е» 1 этаж |  |  |  |
| 2 | АЛК 1 этаж, помещение № 144. |  |  |  |

Приложение № 8

к Техническим требованиям

Отчет о

Техническом обслуживании объектовой системы оповещения ОСО

В регламент обслуживания:

- Исправность и работоспособность:

-	Стойка ОСО

-	Блок акустический (Оповещатель речевой) настенный АСР-10.1.5. (100в)

- Блок акустический (Оповещатель речевой) потолочный АСР-06.3.0. (100в)

- Рупорный громкоговоритель ГР-25.02МЕТА (30/100/120В)

| № п\п | Объект обслуживания ОСО | дата | ФИО Обслуживающего АППЗ | подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Здание лит. «А» |  |  |  |  |
|  | АЛК 1 этаж |  |  |  |
|  | АЛК 2 этаж |  |  |  |
|  | АЛК 3 этаж |  |  |  |
|  | АЛК 4 этаж |  |  |  |
|  | ЮВК 1 этаж |  |  |  |
|  | ЮВК 2 этаж (антресоль) |  |  |  |
|  | ЮВК 3 этаж |  |  |  |
|  | ЮВК 4 этаж |  |  |  |
|  | ГТС 1 этаж |  |  |  |
|  | ГТС 2 этаж |  |  |  |
|  | ГТС 3 этаж |  |  |  |
|  | ГТС 4 этаж |  |  |  |
| Здание лит. «Г» |  |  |  |  |
|  | Лит. «Г» 1 этаж |  |  |  |
|  | Лит. «Г» 2 этаж |  |  |  |
|  | Лит. «Г» 3 этаж |  |  |  |
| Здание лит. «О» |  |  |  |  |
|  | Лит. «О» 1 этаж |  |  |  |
| Здание лит. «Е» |  |  |  |  |
|  | Лит. «Е» 1 этаж |  |  |  |
| Здание лит. «У» |  |  |  |  |
|  | Лит. «У» 1 этаж |  |  |  |
|  | Лит. «У» 2 этаж |  |  |  |
| Здание лит. «З» |  |  |  |  |
|  | Лит. «З» 1 этаж |  |  |  |
| Здание лит «И» |  |  |  |  |
|  | Лит. «И» 1 этаж |  |  |  |
| Здание лит. «Д» |  |  |  |  |
|  | Лит. «Д» 1 этаж |  |  |  |
| Двор № 1, 2 |  |  |  |  |
|  | Двор № 1 лит. «А» |  |  |  |
|  | Двор № 2 лит. «А» |  |  |  |

Приложение № 9 к Техническим требованиям

Заявка на регламентные работы

| Заявка регламентные работы по техническому обслуживанию №____ от ___ ________202_г. (по каждой системе: АПС, АПТ, ОСО, ОС, СКУД, ВИДЕО заявка отдельная) |  |
| --- | --- |
| Организация: | Акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники им. Б. Е. Веденеева" |
| Объект, адрес: | Научно-исследовательский институт гидротехники, Гжатская ул., д. 21 |
| Здание: | Указываются все здания согласно ТТ п. 1.4., где проводится ТО по данной системе |
| Ответственный: |  |
| Дата и время: |  |
| Контакты: |  |
| Договор № |  |

| № п.п | Перечень регламентных работ: | Отм. О выплнении |
| --- | --- | --- |
|  | Регламентные работы (по данной системе): В заявке должны быть перечислены работы указанные в Календарном Графике оказания Услуг, в Перечне и периодичности проведения регламентных работ, в Регламенте для технического обслуживания систем АПС и АПТ (приложение № 1, 2, 2.1, 3, 4 к ТТ) с тем, чтобы выполнить весь регламент ТО систем согласно графика — квартальный, полугодовой, годовой |  |

Работоспособность системы

Заполняются специалистами по ТО. Указывается работоспособность и исправность системы. При неисправностях указывается что неисправно, какие меры необходимо принять для обеспечения работоспособности системы.

Исполнители

| Дата | Подпись | ФИО специалистов по ТО |
| --- | --- | --- |

Работу принял:

Ответственный представитель заказчика ____________________               /__________________/

Подпись			            ФИО

Приложение № 9.1 к Техническим требованиям

Заявка на аварийные работы

| Заявка на аварийные работы по восстановлению работоспособности систем безопасности №____ от ___ ________2027г. (АПС, АПТ, АППЗ противопожарные клапана, АППЗ противопожарный водопровод ОСО, ОС, СКУД, ВИДЕО) |  |
| --- | --- |
| Организация: | Акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники им. Б. Е. Веденеева" |
| Объект, адрес: | Научно-исследовательский институт гидротехники, Гжатская ул., д. 21 |
| Здание: Указывается неисправность систем безопасности | Указывается неисправность систем безопасности |
| Ответственный со сторны Заказчика: |  |
| Дата и время: прибытия специалиста Исполнителя по аварийной заявке Дата и время: убытия специалиста Исполнителя по выполненной аварийной заявке | ________________________________________ |
| Время нахождения на объекте Заказчика )час. Мин.) |  |
| Договор № |  |

| № п.п | Перечень выполненных работ по устранению неисправности систембезопасности | Отм. О выплнении |
| --- | --- | --- |

Работоспособность системы

Заполняются специалистами по ТО. Указывается работоспособность и исправность системы.

Исполнители

| Дата | Подпись | ФИО специалистов по ТО |
| --- | --- | --- |

Работу принял:

Ответственный представитель заказчика ____________________               /__________________/

Подпись			            ФИО

Приложение № 9.2 к Техническим требованиям

Заявка дополнительные работы

| Заявка на дополнительные работы по восстановлению работоспособности систем безопасности №____ от ___ ________2027г. (АПС, АПТ, АППЗ противопожарные клапана, АППЗ противопожарный водопровод ОСО, ОС, СКУД, ВИДЕО) |  |
| --- | --- |
| Организация: | Акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники им. Б. Е. Веденеева" |
| Объект, адрес: | Научно-исследовательский институт гидротехники, Гжатская ул., д. 21 |
| Здание: Указывается неисправность систем безопасности | Указывается неисправность систем безопасности |
| Ответственный со сторны Заказчика: |  |
| Дата и время: прибытия специалиста Исполнителя по аварийной заявке Дата и время: убытия специалиста Исполнителя по выполненной аварийной заявке | ________________________________________ |
| Время нахождения на объекте Заказчика (Час. Мин.) |  |
| Договор № |  |

| № п.п | Перечень выполненных дополнительных работ по восстановлению работоспособности систем безопасности | Отм. О выплнении |
| --- | --- | --- |

Работоспособность системы

Заполняются специалистами по ТО. Указывается работоспособность и исправность системы.

Исполнители

| Дата | Подпись | ФИО специалистов по ТО |
| --- | --- | --- |

Работу принял:

Ответственный представитель заказчика ____________________               /__________________/

Подпись			            ФИО

Приложение № 10 к Техническим 									требованиям

Программа комплексных испытаний на работоспособность систем

пожарной сигнализации в ходе ТО СПС.

- 1.	Комплексные испытания на работоспособность СПС провести на основе алгоритмов взаимодействия СПС с системами противопожарной защиты и инженерными системами, изложенными в проектной и рабочей документации.

- 2.	В ходе комплектных испытаний:

- -	 Учесть факторы, которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье людей, а также привести к нанесению имущественного вреда и репутационного риска руководителю (собственнику) объекта. При выявлении таких факторов руководитель (собственник) объекта должен быть уведомлен и предприняты меры по сокращению рисков.

- -	Предусмотреть проверку работы систем при питании от резервных источников питания при максимальной нагрузке.

- -	Проверить срабатывание ИП в каждой ЗКСПС. При нахождении в одной ЗКСПС автоматических и ручных ИП, срабатывание ИП в ЗКСПС должно быть проверено поочередно для автоматических и ручных ИП.

- -	При срабатывании ИП в ЗКСПС  проверить активацию выходов ППКП или модулей выходов, предназначенных для формирования сигналов управления другими системами противопожарной защиты или инженерными системами объекта. При осуществлении взаимодействия между СПС и другими системами по цифровым линиям связи должно быть проверено формирование сигналов управления посредством контроля формируемых извещений.

- -	Перед проведением комплексных испытаний лица, присутствующие на объекте и которые не принимают непосредственного участия в комплексных испытаниях, должны быть уведомлены и проинструктированы о их проведении лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности объекта.

- -	Системы пожаротушения, активация которых при срабатывании СПС может нанести ущерб, деактивировать: отключить пусковые цепи и вместо них подключить имитаторы.

- -	В случае обнаружения проблем или неисправностей при проведении комплексных испытаний они должны быть повторены после устранения проблем и неисправностей.

- 3.	Проведения проверок испытатели проводчт оборудованием и средствами измерения:

- средства инициирования срабатывания ИП - натурные (тестовые) очаги пожара или их имитаторы (фены, баллончики с тестовым аэрозолем, аттенюаторы, тестовые излучатели и т.п.);

- средства измерения электрических параметров (тока, напряжения, сопротивления или комбинированные);

- средства измерения звукового давления (шумомеры);

- средства измерения времени (секундомеры);

- средства измерения геометрических величин (рулетки, линейки и т. п.);

- средства измерений должны быть поверены;

- контроль уровней доступа ППКП осуществляют путем анализа технической документации и визуально.

3. В ходе комплексных испытаний провести:

3.1	Контроль функционирования технических средств СПС:

-	Контроль функционирования автоматических ИП должен подтверждать, что факторы пожара способны достичь чувствительного элемента автоматического ИП из защищаемого пространства, а не только возможность чувствительного элемента (электронного компонента) сформировать сигнал. При необходимости мешающие предметы или загрязнения должны быть удалены. Также при контроле функционирования должна быть подтверждена возможность ИП сформировать сигнал тревоги и передать его на ППКП.

-	Применение магнитов, кнопок, переключателей, вставляемых в дымовую камеру ИП предметов (в том числе являющихся частью ИП), показаний аналоговых значений и иных методов, проверяющих только электронные компоненты ИП, не соответствует положениям настоящего стандарта в части контроля функционирования автоматических ИП, если не присутствуют прямые указания о приемлемости данного метода в настоящем стандарте. Данные способы проверки (с применением магнитов, кнопок и т.п.) идут, как вспомогательные, предназначенные для промежуточных проверок ИП и отслеживания состояния СПС в целом.

-	Допускается изменение режима работы ИП (установка режима тестирования) перед контролем функционирования посредством команд с ППКП, специальных кнопок на ИП, воздействия магнитом или другим предусмотренным производителем способом.

-	Применяемые для контроля функционирования ИП материалы и инструменты не должны приводить к его повреждению (указаны в технической документации производителя).

-	Допускается применение для контроля функционирования ИП не указанных в технической документации производителя материалов и инструментов в случае, если выполнены следующие требования:

- их применение не приведет к повреждению ИП;

- создаваемые условия при контроле функционирования с их помощью аналогичны тем, что создают при проведении сертификационных испытаний ИП;

- данные инструменты и материалы предназначены для создания контролируемых и/или калиброванных состояний окружающей среды.

-	Если при контроле функционирования ИП не сформировал сигнал "Пожар" (сигнал тестового срабатывания), то должны быть проведены необходимые операции по техническому обслуживанию и/или ремонту согласно инструкциям производителя или проведена замена. После проведения ТО, ремонта или замены ИП контроль функционирования должен быть проведен повторно.

-	Контроль функционирования точечных дымовых ИП осуществляют указанным производителем способом с помощью дыма или аэрозоля, приведенных в технической документации на ИП, с контролем отображения соответствующего тревожного или тестового извещения на ППКП.

Допускается проводить контроль функционирования дымовых точечных ИП бескамерного типа с применением указанных производителем фильтров или отражателей, которые необходимо разместить около такого ИП.

Применяемые дым или аэрозоль не должны повреждать ИП или ухудшать его характеристики. После их применения не должна требоваться чистка ИП и/или калибровка.

-	Контроль функционирования точечных тепловых ИП с использованием плавких или сгораемых вставок осуществлять изъятием чувствительного элемента из ИП, если это предусмотрено его конструкцией, или изъятием данного ИП из линии связи с контролем отображения соответствующего тревожного или тестового извещения на ППКП.

-	Контроль функционирования точечных тепловых ИП многоразового действия осуществлять указанным производителем способом с помощью специализированного источника тепла, указанного в технической документации на ИП с контролем отображения соответствующего тревожного или тестового извещения на ППКП. Не допускать применение источников тепла, которые могут привести к повреждению ИП или возгоранию.

-	Контроль функционирования линейного дымового ИП проводить согласно инструкциям производителя посредством перекрытия калиброванной части отражателя, введения на пути луча предусмотренных производителем калиброванных фильтров, отражателей, дыма или аэрозоля. При этом осуществлять контроль отображения соответствующего тревожного или тестового извещения на ППКП.

-	Контроль функционирования электроиндукционных ИП осуществлять с помощью дыма или аэрозоля согласно технической документации на ИП, с контролем отображения соответствующего тревожного или тестового извещения на ППКП.

-	Контроль функционирования модулей ввода осуществлять путем изменения состояния всех задействованных на нем вводов с контролем отображения тревожного или тестового извещения на ППКП. При наличии на модуле ввода световой и звуковой индикации она должна быть проверена на соответствие технической документации на модуль.

-	Контроль функционирования модулей вывода осуществлять путем активации всех задействованных на нем выходов с контролем состояния подключенных к данным выходам инженерных систем, исполнительных устройств и получения сигналов на пожарных приборах управления и систем передачи извещений. Если пуск исполнительных устройств или получение сигналов от СПС инженерными системами могут привести к значительному ущербу, они могут быть отключены и заменены имитаторами с эквивалентной нагрузкой.

При наличии на модуле вывода световой и звуковой индикации она должна быть проверена на соответствие технической документации на модуль.

-	Контроль функционирования ИБЭ осуществлять путем сравнения напряжения на выходе источника при питании от основного и резервного ввода с данными, указанными в технической документации на него. При переключении между вводами проверяют корректность индикации в соответствии с документацией производителя и отображение сигналов о неисправности на ППКП. Переключение на второй (резервный) ввод питания необходимо осуществлять на время не менее 5 мин.

-	При контроле функционирования ППКП проверять их работу во всех режимах ("Внимание", "Пожар", "Неисправность", "Отключение" и т.д.), а также работа всех дополнительных повторителей и блоков (модулей) индикации. При этом должно быть подтверждено, что световая и звуковая сигнализация соответствует технической документации, а уровни доступа разграничены.

Контроль переключения между вводами питания ППКП осуществлять согласно:- . Контроль функционирования ИБЭ путем сравнения напряжения на выходе источника при питании от основного и резервного ввода с данными, указанными в технической документации на него. При переключении между вводами проверяют корректность индикации в соответствии с документацией производителя и отображение сигналов о неисправности на ППКП. Переключение на второй (резервный) ввод питания необходимо осуществлять на время не менее 5 мин.

При контроле функционирования ППКП должно быть подтверждено, что сигналы "Неисправность" и "Пожар" могут быть сформированы и переданы по линии связи, в которую включены ИП.

-	Аккумуляторные батареи всех типов, применяемых в ППКП и ИБЭ, необходимо обслуживать и заменять согласно технической документации.

-	При установке аккумуляторных батарей их маркируют таким образом, чтобы маркировка была видима после открытия крышки ППКП или ИБЭ. Маркировка должна содержать дату производства аккумуляторных батарей.

- -	При осмотре аккумуляторных батарей необходимо проверить следующие параметры:соединения на клеммах прочно закреплены, следы коррозии отсутствуют;

- разрушения и деформации корпуса, утечки электролитов отсутствуют;

- срок замены аккумуляторных батарей не наступит до следующего осмотра или нагрузочного испытания.

При выявлении отклонений необходимо провести замеры температуры аккумуляторных батарей и клемм. При превышении температуры аккумуляторных батарей или клемм более чем на 10°С относительно окружающей среды следует произвести замену неисправных аккумуляторных батарей.

Осмотры рекомендуется проводить не реже одного раза в 3 мес.

-	Замену последовательно соединенных аккумуляторных батарей рекомендуется проводить одновременно.

-	Напряжение на клеммах аккумуляторных батарей с номинальным напряжением 12 В не должно быть менее 13,26 В. Данное измерение проводить на полностью заряженных батареях, подключенных к зарядному устройству при температуре окружающей среды не выше 20°C-25°C. В случае снижения напряжения до значений менее 13,26 В батарею рекомендуется заменить. Замер напряжения осуществлять не реже чем один раз в 6 мес.

-	В качестве альтернативы для проверки фактической емкости аккумуляторных батарей может быть использован метод моментальной или импульсной нагрузки. В этом случае при снижении емкости батареи до 80% (с учетом допустимого отклонения данного метода) и менее рекомендуется провести замену батареи или измерение фактической емкости.

Проверку фактической емкости методом моментальной или импульсной нагрузки, если применяется, рекомендуется не реже чем один раз в 6 мес.

-	Проверку фактической емкости аккумуляторных батарей следует осуществлять на полностью заряженных блоках.

-	Измерения напряжения, температуры, а также оценка емкости батарей методом импульсной нагрузки допускается проводить в автоматическом режиме, если извещения о неисправности аккумуляторных батарей будут автоматически переданы на ППКП.

3.2.	Контроль исправности линий связи СПС

-	Проверку проводят не менее двух испытателей, обеспеченных двухсторонней связью.

-	Испытатель 1 размещается в помещении пожарного поста объекта защиты (при его наличии) c установленными и собранными на нем вместе ППКП или компонентами. Испытателем визуально проверяется функционирование ППКП, отсутствие сигналов о неисправности, индикацией информации о нахождении ППКП в дежурном режиме в соответствии с требованиями технической документации на ППКП.

-	Проверка автоматического контроля ППКП исправности линий связи блочно-модульных приборов осуществляется следующим образом.

Испытатель 2 последовательно имитирует нарушение исправности линий связи между компонентами блочно-модульных приборов (для проводных - имитацией обрыва и короткого замыкания, для оптико-волоконных и цифровых линий связи - имитацией пропадания связи, для радиоканальных - нарушение связи в рабочем диапазоне частот) при помощи вспомогательных средств.

Испытатель 1 контролирует переход ППКП в режим "Неисправность" с включением световой индикации и звуковой сигнализации o возникшей неисправности, отображением информации о неисправной линии связи или адресе компонента прибора.

-	Проверка автоматического контроля ППКП исправности линий связи (шлейфов сигнализации) с ИП осуществляется следующим образом.

Испытатель 2 последовательно имитирует нарушение исправности линий связи между ППКП и ИП (для проводных - имитацией обрыва и короткого замыкания, для оптико-волоконных и цифровых линий связи - имитацией пропадания связи, для радиоканальных - нарушение связи в рабочем диапазоне частот) при помощи вспомогательных средств.

Испытатель 1 контролирует переход ППКП в режим "Неисправность" с включением световой индикации и звуковой сигнализации о возникшей неисправности, отображением информации о неисправной линии связи или адресе ИП.

Приложение № 11 к Техническим 					требованиям

Программа комплексных испытаний на работоспособность систем оповещения и управления людей при пожаре в ходе ТО СОУЭ

1.	В ходе комплексных испытаний:

-	В программе комплексных испытаний на работоспособность СОУЭ учесть факторы, которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье людей, а также привести к нанесению имущественного вреда и репутационного риска руководителю (собственнику) объекта. При выявлении таких факторов уведомить руководителя (собственника) объекта и предпринимать меры по недопущению указанных негативных последствий;

-	Предусмотреть как минимум одну проверку работы систем при питании от резервных источников питания при максимальной нагрузке;

-	Проверить срабатывание оповещателей, в том числе в каждой зоне пожарного оповещения;

-	Информация, передаваемая СОУЭ, должна соответствовать информации, содержащейся в разработанных и размещенных на каждом этаже здания планах эвакуации людей.

-	Перед проведением комплексных испытаний лица, присутствующие на объекте, но не принимающие непосредственного участия в комплексных испытаниях, должны быть уведомлены и проинструктированы о проведении комплексных испытаний лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности объекта.

-	Системы пожаротушения, активация которых при срабатывании системы пожарной сигнализации может нанести ущерб, деактивировать: отключить пусковые цепи и вместо них подключены имитаторы.

-	Если при проведении комплексных испытаний выявлены неисправности и (или) нарушения в работе СОУЭ, то после их устранения испытания проводят повторно.

2.	 Ход испытаний:

-	Информация, передаваемая СОУЭ, должна соответствовать информации, содержащейся в разработанных и размещенных на каждом этаже здания планах эвакуации людей.

-	Системы пожаротушения, активация которых при срабатывании системы пожарной сигнализации может нанести ущерб, должны деактивировать: отключить пусковые цепи и вместо них подключить имитаторы.

-	Проверку проводят не менее двух испытателей, обеспеченных двухсторонней связью.

-	Для проведения проверок испытатели обеспечены следующим оборудованием и средствами измерения:

- средствами измерения электрических параметров (тока, напряжения, сопротивления или комбинированными);

- средствами измерения звукового давления (шумомеры);

- средствами измерения времени (секундомеры);

- средствами измерения геометрических величин (рулетки, линейки и т.п.).

Средства измерений должны быть поверены в установленном порядке.

-	Испытатель 1 находится в помещении пожарного поста объекта защиты (либо в ином помещении), где расположен пожарный прибор управления (ППУ). Испытатель визуально проверяет функционирование ППУ, отсутствие сигналов о неисправности и индикации о нахождении ППУ в дежурном режиме в соответствии с требованиями технической документации на ППУ.

-	Контроль срабатывания звуковых пожарных оповещателей от ППУ осуществляют следующим образом.

Испытуемый пожарный оповещатель активизирует. Если пожарный оповещатель имеет несколько режимов работы, проверку проводят во всех режимах.

- Проверку контроля уровня звука (для звуковых и речевых пожарных оповещателей) провести в наиболее отдаленном от оповещателя месте или помещении без оповещателей в следующей последовательности:

а) определить наиболее отдаленное от оповещателя помещение без оповещателей (в случае, когда не все помещения оснащены оповещателями);

б) измерительный микрофон шумомера (со стандартным взвешивающим фильтром типа А) расположить с фронтальной стороны двери эвакуационного выхода из помещения в наиболее удаленном от эвакуационного выхода из помещения месте. 	При наличии в здании различных по площади помещений выбирают не менее трех помещений, в которых расстояние от оповещателя до наиболее удаленного места в 	помещении максимально;

в) измерительный микрофон расположить на расстоянии 1,5 м от уровня пола. ;

г) произвести измерение уровня звука постоянного шума [при работающих системах вентиляции, кондиционирования воздуха, воздушного отопления и противодымной вентиляции (при наличии) в защищаемом здании (помещении)]. За уровень звука принимают максимальный измеренный уровень, создаваемый источниками 	постоянного шума;

д) активировать (включить) звуковое оповещение СОУЭ и производят измерение уровня звука. Замеры выполнить при одновременной работе всех звуковых или 	речевых оповещателей в помещениях защищаемого здания при закрытых дверях 	помещений, открытых форточках (фрамугах) и работающих системах вентиляции, кондиционирования воздуха, воздушного отопления и противодымной вентиляции 	(при наличии). За уровень звука принимают максимальный измеренный уровень, 	создаваемый источниками постоянного шума и СОУЭ.

Звуковые сигналы СОУЭ в соответствии с требованиями СП 3.13130 должны 	превышать уровень звука постоянного шума [при работающих системах вентиляции, кондиционирования воздуха, воздушного отопления и противодымной вентиляции (при наличии)] не менее чем на 15 дБА и обеспечивать общий уровень звука (уровень 	звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) 	не менее 75 дБА, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.

-	Проверку автоматического контроля исправности линий связи с пожарными оповещателями осуществить следующим образом:

Испытатель 2 последовательно имитирует нарушение исправности линий связи между ППУ и пожарными оповещателями (для проводных - имитацией обрыва и короткого замыкания, для оптико-волоконных и цифровых линий связи - имитацией пропадания связи, для радиоканальных - нарушением связи в рабочем диапазоне частот), создает последовательно имитацию обрыва и короткого замыкания или последовательно осуществляет демонтаж (изъятие пожарного оповещателя из базового основания при его наличии) любого пожарного оповещателя. Для линий связи с безадресными оповещателями неисправность должна имитироваться перед наиболее удаленным от ППУ оповещателем в линии.

Испытатель 1 контролирует переход ППУ в режим "Неисправность" с включением световой индикации и звуковой сигнализации о возникшей неисправности и указанием номера линии связи.

- -	Проверку автоматического контроля исправности линий связи компонентов блочно-модульных приборов осуществить следующим образом:

Испытатель 2 последовательно имитирует нарушение исправности линий связи между компонентами блочно-модульных приборов СОУЭ (для проводных - имитацией обрыва и короткого замыкания, для оптико-волоконных и цифровых линий связи - имитацией пропадания связи, для радиоканальных - нарушением связи в рабочем диапазоне частот) при помощи вспомогательных средств.

Испытатель N 1 контролирует переход ППУ в режим "Неисправность" с включением световой индикации и звуковой сигнализации о возникшей неисправности, отображение информации о неисправной линии связи или адресе компонента прибора СОУЭ.

Для линий связи между компонентами блочно-модульных приборов имитацию неисправности необходимо осуществлять для каждого компонента прибора в линии.

При контроле исправности линий связи компонентов ППУ должна быть отображена информация о неисправной линии связи или адресе компонента прибора.

-	Контроль защиты органов управления прибора от несанкционированного доступа посторонних лиц осуществляет испытатель путем анализа технической документации и визуально.

-	Контроль автоматического переключения электропитания ППУ с основного источника на резервный и обратно проводит испытатель посредством временного снятия основного напряжения питания и контроля сохранения системой работоспособного состояния с выдачей информации о неисправности посредством световой индикации и звуковой сигнализации.

Напряжение на клеммах аккумуляторных батарей с номинальным напряжением 12 В не должно быть менее 13,26 В. Измерение проводят на полностью заряженных аккумуляторных батареях, подключенных к зарядному устройству при температуре окружающей среды не ниже 20°С и не выше 25°C.

При снижении напряжения менее 13,26 В аккумуляторную батарею меняют.

-	Проверку соблюдения требований нормативных документов по проектированию в отношении расположения технических средств и прокладки линий связи осуществляют следующим образом.

Рулеткой измеряют расстояния и высоты, требования к которым регламентируются нормативными документами по проектированию СОУЭ.

-	Проверку выполнения запрограммированного алгоритма работы СОУЭ, определенного проектной  документацией, осуществляют следующим образом.

Инициируют срабатывание СОУЭ. Время запуска пожарных оповещателей в зонах пожарного оповещения, очередность сработки оповещателей в зонах пожарного оповещения должны соответствовать алгоритму работы СОУЭ.

Для объектов строительства/реконструкции, по которым сметная документация (в составе ПД), подлежит обязательной проверке достоверности сметной стоимости в рамках государственной экспертизы проектной документации, возможно применение индексов изменения сметной стоимости в соответствии с приоритетностью, указанной в Варианте 2, при условии не превышения сметной стоимости строительства/реконструкции объекта, определенной в соответствии с результатами государственной экспертизы.

Допускается применение менее приоритетных индексов, в случае, если более приоритетные не выпускаются, либо, если задержка в публикации индексов составляет 2 и более кварталов, например: если уже начался 3 квартал года, а еще не выпущены индексы на 1 квартал, то допускается применять другие индексы.