Технические требования на выполнение работ

ОКПД 2 - 42.22.22.110 Выполнение строительно-монтажных работ по строительству распределительных сетей для технологического присоединения объекта: гараж ГБПОУ РС (Я) «ЦПРКА», расположенного в Республике Саха (Якутия), Булунский район, п. Тикси

85401-КС ПИР СМР-2026-СахаЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель выполнения работ	3

1.4.	Существующее положение	3

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

1.6.	Иные требования и сведения общего характера	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	4

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	4

Таблица 1. Перечень и объем выполняемых работ	4

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	11

Таблица 2. Требования по срокам выполнения работ	11

2.2.	Требования к качеству работ	12

Таблица 3. Требования к качеству работ	12

3.	Специальные требования	28

4.	Требования к Участникам закупочных процедур в части ценообразования	29

5.	Приложения	30

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| СМР | строительно-монтажные работы |
| --- | --- |
| МТР | материально-технические ресурсы, включая материалы и оборудование |
| ППР | проект производства работ |
| ТТ | технические требования |
| СРО | саморегулируемая организация |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2 - 42.22.22.110 Выполнение строительно-монтажных работ по строительству распределительных сетей для технологического присоединения объекта: гараж ГБПОУ РС (Я) «ЦПРКА», расположенного в Республике Саха (Якутия), Булунский район, п. Тикси

#### Цель выполнения работ

Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с максимальной мощностью 8,7 кВт.

#### Существующее положение

Место производства работ:

Республика Саха (Якутия), Булунский район, п. Тикси.

Основание на выполнение работ:

Дополнительное соглашение № 1 от 25.12.2025 г. к договору № БЛ/ТП/САМ/26

Инвестиционная программа АО «Сахаэнерго».

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

За предоставление Заказчиком ресурсов и услуг (электроснабжение – при необходимости), необходимых для исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, Подрядчик компенсирует Заказчику расходы на электроэнергию путем заключения договора на энергоснабжение. Предоставленные Заказчиком ресурсы и услуги используются Подрядчиком в целях исполнения обязательств по Договору.

В ходе строительства подрядчик должен обеспечить объект резервным источником электроснабжения на весь период строительства, соблюдение мероприятий по охране труда и техники безопасности, пожарной безопасности, установить временное освещение.

Перед началом работ, для получения допуска на объект, Подрядчик обязан предоставить документацию согласно требованиям ИСМ РГ-00-017.03-23 «Регламент допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты АО «Сахаэнерго» (прилагается).

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам выполнения работ

### Требования к видам и объемам работ

# Таблица 1. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта отбойными молотками, группа грунтов 4 | м3 | 45 |  |
| 2 | Погрузка, перевозка, разгрузка песка. | м3 | 10 |  |
| 3 | Устройство постели из песка, толщиной до 10 см в два слоя. | м | 100 |  |
| 4 | Прокладка кабеля в ручную до 1 кВ, масса 1 м кабеля: до 3 кг (Кабель АПвБШп 4*16) в населенной местности. | м | 100 |  |
| 5 | Переходы через дорогу в стальной трубе диаметром 100мм | м | 8 |  |
| 6 | Протяжка кабеля через стальную трубу 100 мм | м | 8 |  |
| 7 | Прокладка сигнальной ленты | м | 100 |  |
| 8 | Защита кабеля от механических воздействий, укладка доски обрезной толщиной 40 мм | м | 100 |  |
| 9 | Устройство ввода в здание в стальной трубе по 2 метра, провод сечением 16 мм2. | шт | 2 |  |
| 10 | Монтаж концевой муфты для 4-х жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение жил 16 мм2 | шт | 2 |  |
| 11 | Заземление концов кабельной линии до 1 кВ | шт | 2 |  |
| 12 | Установка реперов | шт | 6 |  |
| 13 | Засыпка траншей, пазух котлованов и ям | м3 | 45 |  |

# 2.1.2. Требования к срокам выполнения работ

# Таблица 2. Требования по срокам выполнения работ

| № | Наименование работ | Требования к началу срока выполнения работ | Требования к окончанию срока выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОКПД 2 - 42.22.22.110 Выполнение строительно-монтажных работ по строительству распределительных сетей для технологического присоединения объекта: гараж ГБПОУ РС (Я) «ЦПРКА», расположенного в Республике Саха (Якутия), Булунский район, п. Тикси | - С даты, следующей за датой заключения Договора | 07.10.2026 г. |

#### Требования к качеству работ

# Таблица 3. Требования к качеству работ, указанных в ведомости объемов работ ( Таблица 1).

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |  |
|  | Работы должны выполняться в соответствии со следующей документацией и нормативными документами: - Ведомость объемов работ; - Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства"; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями на 2 июля 2013 года), Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ - Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - Правила противопожарного режима В РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479.; - Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"; - СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; - СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»; - СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 № 128/пр); - СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 955/пр); - СП 60.13330.2012. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003" (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 279); - СП 72.13330.2016. Свод правил. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. СНиП 3.04.03-85" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 965/пр); - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; - СП 49.13330.2010 (СНиП 12-03-2001) «Безопасность труда в строительстве» ч.1; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» ч.2; - СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84»; - СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов»; - СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»; - СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»; - СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах»; - ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; - РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; - «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам» И 1.13-07; - РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»; - РД 10-107-96 «Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами»; - РД 10-34-93 «Типовая инструкция для лиц ответственных за безопасное производство работ кранами (с изменением №1); - ВСН 506-88 «Проектирование и устройство грунтовых анкеров» - МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»; - СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях» - Правила охраны труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные приказом Минтруда РФ от 11.12.2020 г. №883 - Приказ Минтруда России от 16.11.2020 г. №782» Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». - Приказ Минтруда РФ от 24.07.3013г. №328н «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»; - Приказ Ростехнадзора РФ от 26.11.2020 г. №461 Правила безопасности «опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения - Приказ Минтруда РФ от 17.09.2014 № 642н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»; - Проект производства работ (ППР), заводскими инструкциями и руководством по использованию применяемых материалов. - СДОС-03-2009 «Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитального строительства». |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к организации работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | ППР на выполнение Работ должен разработать Подрядчик в соответствии с МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ», МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты» и должен включать: - календарный план производства работ по виду работ (устанавливается последовательность выполнения работ, а также указание производства совмещенных работ); - технологические карты (схемы) (с использованием соответствующей типовой документации) на выполнение отдельных видов Работ, результатом которых являются законченные конструктивные элементы, а также схемы организации рабочих мест с указанием: требований по подготовке места работы и выполнению предшествующих Работ, обеспечивающих необходимый фронт и безопасные условия выполнения Работ: методов и последовательности производства работ, определением необходимых средств механизации и технологической оснастки, определением способов подачи и мест хранения материалов, конструкций и изделий; - решения по охране труда при выполнении работ в условиях действия опасных производственных факторов; - пояснительную записку, содержащую необходимые обоснования и расчеты для выполнения работ; - перечень необходимой исполнительной документации, указанной в МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»; - перечень и сроки необходимых лабораторных испытаний материалов, конструктивных элементов, температурно-влажностных режимов; - требования по охране окружающей среды. Разработка и согласование с Заказчиком ППР должна быть произведена не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до момента начала производства работ. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | При выполнении работ должна применяться продукция, оборудование, материалы и вещества, соответствие которых нормативным требованиям подтверждено декларацией о соответствии или сертификатом соответствия. Обязательно осуществление входного контроля Подрядчиком, применяемых материалов с оформлением соответствующих актов и внесением записей в журнал входного контроля. При осуществлении входного контроля Подрядчику необходимо проводить испытания материалов конструкций и изделий силами специализированных, лицензированных лабораторий, в случае выявления при входном контроле продукции, не соответствующей установленным требованиям, ее применение для строительства не допускается; Испытания в рамках входного контроля, которые Подрядчик не может осуществить собственными силами, он должен производить с привлечением, по договору подряда, аккредитованной лаборатории. Входной контроль проводить в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства" Хранение материалов производить в соответствии с ВСН 212-85. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Подрядчик обязан производить строительный контроль в ходе производства работ, в том числе: контроль над соответствием применяемых строительных материалов и конструкций требованиям технических регламентов, соблюдением норм и правил складирования и хранения применяемой продукции, соблюдением последовательности и состава технологических операций при осуществлении строительства. Осуществление строительного контроля подрядчиком в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 468 от 21.06.2010 г. с ведением журналов работ и оформлением актов согласно РД-11-02-2006 и РД-11-05-2007. Наличие аккредитованной лаборатории по оценке качества работ и материалов или договора со специализированной организацией на выполнение работ по оценке качества такой продукции. Подрядчик гарантирует высокое качество и надежную последующую эксплуатацию объекта капитального строительства в соответствии с положениями технических регламентов, действующих на территории Российской Федерации. На Подрядчика возлагается контроль: - за соответствием выполнения строительных и монтажных работ проекту и техническим регламентам в порядке, установленном схемами операционного контроля; - проверка соответствия стандартам, техническим условиям, паспортам и сертификатам поступающих на объект материалов, конструкций и изделий; - контроль за дозировкой составляющих и приготовлением бетонов, растворов, мастик и др. материалов; - определение набора прочности бетона, контроль испытания сварных соединений. Материалы и оборудование применяются в соответствии с ТТ (Приложение №1 к Техническим требованиям). Материалы и оборудование должны быть новыми и ранее не использованными. В части оборудования и материалов, указанных в ТТ с конкретной торговой маркой, допускается аналог с теми же или лучшими характеристиками. Применяемые при монтаже оборудования под давлением, материалы и полуфабрикаты должны обеспечивать безопасные эксплуатационные параметры, определяемые их механическими свойствами, химическим составом, технологией изготовления, методами и объемами испытаний и контроля качества, гарантированным уровнем расчетных и технологических характеристик, и должны соответствовать требованиям технической документации изготовителя. Обязательное предоставление паспортов и сертификатов на поставляемые материалы и оборудование. Все замечания, указания, предписания надзорных органов, предъявленные Заказчику по качеству выполненных Подрядчиком работ, устраняются Подрядчиком в указанные сроки за счет собственных средств. Своевременно оповещать представителей Заказчика и авторского надзора о проведении освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро- и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей), в соответствии с требованиями ИСМ РГ-00-017.03-23 «Регламент допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты АО «Сахаэнерго» (прилагается к настоящим Техническим требованиям – приложение №3). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Подрядчик должен: - соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности; Подрядчик обязан: - направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. - соблюдать установленный противопожарный и внутриобъектовый режимы на предприятии Заказчика, требования режимов являются обязательными для персонала Подрядчика и должны строго выполняться. При производстве работ Подрядчик руководствуется действующими нормативными документами в области охраны труда и промышленной безопасности, указанных п.1.1.1 Технических требований. Работы производить в соответствии с согласованным Заказчиком ППР. При выполнении работ Подрядчику необходимо: - выполнить монтаж ограждений, переходов, лестниц и т.д., для безопасного доступа персонала Подрядчика и представителей Заказчика, надзорных органов и авторского надзора на строящиеся объекты; - исключить падение монтируемых конструкций, оборудования; - обеспечить безопасность, персонала Заказчика, персонала подрядных организаций, находящегося в зоне выполнения работ в период производства работ; - нести ответственность за сохранность оборудования, механизмов, средств, систем, конструкций, сооружений и транспортных приспособлений Заказчика и подрядных организаций, находящихся в зоне выполнения работ в период производства работ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Работы выполняются в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию результатов работ без закупки дополнительных объемов работ. Работы по договору считаются выполненными с момента сдачи объектов в эксплуатацию приемочной комиссии по Акту приемки законченного строительством объекта (КС-11). |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  | -//- | -//- | -//- |
|  | СМР | КЛ-0,4 кВ — 100 м | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | Подрядчик обязан предоставить документацию, соответствующую требованиям «Порядка сдачи-приемки работ» (Раздел 4 Договора), в том числе одновременно с передачей актов приемки выполненных работ по форме КС-2 передать заказчику Отчет о выполненных работах, включая: - комиссионные акты входного контроля закупаемых подрядчиком материалов (в произвольной форме) на соответствие продукции требованиям технической документации; - сертификаты (паспорта), подтверждающие качество и соответствие требованиям конструкторской и нормативно-технической документации материалов (форма завода-изготовителя). Документация выполняется и сдается Подрядчиком в соответствии с требованиями указанными в РД, СП, СТО РГ, указанных в п. 1.1.1 настоящей таблицы. Выполнение отдельных видов работ, предусматривающих скрытые работы, должно подтверждаться Актами скрытых работ, подписанными техническим куратором и представителем авторского надзора. Сдача ответственных конструкций должна подтверждаться Актами освидетельствования ответственных конструкций. В ходе окончательной приемки работ должны быть предъявлены следующие документы: - паспорта и сертификаты на примененные материалы и оборудование; - данные о результатах лабораторных испытаний; - журнал производства работ, журналы специальных работ; - исполнительные чертежи, схемы; - акты, составленные по результатам контрольных мероприятий, проводимых совместно подрядчиком и заказчиком; - акты промежуточной приемки выполненных работ. Кроме того Подрядчик должен предоставить Заказчику всю техническую документацию на предоставляемое оборудование, изделия (акты, протоколы, сертификаты и пр.) в соответствии с действующими стандартами, действующими СП, СНиП. Работы должны проводиться в соответствии с действующими СНиП, РД, ПУЭ, ПТЭ, МПОТ, требованиями пожарной безопасности (см. п. 1.1.1 настоящей таблицы). Комплект исполнительной документации предоставляется Заказчику на русском языке, на бумажном носителе в виде альбома форматов А1, А2, A3, А4 в 1 (одном) экземпляре. Подрядчик обязан еженедельно (не позднее пятницы) предоставлять информацию (отчет) о ходе выполнения работ, в письменном виде, с приложением фотографий. В предоставляемой информации указываются фактические сроки выполнения работ, на основе утвержденного календарного графика (входящего в состав ППР), также указывается процент выполнения. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Документы, передаваемые заказчику о ходе выполнения работ | Подрядчик обязан еженедельно (не позднее пятницы) предоставлять информацию (отчет) о ходе выполнения работ, в письменном виде, с приложением фотографий. В предоставляемой информации указываются фактические сроки выполнения работ, на основе утвержденного календарного графика (входящего в состав ППР), также указывается процент выполнения. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Смотреть п. 1.1.1 настоящей таблицы. |  |  |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1.1. | Гарантийный срок на результат работ | Гарантийный срок по Договору составляет 36 (тридцать шесть) месяцев и начинает действовать с даты подписания Сторонами Акта КС-11 либо с даты прекращения (расторжения) Договора. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. | - Согласие с требованием |  |  |
| 4.1.2. | Ответственность Подрядчика | Требования к ответственности Подрядчика смотреть в Разделе 7 Договора. | - Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ, с учетом требований п.2.4.3 Договора. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие требования к выполняемым работам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - При выполнении Работ на территории и объекте Заказчика, подрядная организация организует санитарно-бытовое обслуживание собственного персонала в местах отсутствия действующих туалетов и умывальников в шаговой доступности (более 75 метров) до полного окончания работ. Санитарно-бытовое обслуживание включает в себя: - - установку, обслуживание и очистку биотуалетов с возможностью эксплуатации его в зимний период года; - - установку и бесперебойную работу умывальников; - - вывоз и утилизацию (обезвреживание) отходов, образующихся при эксплуатации биотуалетов и умывальников; - - установку и бесперебойную работу кулеров с питьевой водой; - - размещения разовых бумажных полотенец и жидкого мыла в местах установки умывальников. - - сброс и\или размещение сточных вод образованных от эксплуатации биотуалетов и умывальников, в водные объекты и на территории Филиала категорически запрещён. - При выполнении работ необходимо соблюдать требования законодательства в области охраны окружающей среды. Отходы, образующиеся в ходе производства работ, Подрядчик сортирует по классу опасности и вывозит на соответствующий полигон. |  | - Согласие с требованием |  |  |

- Специальные требования

Таблица 4. Перечень специальных требований

| № п//п | Требования к Участникам | Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требование не установлено | Требование не установлено |

Квалификационные требования

Таблица 5. Перечень квалификационных требований

| № п//п | Требования к Участникам | Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требование не установлено | Требование не установлено |

# Требования к Участникам закупочных процедур в части ценообразования

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

4.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).

4.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки Участника не включаются.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.

4.3. Сметная документация разработана Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы, но перед начислением НДС).

4.4. Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1, не допускается.

- 4.5. Учтенные в договорной смете понижающие коэффициенты обязательны к применению как в актах выполненных работ на стадии расчетов, так и в дополнительных сметах в случае их составления на стадии выполнения Договора подряда.

4.6. Затраты на перебазировку техники, командировочные расходы при их наличии в договорной смете принимаются по подтверждающим документам, но не более суммы, предусмотренной сметным расчетом к договору.

4.7. Акт выполненных работ (КС-2) составляется подрядной организацией на основании договорной сметы.

# Приложения

Приложение №1:  Локальный сметный расчет

Приложение №2: ИСМ РГ-00-017.03-23 «Регламент допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты АО «Сахаэнерго».

Приложение №3: Письмо-согласие со сметной документацией Заказчика