
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по оснащению муниципальной системы оповещения населения Перемышльского муниципального округа техническими средствами оповещения

1. Общие сведения
1.1. Предмет: выполнение работ по оснащению муниципальной системы оповещения населения Перемышльского муниципального округа техническими средствами оповещения.
1.2. Перечень используемых сокращений:
	Сокращение
	Полное наименование

	ГО
	Гражданская оборона

	ЕДДС
	Единая дежурно-диспетчерская служба

	ИБП
	Источник бесперебойного питания

	КПУ
	Командный пульт управления

	МСОН
	Муниципальная система оповещения населения

	ПО
	Программное обеспечение

	ПУ
	Пульт управления

	РСОН
	Региональная система оповещения населения

	РСЧС
	Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

	ЦУКС
	Центр управления кризисными ситуациями


1.3. Основание:
- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- «Положение о системах оповещения населения» утвержденное совместным приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций от 31.07.2020 № 578/365;


- Закон Калужской области от 22.12.1997 № 21-ОЗ «О защите населения и территорий Калужской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Закон Калужской области от 23.10.2019 № 516-ОЗ "О гражданской обороне в Калужской области»;

- Постановление Правительства РФ от 17.05.2023 № 769 «О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения».
1.4. Заказчик: ПАО «Ростелеком»
Муниципальный заказчик: Администрация Перемышльского муниципального округа Калужской области.
1.5. Срок выполнения работ: с даты заключения Договора по 31 октября 2026 года.

2. Общие требования
2.1. Цель выполнения работ:
           - установка новых технических средств оповещения в рамках развития муниципальной системы оповещения населения (далее – МСОН) Перемышльского муниципального округа;

- своевременное и гарантированное оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

- увеличение зоны охвата населения Перемышльского муниципального округа техническими средствами оповещения.
2.2. Место выполнения работ:
Работы должны быть выполнены по следующему адресу: 

- Российская Федерация, обл. Калужская, м.о. Перемышльский, д. Поляна, зд. 2а.
2.3. Характеристика действующей муниципальной системы оповещения 
МСОН Перемышльского муниципального округа входит в состав РСОН Калужской области и построена на базе аппаратуры П-166М и П-166 с использованием каналов сети связи и передачи, данных предоставляемых оператором связи в соответствии с действующими контрактами на 2026 год.

В состав МСОН входит:

- пульт управления муниципального уровня П-166М КПУ установленный в ЕДДС Перемышльского муниципального округа по адресу: с. Перемышль, Площадь Свободы, д. 4;

- блок коммутации сообщений П-166БКС установленный по адресу: с. Перемышль, ул. Республиканская, д. 32 (Ростелеком);

- блок оповещения универсальный П-166БОУ установленный по адресу: с. Перемышль, ул. Республиканская, д. 32 (Ростелеком);

- блок индивидуальных комплектов П-166БИК установленный по адресу: с. Перемышль, ул. Республиканская, д. 32 (Ростелеком);

- усилительно-коммутационный блок СГС-22-МЕ500 в комплекте с 3 громкоговорителями ГР-100 установленный по адресу: с. Перемышль, ул. Ленина, д. 54, Дом культуры;

- устройство оконечное пусковое П-164АМ в комплекте с электросиреной С-40, установленное по адресу: с. Перемышль, ул. Ленина, д. 54, Школа;

- устройство оконечное пусковое «Ответ» в комплекте с электросиреной С-40, установленное по адресу: с. Перемышль, пересечение ул. Гагарина и ул. 25 Октября.
3. Требования к выполняемым работам
3.1 Порядок и требования к выполняемым работам.
Перечень устанавливаемых технических средств оповещения указан в Приложении №1 к Техническому заданию.

Устанавливаемые ТСО должны соответствовать требованиям, указанным в Приложении №2 к Техническому заданию.
С целью оповещения населения населённого пункта д. Поляна, на здании школы по адресу: Российская Федерация, обл. Калужская, м.о. Перемышльский, д. Поляна, зд. 2а требуется установить усилительно-коммутационный блок в комплекте с четырьмя громкоговорителями. Усилительно-коммутационный блок должен быть установлен внутри здания. Громкоговорители устанавливаются непосредственно на фронтонах здания или на пристенную мачту (по согласованию и результатам обследования).
Управление устанавливаемым техническим средством оповещения населения должно производится от оборудования П-166М КПУ (версия ПО: 698.305.113) установленного в ЕДДС Перемышльского муниципального округа по адресу: с. Перемышль, Площадь Свободы, д. 4, П-166М КПУ (версия ПО: 677.067.518) установленного в ЦУКС Главного управления МЧС России по Калужской области по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д. 9а (пульт управления регионального уровня), П-166М КПУ (версия ПО: 632.135.478) установленного на объекте «Дом Быта» (резервный пульт управления регионального уровня) и должно быть обеспечено по проводному цифровому каналу связи (услуга предоставляется по отдельному контракту) в сети оповещения населения Калужской области.
При монтаже усилительно-коммутационного блока, прокладку линии электропитания от точки подключения в здании выполнить кабелем ВВГнг(А)-FRLS-0,66 3x2,5 в коробе. Прокладку линии заземления выполнить проводом ПуГВнг-LSж.з. 1х6 от существующего контура заземления в коробе. Прокладку линии управления от точки предоставления услуг выполнить кабелем UTPкат.5Е в коробе. Прокладку линии радиофидера от устанавливаемого оборудования к громкоговорителям выполнить кабелем ПРППм2х1,2 в трубе ПВХ гофрированной.
Подключение вновь устанавливаемого оборудования к сети электропитания объекта установки осуществляется Исполнителем, при этом точку подключения определяет Заказчик.
Установка оборудования, пуско-наладочные работы и ввод оборудования в эксплуатацию должны осуществляться без снижения готовности МСОН Перемышльского муниципального округа.
            3.2 Требования к техническим средствам оповещения.
В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предлагаемое к поставке оборудование должно быть новым (оборудование, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе, которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не имеющим внешних признаков повреждений, связанных с транспортировкой, погрузо-разгрузочными работами.

Все оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении и удовлетворять требованиям ГОСТ Р 42.3.01-2021 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования», а также быть разработанным под контролем Федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную политику в области гражданской обороны и уполномоченного для решения задач в области гражданской обороны, прошедшее в установленном порядке приемочные испытания и принято к серийному производству на территории Российской Федерации.

Поставляемое оборудование должно функционировать при следующих условиях окружающей среды (ГОСТ Р 42.3.01-2021 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования»): 

- при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50 ℃;

- относительной влажности воздуха от 30 до 95%;

- атмосферном давлении от 86 до 106 кПа;

- степени защиты – не ниже IP65 по ГОСТ 14254-2015.
3.3 Требования к каналам связи  
С целью проведения приёмо-сдаточных испытаний Заказчик организовывает VPN канал передачи данных в сети оповещения населения Калужской области от пульта управления П-166М КПУ (версия ПО: 698.305.113) установленного в ЕДДС Перемышльского муниципального по адресу: с. Перемышль, Площадь Свободы, д. 4, имеющего IP-адрес: 10.140.16.100, до усилительно-коммутационного блока устанавливаемого по адресу: Перемышльский муниципальный округ, д. Поляна, д.2А с присваиваемым IP-адресом: 10.140.16.102, со следующими требованиями:

- проводной VPN канал точка-точка.

- пропускная способность канала 128 кбит/сек или выше.

- свободное прохождение в обе стороны мультикаст рассылки и ICMP пакетов (ping) ко всем точкам подключения с задержкой не более 10 мс.

Канал организуется только на момент проведения приёмо-сдаточных испытаний. Оказание услуг связи для последующего управления оборудованием осуществляется в рамках отдельного контракта.
3.4. Требования по безотказности и сроку эксплуатации оборудования (ГОСТ Р 42.3.01-2021 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования» п. 5.1.2).
а) средняя наработка на отказ - не менее 30000 ч.;

б) средний срок службы до списания – не менее 12 лет; 

в) достоверность воспроизводимой информации: для слоговой разборчивости – не менее 86 %; для словесной разборчивости (разборчивость слов при передаче речевых сообщений) – не менее 95 % (ГОСТ 16600-72); 

г) электромагнитная совместимость должна соответствовать ГОСТ 30804.4.3-2013; 

д) устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии должна соответствовать ГОСТ Р 51317.4.5-99;

е) защитные покрытия должны соответствовать ГОСТ 9.303-84; 

ж) полная работоспособность после внешних воздействий механических нагрузок с параметрами и их значениями по ГОСТ 30631-99;

з) возможность круглосуточной работы.
3.5. Требования по электробезопасности (Приложение №1 к Положению о системах оповещения п.8).
Технические средства системы оповещения населения должны обеспечивать защиту обслуживающего персонала от поражения электрическим током при установке, эксплуатации, техническом обслуживании и устранении неисправностей.

Токоведущие составные части технических средств системы оповещения населения должны быть надежно изолированы и не допускать электрического замыкания на корпус, их корпуса должны быть заземлены в соответствии ‎с указаниями, изложенными в эксплуатационной документации на технические средства оповещения.

Электропитание технических средств оповещения должно осуществляться от сети гарантированного электропитания, в том числе от источников автономного питания (для электромеханических сирен источники автономного питания не предусматриваются).

Сохранность информации в системе оповещения населения должна обеспечиваться при отключении электропитания (в том числе аварийном), отказах отдельных элементов технических средств оповещения и авариях ‎на сетях связи. 
3.6. Конструктивные требования, требования по стандартизации и унификации.
В оборудовании должны быть применены стандартные детали, заимствованные, освоенные производством (детали базовых конструкций).
3.7. Требования к программно-техническому сопряжению ТСО.
Все ТСО должны программно и технически сопрягаться.
3.8. Требования по эксплуатации, техобслуживанию и ремонту.
Используемые Подрядчиком материалы и оборудование должны быть новыми, ранее не использованными.

Оборудование должно обеспечить круглосуточную работу и постоянную готовность к использованию.
3.9. Требования по эргономике и технической эстетике.
Компоновка элементов схемы выполняется с учетом требований эргономики по ГОСТ 12.2.049-80.

Конструктивное исполнение системы должно обеспечивать доступ обслуживающего персонала к внутренним элементам.
3.10. Требования по транспортабельности.
Оборудование должно быть устойчиво к транспортированию автомобильным, железнодорожным, водным и авиационным транспортом согласно ГОСТ Р 51908-2002.
3.11. Требования к документации.
В комплекте с оборудованием должна передаваться эксплуатационная документация, состоящая из документов в текстовой форме.

В комплект документации, передаваемой с оборудованием, должны входить:

руководства по эксплуатации;

формуляры (паспорта).

Эксплуатационная документация должна быть на русском языке. 
3.12. Гарантийные обязательства.
Гарантийный срок на выполненные работы должен быть не менее 12 месяцев, исчисляется с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Расходы на гарантийный ремонт оборудования (в течение срока действия гарантии) осуществляются за счет средств Подрядчика. Объем предоставления гарантии качества оборудования распространяется на весь объем передаваемого оборудования. В случае необходимости доставки оборудования в сервисный центр Подрядчика, эту доставку обеспечивает Подрядчик, а также оплачивает все транспортные расходы.
Приложение №1

к Техническому заданию
Состав используемого оборудования

	№ п/п
	Наименование
	Адрес
	Кол-во,

шт (к-кт)

	1
	Усилительно-коммутационный блок мощностью 400 Вт
	Российская Федерация, обл. Калужская, м.о. Перемышльский, д. Поляна, зд. 2а
	1


Приложение №2 

к Техническому заданию
Технические характеристики используемого оборудования (материалов)
	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателей

	1
	Усилительно-коммутационный блок мощностью 400 Вт

	1.1
	Тип сети управления
	Ethernet

	1.2
	Приём сигналов управления и передача ответного сигнала подтверждения по цифровым сетям передачи данных с пакетной коммутацией 10Base-T (IEEЕ 802.3i) и 100Base-TX (IEEE 802.3u) с гарантированной пропускной способностью «точка-точка», Кбит/с
	≤ 32

	1.3
	Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69
	УХЛ 4.2

	1.4
	Степень защиты от воздействия окружающей среды (исполнение) по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013)
	≥ IP54

	1.5
	Электропитание изделия от сети переменного тока частотой (50 ± 2%) Гц напряжением, В
	230 ±23

	1.6
	Диапазон воспроизводимых частот звукового тракта, Гц
	≥100 и ≤1000

	1.7
	Номинальная выходная мощность, Вт
	400

	1.8
	Количество выходов для подключения линий радио-фидера
	≥ 4 и ≤ 16

	1.9
	Мощность, потребляемая от сети переменного тока 220 В 50 Гц, в дежурном режиме, Вт
	≤ 40

	1.10
	Мощность, потребляемая от сети переменного тока 220 В 50 Гц, в режиме оповещения, Вт
	≤ 140

	1.11
	Мощность каждого выхода для подключения линий радио-фидера, Вт
	≥ 25

	1.12
	Номинальное напряжение выходов для подключения линий радио-фидера, В
	120

	1.13
	Выполнение указанных функций
	- управление от оборудования П-166М (КПУ);

- управление от пультов управления ПУСГС-22-МЕ по Ethernet;

- воспроизведение сигналов электронных сирен и речевых сообщений, записанных в УКБ, в выходные линии с требуемой мощностью при соответствующих командах ПУ;

- усиление сигнала до необходимой мощности при передаче звуковой информации со всех источников программ;

- световая индикация режимов работы оборудования;

- проверка выходных линий, соединяющих УКБ с периферийными устройствами, на наличие короткого замыкания, обрыва и перегрузки;

- отключение неисправной линии до устранения неисправности;

- наличие индикации неисправности выходных линий;

- наличие индикации срабатывания защиты при неисправности или перегреве усилителя;

- индикация неисправности блоков: входного, усилителя мощности, блока бесперебойного питания.

	1.14
	Требования к автономному источнику бесперебойного питания
	Аккумуляторная батарея с напряжением питания 12 В. Переключение на электроснабжение от резервного источника происходит автоматически при пропадании напряжения на вводе от основного источника питания с последующим автоматическим переключением на основной источник питания при появлении основного питания.

	1.15
	Время работы от резервного источника питания в режиме передачи информации, час
	≥ 3

	1.16
	Время работы от резервного источника питания в дежурном режиме, час
	≥ 24

	1.17
	Габаритные размеры изделия (ВхШхГ), мм
	≤ 650 × 400 × 260

	1.18
	Масса комплекта нетто, кг
	≤52

	1.19
	В комплект входит: Громкоговоритель рупорный мощность 100 Вт/ напряжение 120 В, в количестве, шт.
	4


