Техническое задание

на оказание услуг по круглосуточной эксплуатации и техническому обслуживанию лифтов для нужд УФПС Орловской области

Орел, 2026 г.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | АО «Почта России» в лице УФПС Орловской области |
| 2 | Исполнитель | Юридическое или физическое лицо, которое обязуется оказать услуги Заказчику в соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг |
| 3 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 4 | Рег № | Регистрационный номер |
| 5 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 6 | Объект | Орловский МСЦ |
| 7 | ТО-1 | Ежемесячное техническое обслуживание проводится 1 (один) раз в месяц |
| 8 | ТО-3 | Ежеквартальное техническое обслуживание проводится 1 (один) раз в квартал |
| 11 | ТО-6 | Полугодовое техническое обслуживание проводится 1 (один) раз в 6 (шесть) месяцев |
| 12 | ТО-12 | Годовое техническое обслуживание проводится 1 (один) раз в 12 (двенадцать) месяцев |
| 13 | Услуга | Техническое обслуживание и круглосуточная эксплуатация 2 (двух) грузовых лифтов Орловского МСЦ |
| 14 | Стороны | Заказчик и Исполнитель |
| 15 | МСЦ | Магистральный сортировочный центр |

- НАИМЕНОВАНИЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Оказание услуг по круглосуточной эксплуатации и техническому обслуживанию лифтов для нужд УФПС Орловской области.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

  - Оказание услуг по круглосуточной эксплуатации и техническому обслуживанию лифтов Орловского МСЦ, указанных в Приложении № 3 к Техническому заданию, включает:

- техническое обслуживание в соответствии с Приложением № 1, № 4 к Техническому заданию;

- круглосуточную эксплуатацию в соответствии с Приложением № 2 к Техническому заданию.

3.2. Задача: техническое обслуживание, содержание лифтового оборудования в исправном и работоспособном состоянии, обеспечивающим бесперебойную и безопасную эксплуатацию.

3.3. Цель: безопасная и бесперебойная работа лифтового оборудования, предупреждение и ликвидация возможных аварийных ситуаций.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1 Начало оказания услуг: с даты заключения договора.

4.2 Срок оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с даты начала оказания услуг.

4.3 Место оказания услуг: 302006, г. Орел, пл. Привокзальная, д. 1.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

5.1. Перечень услуг по техническому обслуживанию лифтов, в том числе аварийно-техническому обслуживанию лифтов, указан в Приложении № 1 к Техническому заданию.

5.2. Перечень услуг по круглосуточной эксплуатации лифтов указан в Приложении

№ 2 к Техническому заданию.

5.3. Перечень лифтов для оказания услуг по круглосуточной эксплуатации и техническому обслуживанию указан в Приложении № 3 к Техническому заданию.

5.4. Объем и периодичность технического обслуживания указан в Приложении № 4 к Техническому заданию.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требования к качеству оказываемых услуг

Исполнитель должен обеспечить оказание услуг всем необходимым оборудованием, специальным инструментом, приспособлениями, в том числе переносными грузоподъемными механизмами, измерительными приборами и средствами малой механизации, необходимыми для оказания услуг по техническому обслуживанию лифтов и оборудования систем диспетчерского контроля, в том числе для проведения аварийно-технического обслуживания.

Исполнитель обязан не позднее чем через 3 (три) календарных дня с даты заключения договора представить необходимые удостоверения, подтверждающие, что персонал Исполнителя, привлекаемый к оказанию услуг, имеет необходимые квалификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исполнитель обязан не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты заключения договора предоставить на согласование Заказчику график регламентных работ по техническому обслуживанию лифтов в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Исполнитель должен обеспечить оказание услуг специалистами, имеющими необходимые квалификации, а именно:

- электромеханик должен иметь свидетельство о квалификации, выданное центром независимой оценки квалификации в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» и удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы в соответствии с требованиями Приказа Минтруда России от 31.03.2021 № 193н «Об утверждении профессионального стандарта «Электромеханик по лифтам»;

- инженер-наладчик должен иметь свидетельство о квалификации, выданное центром независимой оценки квалификации в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» и удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы в соответствии с требованиями п 3 п.п.3.1 Приказа Минтруда России от 11.10.2021 № 704н «Об утверждении профессионального стандарта «Наладчик электронного оборудования лифтов, подъемных платформ для инвалидов, эскалаторов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек)»;

- лифтер должен иметь свидетельство о подтверждении квалификации, выданное центром независимой оценки квалификации в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» и удостоверение по электробезопасности не ниже 2-й группы в соответствии с требованиями п. 3 п.п.3.1 Приказа Минтруда России от 31.03.2021 № 198н «Об утверждении профессионального стандарта Лифтер - оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных»;

- специалист по организации эксплуатации лифтов должен иметь свидетельство о квалификации, выданное центром независимой оценки квалификации в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» и удостоверение по электробезопасности не ниже 2-й группы в соответствии с требованиями п. 3 п.п. 3.1 Приказа Минтруда России от 31.03.2021 № 203н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по организации эксплуатации лифтов»;

- специалист по организации технического обслуживания и ремонта лифтов должен иметь свидетельство о квалификации, выданное центром независимой оценки квалификации в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» и удостоверение по электробезопасности не ниже 2-й группы в соответствии с требованиями п. 3 п.п. 3.2. Приказа Минтруда России от 31.03.2021 № 203н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по организации технического обслуживания и ремонта лифтов».

Исполнитель обязан обеспечить персонал производственными, должностными инструкциями, инструкциями по технике безопасности и нести ответственность за соблюдение указанным персоналом соответствующих инструкций.

Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями Федеральных законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, в том числе:

Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 № 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах» (вместе с «Правилами организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах»);

Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (вместе с «ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов»);

Приказ Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок» (вместе с «Правилами устройства электроустановок. Издание седьмое. Раздел 1. Общие правила. Главы 1.1, 1.2, 1.7, 1.9. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.5, 7.6, 7.10);

ГОСТ Р 55964-2022 «Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации»;

Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

Приказ Ростехнадзора от 14.08.2017 № 309 «Об утверждении форм документов, необходимых для реализации пунктов 13, 15, 23 Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».

Результатом оказания услуг по техническому обслуживанию и круглосуточной эксплуатации должна стать бесперебойная и безопасная работа лифтового оборудования.

Техническое обслуживание лифтового оборудования должно быть выполнено в соответствии с составом услуг по техническому обслуживанию лифтов (Приложение № 4 к Техническому заданию) и с надлежащим качеством.

  - Условия оказания услуг

До начала оказания услуг Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора направить в адрес Заказчика список обученного и квалифицированного персонала для оказания услуг на объекте и копии приказов о назначении персональных ответственных исполнителей за объект.

Услуги по техническому обслуживанию должны быть оказаны в рабочие дни с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45.

Услуги по круглосуточной эксплуатации должны быть оказаны ежедневно с 00:00 до 24:00, включая выходные и праздничные дни.

Услуги по аварийно-техническому обслуживанию выполняются круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.

Запасные части к лифтовому оборудованию не входят в стоимость технического обслуживания и предоставляются Заказчиком, за исключением расходных смазочных материалов необходимых для чистки и смазки узлов, деталей и механизмов лифтового оборудования, включая смазочные материалы для редуктора главного привода, привода дверей кабины лифта, направляющих кабины и противовеса.

Исполнителем должны быть соблюдены правила паспортно-визового режима персонала, оказывающего услуги на объекте.

Исполнитель обязан назначить приказом по своей организации:

- ответственного руководителя за оказание услуг по техническому обслуживанию и круглосуточной эксплуатации в соответствии с настоящим Техническим заданием (лицо, ответственное за организацию работ по техническому обслуживанию лифтового оборудования). Сведения об указанном лице (фамилия, имя, отчество, должность, дата и номер распорядительного акта о его назначении) и его подпись вносятся в паспорт объекта;

- ответственного из обслуживающего персонала по объекту обслуживания (электромеханики по лифтам). В приказе указать сведения о местонахождении объекта с указанием заводских и учетных номеров лифтов.

Заказчик назначает своего представителя для осуществления контроля качества и объема оказываемых услуг.

  - Требования к безопасности

При оказании услуг Исполнителем должны быть соблюдены и исполняться требования к безопасности оказания услуг и требования к безопасности результата оказанных услуг, определенных в нормативно-правовых документах, в том числе, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Мероприятия по охране труда должны обеспечиваться выдачей Исполнителем персоналу необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.) согласно требованиям ст. 221 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, Приказа Минтруда России от 09.12.2014 № 997н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением».

При выполнении мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии.

  - Условия сдачи-приемки услуг

По окончании отчетного периода осуществляется приемка оказанных услуг комиссией, которая состоит не менее чем из 2 (двух) представителей Заказчика и 1 (одного) представителя Исполнителя.

Приемка услуг осуществляется не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком подписанного Исполнителем Акта сдачи-приемки оказанных услуг и отчетных материалов. Указанный срок может продлеваться на срок проведения экспертизы, если Заказчиком проводится экспертиза оказываемых услуг. Заказчик осуществляет приемку на соответствие количества, объема и качества требованиям, установленным в Техническом задании.

Услуги считаются оказанными, если подписан акт сдачи-приемки оказанных услуг.

  - Требования к передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

По окончании всего комплекса оказанных услуг, но не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель предъявляет Заказчику подписанные со своей стороны и удостоверенные печатью:

-  счет в 1 (одном) экземпляре;

-  акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах;

- счет – фактура (для Исполнителя с общей системой налогообложения) в 2 (двух) экземплярах.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, национальных и международных стандартов (в том числе ГОСТ, регламентов, правил, указанных в пункте 6.1 Технического задания), которые регулируют качество оказания услуг определенного вида.

Гарантийный срок на оказанные услуги в соответствии с Техническим заданием, предусмотренные составом текущих технических обслуживаний лифтов (ТО) и периодичностью их проведения (Приложение № 3 к Техническому заданию), составляет:

- на ТО - 1 – 1 (один) месяц;

- на ТО - 3 – 3 (три) месяца;

- на ТО - 6 – 6 (шесть) месяцев;

- на ТО - 12 – 12 (двенадцать) месяцев.

Гарантийный срок на оказанные услуги исчисляется с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Правилами представления уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 584 на специализированные организации, осуществляющие деятельность (предполагающие ее осуществлять) по монтажу, демонтажу, эксплуатации, в том числе обслуживанию и ремонту лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, возложена обязанность по направлению в соответствующие уполномоченные органы (в том числе Ростехнадзор) уведомлений о начале осуществления указанного вида деятельности.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень услуг по техническому обслуживанию лифтов | 8 |
| 2 | Перечень услуг по круглосуточной эксплуатации лифтов | 11 |
| 3 | Перечень лифтов для оказания услуг по круглосуточной эксплуатации и техническому обслуживанию | 12 |
| 4 | Состав услуг по техническому обслуживанию лифтов | 13 |

Приложение № 1

к Техническому заданию

Перечень услуг по техническому обслуживанию лифтов

| № п/п | Наименование услуг |
| --- | --- |
| 1 | Ежесменный осмотр проводится лифтером перед каждой сменой и включает: 1.1 ознакомление с записями в журнале предыдущей смены при приеме смены; 1.2 выборочная проверка не менее чем на трех посадочных (погрузочных) площадках точности остановки кабины при движении "вверх" и "вниз"; 1.3 проверка исправности подвижного пола, электромеханического реверса привода дверей и реверса дверей от фотодатчика при его наличии; 1.4 проверка наличия освещения кабины лифта и посадочных (погрузочных) площадок, шахты и машинного помещения; 1.5 проверка исправности действия кнопок "Стоп", "Двери", светового сигнала "Занято" на всех посадочных площадках, светового табло, световой и звуковой сигнализации, а также исправности двусторонней переговорной связи между кабиной и диспетчерским пунктом; 1.6 проверка наличия "Правил пользования лифтом", предупредительных и указательных надписей; 1.7 проверка состояния ограждения шахты и кабины; 1.8 проверка исправности замков дверей шахты на каждом этаже; 1.9 проверка работы блокировочных выключателей дверей кабины и шахты. Услуга предоставляется Исполнителем на объектах, где им производится эксплуатация лифтов. |
| 2 | Периодический осмотр лифтов проводится электромехаником, осуществляющим техническое обслуживание лифтов, 1 (один) раз в месяц. При проведении периодического осмотра лифтов электромеханик должен руководствоваться указаниями и сведениями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей для конкретных моделей лифтов. 2.1 Перед началом работ в шахте лифта электромеханик должен: а) проверить наличие связи с лифтером, оператором диспетчерского пульта (при ее наличии); б) проверить исправность действия замков и выключателей безопасности дверей шахты. На лифтах с распашными дверями проверить исправность срабатывания кнопок "приказа" и кнопки "стоп"; в) проверить путем внешнего осмотра целостность крыши кабины и люка, включить переносную лампу с напряжением не более 42 В., если освещения недостаточно; г) проверить исправность действия выключателей безопасности, ловителей и контроля слабины тяговых канатов; д) переключить электрическую схему лифта в режим управления с крыши кабины, если на лифте предусмотрен такой режим управления, убедиться, что в этом режиме наружные вызовы бездействуют, а кабина движется со скоростью ревизии. 2.2 При проведении периодического осмотра оборудования, установленного в машинном помещении, электромеханик должен проверить состояние и исправность работы: а) вводного устройства (главного рубильника), а при наличии и автоматического включателя резерва; б) панели управления; в) подъемного механизма; г) концевых выключателей; д) ограничителя скорости. 2.3 При проведении периодического осмотра оборудования, установленного в шахте, приямке и кабине лифта, электромеханик должен проверить состояние и исправность работы: а) автоматических и неавтоматических замков, блокировочных контактов дверей шахты и кабины; б) этажных переключателей (датчиков); в) аппаратов управления, сигнализации, связи и наличие освещения в шахте, приямке и кабине; г) подвижного пола кабины; д) ловителей кабины и противовеса; е) контактов: ограничителя скорости, ловителей, натяжных и буферных устройств, контроля слабины тяговых канатов и др. 2.4 При проведении периодического осмотра оборудования, установленного в блочном помещении, электромеханик должен проверить состояние и исправность работы: а) блоков; б) ограничителя скорости; в) выключателя блочного помещения; г) наличие электрического освещения. 2.5. Дополнительно электромеханик должен проверить состояние: а) тяговых и уравновешивающих канатов, каната ограничителя скорости и концевого выключателя; б) кабины и противовеса; в) направляющих и башмаков кабины и противовеса; г) ограждения шахты; д) заземления электрооборудования. |
| 3 | Техническое обслуживание, осмотр лифта проводится в соответствии с руководством по эксплуатации завода-изготовителя лифта, но в объеме и с периодичностью не менее указанного в Приложении № 4 к Техническому заданию. Информацию о выполнении осмотров объекта, об обслуживании и о ремонте лифта заносится квалифицированным персоналом, выполнившим соответствующие работы, в журнал периодического осмотра лифта и журнал технического обслуживания и ремонта лифта. В состав стоимости услуг по техническому обслуживанию включены все необходимые расходные материалы для чистки и смазки узлов, деталей и механизмов лифтового оборудования, включая смазочные материалы для редуктора главного привода, привода дверей кабины лифта, направляющих кабины и противовеса. |
| 4 | Аварийно-техническое обслуживание лифтов подразумевает: 4.1 проведение работ по безопасной эвакуации пассажиров из кабин остановившихся лифтов и восстановление работоспособности остановившихся лифтов, согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», утвержденного решением Комиссии таможенного союза от 18.10.2011№ 824; 4.2 обеспечить эвакуацию пассажиров из кабины лифтов – не более 30 (тридцати) минут с момента поступления вызова; 4.3 пуск остановившихся лифтов из-за технической неисправности в течение 2 (двух) часов после получения информации от Заказчика (если не требуется проведение работ капитального характера: ремонт или замена вышедшего из строя оборудования, т. е. выполнения аварийных и непредвиденных работ); 4.4 услуги по аварийно-техническому обслуживанию выполняются круглосуточно. Заявки на оказание услуг направляются Заказчиком в адрес Исполнителя по адресу электронной почты, телефону, указанным Исполнителем как официальные, для приема заявок на оказание услуг. 4.5 Исполнитель обеспечивает круглосуточное нахождение специалистов аварийно-технической службы на объекте Заказчика. |
| 5 | Участие в проверках, проводимых инспекцией Ростехнадзора и другими уполномоченными организациями. |
| 6 | Обеспечение мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий и несчастных случаев на лифтах, уведомление органа Ростехнадзора по месту регистрации лифтов о происшедшем несчастном случае или аварии, обеспечение сохранности места аварии от посторонних лиц до прибытия инспектора (если нет опасности для жизни и здоровья людей) и принятие участия в работе комиссии по рассмотрению несчастного случая (аварии). |
| 7 | Участие в составлении акта о приостановке эксплуатации лифта, в том числе по причине умышленной порчи. |
| 8 | Обеспечение порядка хранения и учета выдачи ключей от машинных помещений и шкафов, в которых размещено оборудование лифтов. |
| 9 | В ходе проведения технического обслуживания лифта и выявлении неисправных деталей, узлов и механизмов, дальнейшая эксплуатация которых не обеспечит безопасную и бесперебойную работу лифта, Исполнитель обязан незамедлительно проинформировать Заказчика в письменной форме о необходимости их замены с приложением дефектного акта. |

Приложение № 2

к Техническому заданию

Перечень услуг по круглосуточной эксплуатации лифтов

| № п/п | Наименование услуг |
| --- | --- |
| 1 | В услугу по круглосуточной эксплуатации грузовых лифтов входит предоставление квалифицированных лифтеров, в обязанности которых входит: |
| 1.1 | Нахождение лифтера в кабине лифта при подъеме и спуске, направление кабины к месту вызова (загрузки/разгрузки почтовых отправлений). В грузовых лифтах с наружным управлением лифтер обязан находиться на посадочной (погрузочной) площадке возле вызывного аппарата (поста управления). |
| 1.2 | Сопровождение почтовых отправлений (далее – груз). |
| 1.3 | Осуществление контроля за погрузкой груза: равномерная загрузка груза в кабину лифта, крепление груза, недопущение перегрузки лифта. Оказание данных услуг должно производиться с соблюдением норм охраны труда. |
| 1.4 | Перевозка груза между этажами с соблюдением поэтапных сроков обработки груза. |
| 1.5 | Соблюдение номинальной грузоподъемности. |
| 1.6 | Остановка работы лифта при обнаружении неисправностей. |
| 1.7 | Информирование технических специалистов о замеченных неисправностях. |
| 1.8 | Содержание в чистоте кабины лифта. Заполнение журнала приема и сдачи смены. |
| 1.9 | Недопущение к управлению лифтов посторонних лиц и наличия пассажиров в кабине лифта (кроме сопровождающих перевозимые почтовые отправления) *. |
| 1.10 | Осуществление контроля в лифтах, кабина которых оборудована решетчатыми раздвижными дверями, чтобы человек, сопровождающий груз, не прислонялся к дверям и не держался за них руками. |

* - в грузовых лифтах с внешней системой управления перевозка людей запрещена.

Приложение № 3

к Техническому заданию

Перечень лифтов для оказания услуг по круглосуточной эксплуатации и техническому обслуживанию

| № п/п | Рег № | Тип лифта | Грузоподъемность лифта, кг | Тип привода | Количество остановок | Год приема в эксплуатацию | Скорость м/сек. | ТО | Круглосуточная эксплуатация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0-833 | Грузовой | 2000 | Р | 3 | 2010 | 0,5 | + | + |
| 2 | 0-956 | Грузовой | 500 | Р | 3 | 2010 | 0,5 | + | + |

«+» - услуга предоставляется ежемесячно.

Приложение № 4

к Техническому заданию

Состав услуг по техническому обслуживанию лифтов

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1. Ежемесячное техническое обслуживание (ТО-1) проводится 1 раз в месяц для каждого лифта и включает: |  |
| 1.1 | проверку срабатывания реверса дверей кабины лифта; |
| 1.2 | проверку срабатывания фото -электрического защитного устройство (фотореверс); |
| 1.3 | проверку и регулировку точности остановок по этажам; |
| 1.4 | контроль (поддержание в рабочих пределах) уровня масла в редукторе главного привода; |
| 1.5 | осмотр состояния ограждения шахты; |
| 1.6 | проверку подвижного пола кабины, проверку датчиков ограничения грузоподъемности; |
| 1.7 | проверку системы пожарной сигнализации, взаимодействующей с системой лифта; |
| 1.8 | проверку и регулировку автоматических и не автоматических замков и контактов дверей шахты и кабины; |
| 1.9 | проверку состояния канатоведущего шкива (КВШ): - очистку КВШ и отводного блока от загрязнений; - проверку крепления КВШ и отводного блока (при его наличии), подтянуть крепления - осмотр на предмет наличия сколов и трещин; - проверку неравномерности износа ручьев КВШ; |
| 1.10 | проверку состояния замков машинного и блочного помещений; |
| 1.11 | проверку состояния освещения шахты; - проверить исправность ламп, светильников (вышедшие из строя лампы, светильники заменить); |
| 1.12 | проверку автоматических дверей шахты и кабины: - поверку и регулировку механизма дверей шахты (ДШ) и дверей кабины (ДК) (смазка консистентной смазкой, очистка от загрязнений); - проверку и регулировку зазоров; - регулировку и смазку контактов ДК и ДШ (замена в случае выхода из строя); |
| 1.13 | проверку работы раздвижной двери кабины типа «Боствиг» (в случае необходимости произвести рихтовку боствигов, замену контактов, замену башмаков); |
| 1.14 | проверку распашной двери шахты; - произвести внешний осмотр составных частей дверей шахты (в случае необходимости произвести рихтовку, замену контактов ДШ, ремонт шпингалетно-ригельных замков, смазку и регулировку, замену прижимных роликов); |
| 1.15 | осмотр купе кабины лифта: - проверку целостности обшивки, контроль наличия правил пользования лифтом внутри кабины; - проверку исправности ламп освещения и целостности светильников в кабине лифта (вышедшие из строя лампы и поврежденные светильники заменить); |
| 1.16 | проверку состояния балансирной подвески кабины; |
| 1.17 | проверку работоспособности вызывных аппаратов по этажам и приказного аппарата в кабине лифта, при выходе из строя отремонтировать или заменить; |
| 1.18 | осмотр оборудования, установленного на верхней балке кабины внутри шахты. |
| 2. Ежеквартальное техническое обслуживание (ТО-3) проводится 1 раз в три месяца для каждого лифта и включает: |  |
| 2.1 | услуги, предусмотренные ТО-1; |
| 2.2 | проверку и регулировку тормозного устройства: - проверку, регулировку и смазку рабочих зазоров в тормозном устройстве; -проверку состояния фрикционных обкладок, регулировку зазоров (при необходимости произвести замену); -проверку хода якоря тормозного электромагнита (при необходимости произвести регулировку хода якоря электромагнита); - проверка установочного размера пружин тормоза (при необходимости произвести регулировку); - проверку заземляющего проводника от шины заземления к катушке тормозного устройства (устранить при выявлении повреждений изоляции заземляющего устройства); |
| 2.3 | проверку редуктора главного привода: - очистку редуктора и рамы лебедки от загрязнений; - проверку уровня масла (при необходимости произвести доливку масла до необходимого уровня, замена масла меняется один раз в два года); - проверку отсутствия течи масла в местах установки крышек и валов, при необходимости заменить сальник, прокладку; |
| 2.4 | проверку ограничителя скорости: - осмотр состояния составных частей и установки ОС (при необходимости произвести регулировку, замену датчика индуктивности, очистить от пыли и грязи); - проверку надежности сцепления каната со сшивом ОС на рабочем ручье; |
| 2.5 | проверку концевых выключателей крайних остановок и привода дверей кабины (в случае выявления неисправности произвести ремонт или замену); |
| 2.6 | проверку включателей СПК, ДУСК, КЛ, ВНУ, выключателя цепи управления из приямка (в случае выявления неисправности произвести ремонт или замену); |
| 2.7 | проверку состояния канатной подвески противовеса; |
| 2.8 | проверку состояния башмаков кабины и противовеса (замена, в случае необходимости); |
| 2.9 | проверку натяжного устройства. |
| 3. Полугодовое техническое обслуживание (ТО-6) проводится 1 раз в шесть месяцев для каждого лифта и включает: |  |
| 3.1 | услуги, предусмотренные ТО-3; |
| 3.2 | проверку устройства управления лифтом (станция управления лифтом): - удаление пыли из корпуса панели управления; - замену в случае необходимости предохранителей (плавких вставок), диодов, автоматических выключателей, электромагнитных пускателей, реле; - протяжка креплений, проводов в зажимах клеммных реек; |
| 3.3 | техническое обслуживание вводного устройства: - проверку состояния силовых контактов вводного устройства; - регулировка зазоров между губками пинцетов; - проверку крепления рукояти ВУ (при необходимости закрепить); - проверку состояния конденсаторов (при необходимости конденсаторы заменить); - проверку исправности цепи заземления (при обнаружении неисправности устранить); |
| 3.4 | проверку состояния контура заземления электрооборудования (проверка целостности электропроводки, при выявлении повреждения изоляции заменить); |
| 3.5 | проверку состояния электродвигателя: - проверить состояние элементов муфты соединительной, их креплений; - проверку и протяжку креплений электродвигателя, клеммных соединений и проводов; - проверку устройства защиты электродвигателя; |
| 3.6 | проверку тяговых канатов и каната ограничителя скорости; |
| 3.7 | проверку и регулировку направляющих кабины и противовеса; |
| 3.8 | проверку и регулировку дополнительного устройства слабины канатов (ДУСК); |
| 3.9 | проверку ловителей: - произвести чистку ловителей и механизм включения; - проверить состояния креплений (при необходимости произвести подтяжку); - проверить зазор между клиньями и направляющими; - проверить ход клиньев и одновременность их касания с направляющими (в случае заедания механизм ловителей отрегулировать); - проверку действия блокировочного выключателя ловителей (в случае выхода из строя заменить); проверку усилия срабатывания механизма ловителей от каната ОС: - проверку упругих элементов (пружин) механизма включения ловителей; |
| 3.10 | проверку состояния отводных блоков. |
| 4. Ежегодное техническое обслуживание (ТО-12) проводится 1 раз в год для каждого лифта и включает: |  |
| 4.1 | услуги, предусмотренные ТО-6; |
| 4.2 | проверку и регулировку шунтов и датчиков (замедления/ускорения); |
| 4.3 | осмотр конструкций противовеса: - проверку креплений составных частей противовеса и проверку надежности крепления грузов; - осмотр пружин подвески противовеса, произвести регулировку (при обнаружении дефектов пружины заменить); |
| 4.4 | осмотр пружинных и гидравлических буферных устройств; |
| 4.5 | осмотр состояния изоляции электропроводки; |
| 4.6 | осмотр компенсирующих цепей; |
| 4.7 | проверку состояния монтажных балок в машинном помещении и шахте; |
| 4.8 | комплексную очистку шахты лифта, приямка и машинного помещения от эксплуатационных загрязнений; |
| 4.9 | подготовку к ежегодному техническому освидетельствованию. |