Акт обследования № 01-122-10-278

Регистрационный номер ДОУ ТПр 997/24 дата регистрации ДОУ 19.02.2024

1. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Век" телефон: +7(902)482-58-87

2. Наименование объекта: жилой комплекс

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: Приморский край, г. Большой Камень, Парковая ул, в районе д.2а, кадастровый номер земельного участка 25:36:010202:4234

4. Заявленная мощность (кВт): 648

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 2, 2, 2.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-_Садовая, №ф. 6(10) кВ «20», ТП № Проектируемая, ТМ 6-10/0,4 2х1000кВА; № ф. 0,4 кВ, 1,2 3

Вторая точка присоединения: ПС-_Садовая, №ф. 6(10) кВ «28», ТП № Проектируемая, ТМ 6-10/0,4 2х1000кВА; № ф. 0,4 кВ, 4,5 6

Предполагаемая точка БПиЭО_____________________________________________________

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 50 метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

|  |  |  |  |  | ТМГ 1000/0,4 |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  |  |  | ВЛ |  |  |
|  |  |  |  |  | КЛ 4 АПВПу2Г 3х240 | 50м |  |
| 1.2. | Монтаж кабеля |  |  |  | АПВПу2Г 3х240 | 200 м |  |
| 1.5. | Муфта для КЛ (шт.) соединительная |  |  |  |  | 4 |  |
| 1.6. | Муфта для КЛ (шт.) концевая |  |  |  |  | 4 |  |
| 1.7. | Установка разрядников (ОПН) (шт.) |  |  |  | ОПН 10 | 6 |  |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  |  | ВЛ |  |  |
|  |  |  |  |  | КЛ АПВПу2г 2(4х150) 6 шт | 0,6 км |  |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) |  | кол. проводов ВЛ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 провода |  |  |  |
| 2.4. | Муфта для КЛ (шт.) |  |  |  | концевая | 24 шт |  |
| 2.5. | Устройство ответвления к зданию (шт.) |  |  |  | в 2 провода |  |  |
|  |  |  |  |  | в 4 провода |  |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.) |  |  | 2КТПН 1250 кВА |  |  |
| 3.2. |  | Установка силового трансформатора в ТП |  |  |  |  |  |
| 4. Установка дополнительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Установка коммутационной аппаратуры в ТП (шт.) |  |  |  |  |  |

13. Примечания: на 1 этапе:

  - Строительство двух КЛ 6 кВ в рассечку фидеров 6 кВ № 20, 28 ПС 110/6 кВ Садовая кабелем с сечением не менее 240 мм общей длиной 200 м.

  - Реконструкция фидеров 6 кВ № 20,28 ПС 110/6 кВ Садовая с организацией узла врезки.

1,3.Монтаж ТП 6/0,4 кВ с силовыми трансформаторами 2х1000 кВА;

1.4.Монтаж двух КЛ 0,4 кВ с сечением не менее 2х150 мм от РУ 0,4 кВ проектируемой ТП 6/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ жилого дома № 1 длиной 100 м (каждая);

на втором этапе:

1.5. Монтаж двух КЛ 0,4 кВ с сечением не менее 2х150 мм от РУ 0,4 кВ проектируемой ТП 6/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ жилого дома № 2 длиной 100 м (каждая);

на третьем этапе:

1.6. Монтаж двух КЛ 0,4 кВ с сечением не менее 2х150 мм от РУ 0,4 кВ проектируемой ТП 6/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ жилого дома №3 длиной 100 м (каждая);

14. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой и сторонними объектами инженерной инфраструктуры):