ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Грузоподъемное оборудование для реконструкции Сенгилеевской ГЭС (4-й этап). Поставка

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	43

1.1.	Обозначения и сокращения	43

1.2.	Наименование закупаемой продукции	44

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	44

1.4.	Существующее положение	44

2.	Требования к продукции	45

2.2.	Требования к качеству продукции	47

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

Объект	– Сенгилеевская ГЭС Каскада Кубанских ГЭС

АСДК	– Автоматизированная система диагностического контроля

АСУ ТП 	- Автоматизированная система управления технологическим процессом

СП	– Свод правил

СТО	– Стандарт организации

СИ	- Средства измерений

ТЗ	– настоящее Техническое задание

НТД	– Нормативно-техническая документация

РД	– Рабочая документация, разрабатываемая генеральным проектировщиком по договору с заказчиком.

СМР	– Строительно-монтажные работы

ПНР	– Пусконаладочные работы

ЗИП	– запасные части, инструменты и принадлежности

СОЕВ	- система определения единого времени

  - Наименование поставляемой продукции

Грузоподъемное оборудование для реконструкции Сенгилеевской ГЭС (4-й этап). Поставка

  - Цель использования поставляемой продукции

Целью является выполнение всего комплекса работ по разработке конструкторской документации, изготовлению грузоподъемного оборудования для реконструкции Сенгилеевской ГЭС (4-й этап).

  - Существующее положение

Реконструируемая Сенгилеевская ГЭС расположена на 55 км Невинномысского канала у пос. Приозерный Шпаковского района Ставропольского края. Станция деривационного типа. Водохранилища и бассейна суточного регулирования не имеет.

Северо-Кавказская климатическая область характеризуется умеренно-континентальным климатом с жарким, сравнительно мало дождливым летом и довольно холодной, но не продолжительной зимой.

Географическая широта места расположения	4501’ с.ш.

Климатические условия в месте расположения Сенгилеевской ГЭС:

а) температура воздуха:

- среднегодовая температура воздуха, С			плюс 10,6

- средняя самого холодного месяца, С			минус 2,4 (январь)

- средняя самого теплого месяца, С			плюс 22,9 (июль)

- абсолютный максимум, С				плюс 39,9

- абсолютный минимум, С 				минус 25,6.

б) среднегодовая относительная влажность, %			75

в) среднегодовая скорость ветра, м/с				2,4.

Расчетная сейсмичность ПЗ по шкале MSK-64 составляет 8 баллов.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место поставки МТР, производства работ, оказания услуг) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Сенгилеевская ГЭС Каскада Кубанских ГЭС | 55 км Невинномысского канала у пос. Приозерный Шпаковского района Ставропольского края | Эксплуатирующая организации Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» |

- Требования к продукции

  - Требования по объемам

    - Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг

Таблица 2.1. Перечень и объем выполняемых работ / оказываемых услуг

| № п/п | Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка конструкторской и эксплуатационной документации (входит в стоимость оборудования) | Комплект документации (В соответствии с условиями ТЗ) | 1 |

Таблица 2.2. Перечень и объем закупаемых МТР

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Подвесная передвижная грузовая тележка из 2-х электрических талей г.п. 2х5 т. Водоприемник ГЭС | Компл. | 1 |

  - Требования к качеству продукции/Оборудования.

Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (МТР, работ / услуг (этапа работ / услуг): Грузоподъемное оборудование для реконструкции Сенгилеевской ГЭС (4-й этап). Поставка, монтаж, пусконаладка

| № п/п | Наименование параметра | Требования Генподрядчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | ## Требования к разработке конструкторской и эксплуатационной документации |  |
|  | Соответствие нормативным требованиям | Разработка и оформление конструкторской документации должны производиться в соответствии с требованиями действующих законов, постановлений правительства, приказов, правил и ГОСТ: - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"; - ПТЭ Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Утверждены приказом Минэнерго РФ № 229 от 19.07.2003; - ПУЭ Правила устройства электроустановок (седьмое издание), утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.06.2002 № 204; - ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - ГОСТ 2.001-2013 «ЕСКД. Общие положения»; - ГОСТ 2.Т-4-2013 «ЕСКД. Виды и комплектность конструкторской документации»; - ГОСТ 2.601-2019 «ЕСКД. Эксплуатационные документы»; - Техническая политика Группы РусГидро, утвержденной советом директоров ПАО «РусГидро» протоколом от 10.04.2020 № 307 (с изменениями (протокол от 24.02.2022 № 340)); - СТО РусГидро 01.01.78-2012. Гидроэлектростанции. Нормы технологического проектирования; - Приказ ОАО «РусГидро» №447/1 п-66 «О порядке применения стандартов организации ОАО РАО «ЕЭС России» от 06.07.2010 г. - СТО 17330282.27.140.014-2010. Технические системы гидроэлектростанций. Условия создания; - СТО 70238424.27.140.010-2010. Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования. |
|  | Состав и объем конструкторской и эксплуатационной документации | - Состав и объем конструкторской и эксплуатационной документации должен быть согласован с Заказчиком до начала выполнения работ и поставки Оборудования на Объект. - Перечень и состав схем, чертежей (материалов/расчетов) входящий в состав конструкторской документации (но не ограничиваясь): - Пояснительная записка; - Габаритно-установочные чертежи с размерами Оборудования - Схемы электрические, поставляемого Оборудования и их схемы подключения; - Сводная спецификация оборудования, изделий и материалов, , выполненной по форме 1 ГОСТ 21.110-2013. - На этапе поставки все поставляемое Оборудование должно сопровождаться полным комплектом конструкторской и эксплуатационной документации на русском языке, в составе, необходимом для разработки Генпроектировщиком рабочей документации, выполнения строительно-монтажных, пусконаладочных и шефмонтажных работ, обеспечения правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования, в том числе: - Сборочные чертежи, габаритные чертежи, схемы (в том числе монтажные) аппаратуры автоматики; - Руководства по эксплуатации, наладке, выбору параметров настройки (уставок) для МП устройств РЗА, техническому обслуживанию Оборудования и автоматики; - Эксплуатационные характеристики Оборудования; - Программы и методики приёмочных испытаний на Объекте; - Технические описания, инструкции; - Инструкции, методические указания по монтажу, наладке и эксплуатации Оборудования; - Паспорта и сертификаты соответствия на поставляемое Оборудование и Материалы |
|  | ## Требования к оформлению конструкторской и эксплуатационной документации | - Документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить Заказчику: - в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, из которых не менее 1 (одного) экземпляра в оригинале и 1 (один) на электронном носителе. Каждый том оригинала и копии конструкторской документации должен быть прошит, заверен печатью и подписью руководителя, страницы пронумерованы. Все экземпляры томов копий документации должны быть заверены печатью организации «Копия верна»; - в электронном виде в формате pdf с текстовой подложкой для документов с текстовым, графическим содержанием; xls, xlsx для сводки затрат, сводного сметного расчета стоимости строительства, объектных сметных расчетов (смет), сметных расчетов на выполнение пусконаладочных работ; xml для локальных сметных расчетов (смет) на всех этапах проектирования в том числе её согласования; - в электронном виде в формате pdf с текстовой подложкой, а также в форматах rtf, doc, docx, xls и/или xlsx для документов с текстовым содержанием; dwg и/или dwx для документов с графическим содержанием. - На всех этапах разработки и согласования документация имена файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию документации, представленной на бумажных носителях. Имя файла не должно превышать разрешенного количества символов (160 символов), использование недопустимых символов ОС Windows запрещается. - Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного комплекта конструкторской документации, и комплектоваться отдельно по каждому тому. - Документация должна учитывать требования пунктов 2.1, 5, 7 Требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.11.2014 № 728/пр. - Оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав разрабатываемой документации в соответствии с данным ТЗ, выполнить согласно приказа Минрегиона России от 02.04.2009 № 108. |
|  | ## Требования к МТР, поставляемым подрядчиком |  |
|  | ## Общие требования к Оборудованию | - Поставляемое Оборудование должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, в части: - Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»,и Нормативно-технической документации (далее – НТД) принятой в Группе РусГидро и Технической политики Группы РусГидро, утвержденной советом директоров ПАО «РусГидро» протоколом от 10.04.2020 № 307 (с изменениями (протокол от 24.02.2022 № 340)). Перечень НТД технической политики Группы приведен в Приложении № 1. - Перечень поставляемого Оборудования, определить в соответствии с Таблицей 2.2 настоящего ТЗ и согласованной с Заказчиком рабочей документацией. - Оборудование должно быть новым, ранее не использованным и соответствовать требованиям данного ТЗ. Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. - Оборудование должно быть поставлено по месту расположения Объекта Заказчика указанному в Таблице 1 данного ТЗ. - Оборудование должно обеспечивать устойчивость к сейсмическим воздействиям в соответствии с действующим СТО 70238424.27.140.034-2009 8 баллов. - Подрядчиком должны быть представлены на этапе разработки конструкторской документации сертификаты, протоколы испытаний и/или расчеты в соответствии с требованиями ГОСТ 30546.1-98 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям и методы расчета их сложных конструкций в части сейсмостойкости». - Поставляемое оборудование должно быть укомплектовано комплектом ЗИП в объеме необходимом для обеспечения безаварийной эксплуатации в течение гарантийного срока (предусмотренный заводом-изготовителем), в составе актуализированной конструкторской и эксплуатационной документации привести спецификацию комплекта ЗИП. - Средства измерений, предустановленные на Оборудование и поставляемые с Оборудованием, должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений Российской Федерации с оформлением Свидетельств об утверждении типа средств измерений паспортов СИ, снабжаться свидетельствами о первичной поверке. - При поставке совместно с Оборудованием СИ должны иметь следующие документы: - Свидетельство об утверждения типа с описанием типа СИ; - Свидетельство о первичной поверке, - Утвержденная методика поверки, - Паспорта на русском языке, - Руководство по эксплуатации. - Межповерочный (межкалибровочный) интервал приобретаемых СИ должен быть как минимум 5 лет, как максимум – соизмерим с полным сроком службы СИ. Допускается отсутствие межповерочного интервала с условием проведения только первичной поверки перед монтажом, согласно описания типа на данные СИ. - Документация на поставляемую продукцию зарубежного производителя должна иметь перевод на русском языке. - Предусмотреть выдачу информации о состоянии поставляемого Оборудования в единую информационно-технологическую сеть АСУ ТП Объекта, для обеспечения обмена сигналами, а также синхронизации с системой обеспечения единого времени (СОЕВ) Объекта. Объем передаваемой информации и виды и используемых протоколов выполнить в соответствии с требованиями НТД действующей Технической политики Группы РусГидро, утвержденной советом директоров ПАО «РусГидро» протоколом от 10.04.2020 № 307 (с изменениями (протокол от 24.02.2022 № 340)). Перечень НТД технической политики Группы приведен в Приложении № 1 к данному ТЗ. - В рамках работ по настоящим ТЗ и приложениям к ним применять контроллеры одного производителя, согласно требованиям Технической политики Группы РусГидро и действующему в Группе НДТ по использованию на производственных объектах Группы унифицированного и однотипного оборудования. Перечень НТД Группы РусГидро приведен в Приложении № 1. - Все измерительные приборы, с которых необходимо производить сбор требуемой информации, должны быть установлены лицевой стороной к обслуживающему персоналу. - Оборудование доставляется Заказчику очищенное от всех таможенных пошлин и рисков. |
| 4.2 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) Подвесная передвижная грузовая тележка из 2-х электрических талей г.п. 2Х5 т Водоприемник ГЭС |  |
| 4.2.1 | Требования к составу оборудования | Завод-изготовитель поставляет тележку из двух электрических талей г.п. 2х5 т с токоподводом и контрольным грузом для испытания комплектно в соответствии с ГОСТ 22584-96 и требованиями настоящих Технических требований. В комплект поставки талей должны входить: - таль электрическая передвижная; - крюковые подвески подъемов; - пластинчатая цепь, предусмотренная проектом; - сварная круглозвённая цепь, предусмотренная проектом.- радиопульт управления; - шкаф ввода электропитания с коммутационной и защитной аппаратурой IP54; - комплект электрооборудования и кабельной продукции от шкафа ввода электропитания до электропотребителей талей; - токоподвод к тали; - ЗИП, достаточный для обеспечения работоспособности на гарантийный срок, а также перечень состава ЗИП на весь срок эксплуатации для закупки в рамках отдельного контракта |
| 4.2.2 | Требования назначения | Передвижная грузовая тележка из двух электрических талей г.п. 2х5 т в комплекте с токоподводом предназначена для маневрирования сороудерживающими решетками и ремонтными затворами водоприемника Сенгилеевской ГЭС |
| 4.2.3 | Требования живучести и стойкости к внешним воздействиям |  |
| 4.2.3.1 | Расчетная сейсмичность площадки строительства, баллы по шкале MSK-64 | 8 |
| 4.2.3.2 | Климатическое исполнение талей по ГОСТ 15150-69 | У |
| 4.2.3.3 | Категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69 | 3 |
| 4.2.4 | Требования надежности | Передвижная грузовая тележка из 2-х электрических талей г. п. 2х5 т и ее электрооборудование должны соответствовать требованиям настоящих Технических требований, ФНП в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ), TP ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", ГОСТ 34589-2019, Стандартов системы безопасности труда, Рабочей и Технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Конструкция тележки должна обеспечивать прочность и сохранять работоспособность в нормальных условиях работы и в условиях сейсмических воздействий согласно техническим характеристикам изложенным в настоящего ТЗ п. 1.3. Тележка на месте установки после монтажа и наладки должна быть подвержена полному техническому освидетельствованию в соответствии с требованиями ФНП в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения". Тележка на месте установки после монтажа и наладки должна быть подвержена полному техническому освидетельствованию, при котором она должна подвергаться: - осмотру; - статическим испытаниям. В рамках технического освидетельствования должны быть проведены контрольные испытания для проверки в работе механизмов в том числе на соответствие тали паспортным данным. Статические испытания тележки проводятся контрольным грузом с нагрузкой 125% от номинальной паспортной грузоподъемности. Методика полного технического освидетельствования тележки должна быть приведена в руководстве (инструкции) по эксплуатации, которая направляется Заказчику. Контрольные испытания проводятся по Программе и методике приемочных испытаний, разрабатываемой заводом-изготовителем и входящей в состав эксплуатационной документации. |
| 4.2.5 | Требования эргономики, обитаемости и технической эстетики | Конструкция тележки должна отвечать современным требованиям промышленной эстетики, как по форме, так и рациональности размещения функциональных элементов |
| 4.2.6 | Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического обслуживания и ремонта | В конструкции тележки должен быть предусмотрен свободный доступ к механизмам для их обслуживания: осмотра, ревизии и регулировки. Замена подверженных износу деталей должна осуществляться без демонтажа тележки или основных сборочных единиц, а также полной разборки последних. Перечень и периодичность всех видов технического обслуживания должны быть указаны в руководстве (инструкции) по эксплуатации. Смазка подшипниковых узлов - долгодействующая, закладывается на Заводе-изготовителе и обеспечивает нормальную работу механизмов в течение 5 лет. Для смазки узлов должно применяться трудновоспламеняемое масло с температурой вспышки 225°С. Тележка должна поставляться с повышенной электромонтажной готовностью. Токоподвод к талям – гибкий кабель. Условия хранения тележки - группа 8(ОЖЗ) по ГОСТ 15150-69. Условия хранения частей тележки, упакованных в транспортные ящики - по группе хранения 2(C) ГОСТ 15150-69. Срок действия защиты талей до переконсервации при хранении - в помещении - не более 24 месяцев; - на открытых площадках - не более 12 месяцев. Не допускается хранение в одном помещении с химическими материалами, щелочами и кислотами. |
| 4.2.7 | Требования к транспортированию, определяющие приспособленность оборудования к перевозке | Тележка должна транспортироваться в разобранном на укрупненные составные части виде автомобильным и(или) железнодорожным транспортом. Перед транспортировкой она должна быть промаркирована и упакована в соответствии с действующими нормами и правилами. Габариты и масса транспортируемых узлов указываются в схеме погрузки и упаковочном чертеже. Условия транспортирования и хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать категории 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150-69; для составных частей крана, упакованных в ящики, - категории 3 (ЖЗ). Условия хранения электрооборудования, канатов, приборов, гидроаппаратуры должны соответствовать категории 3 по ГОСТ 15150. Условия транспортирования в части воздействия механических факторов — Ж по ГОСТ 23170-78. |
| 4.2.8 | Требования безопасности, характеризующие конструктивно-технические особенности оборудования, обеспечивающие безопасность персонала, местного населения, сопрягаемых и других близко расположенных объектов, а также окружающей среды при эксплуатации и утилизации оборудования | Электрические тали г. п. 5 т должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823. Соответствие требованиям Технического регламента должно быть в обязательном порядке подтверждено сертификатом соответствия. Сведения о сертификате соответствия должны быть указаны в паспорте талей. |
| 4.2.9 | Требования стандартизации и унификации | Конструкция тележки должна отвечать требованиям стандартизации и разрабатываться в соответствии с требованиями действующих стандартов, включая следующие национальные, отраслевые и корпоративные (ПАО «РусГидро») нормативно-технические документы: - Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61983); - Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823 - ГОСТ 34589-2019 Краны мостовые и козловые электрические. Общие технические условия - СТО 70238424.27.140.013-2010 Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Условия создания. Нормы и требования; - СТО 70238424.27.140.017-2010 Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования - ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов, категорий, условия хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды; - ГОСТ 15.005-86 Система разработки и постановки продукции на производство. Создание изделий единичного и мелкосерийного производства, собираемых на месте эксплуатации - ГОСТ 12.1.004-91. «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»; - ГОСТ 12.1.038-82. «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжения прикосновения и токов»; - ГОСТ 12.2.003-91. «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»; - Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61957); - Правила устройства электроустановок (действующее издание); - Технические правила ОАО «Трест Гидромонтаж» РД 34 02.028 Механическое оборудование и специальные стальные конструкции гидротехнических сооружений. Изготовление, монтаж и приемка. |
| 4.2.10 | Требования технологичности | Тележка должна быть изготовлена и поставлена с учетом требований монтажной технологичности по ГОСТ 24444-87. Тележка должен быть поставлен с максимально возможной монтажной готовностью с целью сокращения объема монтажных работ при его установке. Должны быть предусмотрены строповочные устройства для захвата грузоподъемными средствами при транспортировании и монтаже оборудования. При необходимости выверки оборудования на монтаже, должны быть предусмотрены выверочные базы, поверхности для установки средств измерения, регулировочные винты. При транспортировке оборудования составными частями: - должны быть предусмотрены фиксирующие детали (штифты, болты), нанесены риски, обеспечивающие повторяемость заводской сборки; - составные части должны пройти предварительную сборку составных частей, или контроль размеров, отклонений формы и расположения. Поверхности оборудования, которые защищаются на период транспортирования, хранения и монтажа, должны консервироваться способами, которые не требуют разборки оборудования для расконсервирования. Если для монтажа и испытаний тележки необходим специальный инструмент и приспособления, то такой инструмент и приспособления должен быть поставлен комплектно с оборудованием. Изготовление, эксплуатация и ремонт тележки не должен зависеть от наличия материалов и запасных частей иностранного производства, а также требуется применять унифицированное и типовое оборудование и комплектующие элементы |
| 4.2.11. | Конструктивные требования |  |
| 4.2.11.1 | Таль подвесная грузоподъемностью 5,0 т, шт. | 2 |
| 4.2.11.2 | Исполнение тали (общего назначения,) | общепромышленное |
| 4.2.11.3 | Грузоподъемность, т | 2х5,0 |
| 4.2.11.4 | Высота подъема, м | 11 |
| 4.2.11.5 | РТП, м | 2,5 |
| 4.2.11.6 | Скорость передвижения не более, (м/мин): | 20 |
| 4.2.11.7 | Диапазон регулирования скоростей механизмов, не менее | Частотное регулирование 1:10 в меньшую сторону |
| 4.2.11.8 | Полная масса тележки не более, т | 1,5 |
| 4.2.11.9 | Давление на колесо, кг | 712 |
| 4.2.11.10 | Группа классификации (режима) работы по ИСО 4301-1-86; | A2 |
| 4.2.11.11 | механизмов тележки: - подъема передвижения тележки (тали) | МЗ МЗ |
| 4.2.11.12 | Род тока | переменный |
| 4.2.11.13 | Напряжение питающей сети, В | 380/220 |
| 4.2.11.14 | Частота, Гц | 50 |
| 4.2.11.15 | Управление краном | радиопульт |
| 4.2.11.16 | Система токоподвода: | гибкий кабель |
| 4.2.11.17 | Степень защиты электрооборудования по ГОСТ 14254-2015 (не ниже) | IP 54 |
| 4.2.11.18 | Климатические исполнение шкафа управления(электропитания) | УХЛ2 |
| 4.2.11.19 | Исполнение шкафа управления (электропитания) | Определяется изготовителем и согласовывается с Генпроектировщиком. Кабельные вводы в шкафу должны быть сверху |
| 4.2.11.20 | Система заземления | 3L+N+PE |
| 4.2.11.21 | Подвесной путь тележки по ГОСТ 19425-74 | 45М (в соответствии с РД) |
| 4.2.12 | Иные технические требования | Подвесная передвижная грузовая тележка состоит из двух электрических талей. Таль электрическая передвижная состоит из механизмов подъема и передвижения, электрооборудования, приборов и устройств безопасности. В качестве привода в механизмах подъема и передвижения тали применяются электродвигатели асинхронные с короткозамкнутым ротором, предусматривающие работу с преобразователями частоты. Конструкция тали должна обеспечивать выполнение предусмотренных технологическим процессом работ по перемещению монтажных единиц оборудования. Таль должна иметь конструкцию, исключающую падение тали с путей в условиях сейсмических воздействий. Тормоза должны быть нормально-замкнутыми. Тележка должна быть оборудована: - ограничителями грузоподъемности, настроенными на значение не более 125% от номинальной грузоподъемности; - ограничителями рабочих движений для автоматической остановки: механизмов подъема подвески в крайних верхнем и нижнем положениях; механизмов передвижения крана и тали в обоих направлениях; - системой автоматического отключения механизма подъема при ослаблении каната. Тележка должна быть оборудована следующими системами защиты приводов механизмов: - от потери (обрыва) питающего напряжения; - от короткого замыкания и замыкания на землю; - от перерыва в электроснабжении. Тали должны быть снабжены опорными деталями на случай поломки колес и осей ходовых устройств. Опорные детали должны быть установлены на расстоянии не более 20 мм от рельсов, по которым передвигается таль, и должны быть рассчитаны на наибольшую возможную нагрузку на эти детали. Ходовые части тележки должны быть снабжены съемными щитками (метельниками), предотвращающими возможность попадания под колеса посторонних предметов. Зазор между щитком и рельсом не должен превышать 10 мм. Тележка должна быть оборудована аварийными выключателями и нулевой защитой. Тележка должна быть оснащена звуковой предупредительной сигнализацией, включаемой с пульта управления перед началом движения тележки и слышимой в любой точке зоны работы тележки. Пульт управления должен быть оборудован выключателями включения вводного устройства, выключателями аварийного отключения, органами управления механизмами, элементами индикации работы каждого механизма. Компоновка тележки с зоной действия согласно приложению 6. Пульт управления тележкой должен иметь графические символы или надписи в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.040-78. Конструкция и установка осветительных приборов тележки должны обеспечивать защиту ламп от действия вибрации. Единица освещенности должна быть не менее 200 ЛК. Преобразователи частоты должны осуществлять как управление электродвигателями, так и обеспечивать их защиту от перегрузки, неправильной фазировки, обрыва фаз или перекоса и т.д. Промышленные контроллеры для управления работой тележки, необходимо применять с поддержкой работы с открытыми протоколами передачи данных. Преобразователи частоты, промышленные контроллеры и программное обеспечение следует применять российского производства. Допускается применять преобразователи частоты, промышленные контроллеры и программное обеспечение производителей, у которых на постоянной основе на территории РФ действует техническая поддержка и сервисный центр. Шкафы управления (в сборе) должны обладать устойчивостью к сейсмическим событиям мощностью не менее 8 баллов по шкале MSK-64. Устойчивость шкафов к сейсмическим событиям подтверждается сертификатом (протоколом испытаний) установленного образца, в соответствии с требованиями ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98. Исполнение шкафа (напольное, настенное и т.д.) определяется изготовителем и согласовывается с Генпроектировщиком. Климатические исполнение шкафа – УХЛ2. Степень защиты оболочки шкафа должна быть не менее IP54. Ввод всех кабелей грузоподъемного механизма и кабелей электропитания должен осуществляться сверху шкафа через герметичные кабельные вводы типа PGxx (размер кабельных вводов должен соответствовать диаметру применяемых кабелей). Количество кабельных вводов должно обеспечивать резерв не менее 10%, но не менее 1 ввода каждого размера |
| 4.2.13 | Требования к токоподводу | В качестве токоподвода к тележке предусматривается троллейный шинопровод в пластиковом корпусе со степенью электрозащиты – IP44, состоящий из секций, состыкованных с помощью соединительных (стыковых) крышек. Для крепления шинопровода используются фиксирующий (жесткий) и скользящие подвесы, снабженные шпильками для установки на кронштейны, которые крепятся к подвесным путям тележки. Напряжение от шинопровода к тележке передается через скользящие контакты токосъемников, входящих в комплект токоподвода и закрепляемых на металлоконструкции тележки. Деталь крепления токосъемников к металлоконструкции тележки входит в состав проекта и поставки. Падение напряжения на всей длине шинопровода не должно превышать 3%. Для сигнализации о наличии напряжения на шинопроводе предусмотреть установку троллейных указателей |
| 4.2.14 | Требования к контрольному грузу | Тали испытываются с помощью контрольных грузов. |
| 4.2.15. | Требования к электрооборудованию | Электрооборудование тележки должно соответствовать действующим "Правилам устройства электроустановок" (ПУЭ) и ФНП в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" и TP ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования". Размещение электрооборудования должно обеспечивать удобство обслуживания, ремонта и монтажа. Электрооборудование должно быть рассчитано на питание от сети трехфазного тока частотой 50 Гц и напряжением 380/220В с глухо заземленной нейтралью 3L+N+PE. Степень защиты электрооборудования тележки должна быть не ниже IP 54 по ГОСТ 14254-2015. Электродвигатели и электроаппаратура должны быть пожаробезопасными. Класс нагревостойкости электрической изоляции должен приниматься в соответствии с ГОСТ 8865-93. Вводное устройство (шкаф ввода электропитания) тележки должно быть оборудовано специальным контактным замком с ключом, без которого не может быть подано напряжение на троллейный шинопровод. Выключатель должен запираться в отключенном состоянии. В конструкции тележки должна быть предусмотрена следующая электромонтажная готовность: - на отдельных сборочных единицах талей должно быть установлено электрооборудование и защитные кожухи электропроводки; - изготавливаются узлы и элементы токоподвода тележки, шкафы с установленными блоками управления, защитные кожухи пусковых резисторов. Кабель токоподвода талей поставляются общим метражом. Неустановленное электрооборудование поставляется упакованным в транспортную тару. Для электропроводки должны применяться провода и кабели с медными жилами, с изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение с низким дымогазовыделением. Сечение проводов и жил кабелей вторичных цепей должны быть не менее 1,5 мм. Следует применять провода и кабели с медными жилами. Многопроволочные жилы проводов и жил кабелей должны быть оконцованы наконечниками. Концы токопроводящей жилы и контактные кольца облудить оловянным припоем ГОСТ 21931-76. Для маркировки следует применять неметаллические бирки. Для изготовления бирок допускается использовать трубку из поливинилхлоридного пластиката ГОСТ 19034-82 с нанесением маркировочных знаков несмываемыми чернилами, либо сертифицированные кабельные принтеры, ленты или термоусадочные трубки. Электропроводка должна быть доступна для осмотра во время эксплуатации, защищена в тех местах, где возможны ее случайные повреждения при эксплуатации и ремонте тележки, предохранена от попадания на нее смазочного масла. Изоляция электропроводки в местах выхода из коробов труб должна быть защищена от ее повреждения острыми кромками. Для этого рекомендуется использовать втулки и оконцеватели, в конструкции предусматривать фаски или окантовывать отверстия сталью ГОСТ 2590-2006. Корпуса двигателей, электрогидравлических толкателей тормозов, электроаппаратов, шкафов, кожухов пусковых резисторов, металлические элементы кожухов электропроводки и т.п. должны быть заземлены в соответствии с ПУЭ и рабочей документацией. Проводники заземления должны быть проложены в местах доступных для осмотра. В местах присоединения заземляющих проводников должен быть нанесен знак "земля" в соответствии с ГОСТ 21130-75. Металлические секции коробов электропроводки должны образовывать непрерывную электрическую цепь по всей длине прокладки путем сварки их между собой и с металлоконструкцией крана. В этом случае дополнительного заземления секций не требуется. На дверцах шкафов, крышках клеммных коробок и т.п. должен быть нанесен знак электрического напряжения в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015 "Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний". Система управления тележкой должна быть, как минимум, оборудована нулевой и токовой защитой, исключать возможность несанкционированного запуска привода механизма подъема, а также возможность поражения персонала электрическим током. |
| 4.2.16. | Требования к защитным покрытиям | Система защитных покрытий согласовывается с Заказчиком и должна соответствовать условиям эксплуатации тележки. Условия эксплуатации покрытия - группа 1 по ГОСТ 9.032-74. Металлические конструкции и механизмы должны быть загрунтованы на Заводе-изготовителе в соответствии с требованиями конструкторской документации. Подготовка металлических поверхностей под грунтовку и окраску выполняется в соответствии с ГОСТ 9.402-2004. Внешний вид поверхностей должен соответствовать классу VI по ГОСТ 9.032-74. Предварительная покраска наружных поверхностей металлоконструкций, поверхностей механизмов, сборочных единиц и деталей, а также окончательная окраска тележки производится по нормативной документации Завода-изготовителя с учетом требований корпоративных стандартов Заказчика. Окончательная окраска тележки по желанию Заказчика может производиться на месте монтажа. В комплекте с тележкой должна быть поставлена эмаль для восстановления покрытия в случае повреждений при транспортировке и монтаже. Срок службы защитных покрытий должен составлять не менее 25 лет. |
| 4.2.17 | Требования к предполагаемому сроку эксплуатации (не менее) | Срок службы тележки – 25 лет. |

За исключением СИ утвержденного типа, для которых в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений определены межповерочные интервалы не более одного года.