## TDSheet
Ответ на запрос цен
ФОРМА
Реквизиты участника запроса цен:
Наименование:
ИНН:
КПП:
ОГРН (при наличии):
E-mail адрес электронной почты)
Телефон для контакта (при необходимости)
Указать номер пункта/подпункта, статьи, закона Российской Федерации на основании которого участник запроса цен НЕ является плательщиком НДС (если участник является плательщиком НДС, то ставится "-"
Иные реквизиты (при необходимости):
Полностью изучив направленный Вами запрос ценовой информации, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем:
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПО ЗАКУПКЕ: |  | Оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию центрального теплового пункта автотранспортного подразделения УФПС Московской области
№ | Наименование ТРУ | Подтверждение страны происхождения ТРУ** | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, без НДС | Цена за единицу, с НДС* | Стоимость, руб. с НДС *
1 | ЕТО Эксплуатация систем и оборудования Центрального теплового пункта, контроль и регулировка работы систем ТС и ГВС Объекта. |  | Месяц | 9
2 | ЕТО Ревизия и очистка поверхностей токоведущих частей со снятием напряжения электрооборудования ЦТП. Устранение неисправностей. |  | Месяц | 9
3 | ЕТО Обход и проверка технического состояния оборудования узла учёта тепловой энергии и систем ГВС, ХВС. |  | Месяц | 9
4 | ЕТО Обход помещений ЦТП и Объекта, осмотр сетей тепло-водоснабжения и инженерного оборудования, контроль режимов работы и регулировка параметров функционирования систем и оборудования. |  | Месяц | 9
5 | ЕТО Фиксация и анализ показаний основных контрольно – измерительных приборов, характеризующих режим работы (давление, температура) тепловой сети и систем ГВС, ХВС. |  | Месяц | 9
6 | ЕТО Фиксация параметров работы инженерных систем в оперативный журнал ЦТП. |  | Месяц | 9
7 | ЕТО Проверка соответствия записанных параметров работы ЦТП параметрам, заданных в режимных картах, при необходимости проведение корректировки режимов работы инженерных систем ЦТП. |  | Месяц | 9
8 | ЕТО Проверка состояния дверей и дверных запоров технических помещений и ЦТП, при необходимости устранение неисправностей. |  | Месяц | 9
9 | ЕТО Ревизия запорной арматуры, насосного оборудования, приборов автоматики и электрооборудования ЦТП, ТС и ГВС. |  | Месяц | 9
10 | ЕТО Проверка функционирования электро-насосных агрегатов и исправность упругих соединительных муфт. |  | Месяц | 9
11 | ЕТО Проверка оборудования и конструкций ЦТП на отсутствие течи воды через фланцевые соединения и сварочные швы, сальниковые уплотнения запорно-регулирующей арматуры. |  | Месяц | 9
12 | ЕТО Обход и проверка технических подполий и подвальных помещений теплового пункта на отсутствие затоплений сетевой водой. |  | Месяц | 9
13 | ЕТО Проверка функционирования приборов системы автоматического регулирования по показаниям контрольно-измерительных приборов, фиксирующих протекание технологических процессов. |  | Месяц | 9
14 | ЕТО Проверка работоспособности автоматики управления насосным оборудованием. Устранение неисправностей. |  | Месяц | 9
15 | ЕТО Проверка на наличие жидкой смазки в корпусах подшипников насосов, с пополнением смазки до необходимого уровня. |  | Месяц | 9
16 | ЕТО Очистка насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры от пыли, грязи и подтеков масла. |  | Месяц | 9
17 | ЕТО Проверка нагрева подшипниковых узлов, работающих электро-насосных агрегатов, отсутствие вибраций и посторонних шумов. Выявление и устранение причин при наличии вибрации и посторонних шумов. |  | Месяц | 9
18 | ЕТО Проверка крепления защитных кожухов полумуфт электро-насосных агрегатов и их надежности. Устранение неисправностей. |  | Месяц | 9
19 | ЕТО Переключение работающих электронасосов на резервные, проверка их работоспособности. Устранение неисправностей. |  | Месяц | 9
20 | ЕТО Проверка внешним осмотром состояния насосных агрегатов и запорно-регулирующей арматуры, при необходимости подтяжка уплотнений. |  | Месяц | 9
21 | ЕТО Проверка работоспособности сигнальных ламп приборов автоматики и состояния индикации. Замена вышедших из строя. |  | Месяц | 9
22 | ЕТО Проверка работоспособности автоматизированного узла подпитки системы ТС. Устранение неисправностей. |  | Месяц | 9
23 | ЕТО Проверка целостности манометров, термометров и соответствие их показаний реальным значениям контролируемых параметров. Устранение неисправностей. |  | Месяц | 9
24 | ЕТО Проверка уровня машинных масел гильз термометров и их пополнение (при необходимости). |  | Месяц | 9
25 | ЕТО Проверка электрощитов, шкафов автоматики на отсутствие следов влаги и коррозии, проверка исправности электрооборудования и крепежа. Устранение неисправностей. |  | Месяц | 9
26 | ЕТО Проверка исправности осветительных приборов помещений ЦТП и технических помещений. Устранение неисправностейи замена ламп. |  | Месяц | 9
27 | ЕТО Осмотр и проверка надежности заземления корпусов электрооборудования, с которым повседневно соприкасается обслуживающий персонал ЦТП. Устранение неисправностей. |  | Месяц | 9
28 | ЕТО Проверка наличия и целостности пломб на водомерных узлах и приборах учета тепловой энергии. |  | Месяц | 9
29 | ЕТО Проверка противопожарного состояния помещения ЦТП и технических помещений. Устранение неисправностей. |  | Месяц | 9
30 | ЕТО Восстановление при необходимости поврежденных лакокрасочных покрытий оборудования и приборов. |  | Месяц | 9
31 | ЕТО Проверка ведения эксплуатационной документации теплового пункта, анализ внесенных в журнал параметров. |  | Месяц | 9
32 | ЕТО Испытания насосного оборудования методом имитации аварийных ситуаций. |  | Месяц | 9
33 | ЕТО Испытания систем автоматизированного отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение методом принудительного изменения температурных режимов. |  | Месяц | 9
34 | ЕТО Испытания узла автоматики подпитки системы отопления методом изменения параметров настройки. |  | Месяц | 9
35 | ЕТО Проведение профилактических работ на приборах систем автоматики (осмотр, чистка, контроль герметичности мест соединений и сальниковых уплотнений, проверка электропроводки, проверка герметичности) |  | Месяц | 9
36 | ЕТО Проверка внешним осмотром нагрева контактных соединений токоведущих частей. Устранение неисправностей. |  | Месяц | 9
37 | ЕТО Проверка, регулировка и наладка аппаратуры и схем отдельных цепей управления (автоматы защиты, реле, магнитные пускатели, контакторы), электродвигателей. |  | Месяц | 9
38 | ЕТО Проверка характера гудения работающих контакторов и магнитных пускателей. При гудении проверка затяжки винтов, крепящих сердечников. Устранение неисправностей. |  | Месяц | 9
39 | ЕТО Осмотр состояния контактов магнитных пускателей и контакторов. В случае минимального подгорания их зачистка до металла. Устранение неисправностей. |  | Месяц | 9
40 | ЕТО Проверка исправности предохранителей и соответствие номинального тока предохранителя току нагрузки. Устранение неисправностей. |  | Месяц | 9
41 | ЕТО Проверка соосности валов электронасосов и электродвигателей. При необходимости проведение центровки. Устранение неисправностей. |  | Месяц | 9
42 | .ЕТО Проверка надежности крепления насосных агрегатов к рамам, при необходимости подтяжка болтовых соединений. |  | Месяц | 9
43 | ЕТО Смазка консистентной смазкой шпинделей задвижек и шток регулирующих клапанов. |  | Месяц | 9
44 | ЕТО Проверка герметичности всех прокладочных соединений, при необходимости устранение протечек. |  | Месяц | 9
45 | ЕТО Продувка манометров и импульсных линий путем кратковременного открытия 3-х ходовых кранов, проверка установки стрелок манометров в нулевое положение. |  | Месяц | 9
46 | ЕТО Подкраска инженерного оборудования, приборов и металлоконструкций, восстановление поврежденной теплоизоляции. |  | Месяц | 9
47 | ЕТО Снятие показаний потребленной тепловой энергии с теплосчетчика с передачей их в теплоснабжающую организацию. |  | Месяц | 9
48 | ПТО Технический осмотр оборудования ЦТП, включая автоматику, тепломеханическое и электротехническое оборудование, осмотр трубопроводных сетей и оборудования систем ТС и ГВС. Устранение неисправностей. |  | Условная единица | 1
49 | ПТО Проверка надлежащей укомплектованности ЦТП соответствующим оборудованием и приборами (ЗИП), при необходимости доукомплектация. Устранение неисправностей, пусконаладочные работы. |  | Условная единица | 1
50 | ПТО Проверка технического состояния: пускорегулирующей аппаратуры и работоспособности отключающих аппаратов; наличия и состояния калиброванных плавких вставок в предохранителях. |  | Условная единица | 1
51 | ПТО Проверка целостности, состояния зануляющих (заземляющих) проводников и надежности их подсоединения. При необходимости зачистка мест соединений до металла, затяжка болтовых соединений. |  | Условная единица | 1
52 | ПТО Проверка состояния открыто проложенной электропроводки, исправности установочных изделий и осветительных приборов помещений. Устранение неисправностей. |  | Условная единица | 1
53 | ПТО Проведение комплекса электроизмерительных работ на цепях освещения и электротехническом оборудовании теплового пункта. Устранение неисправностей. |  | Условная единица | 1
54 | ПТО Проверка на герметичность всех прокладочных соединений, отсутствие свищей и трещин на корпусах запорно-регулирующей арматуры, водо-подогревателях и трубопроводах. |  | Условная единица | 1
55 | ПТО Проверка технического состояния, работоспособности и поддержания заданных режимов работы систем автоматики управления насосным оборудованием. |  | Условная единица | 1
56 | ПТО Проверка на работоспособность узла автоматики подпитки системы отопления. Устранение неисправностей, пусконаладочные работы. |  | Условная единица | 1
57 | ПТО Проверка технического состояния и сроков поверки манометров, целостности термометров. |  | Условная единица | 1
58 | ПТО Выявление, устранение причин и недостатков в функционировании, приборов, электроаппаратов и оборудования ЦТП. Замена неисправных на исправные из ремонтного фонда (или новые). |  | Условная единица | 1
59 | ПТО Проверка и восстановление тепловой изоляции водо-подогревателей, трубопроводов и корпусов арматуры. |  | Условная единица | 1
60 | ПТО Осмотр состояния сальниковых уплотнений насосов, задвижек. Подтяжка сальниковых уплотнителей. Устранение неисправностей. |  | Условная единица | 1
61 | ПТО Очистка гильз термометров от грязи, заполнение их свежим машинным маслом. |  | Условная единица | 1
62 | ПТО Проведение частичной разборки регулирующих клапанов и смазка металлических зубчатых колес и подшипников. |  | Условная единица | 1
63 | ПТО Проведение частичной разборки насосов и электродвигателей, пополнение консистентной смазкой подшипниковых узлов. |  | Условная единица | 1
64 | ПТО Прочистка фильтров. |  | Условная единица | 1
65 | ПТО Промывка и очистка грязевика. |  | Условная единица | 1
66 | ПТО Восстановление (обновление) лакокрасочного покрытия оборудования и трубопроводов в помещениях ЦТП. |  | Условная единица | 1
67 | ПТО Восстановление (обновление) маркировки узлов, агрегатов, приборов, электрических аппаратов, контрольных точек и трубопроводов. |  | Условная единица | 1
68 | ПТО Проверка на наличие и ведение эксплуатационной документации, при необходимости обновление схем, должностных инструкций, инструкции по технике безопасности и охране труда и др. |  | Условная единица | 1
69 | ПТО Очистка поверхностей нагрева водо-подогрев. систем горячего водоснабжения и систем отопления. Проведение гидравлич-х испытаний (давление 1.25) рабочего межтрубного пространства водо-подогрев. |  | Условная единица | 1
70 | ПТО Проверка затяжки всех болтовых соединений на оборудовании ЦТП и трубопроводах ТС, ГВС. |  | Условная единица | 1
71 | ПТО Сдача подготовленного к зимней эксплуатации ЦТП представителю теплоснабжающей организации с оформлением ведомости поэтапной приемки теплофикационного оборудования абонента к отопительному сезону. |  | Условная единица | 1
* НДС не заполняется, если участник запроса цен НЕ является плательщиком НДС и/или товар/работа/услуга НДС не облагается.
В случае если Участник является субъектом МСП (Участник должен указать это в своем предложении), срок оплаты составляет - в течение 7 рабочих дней
** Для товаров - номер реестровой записи; для услуг - место регистрации участника
Общая цена договора:
(цифрами)
в т.ч. НДС
(цифрами)
Вместе с тем, настоящим ответом так же сообщаем, что предлагаемые нами УСЛУГИ/ТОВАРЫ полностью соответствуют всем условиям объемам и требованиям, изложенным в Техническом задании.
Общая стоимость всех УСЛУГ/ТОВАРОВ включает в себя все необходимые расходы, налоги сборы и другие обязательные платежи установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые поставщик (подрядчик, исполнитель) понесет в связи с исполнением обязательств по Договору (в случае заключения договора по результатам (итогам) процедуры закупки).
Срок действия ценового предложения:
(указать конкретную дату до которой действует ценовое предложение, в формате: Число.Месяц.Год)
Мы признаем, что направление заказчиком запроса предложения цен и представление участником данного предложения не накладывает на стороны никаких обязательств до момента заключения Договора.
(должность)
М.П. (при наличии печати)
Дата: