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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОКПД2: 27.12.40.000 Поставка силового распределительного шкафа индивидуального исполнения для нужд ПУ в г. Партизанск  АО «Гидроремонт — ВКК 
 (Лот №)
1.	Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446569]ОКПД2: 27.12.40.000 Поставка силового распределительного шкафа индивидуального исполнения для нужд ПУ в г. Партизанск  АО «Гидроремонт — ВКК  (далее – продукция).

1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
Исполнение доходного договора:
№ 1520-51-2023 от 28.04.2023 работы по строительству временных и проектных инженерно-технических средств охраны (ИТСО) для реализации проекта «Расширение Партизанской ГРЭС», заключенный между АО «Гидроремонт-ВКК» и АО УК «ГидроОГК».

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции

2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции

[bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.1. 
	Шкаф силовой распределительный индивидуального исполнения с разделением на три секции, ~380/220 В, с шинами N и PE, напольного исполнения, ввод/вывод кабелей сверху, степень защиты IP65, климатическое исполнение УХЛ3, в составе:
корпус напольный, степень защиты IP65, климатическое исполнение УХЛ3, габариты 2100х600х400 мм (ВхШхГ) с цоколем 100 мм - 1 шт.
в составе 1 секции:
274897, Выключатель-разъединитель на вводе 3Р Iн=160А - 1 шт.;, OptiSwitch DI-C1-160-3Pпо типу "КЭАЗ";
260778, 3P In=25A, Iотс=(3...5)In - 4 шт., OptiDin BM63-3B25-УХЛ3по типу "КЭАЗ";
114004, устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) - 1 шт., РИФ-Э-I+II 275/12,5 (4+0)АО "НПО "Стример";
предохранитель цилиндрический Iн=125А - 3шт, E 9F22 GG125;
держатель предохранителя 1Р Iн=125А - 3шт, E931/125;
в составе 2 секции:
274897, выключатель-разъединитель на вводе 3Р Iн=160А - 1 шт.;, OptiSwitch DI-C1-160-3Pпо типу "КЭАЗ";
260778, 3P In=25A, Iотс=(3...5)In - 4 шт, OptiDin BM63-3B25-УХЛ3по типу "КЭАЗ";
114004, устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) - 1 шт.;, РИФ-Э-I+II 275/12,5 (4+0)АО "НПО "Стример";
предохранитель цилиндрический Iн=125А - 3шт.;, E 9F22 GG125;
держатель предохранителя 1Р Iн=125А - 3шт.;, E931/125.
в составе 3 секции:
Устройство автоматического ввода резерва на 40А, ~380В, два ввода, один 1.3.1 вывод, с контролем чередования обрыва фаз, с двумя контакторами и двумя автоматическими выключателями на вводах - 1 шт.;
260794, 3P In=25A, Iотс=(5...10)In - 1 шт.;, OptiDin BM63-3C25-УХЛ3по типу "КЭАЗ";
260791, 3P In=16A, Iотс=(5...10)In - 5 шт.;, OptiDin BM63-3C16-УХЛ3по типу "КЭАЗ";
260501, 1P In=10A, Iотс=(5...10)In - 8 шт.;, OptiDin BM63-1C10-УХЛ3по типу "КЭАЗ";
2P Iн=16А, Iотс=(5...10)In, Iут=30 мА - 4 шт., OptiDin VD63-22C16-А-УХЛ4по типу "КЭАЗ".

	компл.
	1

	1.2. 
	Источник бесперебойного питания, в составе:
онлайн источник бесперебойного питания ИБП на 20кВА/20кВт, с байпасом, трехполюсный 3:3, со временем автономной работы 10 минут при перегрузке 125%, габариты 1400х380х928 мм (ВхШхГ) - 1 шт.;
кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х25 (15м).
	компл.
	1

	1.3. 
	Коробка ответвительная алюминиевая окрашенная с силиконовым 0 уплотнителем, наружной установки, рабочая температура -60...+70 C, степень защиты IP67, габариты 202х85х239 мм (ШхГхД), 653S04, по типу АО "ДКС"
	шт.
	3

	1.4. 
	Колодка клеммная CU 2,5...35 мм 2 , винтовое соединение, 1 полюс, 4 зажимных клемм на 1 полюс, рабочая температура -60...+50 0 C, габариты 45х35х60 мм (ШхВхГ), KE10.504, по типу "EKF PROxima"
	шт.
	15

	1.5. 
	Автоматический выключатель модульный однополюсный In=10 А, Iотс=(5...10)In, 6 кА, ВА-103 1P 10А C 6кА, 12271DEK, по типу "DEKraft"
	шт.
	1









2.1.2. [bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции 

[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.1.
	Поставка электротехнического оборудования и материалов
	С даты подписания договора
	до 15.08.2026
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Таблица 2.4. Требования к продукции
	Наименование продукции (позиции № 1.1-1.9. Таблицы 2.1): Поставка шкафов для Партизанской ГРЭС

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам

	1.1
	Шкаф силовой распределительный индивидуального исполнения с разделением на три секции, ~380/220 В, с шинами N и PE, напольного исполнения, ввод/вывод кабелей сверху, степень защиты IP65, климатическое исполнение УХЛ3, в составе:
корпус напольный, степень защиты IP65, климатическое исполнение УХЛ3, габариты 2100х600х400 (ВхШхГ) с цоколем 100 мм - 1 шт.
в составе 1 секции:
274897, Выключатель-разъединитель на вводе 3Р Iн=160А - 1 шт.;, OptiSwitch DI-C1-160-3Pпо типу "КЭАЗ";
260778, 3P In=25A, Iотс=(3...5)In - 4 шт., OptiDin BM63-3B25-УХЛ3по типу "КЭАЗ";
114004, устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) - 1 шт., РИФ-Э-I+II 275/12,5 (4+0)АО "НПО "Стример";
предохранитель цилиндрический Iн=125А - 3шт, E 9F22 GG125;
держатель предохранителя 1Р Iн=125А - 3шт, E931/125;
в составе 2 секции:
274897, выключатель-разъединитель на вводе 3Р Iн=160А - 1 шт.;, OptiSwitch DI-C1-160-3Pпо типу "КЭАЗ";
260778, 3P In=25A, Iотс=(3...5)In - 4 шт, OptiDin BM63-3B25-УХЛ3по типу "КЭАЗ";
114004, устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) - 1 шт.;, РИФ-Э-I+II 275/12,5 (4+0)АО "НПО "Стример";
предохранитель цилиндрический Iн=125А - 3шт.;, E 9F22 GG125;
держатель предохранителя 1Р Iн=125А - 3шт.;, E931/125.
в составе 3 секции:
Устройство автоматического ввода резерва на 40А, ~380В, два ввода, один 1.3.1 вывод, с контролем чередования обрыва фаз, с двумя контакторами и двумя автоматическими выключателями на вводах - 1 шт.;
260794, 3P In=25A, Iотс=(5...10)In - 1 шт.;, OptiDin BM63-3C25-УХЛ3по типу "КЭАЗ";
260791, 3P In=16A, Iотс=(5...10)In - 5 шт.;, OptiDin BM63-3C16-УХЛ3по типу "КЭАЗ";
260501, 1P In=10A, Iотс=(5...10)In - 8 шт.;, OptiDin BM63-1C10-УХЛ3по типу "КЭАЗ";
2P Iн=16А, Iотс=(5...10)In, Iут=30 мА - 4 шт., OptiDin VD63-22C16-А-УХЛ4по типу "КЭАЗ".

	Россия
	Габариты, мм
	2100х600х400.

	
	
	
	Климатическое исполнение
	IP65

	
	
	
	С цоколем
	Да

	
	
	
	Размер цоколя, мм
	100

	
	
	
	Кол-во секций, шт
	3

	
	
	
	Наличие автоматических выключателей
	Да

	
	
	
	Общий вид шкафа
	Согласно приложению №1

	1.2
	Источник бесперебойного питания, в составе:
онлайн источник бесперебойного питания ИБП на 20кВА/20кВт, с байпасом, трехполюсный 3:3, со временем автономной работы 10 минут при перегрузке 125%, габариты 1400х380х928 мм (ВхШхГ) - 1 шт.;
кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х25 (15м).
	
	Габариты, мм
	1400х380х928

	
	
	
	Номинальная мощность
	20кВА/20кВт

	
	
	
	Байпас
	Да

	
	
	
	Время автономной работы при перегрузке 125%, мин
	10

	
	
	
	Кабель в коплекте
	Да

	1.3
	Коробка ответвительная алюминиевая окрашенная с силиконовым 0 уплотнителем, наружной установки, рабочая температура -60...+70 C, степень защиты IP67, габариты 202х85х239 мм (ШхГхД), 653S04, по типу АО "ДКС"
	
	Габариты, мм
	202х85х239

	
	
	
	Степень защиты
	IP67

	
	
	
	Материал
	Окрашенный алюминий

	
	
	
	С силиконовым уплотнителем
	Да

	1.4
	Колодка клеммная CU 2,5...35 мм 2 , винтовое соединение, 1 полюс, 4 зажимных клемм на 1 полюс, рабочая температура -60...+50 0 C, габариты 45х35х60 мм (ШхВхГ), KE10.504, по типу "EKF PROxima"
	
	Габариты, мм
	45х35х60

	
	
	
	Количество подключаемых проводников
	4

	
	
	
	Рабочая температура
	-60...50

	1.5
	Автоматический выключатель модульный однополюсный In=10 А, Iотс=(5...10)In, 6 кА, ВА-103 1P 10А C 6кА, 12271DEK, по типу "DEKraft"
	
	Тип
	Модульный

	
	
	
	Тип монтажа
	на DIN-рейку

	
	
	
	Номинальное напряжение, В
	240

	
	
	
	Номинальный ток, А
	10

	
	
	
	Отключающая способность, кА
	6

	2.
	

	2.1
	Место поставки
	692860, Российская Федерация, Приморский край, г. Партизанск, улица Свердлова, 2, площадка Партизанской ГРЭС Производственный участок АО «Гидроремонт-ВКК» на Партизанской ГРЭС.

	2.2
	Приемка продукции
	Осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00.

	2.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 8-962-845-49-60

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	Не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД)

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта;руководства по эксплуатации со штампом отдела технического контроля (ОТК) изготовителя.; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., транспортную накладную

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ.
Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя
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