- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2: 27.12.40.000 Поставка силового распределительного шкафа индивидуального исполнения для нужд ПУ в г. Партизанск  АО «Гидроремонт — ВКК

(Лот №)

#### 1.	Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2: 27.12.40.000 Поставка силового распределительного шкафа индивидуального исполнения для нужд ПУ в г. Партизанск  АО «Гидроремонт — ВКК  (далее – продукция).

#### Цель использования закупаемой продукции

Исполнение доходного договора:

№ 1520-51-2023 от 28.04.2023 работы по строительству временных и проектных инженерно-технических средств охраны (ИТСО) для реализации проекта «Расширение Партизанской ГРЭС», заключенный между АО «Гидроремонт-ВКК» и АО УК «ГидроОГК».

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Шкаф силовой распределительный индивидуального исполнения с разделением на три секции, ~380/220 В, с шинами N и PE, напольного исполнения, ввод/вывод кабелей сверху, степень защиты IP65, климатическое исполнение УХЛ3, в составе: корпус напольный, степень защиты IP65, климатическое исполнение УХЛ3, габариты 2100х600х400 мм (ВхШхГ) с цоколем 100 мм - 1 шт. в составе 1 секции: 274897, Выключатель-разъединитель на вводе 3Р Iн=160А - 1 шт.;, OptiSwitch DI-C1-160-3Pпо типу "КЭАЗ"; 260778, 3P In=25A, Iотс=(3...5)In - 4 шт., OptiDin BM63-3B25-УХЛ3по типу "КЭАЗ"; 114004, устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) - 1 шт., РИФ-Э-I+II 275/12,5 (4+0)АО "НПО "Стример"; предохранитель цилиндрический Iн=125А - 3шт, E 9F22 GG125; держатель предохранителя 1Р Iн=125А - 3шт, E931/125; в составе 2 секции: 274897, выключатель-разъединитель на вводе 3Р Iн=160А - 1 шт.;, OptiSwitch DI-C1-160-3Pпо типу "КЭАЗ"; 260778, 3P In=25A, Iотс=(3...5)In - 4 шт, OptiDin BM63-3B25-УХЛ3по типу "КЭАЗ"; 114004, устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) - 1 шт.;, РИФ-Э-I+II 275/12,5 (4+0)АО "НПО "Стример"; предохранитель цилиндрический Iн=125А - 3шт.;, E 9F22 GG125; держатель предохранителя 1Р Iн=125А - 3шт.;, E931/125. в составе 3 секции: Устройство автоматического ввода резерва на 40А, ~380В, два ввода, один 1.3.1 вывод, с контролем чередования обрыва фаз, с двумя контакторами и двумя автоматическими выключателями на вводах - 1 шт.; 260794, 3P In=25A, Iотс=(5...10)In - 1 шт.;, OptiDin BM63-3C25-УХЛ3по типу "КЭАЗ"; 260791, 3P In=16A, Iотс=(5...10)In - 5 шт.;, OptiDin BM63-3C16-УХЛ3по типу "КЭАЗ"; 260501, 1P In=10A, Iотс=(5...10)In - 8 шт.;, OptiDin BM63-1C10-УХЛ3по типу "КЭАЗ"; 2P Iн=16А, Iотс=(5...10)In, Iут=30 мА - 4 шт., OptiDin VD63-22C16-А-УХЛ4по типу "КЭАЗ". | компл. | 1 |
|  | Источник бесперебойного питания, в составе: онлайн источник бесперебойного питания ИБП на 20кВА/20кВт, с байпасом, трехполюсный 3:3, со временем автономной работы 10 минут при перегрузке 125%, габариты 1400х380х928 мм (ВхШхГ) - 1 шт.; кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х25 (15м). | компл. | 1 |
|  | Коробка ответвительная алюминиевая окрашенная с силиконовым 0 уплотнителем, наружной установки, рабочая температура -60...+70 C, степень защиты IP67, габариты 202х85х239 мм (ШхГхД), 653S04, по типу АО "ДКС" | шт. | 3 |
|  | Колодка клеммная CU 2,5...35 мм 2 , винтовое соединение, 1 полюс, 4 зажимных клемм на 1 полюс, рабочая температура -60...+50 0 C, габариты 45х35х60 мм (ШхВхГ), KE10.504, по типу "EKF PROxima" | шт. | 15 |
|  | Автоматический выключатель модульный однополюсный In=10 А, Iотс=(5...10)In, 6 кА, ВА-103 1P 10А C 6кА, 12271DEK, по типу "DEKraft" | шт. | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | Поставка электротехнического оборудования и материалов | С даты подписания договора | до 15.08.2026 |

Таблица 2.4. Требования к продукции

| Наименование продукции (позиции № 1.1-1.9. Таблицы 2.1): Поставка шкафов для Партизанской ГРЭС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции |  | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам |
| 1.1 | Шкаф силовой распределительный индивидуального исполнения с разделением на три секции, ~380/220 В, с шинами N и PE, напольного исполнения, ввод/вывод кабелей сверху, степень защиты IP65, климатическое исполнение УХЛ3, в составе: корпус напольный, степень защиты IP65, климатическое исполнение УХЛ3, габариты 2100х600х400 (ВхШхГ) с цоколем 100 мм - 1 шт. в составе 1 секции: 274897, Выключатель-разъединитель на вводе 3Р Iн=160А - 1 шт.;, OptiSwitch DI-C1-160-3Pпо типу "КЭАЗ"; 260778, 3P In=25A, Iотс=(3...5)In - 4 шт., OptiDin BM63-3B25-УХЛ3по типу "КЭАЗ"; 114004, устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) - 1 шт., РИФ-Э-I+II 275/12,5 (4+0)АО "НПО "Стример"; предохранитель цилиндрический Iн=125А - 3шт, E 9F22 GG125; держатель предохранителя 1Р Iн=125А - 3шт, E931/125; в составе 2 секции: 274897, выключатель-разъединитель на вводе 3Р Iн=160А - 1 шт.;, OptiSwitch DI-C1-160-3Pпо типу "КЭАЗ"; 260778, 3P In=25A, Iотс=(3...5)In - 4 шт, OptiDin BM63-3B25-УХЛ3по типу "КЭАЗ"; 114004, устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) - 1 шт.;, РИФ-Э-I+II 275/12,5 (4+0)АО "НПО "Стример"; предохранитель цилиндрический Iн=125А - 3шт.;, E 9F22 GG125; держатель предохранителя 1Р Iн=125А - 3шт.;, E931/125. в составе 3 секции: Устройство автоматического ввода резерва на 40А, ~380В, два ввода, один 1.3.1 вывод, с контролем чередования обрыва фаз, с двумя контакторами и двумя автоматическими выключателями на вводах - 1 шт.; 260794, 3P In=25A, Iотс=(5...10)In - 1 шт.;, OptiDin BM63-3C25-УХЛ3по типу "КЭАЗ"; 260791, 3P In=16A, Iотс=(5...10)In - 5 шт.;, OptiDin BM63-3C16-УХЛ3по типу "КЭАЗ"; 260501, 1P In=10A, Iотс=(5...10)In - 8 шт.;, OptiDin BM63-1C10-УХЛ3по типу "КЭАЗ"; 2P Iн=16А, Iотс=(5...10)In, Iут=30 мА - 4 шт., OptiDin VD63-22C16-А-УХЛ4по типу "КЭАЗ". |  | Россия | Габариты, мм | 2100х600х400. |
|  |  |  |  | Климатическое исполнение | IP65 |
|  |  |  |  | С цоколем | Да |
|  |  |  |  | Размер цоколя, мм | 100 |
|  |  |  |  | Кол-во секций, шт | 3 |
|  |  |  |  | Наличие автоматических выключателей | Да |
|  |  |  |  | Общий вид шкафа | Согласно приложению №1 |
| 1.2 | Источник бесперебойного питания, в составе: онлайн источник бесперебойного питания ИБП на 20кВА/20кВт, с байпасом, трехполюсный 3:3, со временем автономной работы 10 минут при перегрузке 125%, габариты 1400х380х928 мм (ВхШхГ) - 1 шт.; кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х25 (15м). |  |  | Габариты, мм | 1400х380х928 |
|  |  |  |  | Номинальная мощность | 20кВА/20кВт |
|  |  |  |  | Байпас | Да |
|  |  |  |  | Время автономной работы при перегрузке 125%, мин | 10 |
|  |  |  |  | Кабель в коплекте | Да |
| 1.3 | Коробка ответвительная алюминиевая окрашенная с силиконовым 0 уплотнителем, наружной установки, рабочая температура -60...+70 C, степень защиты IP67, габариты 202х85х239 мм (ШхГхД), 653S04, по типу АО "ДКС" |  |  | Габариты, мм | 202х85х239 |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP67 |
|  |  |  |  | Материал | Окрашенный алюминий |
|  |  |  |  | С силиконовым уплотнителем | Да |
| 1.4 | Колодка клеммная CU 2,5...35 мм 2 , винтовое соединение, 1 полюс, 4 зажимных клемм на 1 полюс, рабочая температура -60...+50 0 C, габариты 45х35х60 мм (ШхВхГ), KE10.504, по типу "EKF PROxima" |  |  | Габариты, мм | 45х35х60 |
|  |  |  |  | Количество подключаемых проводников | 4 |
|  |  |  |  | Рабочая температура | -60...50 |
| 1.5 | Автоматический выключатель модульный однополюсный In=10 А, Iотс=(5...10)In, 6 кА, ВА-103 1P 10А C 6кА, 12271DEK, по типу "DEKraft" |  |  | Тип | Модульный |
|  |  |  |  | Тип монтажа | на DIN-рейку |
|  |  |  |  | Номинальное напряжение, В | 240 |
|  |  |  |  | Номинальный ток, А | 10 |
|  |  |  |  | Отключающая способность, кА | 6 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Место поставки | 692860, Российская Федерация, Приморский край, г. Партизанск, улица Свердлова, 2, площадка Партизанской ГРЭС Производственный участок АО «Гидроремонт-ВКК» на Партизанской ГРЭС. |  |  |  |
| 2.2 | Приемка продукции | Осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00. |  |  |  |
| 2.3 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 8-962-845-49-60 |  |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | Не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД) |  |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта;руководства по эксплуатации со штампом отдела технического контроля (ОТК) изготовителя.; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., транспортную накладную |  |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя |  |  |  |  |