

[bookmark: _Toc137554584][bookmark: _Toc139856287][bookmark: _Toc141696704]






 Технические требования на поставку МТР
ОКПД 2: 27.11.43.000 Трансформаторы силовые классом напряжения 
[bookmark: _GoBack]от 6 до 35 кВ включительно для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги»













СОДЕРЖАНИЕ
1.	Общие сведения	4
1.1.	Обозначения и сокращения	4
1.2.	Наименование закупаемой продукции	6
1.3.	Цель использования закупаемой продукции 	6
1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 	6
1.5.	Иные требования и сведения общего характера	6
1.5.1.	Требования к участнику закупки, признанным победителем	6
2.	Требования к продукции	6
2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	6
2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	6
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	6
Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	7
2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	7
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	7
Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	7
2.2.	Требования к качеству продукции	8
Таблица 3. Требования к качеству продукции	8
2.2.1.	В составе заявки необходимо предоставить	54
3.	Приложения	56



[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc219815401]Общие сведения
[bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc219815402]Обозначения и сокращения

	ГОСТ
	Межгосударственный стандарт или государственный стандарт

	ГОСТ Р 1.3-2018
	Технические условия на продукцию. Общие требования к содержанию, оформлению, обозначению и обновления

	ГОСТ 2.601-2019
	Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы

	ГОСТ Р 2.610-2019
	Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов

	ГОСТ 12.2.007.0-75
	Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

	ГОСТ 12.2.007.2-75 
	Система стандартов безопасности труда. Трансформаторы силовые и реакторы электрические. Требования безопасности

	ГОСТ 12.2.007.3
	Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности

	ГОСТ 7746-15 
	Трансформаторы тока. Общие технические условия

	ГОСТ 9680-77 
	Трансформаторы силовые мощностью 0,01 кВ·А и более. Ряд номинальных мощностей

	ГОСТ 9920-89
	Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции

	ГОСТ 14209-85
	 Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки 

	ГОСТ Р 52719-2007
	Трансформаторы силовые. Общие технические условия

	ГОСТ Р 54827-2011
	Трансформаторы сухие. Общие технические условия

	ГОСТ Р 55187-12
	Вводы изолированные на номинальные напряжения свыше 1000 В переменного тока. Общие технические условия

	ГОСТ Р 55195-12 
	Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требование к электрической прочности изоляции

	ГОСТ 11920-85 
	Трансформаторы силовые масляные общего назначения напряжением до 35 кВ включительно. Технические условия 

	ГОСТ 15150-69
	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

	ГОСТ 20243-74
	Трансформаторы силовые. Методы испытаний на стойкость при коротком замыкании

	ГОСТ 21128-83
	Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приёмники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000 В

	ГОСТ 24126-80 
	Устройства регулирования напряжения силовых трансформаторов под нагрузкой. Общие технические условия

	ГОСТ 27360-87
	Трансформаторы силовые масляные герметизированные общего назначения мощностью до 1600 кВ·А напряжением до 22 кВ. Основные параметры и общие технические требования

	ГОСТ 29322-2014
	Напряжения стандартные

	ГОСТ 6697-83
	Системы электроснабжения, источники, преобразователи и приёмники электрической энергии переменного тока. Номинальные частоты от 0,1 до 10000 Гц и допускаемые отклонения

	ВН
	высокое напряжение

	Д
	обозначение системы охлаждения: принудительная циркуляция воздуха и естественная циркуляция масла 

	ЗИП
	запасные части, инструмент и принадлежности

	КЗ
	короткое замыкание

	НД
	нормативный документ

	НН
	низкое напряжение

	ПБВ
	переключаемые без возбуждения

	РПН
	регулируемые под нагрузкой

	СН
	среднее напряжение

	ТТ
	технические требования

	ТУ
	технические условия

	У
	климатическое исполнение «умеренный»

	УХЛ
	климатическое исполнение «умеренный и холодный климат»

	ХЛ
	климатическое исполнение «холодный климат»

	IP
	система кодификации, применяемая для обозначения степеней защиты, обеспечиваемых оболочкой, от доступа к опасным частям, попадания внешних твердых предметов, воды, а также для предоставления дополнительной информации, связанной с такой защитой

	М
	обозначение системы охлаждения: естественная циркуляция воздуха и масла 

	MSK
	шкала интенсивности землетрясений Медведева – Шпонхойера – Карника
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«Трансформаторы силовые ТМГ»
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Трансформаторы силовые закупаются для последующей работы в ЭСК г. Лабытнанги (понижение высокого напряжения питающей электросети до установленного уровня потребления 10-6/0,4 кВ).
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	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Силовой трансформатор ТМГ-160-6/0,4 УХЛ
	шт.
	2

	2. 
	Силовой трансформатор ТМГ-160-10/0,4 УХЛ
	шт.
	1

	3. 
	Силовой трансформатор ТМГ-250-6/0,4 УХЛ
	шт.
	1

	4.
	Силовой трансформатор ТМГ-250-10/0,4 УХЛ
	шт.
	1

	5.
	Силовой трансформатор ТМГ-25-6/0,4 УХЛ
	шт.
	2



1.1.1. [bookmark: _Toc191395486][bookmark: _Toc219815413]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
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	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Силовой трансформатор ТМГ-160-6/0,4 УХЛ
	С даты подписания договора
	Не позднее 50 дней с даты подписания договора

	2. 
	Силовой трансформатор ТМГ-160-10/0,4 УХЛ
	С даты подписания договора
	Не позднее 50 дней с даты подписания договора

	3. 
	Силовой трансформатор ТМГ-250-6/0,4 УХЛ
	С даты подписания договора
	Не позднее 50 дней с даты подписания договора

	4. 
	Силовой трансформатор ТМГ-250-10/0,4 УХЛ
	С даты подписания договора
	Не позднее 50 дней с даты подписания договора

	5. 
	Силовой трансформатор ТМГ-25-6/0,4 УХЛ
	С даты подписания договора
	Не позднее 50 дней с даты подписания договора
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[bookmark: _Toc219815417]Таблица 3. Требования к качеству продукции 

Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1): Силовой трансформатор ТМГ-160-6/0,4 УХЛ 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки 
(по тексту таблицы указаны сокращенные наименования документов со ссылкой на п. 2.2.1 настоящих ТТ, где приведены полные наименования)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Наименование изготовителя (завода-изготовителя) продукции и его ИНН
	Указывается участником
	Указание характеристик 
	· Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	1.2. 
	Исполнение по виду изолирующей и охлаждающей среды 
	Масляный (согласно требованиям ГОСТ 11920-85)
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)

	

	1.3. 
	Тип трансформатора 
	ТМГ
	Указание характеристик 
	· Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	1.4. [bookmark: _Ref210231393][bookmark: _Ref210226071]
	Схемы и группы соединения обмоток
	У/Ун-0

	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	1.5. 
	Номинальное напряжение, кВ
ВН
	6
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	1.6. 
	Номинальное напряжение, кВ
НН
	0,4
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	1.7. 
	Номинальная мощность, кВ·А 
	160


	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	1.8. 
	Номинальная частота, Гц
	50

	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	1.9. 
	Потери холостого хода, кВт, не более 



	0,375 кВт
	Указание характеристик
	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	1.10. 
	Ток холостого хода, %, не более 



	2
	Указание характеристик
	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	1.11. 
	Напряжение короткого замыкания, %



	4,5
	Указание характеристик
	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	1.12. 
	Предельные отклонения измеряемых параметров трансформаторов (автотрансформаторов) от нормированных
	Напряжение КЗ (Uк) основного ответвления (кроме Uк между частями расщепленной обмотки НН) для двухобмоточного трансформатора или для пары обмоток трехобмоточного трансформатора, указанной в НД как основная пара: ± 7,5%

Потери КЗ на основном ответвлении: 10%

Потери холостого хода: 15%

Ток холостого хода: 30%
	Согласие с требованием

	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	2. 
	Устройство регулирования напряжения:
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. [bookmark: _Ref219376043]
	Устройства регулирования напряжения

	ПБВ

	Согласие с требованием

	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	2.2. 
	Диапазон регулирования трансформаторов

	+2х2,5
	Согласие с требованием

	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)

	

	3. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам:
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Климатическое исполнение

	УХЛ

	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	3.2. 
	Категория размещения 
	1

	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	3.3. 
	Верхнее / нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С

	плюс 40/ минус 60
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	3.4. 
	Высота установки над уровнем 
моря
	До 1000 м 	
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	3.5. 
	Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64, не менее 

	6

	Указание характеристик
	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	4. 
	Требования к электрической прочности изоляции трансформатора
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Уровень изоляции 
	б
	Согласие с требованием
	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)

	

	4.2. [bookmark: _Ref210314748]
	Испытательное напряжение для внутренней и внешней изоляции обмоток ВН, СН, НН и нейтрали 
	Согласно требованиям таблицы 5.1 ГОСТ Р 55195-2012 (в зависимости от класса напряжения трансформатора и уровня изоляции)
	Согласие с требованием 
	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)

	

	4.3. 
	Допустимые систематические нагрузки и перегрузки
	Согласно требованиям ГОСТ 14209-85
	Согласие с требованием
	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	4.4. 
	Стойкость при коротких замыканиях трансформаторов (автотрансформаторов)
	Согласно требованиям п. 9.3.2.4 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием
	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4 с учетом примечания в указанном пункте)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	4.5. 
	Превышения температуры отдельных элементов масляного трансформатора над температурой окружающей среды, °С, не более 
	Согласно требованиям пп. 6.1.1, 6.1.3
ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием
	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	5. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам:
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Изготовление
	С кабельным вводом (по стороне ВН)

С кабельным вводом (по стороне СН)

С кабельным вводом (по стороне НН)
	Согласие с требованием

	· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	5.2. 
	Устройства подъёма и перекатки в продольном и поперечном направлениях
	Согласно требованиям пп. Г.46-48, Г.50 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием

	· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	5.3. 
	Расположение основных элементов трансформатора 

	ВН-3; НН-4.
Согласно требованиям п. 2.2.5 ГОСТ 11920-85

	Согласие с требованием
	· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	5.4. 
	Установка трансформатора на фундаменте
	На катках

	Согласие с требованием

	· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	5.5. 
	Расширитель
	Трансформатор должен быть снабжен расширителем согласно п. Г.13 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием

	· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	5.6. 
	Система защиты масла от контакта с окружающим воздухом, система дыхания, маслоуказатель 
	Согласно требованиям пп. Г.13, Г.14, Г.22 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием

	· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	5.7. 
	Необслуживаемый воздухоосушитель
	Нет
	Согласие с требованием

	· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	5.8. 
	Материал обмоток ВН, НН
	Алюминий

	Согласие с требованием


	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	5.9. 
	Тип трансформаторного масла, производитель
	ГК, либо эквивалент, допускающий смешивание с маслом марки ГК без ограничений,  согласно ГОСТ 982-80	Согласие с требованием

	Согласие с требованием


	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	5.10. 
	Лакокрасочное покрытие, цвет
	Лакокрасочное покрытие: должно быть стойким к атмосферным воздействиям.
Цвет: серый 
	Согласие с требованием


	-
	

	5.11. 
	Герметичность
	Герметичный (герметизированного исполнения, без расширителя, с баками из
гофрированной стали согласно требованиям ГОСТ 27360-87)
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	6. 
	Требования к высоковольтным вводам:
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Тип:
ВН
НН

	Указывается участником
	Указание характеристик
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	6.2. 
	Заводской чертёж:
ВН
НН
	Указывается участником
	Указание характеристик
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	6.3. 
	Производитель:
ВН
НН
	Указывается участником
	Указание характеристик
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	6.4. 
	Изготовление 
	Согласно требованиям ГОСТ Р 55187-12
	Согласие с требованием

	· Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	6.5. 
	Материал внешней изоляции высоковольтных вводов (покрышки)
	ВН: фарфор 
НН: фарфор 


	Указание характеристик
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)

	

	6.6. 
	Степень загрязнения установленных на трансформатор (автотрансформатор) высоковольтных вводов
	II – средняя 

	Согласие с требованием

	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	6.7. 
	Удельная длина пути утечки внешней изоляции вводов, см/кВ, не менее
	2,25

	Указание характеристик

	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	6.8. 
	Цвет внешней изоляции высоковольтных вводов (покрышки)
	ВН: белый
НН: белый
	Указание характеристик
	-
	

	6.9. 
	Техническая документация на высоковольтные вводы 
	На русском языке. Два экземпляра
	Согласие с требованием
	-
	

	6.10. 
	Контактные клеммы. Болты-соединения (метизы)
	Контактные клеммы с комплектом крепежа для монтажа. 
Болты-соединения (метизы) должны быть изготовлены из нержавеющей стали
	Согласие с требованием

	-
	

	7. 
	Требование по безопасности:
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Требования безопасности, в том числе пожарной 
	Согласно требованиям п. 7.1 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием
	· Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	7.2. 
	Заземление бака трансформатора 
	Согласно требованиям п. 7.2 ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ 12.2.007.0-75 со следующими дополнениями:
· при применении для заземления резьбового соединения диаметр резьбы должен быть М12 для трансформаторов мощностью 25 кВ·А и более и М8 - для трансформаторов мощностью менее 25 кВ·А;
· поверхность заземляющего контакта должна быть достаточной для присоединения стальной шины сечением не менее 40 x 4 мм;
· заземляющий контакт должен быть расположен в доступном месте внизу бака на стороне НН, а в трансформаторах с охлаждением вида С - в доступном месте остова
	Согласие с требованием
	· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)

	

	7.3. 
	Устройства защиты бака от повреждения внутренним давлением/количество

	Согласно требованиям п. 3.9
ГОСТ 12.2.007.2-75

	Указание характеристик
	· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)

	

	7.4. 
	Манометрический термометр 
	Поставляется согласно требованиям п. Г.25 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием


	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	7.5. 
	Российская декларация о соответствии требованиям безопасности
	Предоставляется
	Согласие с требованием
	· Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	8. 
	Требования к массе и габаритным размерам трансформатора:
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1. 
	Масса, кг, не более
	Указывается участником 
	Указание характеристик 

	· Чертежи (п. 2.2.1.3)

	

	8.2. 
	Габаритные размеры, мм, не более
	Указывается участником 


	Указание характеристик 

	· Чертежи (п. 2.2.1.3)

	

	8.3. 
	Транспортные размеры, мм, не более
	Указывается участником 

	Указание характеристик 

	· Чертежи (п. 2.2.1.3)

	

	9. 
	Требования к качеству поставляемой продукции:
	-//-
	-//-
	-//-

	9.1. 
	Общее требование
	Продукция должна быть новая*, ранее не используемая.
* - Под новой следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не имеет следов износа, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств
	Согласие с требованием
	-

	

	9.2. 
	Год выпуска продукции

	Не ранее 2026 г.
	Указание характеристик 
	-
	

	9.3. 
	Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений силового трансформатора, не менее
	10 лет с даты подписания накладной ТОРГ-12 или УПД
	Указание характеристик

	-
	

	10. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям 
	-//-
	-//-
	-//-

	10.1. 
	Место поставки продукции
	ЯНАО г. Лабытнанги ул. Первомайская , 62
	Согласие с требованием
	-

	

	10.2. 
	Маркировка
	Согласно требованиям п. 6.9.1 ГОСТ 52719-2007
	Согласие с требованием
	· Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2)
· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	10.3. 
	Транспортирование, перемещение и условия хранения 
	Согласно требованиям пп. 6.8.1, 11 ГОСТ 52719-2007
	Согласие с требованием
	· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	10.4. 
	Упаковка
	Согласно требованиям п. 6.9.2 ГОСТ 52719-2007
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	10.5. 
	Растамаживание и доставка до места назначения (площадка строительства ПС) 
	Входит в стоимость поставки
	Согласие с требованием
	-
	

	10.6. 
	Разгрузка оборудования на объекте
	Входит в стоимость поставки
	Согласие с требованием
	-
	

	11. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации:
	-//-
	-//-
	-//-

	11.1. 
	Требования охраны окружающей среды 
	
Согласно требованиям п. 8.1 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием
	· Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	11.2. 
	Требование к утилизации 
	Согласно требованиям п. 8.2 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием
	· Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	11.3. 
	Ввод в эксплуатацию 
	Согласно требованиям п. 12 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	12. 
	Требования к надёжности, гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию:
	-//-
	-//-
	-//-

	12.1. 
	Установленная наработка на отказ (согласно требованиям п. 6.7 ГОСТ Р 52719-2007), не менее
	25000 ч
	Указание характеристик

	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)

	

	12.2. 
	Гарантийный срок эксплуатации со дня ввода в эксплуатацию, не менее
	5 лет со дня ввода в эксплуатацию но не более 66 месяцев с момента поставки
	Указание характеристик

	-
	

	12.3. 
	Сервисные центры
	Наличие сервисных центров на территории РФ
	Согласие с требованием
	-
	

	12.4. 
	Дополнительные условия гарантии 

	Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование.
В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку на место ремонта и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования поставщик осуществляет за свой счет
	Согласие с требованием
	-
	

	13. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией:
	-//-
	-//-
	-//-

	13.1. 
	Комплектность 
	Согласно требованиям п.6.8 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
· Ведомость ЗИП (п. 2.2.1.6)
	

	13.2. 
	Масло 

	В полном объёме 
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
· Ведомость ЗИП (п. 2.2.1.6)
	

	13.3. 
	ЗИП
	Аппаратные зажимы на ВН и НН согласно выводов.
	Согласие с требованием
	· Ведомость ЗИП (п. 2.2.1.6)
	

	13.4. 
	Техническая документация 

	На русском языке согласно требованиям п. 6.8.2 ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ Р 2.610-2019
(2 экземпляра в бумажном виде
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)

	

	14. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации:
	-//-
	-//-
	-//-

	14.1. 
	Во всем неоговоренном 
	Трансформаторы и комплектующие должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52719-2007, ПУЭ
	Согласие с требованием


	· Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	15. 
	Требования к экономическим параметрам:
	-//-
	-//-
	-//-

	15.1. 
	Полный срок службы, не менее
	 30 лет
	Указание характеристик
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	16. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	16.1. 
	Требования к стране происхождения поставляемой продукции 
Поставляемая продукция должна быть российского (или иной страны ЕАЭС) происхождения – должна быть включена в один из реестров, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23 декабря 2024 г. № 1875 (пункт 3), а именно: 
1) Реестр российской промышленной продукции; 
[bookmark: _Hlk198128161]2) Евразийский реестр промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза (за исключением Российской Федерации).
	Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции необходимой информации, в том числе номер реестровой записи соответствующего реестра (с приложением документов, подтверждающих страну происхождения поставляемой продукции)
	






Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1): Силовой трансформатор ТМГ-160-10/0,4 УХЛ 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки 
(по тексту таблицы указаны сокращенные наименования документов со ссылкой на п. 2.2.1 настоящих ТТ, где приведены полные наименования)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Наименование изготовителя (завода-изготовителя) продукции и его ИНН
	Указывается участником
	Указание характеристик 
	· Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	1.2. 
	Исполнение по виду изолирующей и охлаждающей среды 
	Масляный (согласно требованиям ГОСТ 11920-85)
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)

	

	1.3. 
	Тип трансформатора 
	ТМГ
	Указание характеристик 
	· Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	1.4. 
	Схемы и группы соединения обмоток
	У/Ун-0

	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	1.5. 
	Номинальное напряжение, кВ
ВН
	10 
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	1.6. 
	Номинальное напряжение, кВ
НН
	0,4
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	1.7. 
	Номинальная мощность, кВ·А 
	160


	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	1.8. 
	Номинальная частота, Гц
	50

	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	1.9. 
	Потери холостого хода, кВт, не более 



	0,375 кВт
	Указание характеристик
	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	1.10. 
	Ток холостого хода, %, не более 



	2
	Указание характеристик
	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	1.11. 
	Напряжение короткого замыкания, %



	4,5
	Указание характеристик
	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	1.12. 
	Предельные отклонения измеряемых параметров трансформаторов (автотрансформаторов) от нормированных
	Напряжение КЗ (Uк) основного ответвления (кроме Uк между частями расщепленной обмотки НН) для двухобмоточного трансформатора или для пары обмоток трехобмоточного трансформатора, указанной в НД как основная пара: ± 7,5%

Потери КЗ на основном ответвлении: 10%

Потери холостого хода: 15%

Ток холостого хода: 30%
	Согласие с требованием

	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	2. 
	Устройство регулирования напряжения:
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Устройства регулирования напряжения

	ПБВ

	Согласие с требованием

	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	2.2. 
	Диапазон регулирования трансформаторов

	+2х2,5
	Согласие с требованием

	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)

	

	3. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам:
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Климатическое исполнение

	УХЛ

	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	3.2. 
	Категория размещения 
	1

	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	3.3. 
	Верхнее / нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С

	плюс 40/ минус 60
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	3.4. 
	Высота установки над уровнем 
моря
	До 1000 м 	
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	3.5. 
	Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64, не менее 

	6

	Указание характеристик
	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	4. 
	Требования к электрической прочности изоляции трансформатора
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Уровень изоляции 
	б
	Согласие с требованием
	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)

	

	4.2. 
	Испытательное напряжение для внутренней и внешней изоляции обмоток ВН, СН, НН и нейтрали 
	Согласно требованиям таблицы 5.1 ГОСТ Р 55195-2012 (в зависимости от класса напряжения трансформатора и уровня изоляции)
	Согласие с требованием 
	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)

	

	4.3. 
	Допустимые систематические нагрузки и перегрузки
	Согласно требованиям ГОСТ 14209-85
	Согласие с требованием
	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	4.4. 
	Стойкость при коротких замыканиях трансформаторов (автотрансформаторов)
	Согласно требованиям п. 9.3.2.4 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием
	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4 с учетом примечания в указанном пункте)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	4.5. 
	Превышения температуры отдельных элементов масляного трансформатора над температурой окружающей среды, °С, не более 
	Согласно требованиям пп. 6.1.1, 6.1.3
ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием
	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	5. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам:
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Изготовление
	С кабельным вводом (по стороне ВН)

С кабельным вводом (по стороне СН)

С кабельным вводом (по стороне НН)
	Согласие с требованием

	· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	5.2. 
	Устройства подъёма и перекатки в продольном и поперечном направлениях
	Согласно требованиям пп. Г.46-48, Г.50 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием

	· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	5.3. 
	Расположение основных элементов трансформатора 

	ВН-3; НН-4.
Согласно требованиям п. 2.2.5 ГОСТ 11920-85

	Согласие с требованием
	· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	5.4. 
	Установка трансформатора на фундаменте
	На катках

	Согласие с требованием

	· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	5.5. 
	Расширитель
	Трансформатор должен быть снабжен расширителем согласно п. Г.13 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием

	· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	5.6. 
	Система защиты масла от контакта с окружающим воздухом, система дыхания, маслоуказатель 
	Согласно требованиям пп. Г.13, Г.14, Г.22 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием

	· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	5.7. 
	Необслуживаемый воздухоосушитель
	Нет
	Согласие с требованием

	· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	5.8. 
	Материал обмоток ВН, НН
	Алюминий

	Согласие с требованием


	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	5.9. 
	Тип трансформаторного масла, производитель
	ГК, либо эквивалент, допускающий смешивание с маслом марки ГК без ограничений,  согласно ГОСТ 982-80	Согласие с требованием

	Согласие с требованием


	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	5.10. 
	Лакокрасочное покрытие, цвет
	Лакокрасочное покрытие: должно быть стойким к атмосферным воздействиям.
Цвет: серый 
	Согласие с требованием


	-
	

	5.11. 
	Герметичность
	Герметичный (герметизированного исполнения, без расширителя, с баками из
гофрированной стали согласно требованиям ГОСТ 27360-87)
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	6. 
	Требования к высоковольтным вводам:
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Тип:
ВН
НН

	Указывается участником
	Указание характеристик
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	6.2. 
	Заводской чертёж:
ВН
НН
	Указывается участником
	Указание характеристик
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	6.3. 
	Производитель:
ВН
НН
	Указывается участником
	Указание характеристик
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	6.4. 
	Изготовление 
	Согласно требованиям ГОСТ Р 55187-12
	Согласие с требованием

	· Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	6.5. 
	Материал внешней изоляции высоковольтных вводов (покрышки)
	ВН: фарфор 
НН: фарфор 


	Указание характеристик
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)

	

	6.6. 
	Степень загрязнения установленных на трансформатор (автотрансформатор) высоковольтных вводов
	II – средняя 

	Согласие с требованием

	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	6.7. 
	Удельная длина пути утечки внешней изоляции вводов, см/кВ, не менее
	2,25

	Указание характеристик

	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	6.8. 
	Цвет внешней изоляции высоковольтных вводов (покрышки)
	ВН: белый
НН: белый
	Указание характеристик
	-
	

	6.9. 
	Техническая документация на высоковольтные вводы 
	На русском языке. Два экземпляра
	Согласие с требованием
	-
	

	6.10. 
	Контактные клеммы. Болты-соединения (метизы)
	Контактные клеммы с комплектом крепежа для монтажа. 
Болты-соединения (метизы) должны быть изготовлены из нержавеющей стали
	Согласие с требованием

	-
	

	7. 
	Требование по безопасности:
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Требования безопасности, в том числе пожарной 
	Согласно требованиям п. 7.1 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием
	· Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	7.2. 
	Заземление бака трансформатора 
	Согласно требованиям п. 7.2 ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ 12.2.007.0-75 со следующими дополнениями:
· при применении для заземления резьбового соединения диаметр резьбы должен быть М12 для трансформаторов мощностью 25 кВ·А и более и М8 - для трансформаторов мощностью менее 25 кВ·А;
· поверхность заземляющего контакта должна быть достаточной для присоединения стальной шины сечением не менее 40 x 4 мм;
· заземляющий контакт должен быть расположен в доступном месте внизу бака на стороне НН, а в трансформаторах с охлаждением вида С - в доступном месте остова
	Согласие с требованием
	· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)

	

	7.3. 
	Устройства защиты бака от повреждения внутренним давлением/количество

	Согласно требованиям п. 3.9
ГОСТ 12.2.007.2-75

	Указание характеристик
	· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)

	

	7.4. 
	Манометрический термометр 
	Поставляется согласно требованиям п. Г.25 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием


	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	7.5. 
	Российская декларация о соответствии требованиям безопасности
	Предоставляется
	Согласие с требованием
	· Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	8. 
	Требования к массе и габаритным размерам трансформатора:
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1. 
	Масса, кг, не более
	Указывается участником 
	Указание характеристик 

	· Чертежи (п. 2.2.1.3)

	

	8.2. 
	Габаритные размеры, мм, не более
	Указывается участником 


	Указание характеристик 

	· Чертежи (п. 2.2.1.3)

	

	8.3. 
	Транспортные размеры, мм, не более
	Указывается участником 

	Указание характеристик 

	· Чертежи (п. 2.2.1.3)

	

	9. 
	Требования к качеству поставляемой продукции:
	-//-
	-//-
	-//-

	9.1. 
	Общее требование
	Продукция должна быть новая*, ранее не используемая.
* - Под новой следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не имеет следов износа, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств
	Согласие с требованием
	-

	

	9.2. 
	Год выпуска продукции

	Не ранее 2026 г.
	Указание характеристик 
	-
	

	9.3. 
	Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений силового трансформатора, не менее
	10 лет с даты подписания накладной ТОРГ-12 или УПД
	Указание характеристик

	-
	

	10. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям 
	-//-
	-//-
	-//-

	10.1. 
	Место поставки продукции
	ЯНАО г. Лабытнанги ул. Первомайская , 62
	Согласие с требованием
	-

	

	10.2. 
	Маркировка
	Согласно требованиям п. 6.9.1 ГОСТ 52719-2007
	Согласие с требованием
	· Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2)
· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	10.3. 
	Транспортирование, перемещение и условия хранения 
	Согласно требованиям пп. 6.8.1, 11 ГОСТ 52719-2007
	Согласие с требованием
	· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	10.4. 
	Упаковка
	Согласно требованиям п. 6.9.2 ГОСТ 52719-2007
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	10.5. 
	Растамаживание и доставка до места назначения (площадка строительства ПС) 
	Входит в стоимость поставки
	Согласие с требованием
	-
	

	10.6. 
	Разгрузка оборудования на объекте
	Входит в стоимость поставки
	Согласие с требованием
	-
	

	11. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации:
	-//-
	-//-
	-//-

	11.1. 
	Требования охраны окружающей среды 
	
Согласно требованиям п. 8.1 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием
	· Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	11.2. 
	Требование к утилизации 
	Согласно требованиям п. 8.2 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием
	· Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	11.3. 
	Ввод в эксплуатацию 
	Согласно требованиям п. 12 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	12. 
	Требования к надёжности, гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию:
	-//-
	-//-
	-//-

	12.1. 
	Установленная наработка на отказ (согласно требованиям п. 6.7 ГОСТ Р 52719-2007), не менее
	25000 ч
	Указание характеристик

	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)

	

	12.2. 
	Гарантийный срок эксплуатации со дня ввода в эксплуатацию, не менее
	5 лет со дня ввода в эксплуатацию но не более 66 месяцев с момента поставки
	Указание характеристик

	-
	

	12.3. 
	Сервисные центры
	Наличие сервисных центров на территории РФ
	Согласие с требованием
	-
	

	12.4. 
	Дополнительные условия гарантии 

	Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование.
В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку на место ремонта и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования поставщик осуществляет за свой счет
	Согласие с требованием
	-
	

	13. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией:
	-//-
	-//-
	-//-

	13.1. 
	Комплектность 
	Согласно требованиям п.6.8 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
· Ведомость ЗИП (п. 2.2.1.6)
	

	13.2. 
	Масло 

	В полном объёме 
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
· Ведомость ЗИП (п. 2.2.1.6)
	

	13.3. 
	ЗИП
	Аппаратные зажимы на ВН и НН согласно выводов.
	Согласие с требованием
	· Ведомость ЗИП (п. 2.2.1.6)
	

	13.4. 
	Техническая документация 

	На русском языке согласно требованиям п. 6.8.2 ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ Р 2.610-2019
(2 экземпляра в бумажном виде
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)

	

	14. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации:
	-//-
	-//-
	-//-

	14.1. 
	Во всем неоговоренном 
	Трансформаторы и комплектующие должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52719-2007, ПУЭ
	Согласие с требованием


	· Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	15. 
	Требования к экономическим параметрам:
	-//-
	-//-
	-//-

	15.1. 
	Полный срок службы, не менее
	 30 лет
	Указание характеристик
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	16. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	16.1. 
	Требования к стране происхождения поставляемой продукции 
Поставляемая продукция должна быть российского (или иной страны ЕАЭС) происхождения – должна быть включена в один из реестров, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23 декабря 2024 г. № 1875 (пункт 3), а именно: 
1) Реестр российской промышленной продукции; 
2) Евразийский реестр промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза (за исключением Российской Федерации).
	Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции необходимой информации, в том числе номер реестровой записи соответствующего реестра (с приложением документов, подтверждающих страну происхождения поставляемой продукции)
	








Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1): Силовой трансформатор ТМГ-250-6/0,4 УХЛ 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки 
(по тексту таблицы указаны сокращенные наименования документов со ссылкой на п. 2.2.1 настоящих ТТ, где приведены полные наименования)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Наименование изготовителя (завода-изготовителя) продукции и его ИНН
	Указывается участником
	Указание характеристик 
	· Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	1.2. 
	Исполнение по виду изолирующей и охлаждающей среды 
	Масляный (согласно требованиям ГОСТ 11920-85)
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)

	

	1.3. 
	Тип трансформатора 
	ТМГ
	Указание характеристик 
	· Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	1.4. 
	Схемы и группы соединения обмоток
	У/Ун-0

	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	1.5. 
	Номинальное напряжение, кВ
ВН
	6
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	1.6. 
	Номинальное напряжение, кВ
НН
	0,4
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	1.7. 
	Номинальная мощность, кВ·А 
	250


	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	1.8. 
	Номинальная частота, Гц
	50

	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	1.9. 
	Потери холостого хода, кВт, не более 



	0,52 кВт
	Указание характеристик
	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	1.10. 
	Ток холостого хода, %, не более 



	2
	Указание характеристик
	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	1.11. 
	Напряжение короткого замыкания, %



	4,5
	Указание характеристик
	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	1.12. 
	Предельные отклонения измеряемых параметров трансформаторов (автотрансформаторов) от нормированных
	Напряжение КЗ (Uк) основного ответвления (кроме Uк между частями расщепленной обмотки НН) для двухобмоточного трансформатора или для пары обмоток трехобмоточного трансформатора, указанной в НД как основная пара: ± 7,5%

Потери КЗ на основном ответвлении: 10%

Потери холостого хода: 15%

Ток холостого хода: 30%
	Согласие с требованием

	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	2. 
	Устройство регулирования напряжения:
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Устройства регулирования напряжения

	ПБВ

	Согласие с требованием

	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	2.2. 
	Диапазон регулирования трансформаторов

	+2х2,5
	Согласие с требованием

	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)

	

	3. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам:
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Климатическое исполнение

	УХЛ

	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	3.2. 
	Категория размещения 
	1

	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	3.3. 
	Верхнее / нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С

	плюс 40/ минус 60
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	3.4. 
	Высота установки над уровнем 
моря
	До 1000 м 	
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	3.5. 
	Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64, не менее 

	6

	Указание характеристик
	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	4. 
	Требования к электрической прочности изоляции трансформатора
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Уровень изоляции 
	б
	Согласие с требованием
	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)

	

	4.2. 
	Испытательное напряжение для внутренней и внешней изоляции обмоток ВН, СН, НН и нейтрали 
	Согласно требованиям таблицы 5.1 ГОСТ Р 55195-2012 (в зависимости от класса напряжения трансформатора и уровня изоляции)
	Согласие с требованием 
	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)

	

	4.3. 
	Допустимые систематические нагрузки и перегрузки
	Согласно требованиям ГОСТ 14209-85
	Согласие с требованием
	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	4.4. 
	Стойкость при коротких замыканиях трансформаторов (автотрансформаторов)
	Согласно требованиям п. 9.3.2.4 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием
	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4 с учетом примечания в указанном пункте)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	4.5. 
	Превышения температуры отдельных элементов масляного трансформатора над температурой окружающей среды, °С, не более 
	Согласно требованиям пп. 6.1.1, 6.1.3
ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием
	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	5. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам:
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Изготовление
	С кабельным вводом (по стороне ВН)

С кабельным вводом (по стороне СН)

С кабельным вводом (по стороне НН)
	Согласие с требованием

	· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	5.2. 
	Устройства подъёма и перекатки в продольном и поперечном направлениях
	Согласно требованиям пп. Г.46-48, Г.50 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием

	· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	5.3. 
	Расположение основных элементов трансформатора 

	ВН-3; НН-4.
Согласно требованиям п. 2.2.5 ГОСТ 11920-85

	Согласие с требованием
	· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	5.4. 
	Установка трансформатора на фундаменте
	На катках

	Согласие с требованием

	· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	5.5. 
	Расширитель
	Трансформатор должен быть снабжен расширителем согласно п. Г.13 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием

	· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	5.6. 
	Система защиты масла от контакта с окружающим воздухом, система дыхания, маслоуказатель 
	Согласно требованиям пп. Г.13, Г.14, Г.22 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием

	· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	5.7. 
	Необслуживаемый воздухоосушитель
	Нет
	Согласие с требованием

	· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	5.8. 
	Материал обмоток ВН, НН
	Алюминий

	Согласие с требованием


	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	5.9. 
	Тип трансформаторного масла, производитель
	ГК, либо эквивалент, допускающий смешивание с маслом марки ГК без ограничений,  согласно ГОСТ 982-80	Согласие с требованием

	Согласие с требованием


	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	5.10. 
	Лакокрасочное покрытие, цвет
	Лакокрасочное покрытие: должно быть стойким к атмосферным воздействиям.
Цвет: серый 
	Согласие с требованием


	-
	

	5.11. 
	Герметичность
	Герметичный (герметизированного исполнения, без расширителя, с баками из
гофрированной стали согласно требованиям ГОСТ 27360-87)
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	6. 
	Требования к высоковольтным вводам:
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Тип:
ВН
НН

	Указывается участником
	Указание характеристик
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	6.2. 
	Заводской чертёж:
ВН
НН
	Указывается участником
	Указание характеристик
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	6.3. 
	Производитель:
ВН
НН
	Указывается участником
	Указание характеристик
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	6.4. 
	Изготовление 
	Согласно требованиям ГОСТ Р 55187-12
	Согласие с требованием

	· Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	6.5. 
	Материал внешней изоляции высоковольтных вводов (покрышки)
	ВН: фарфор 
НН: фарфор 


	Указание характеристик
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)

	

	6.6. 
	Степень загрязнения установленных на трансформатор (автотрансформатор) высоковольтных вводов
	II – средняя 

	Согласие с требованием

	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	6.7. 
	Удельная длина пути утечки внешней изоляции вводов, см/кВ, не менее
	2,25

	Указание характеристик

	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	6.8. 
	Цвет внешней изоляции высоковольтных вводов (покрышки)
	ВН: белый
НН: белый
	Указание характеристик
	-
	

	6.9. 
	Техническая документация на высоковольтные вводы 
	На русском языке. Два экземпляра
	Согласие с требованием
	-
	

	6.10. 
	Контактные клеммы. Болты-соединения (метизы)
	Контактные клеммы с комплектом крепежа для монтажа. 
Болты-соединения (метизы) должны быть изготовлены из нержавеющей стали
	Согласие с требованием

	-
	

	7. 
	Требование по безопасности:
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Требования безопасности, в том числе пожарной 
	Согласно требованиям п. 7.1 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием
	· Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	7.2. 
	Заземление бака трансформатора 
	Согласно требованиям п. 7.2 ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ 12.2.007.0-75 со следующими дополнениями:
· при применении для заземления резьбового соединения диаметр резьбы должен быть М12 для трансформаторов мощностью 25 кВ·А и более и М8 - для трансформаторов мощностью менее 25 кВ·А;
· поверхность заземляющего контакта должна быть достаточной для присоединения стальной шины сечением не менее 40 x 4 мм;
· заземляющий контакт должен быть расположен в доступном месте внизу бака на стороне НН, а в трансформаторах с охлаждением вида С - в доступном месте остова
	Согласие с требованием
	· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)

	

	7.3. 
	Устройства защиты бака от повреждения внутренним давлением/количество

	Согласно требованиям п. 3.9
ГОСТ 12.2.007.2-75

	Указание характеристик
	· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)

	

	7.4. 
	Манометрический термометр 
	Поставляется согласно требованиям п. Г.25 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием


	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	7.5. 
	Российская декларация о соответствии требованиям безопасности
	Предоставляется
	Согласие с требованием
	· Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	8. 
	Требования к массе и габаритным размерам трансформатора:
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1. 
	Масса, кг, не более
	Указывается участником 
	Указание характеристик 

	· Чертежи (п. 2.2.1.3)

	

	8.2. 
	Габаритные размеры, мм, не более
	Указывается участником 


	Указание характеристик 

	· Чертежи (п. 2.2.1.3)

	

	8.3. 
	Транспортные размеры, мм, не более
	Указывается участником 

	Указание характеристик 

	· Чертежи (п. 2.2.1.3)

	

	9. 
	Требования к качеству поставляемой продукции:
	-//-
	-//-
	-//-

	9.1. 
	Общее требование
	Продукция должна быть новая*, ранее не используемая.
* - Под новой следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не имеет следов износа, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств
	Согласие с требованием
	-

	

	9.2. 
	Год выпуска продукции

	Не ранее 2026 г.
	Указание характеристик 
	-
	

	9.3. 
	Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений силового трансформатора, не менее
	10 лет с даты подписания накладной ТОРГ-12 или УПД
	Указание характеристик

	-
	

	10. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям 
	-//-
	-//-
	-//-

	10.1. 
	Место поставки продукции
	ЯНАО г. Лабытнанги ул. Первомайская , 62
	Согласие с требованием
	-

	

	10.2. 
	Маркировка
	Согласно требованиям п. 6.9.1 ГОСТ 52719-2007
	Согласие с требованием
	· Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2)
· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	10.3. 
	Транспортирование, перемещение и условия хранения 
	Согласно требованиям пп. 6.8.1, 11 ГОСТ 52719-2007
	Согласие с требованием
	· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	10.4. 
	Упаковка
	Согласно требованиям п. 6.9.2 ГОСТ 52719-2007
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	10.5. 
	Растамаживание и доставка до места назначения (площадка строительства ПС) 
	Входит в стоимость поставки
	Согласие с требованием
	-
	

	10.6. 
	Разгрузка оборудования на объекте
	Входит в стоимость поставки
	Согласие с требованием
	-
	

	11. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации:
	-//-
	-//-
	-//-

	11.1. 
	Требования охраны окружающей среды 
	
Согласно требованиям п. 8.1 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием
	· Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	11.2. 
	Требование к утилизации 
	Согласно требованиям п. 8.2 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием
	· Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	11.3. 
	Ввод в эксплуатацию 
	Согласно требованиям п. 12 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	12. 
	Требования к надёжности, гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию:
	-//-
	-//-
	-//-

	12.1. 
	Установленная наработка на отказ (согласно требованиям п. 6.7 ГОСТ Р 52719-2007), не менее
	25000 ч
	Указание характеристик

	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)

	

	12.2. 
	Гарантийный срок эксплуатации со дня ввода в эксплуатацию, не менее
	5 лет со дня ввода в эксплуатацию но не более 66 месяцев с момента поставки
	Указание характеристик

	-
	

	12.3. 
	Сервисные центры
	Наличие сервисных центров на территории РФ
	Согласие с требованием
	-
	

	12.4. 
	Дополнительные условия гарантии 

	Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование.
В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку на место ремонта и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования поставщик осуществляет за свой счет
	Согласие с требованием
	-
	

	13. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией:
	-//-
	-//-
	-//-

	13.1. 
	Комплектность 
	Согласно требованиям п.6.8 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
· Ведомость ЗИП (п. 2.2.1.6)
	

	13.2. 
	Масло 

	В полном объёме 
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
· Ведомость ЗИП (п. 2.2.1.6)
	

	13.3. 
	ЗИП
	Аппаратные зажимы на ВН и НН согласно выводов.
	Согласие с требованием
	· Ведомость ЗИП (п. 2.2.1.6)
	

	13.4. 
	Техническая документация 

	На русском языке согласно требованиям п. 6.8.2 ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ Р 2.610-2019
(2 экземпляра в бумажном виде
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)

	

	14. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации:
	-//-
	-//-
	-//-

	14.1. 
	Во всем неоговоренном 
	Трансформаторы и комплектующие должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52719-2007, ПУЭ
	Согласие с требованием


	· Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	15. 
	Требования к экономическим параметрам:
	-//-
	-//-
	-//-

	15.1. 
	Полный срок службы, не менее
	 30 лет
	Указание характеристик
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	16. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	16.1. 
	Требования к стране происхождения поставляемой продукции 
Поставляемая продукция должна быть российского (или иной страны ЕАЭС) происхождения – должна быть включена в один из реестров, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23 декабря 2024 г. № 1875 (пункт 3), а именно: 
1) Реестр российской промышленной продукции; 
2) Евразийский реестр промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза (за исключением Российской Федерации).
	Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции необходимой информации, в том числе номер реестровой записи соответствующего реестра (с приложением документов, подтверждающих страну происхождения поставляемой продукции)
	









Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1): Силовой трансформатор ТМГ-250-10/0,4 УХЛ 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки 
(по тексту таблицы указаны сокращенные наименования документов со ссылкой на п. 2.2.1 настоящих ТТ, где приведены полные наименования)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Наименование изготовителя (завода-изготовителя) продукции и его ИНН
	Указывается участником
	Указание характеристик 
	· Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	1.2. 
	Исполнение по виду изолирующей и охлаждающей среды 
	Масляный (согласно требованиям ГОСТ 11920-85)
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)

	

	1.3. 
	Тип трансформатора 
	ТМГ
	Указание характеристик 
	· Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	1.4. 
	Схемы и группы соединения обмоток
	У/Ун-0

	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	1.5. 
	Номинальное напряжение, кВ
ВН
	10
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	1.6. 
	Номинальное напряжение, кВ
НН
	0,4
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	1.7. 
	Номинальная мощность, кВ·А 
	250


	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	1.8. 
	Номинальная частота, Гц
	50

	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	1.9. 
	Потери холостого хода, кВт, не более 



	0,52 кВт
	Указание характеристик
	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	1.10. 
	Ток холостого хода, %, не более 



	2
	Указание характеристик
	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	1.11. 
	Напряжение короткого замыкания, %



	4,5
	Указание характеристик
	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	1.12. 
	Предельные отклонения измеряемых параметров трансформаторов (автотрансформаторов) от нормированных
	Напряжение КЗ (Uк) основного ответвления (кроме Uк между частями расщепленной обмотки НН) для двухобмоточного трансформатора или для пары обмоток трехобмоточного трансформатора, указанной в НД как основная пара: ± 7,5%

Потери КЗ на основном ответвлении: 10%

Потери холостого хода: 15%

Ток холостого хода: 30%
	Согласие с требованием

	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	2. 
	Устройство регулирования напряжения:
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Устройства регулирования напряжения

	ПБВ

	Согласие с требованием

	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	2.2. 
	Диапазон регулирования трансформаторов

	+2х2,5
	Согласие с требованием

	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)

	

	3. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам:
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Климатическое исполнение

	УХЛ

	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	3.2. 
	Категория размещения 
	1

	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	3.3. 
	Верхнее / нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С

	плюс 40/ минус 60
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	3.4. 
	Высота установки над уровнем 
моря
	До 1000 м 	
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	3.5. 
	Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64, не менее 

	6

	Указание характеристик
	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	4. 
	Требования к электрической прочности изоляции трансформатора
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Уровень изоляции 
	б
	Согласие с требованием
	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)

	

	4.2. 
	Испытательное напряжение для внутренней и внешней изоляции обмоток ВН, СН, НН и нейтрали 
	Согласно требованиям таблицы 5.1 ГОСТ Р 55195-2012 (в зависимости от класса напряжения трансформатора и уровня изоляции)
	Согласие с требованием 
	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)

	

	4.3. 
	Допустимые систематические нагрузки и перегрузки
	Согласно требованиям ГОСТ 14209-85
	Согласие с требованием
	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	4.4. 
	Стойкость при коротких замыканиях трансформаторов (автотрансформаторов)
	Согласно требованиям п. 9.3.2.4 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием
	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4 с учетом примечания в указанном пункте)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	4.5. 
	Превышения температуры отдельных элементов масляного трансформатора над температурой окружающей среды, °С, не более 
	Согласно требованиям пп. 6.1.1, 6.1.3
ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием
	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	5. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам:
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Изготовление
	С кабельным вводом (по стороне ВН)

С кабельным вводом (по стороне СН)

С кабельным вводом (по стороне НН)
	Согласие с требованием

	· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	5.2. 
	Устройства подъёма и перекатки в продольном и поперечном направлениях
	Согласно требованиям пп. Г.46-48, Г.50 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием

	· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	5.3. 
	Расположение основных элементов трансформатора 

	ВН-3; НН-4.
Согласно требованиям п. 2.2.5 ГОСТ 11920-85

	Согласие с требованием
	· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	5.4. 
	Установка трансформатора на фундаменте
	На катках

	Согласие с требованием

	· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	5.5. 
	Расширитель
	Трансформатор должен быть снабжен расширителем согласно п. Г.13 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием

	· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	5.6. 
	Система защиты масла от контакта с окружающим воздухом, система дыхания, маслоуказатель 
	Согласно требованиям пп. Г.13, Г.14, Г.22 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием

	· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	5.7. 
	Необслуживаемый воздухоосушитель
	Нет
	Согласие с требованием

	· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	5.8. 
	Материал обмоток ВН, НН
	Алюминий

	Согласие с требованием


	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	5.9. 
	Тип трансформаторного масла, производитель
	ГК, либо эквивалент, допускающий смешивание с маслом марки ГК без ограничений,  согласно ГОСТ 982-80	Согласие с требованием

	Согласие с требованием


	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	5.10. 
	Лакокрасочное покрытие, цвет
	Лакокрасочное покрытие: должно быть стойким к атмосферным воздействиям.
Цвет: серый 
	Согласие с требованием


	-
	

	5.11. 
	Герметичность
	Герметичный (герметизированного исполнения, без расширителя, с баками из
гофрированной стали согласно требованиям ГОСТ 27360-87)
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	6. 
	Требования к высоковольтным вводам:
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Тип:
ВН
НН

	Указывается участником
	Указание характеристик
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	6.2. 
	Заводской чертёж:
ВН
НН
	Указывается участником
	Указание характеристик
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	6.3. 
	Производитель:
ВН
НН
	Указывается участником
	Указание характеристик
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	6.4. 
	Изготовление 
	Согласно требованиям ГОСТ Р 55187-12
	Согласие с требованием

	· Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	6.5. 
	Материал внешней изоляции высоковольтных вводов (покрышки)
	ВН: фарфор 
НН: фарфор 


	Указание характеристик
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)

	

	6.6. 
	Степень загрязнения установленных на трансформатор (автотрансформатор) высоковольтных вводов
	II – средняя 

	Согласие с требованием

	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	6.7. 
	Удельная длина пути утечки внешней изоляции вводов, см/кВ, не менее
	2,25

	Указание характеристик

	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	6.8. 
	Цвет внешней изоляции высоковольтных вводов (покрышки)
	ВН: белый
НН: белый
	Указание характеристик
	-
	

	6.9. 
	Техническая документация на высоковольтные вводы 
	На русском языке. Два экземпляра
	Согласие с требованием
	-
	

	6.10. 
	Контактные клеммы. Болты-соединения (метизы)
	Контактные клеммы с комплектом крепежа для монтажа. 
Болты-соединения (метизы) должны быть изготовлены из нержавеющей стали
	Согласие с требованием

	-
	

	7. 
	Требование по безопасности:
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Требования безопасности, в том числе пожарной 
	Согласно требованиям п. 7.1 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием
	· Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	7.2. 
	Заземление бака трансформатора 
	Согласно требованиям п. 7.2 ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ 12.2.007.0-75 со следующими дополнениями:
· при применении для заземления резьбового соединения диаметр резьбы должен быть М12 для трансформаторов мощностью 25 кВ·А и более и М8 - для трансформаторов мощностью менее 25 кВ·А;
· поверхность заземляющего контакта должна быть достаточной для присоединения стальной шины сечением не менее 40 x 4 мм;
· заземляющий контакт должен быть расположен в доступном месте внизу бака на стороне НН, а в трансформаторах с охлаждением вида С - в доступном месте остова
	Согласие с требованием
	· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)

	

	7.3. 
	Устройства защиты бака от повреждения внутренним давлением/количество

	Согласно требованиям п. 3.9
ГОСТ 12.2.007.2-75

	Указание характеристик
	· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)

	

	7.4. 
	Манометрический термометр 
	Поставляется согласно требованиям п. Г.25 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием


	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	7.5. 
	Российская декларация о соответствии требованиям безопасности
	Предоставляется
	Согласие с требованием
	· Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	8. 
	Требования к массе и габаритным размерам трансформатора:
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1. 
	Масса, кг, не более
	Указывается участником 
	Указание характеристик 

	· Чертежи (п. 2.2.1.3)

	

	8.2. 
	Габаритные размеры, мм, не более
	Указывается участником 


	Указание характеристик 

	· Чертежи (п. 2.2.1.3)

	

	8.3. 
	Транспортные размеры, мм, не более
	Указывается участником 

	Указание характеристик 

	· Чертежи (п. 2.2.1.3)

	

	9. 
	Требования к качеству поставляемой продукции:
	-//-
	-//-
	-//-

	9.1. 
	Общее требование
	Продукция должна быть новая*, ранее не используемая.
* - Под новой следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не имеет следов износа, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств
	Согласие с требованием
	-

	

	9.2. 
	Год выпуска продукции

	Не ранее 2026 г.
	Указание характеристик 
	-
	

	9.3. 
	Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений силового трансформатора, не менее
	10 лет с даты подписания накладной ТОРГ-12 или УПД
	Указание характеристик

	-
	

	10. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям 
	-//-
	-//-
	-//-

	10.1. 
	Место поставки продукции
	ЯНАО г. Лабытнанги ул. Первомайская , 62
	Согласие с требованием
	-

	

	10.2. 
	Маркировка
	Согласно требованиям п. 6.9.1 ГОСТ 52719-2007
	Согласие с требованием
	· Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2)
· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	10.3. 
	Транспортирование, перемещение и условия хранения 
	Согласно требованиям пп. 6.8.1, 11 ГОСТ 52719-2007
	Согласие с требованием
	· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	10.4. 
	Упаковка
	Согласно требованиям п. 6.9.2 ГОСТ 52719-2007
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	10.5. 
	Растамаживание и доставка до места назначения (площадка строительства ПС) 
	Входит в стоимость поставки
	Согласие с требованием
	-
	

	10.6. 
	Разгрузка оборудования на объекте
	Входит в стоимость поставки
	Согласие с требованием
	-
	

	11. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации:
	-//-
	-//-
	-//-

	11.1. 
	Требования охраны окружающей среды 
	
Согласно требованиям п. 8.1 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием
	· Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	11.2. 
	Требование к утилизации 
	Согласно требованиям п. 8.2 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием
	· Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	11.3. 
	Ввод в эксплуатацию 
	Согласно требованиям п. 12 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	12. 
	Требования к надёжности, гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию:
	-//-
	-//-
	-//-

	12.1. 
	Установленная наработка на отказ (согласно требованиям п. 6.7 ГОСТ Р 52719-2007), не менее
	25000 ч
	Указание характеристик

	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)

	

	12.2. 
	Гарантийный срок эксплуатации со дня ввода в эксплуатацию, не менее
	5 лет со дня ввода в эксплуатацию но не более 66 месяцев с момента поставки
	Указание характеристик

	-
	

	12.3. 
	Сервисные центры
	Наличие сервисных центров на территории РФ
	Согласие с требованием
	-
	

	12.4. 
	Дополнительные условия гарантии 

	Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование.
В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку на место ремонта и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования поставщик осуществляет за свой счет
	Согласие с требованием
	-
	

	13. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией:
	-//-
	-//-
	-//-

	13.1. 
	Комплектность 
	Согласно требованиям п.6.8 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
· Ведомость ЗИП (п. 2.2.1.6)
	

	13.2. 
	Масло 

	В полном объёме 
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
· Ведомость ЗИП (п. 2.2.1.6)
	

	13.3. 
	ЗИП
	Аппаратные зажимы на ВН и НН согласно выводов.
	Согласие с требованием
	· Ведомость ЗИП (п. 2.2.1.6)
	

	13.4. 
	Техническая документация 

	На русском языке согласно требованиям п. 6.8.2 ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ Р 2.610-2019
(2 экземпляра в бумажном виде
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)

	

	14. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации:
	-//-
	-//-
	-//-

	14.1. 
	Во всем неоговоренном 
	Трансформаторы и комплектующие должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52719-2007, ПУЭ
	Согласие с требованием


	· Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	15. 
	Требования к экономическим параметрам:
	-//-
	-//-
	-//-

	15.1. 
	Полный срок службы, не менее
	 30 лет
	Указание характеристик
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	16. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	16.1. 
	Требования к стране происхождения поставляемой продукции 
Поставляемая продукция должна быть российского (или иной страны ЕАЭС) происхождения – должна быть включена в один из реестров, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23 декабря 2024 г. № 1875 (пункт 3), а именно: 
1) Реестр российской промышленной продукции; 
2) Евразийский реестр промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза (за исключением Российской Федерации).
	Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции необходимой информации, в том числе номер реестровой записи соответствующего реестра (с приложением документов, подтверждающих страну происхождения поставляемой продукции)
	









Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1): Силовой трансформатор ТМГ-25-6/0,4 УХЛ 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки 
(по тексту таблицы указаны сокращенные наименования документов со ссылкой на п. 2.2.1 настоящих ТТ, где приведены полные наименования)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Наименование изготовителя (завода-изготовителя) продукции и его ИНН
	Указывается участником
	Указание характеристик 
	· Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	1.2. 
	Исполнение по виду изолирующей и охлаждающей среды 
	Масляный (согласно требованиям ГОСТ 11920-85)
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)

	

	1.3. 
	Тип трансформатора 
	ТМГ
	Указание характеристик 
	· Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	1.4. 
	Схемы и группы соединения обмоток
	У/Ун-0

	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	1.5. 
	Номинальное напряжение, кВ
ВН
	6
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	1.6. 
	Номинальное напряжение, кВ
НН
	0,4
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	1.7. 
	Номинальная мощность, кВ·А 
	25


	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	1.8. 
	Номинальная частота, Гц
	50

	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	1.9. 
	Потери холостого хода, кВт, не более 



	0,105 кВт
	Указание характеристик
	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	1.10. 
	Ток холостого хода, %, не более 



	3,2
	Указание характеристик
	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	1.11. 
	Напряжение короткого замыкания, %



	4,5
	Указание характеристик
	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	1.12. 
	Предельные отклонения измеряемых параметров трансформаторов (автотрансформаторов) от нормированных
	Напряжение КЗ (Uк) основного ответвления (кроме Uк между частями расщепленной обмотки НН) для двухобмоточного трансформатора или для пары обмоток трехобмоточного трансформатора, указанной в НД как основная пара: ± 7,5%

Потери КЗ на основном ответвлении: 10%

Потери холостого хода: 15%

Ток холостого хода: 30%
	Согласие с требованием

	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	2. 
	Устройство регулирования напряжения:
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Устройства регулирования напряжения

	ПБВ

	Согласие с требованием

	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	2.2. 
	Диапазон регулирования трансформаторов

	+2х2,5
	Согласие с требованием

	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)

	

	3. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам:
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Климатическое исполнение

	УХЛ

	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	3.2. 
	Категория размещения 
	1

	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	3.3. 
	Верхнее / нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С

	плюс 40/ минус 60
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	3.4. 
	Высота установки над уровнем 
моря
	До 1000 м 	
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	3.5. 
	Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64, не менее 

	6

	Указание характеристик
	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	4. 
	Требования к электрической прочности изоляции трансформатора
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Уровень изоляции 
	б
	Согласие с требованием
	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)

	

	4.2. 
	Испытательное напряжение для внутренней и внешней изоляции обмоток ВН, СН, НН и нейтрали 
	Согласно требованиям таблицы 5.1 ГОСТ Р 55195-2012 (в зависимости от класса напряжения трансформатора и уровня изоляции)
	Согласие с требованием 
	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)

	

	4.3. 
	Допустимые систематические нагрузки и перегрузки
	Согласно требованиям ГОСТ 14209-85
	Согласие с требованием
	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	4.4. 
	Стойкость при коротких замыканиях трансформаторов (автотрансформаторов)
	Согласно требованиям п. 9.3.2.4 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием
	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4 с учетом примечания в указанном пункте)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	4.5. 
	Превышения температуры отдельных элементов масляного трансформатора над температурой окружающей среды, °С, не более 
	Согласно требованиям пп. 6.1.1, 6.1.3
ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием
	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	5. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам:
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Изготовление
	С кабельным вводом (по стороне ВН)

С кабельным вводом (по стороне СН)

С кабельным вводом (по стороне НН)
	Согласие с требованием

	· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	5.2. 
	Устройства подъёма и перекатки в продольном и поперечном направлениях
	Согласно требованиям пп. Г.46-48, Г.50 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием

	· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	5.3. 
	Расположение основных элементов трансформатора 

	ВН-3; НН-4.
Согласно требованиям п. 2.2.5 ГОСТ 11920-85

	Согласие с требованием
	· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	5.4. 
	Установка трансформатора на фундаменте
	На катках

	Согласие с требованием

	· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	5.5. 
	Расширитель
	Трансформатор должен быть снабжен расширителем согласно п. Г.13 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием

	· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	5.6. 
	Система защиты масла от контакта с окружающим воздухом, система дыхания, маслоуказатель 
	Согласно требованиям пп. Г.13, Г.14, Г.22 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием

	· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	5.7. 
	Необслуживаемый воздухоосушитель
	Нет
	Согласие с требованием

	· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	5.8. 
	Материал обмоток ВН, НН
	Алюминий

	Согласие с требованием


	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	5.9. 
	Тип трансформаторного масла, производитель
	ГК, либо эквивалент, допускающий смешивание с маслом марки ГК без ограничений,  согласно ГОСТ 982-80	Согласие с требованием

	Согласие с требованием


	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	5.10. 
	Лакокрасочное покрытие, цвет
	Лакокрасочное покрытие: должно быть стойким к атмосферным воздействиям.
Цвет: серый 
	Согласие с требованием


	-
	

	5.11. 
	Герметичность
	Герметичный (герметизированного исполнения, без расширителя, с баками из
гофрированной стали согласно требованиям ГОСТ 27360-87)
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	6. 
	Требования к высоковольтным вводам:
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Тип:
ВН
НН

	Указывается участником
	Указание характеристик
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	6.2. 
	Заводской чертёж:
ВН
НН
	Указывается участником
	Указание характеристик
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	6.3. 
	Производитель:
ВН
НН
	Указывается участником
	Указание характеристик
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	6.4. 
	Изготовление 
	Согласно требованиям ГОСТ Р 55187-12
	Согласие с требованием

	· Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	6.5. 
	Материал внешней изоляции высоковольтных вводов (покрышки)
	ВН: фарфор 
НН: фарфор 


	Указание характеристик
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)

	

	6.6. 
	Степень загрязнения установленных на трансформатор (автотрансформатор) высоковольтных вводов
	II – средняя 

	Согласие с требованием

	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	6.7. 
	Удельная длина пути утечки внешней изоляции вводов, см/кВ, не менее
	2,25

	Указание характеристик

	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	6.8. 
	Цвет внешней изоляции высоковольтных вводов (покрышки)
	ВН: белый
НН: белый
	Указание характеристик
	-
	

	6.9. 
	Техническая документация на высоковольтные вводы 
	На русском языке. Два экземпляра
	Согласие с требованием
	-
	

	6.10. 
	Контактные клеммы. Болты-соединения (метизы)
	Контактные клеммы с комплектом крепежа для монтажа. 
Болты-соединения (метизы) должны быть изготовлены из нержавеющей стали
	Согласие с требованием

	-
	

	7. 
	Требование по безопасности:
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Требования безопасности, в том числе пожарной 
	Согласно требованиям п. 7.1 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием
	· Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	7.2. 
	Заземление бака трансформатора 
	Согласно требованиям п. 7.2 ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ 12.2.007.0-75 со следующими дополнениями:
· при применении для заземления резьбового соединения диаметр резьбы должен быть М12 для трансформаторов мощностью 25 кВ·А и более и М8 - для трансформаторов мощностью менее 25 кВ·А;
· поверхность заземляющего контакта должна быть достаточной для присоединения стальной шины сечением не менее 40 x 4 мм;
· заземляющий контакт должен быть расположен в доступном месте внизу бака на стороне НН, а в трансформаторах с охлаждением вида С - в доступном месте остова
	Согласие с требованием
	· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)

	

	7.3. 
	Устройства защиты бака от повреждения внутренним давлением/количество

	Согласно требованиям п. 3.9
ГОСТ 12.2.007.2-75

	Указание характеристик
	· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)

	

	7.4. 
	Манометрический термометр 
	Поставляется согласно требованиям п. Г.25 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием


	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	7.5. 
	Российская декларация о соответствии требованиям безопасности
	Предоставляется
	Согласие с требованием
	· Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	8. 
	Требования к массе и габаритным размерам трансформатора:
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1. 
	Масса, кг, не более
	Указывается участником 
	Указание характеристик 

	· Чертежи (п. 2.2.1.3)

	

	8.2. 
	Габаритные размеры, мм, не более
	Указывается участником 


	Указание характеристик 

	· Чертежи (п. 2.2.1.3)

	

	8.3. 
	Транспортные размеры, мм, не более
	Указывается участником 

	Указание характеристик 

	· Чертежи (п. 2.2.1.3)

	

	9. 
	Требования к качеству поставляемой продукции:
	-//-
	-//-
	-//-

	9.1. 
	Общее требование
	Продукция должна быть новая*, ранее не используемая.
* - Под новой следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не имеет следов износа, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств
	Согласие с требованием
	-

	

	9.2. 
	Год выпуска продукции

	Не ранее 2026 г.
	Указание характеристик 
	-
	

	9.3. 
	Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений силового трансформатора, не менее
	10 лет с даты подписания накладной ТОРГ-12 или УПД
	Указание характеристик

	-
	

	10. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям 
	-//-
	-//-
	-//-

	10.1. 
	Место поставки продукции
	ЯНАО г. Лабытнанги ул. Первомайская , 62
	Согласие с требованием
	-

	

	10.2. 
	Маркировка
	Согласно требованиям п. 6.9.1 ГОСТ 52719-2007
	Согласие с требованием
	· Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2)
· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	10.3. 
	Транспортирование, перемещение и условия хранения 
	Согласно требованиям пп. 6.8.1, 11 ГОСТ 52719-2007
	Согласие с требованием
	· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	10.4. 
	Упаковка
	Согласно требованиям п. 6.9.2 ГОСТ 52719-2007
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	10.5. 
	Растамаживание и доставка до места назначения (площадка строительства ПС) 
	Входит в стоимость поставки
	Согласие с требованием
	-
	

	10.6. 
	Разгрузка оборудования на объекте
	Входит в стоимость поставки
	Согласие с требованием
	-
	

	11. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации:
	-//-
	-//-
	-//-

	11.1. 
	Требования охраны окружающей среды 
	
Согласно требованиям п. 8.1 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием
	· Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	11.2. 
	Требование к утилизации 
	Согласно требованиям п. 8.2 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием
	· Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	11.3. 
	Ввод в эксплуатацию 
	Согласно требованиям п. 12 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	12. 
	Требования к надёжности, гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию:
	-//-
	-//-
	-//-

	12.1. 
	Установленная наработка на отказ (согласно требованиям п. 6.7 ГОСТ Р 52719-2007), не менее
	25000 ч
	Указание характеристик

	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)

	

	12.2. 
	Гарантийный срок эксплуатации со дня ввода в эксплуатацию, не менее
	5 лет со дня ввода в эксплуатацию но не более 66 месяцев с момента поставки
	Указание характеристик

	-
	

	12.3. 
	Сервисные центры
	Наличие сервисных центров на территории РФ
	Согласие с требованием
	-
	

	12.4. 
	Дополнительные условия гарантии 

	Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование.
В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку на место ремонта и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования поставщик осуществляет за свой счет
	Согласие с требованием
	-
	

	13. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией:
	-//-
	-//-
	-//-

	13.1. 
	Комплектность 
	Согласно требованиям п.6.8 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
· Ведомость ЗИП (п. 2.2.1.6)
	

	13.2. 
	Масло 

	В полном объёме 
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
· Ведомость ЗИП (п. 2.2.1.6)
	

	13.3. 
	ЗИП
	Аппаратные зажимы на ВН и НН согласно выводов.
	Согласие с требованием
	· Ведомость ЗИП (п. 2.2.1.6)
	

	13.4. 
	Техническая документация 

	На русском языке согласно требованиям п. 6.8.2 ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ Р 2.610-2019
(2 экземпляра в бумажном виде
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)

	

	14. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации:
	-//-
	-//-
	-//-

	14.1. 
	Во всем неоговоренном 
	Трансформаторы и комплектующие должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52719-2007, ПУЭ
	Согласие с требованием


	· Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	15. 
	Требования к экономическим параметрам:
	-//-
	-//-
	-//-

	15.1. 
	Полный срок службы, не менее
	 30 лет
	Указание характеристик
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5)
	

	16. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	16.1. 
	Требования к стране происхождения поставляемой продукции 
Поставляемая продукция должна быть российского (или иной страны ЕАЭС) происхождения – должна быть включена в один из реестров, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23 декабря 2024 г. № 1875 (пункт 3), а именно: 
1) Реестр российской промышленной продукции; 
2) Евразийский реестр промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза (за исключением Российской Федерации).
	Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции необходимой информации, в том числе номер реестровой записи соответствующего реестра (с приложением документов, подтверждающих страну происхождения поставляемой продукции)
	





 
