Договор № ________

на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования и эксплуатации котельных и парка СУГ МР ЛЦ «Внуково» для нужд УФПС г. Москвы 
____ _________ 2026 г.
                                 г. Москва
АО «Почта России»  (далее – Заказчик) лице Директора УФПС г. Москвы Ефимовой Ксении Александровны, действующего на МЧД № 8f63be70-ae9e-4dcf-a741-af14d03a32cc от 08.07.2025 г., с одной стороны, и


 (далее – Исполнитель), в лице ___________________________________________
, действующего на основании ___________________
, с другой стороны, 

вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», [руководствуясь [указать пункт, часть, статью Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Почта России»]]
, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Индивидуальные условия Договора

	№ п.
	Наименование
	Содержание

	1.1. 
	Оказываемые услуги (далее – Услуги)
	Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования и эксплуатации котельных и парка СУГ МР ЛЦ «Внуково» для нужд УФПС г. Москвы 

Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию указан в Приложении № 1 к Техническому заданию;


Перечень оказываемых услуг указан в Приложении № 2 к Техническому заданию, в том числе:

- круглосуточная диспетчеризация состояния работы оборудования;

- управление оперативно-дежурным персоналом Исполнителя, обслуживающим котельные;

- ведение документации технической документации согласно требованиям Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», постановления Правительства РФ от 29.10.2010 №870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», приказа Минэнерго России от 24.03.2003 №115 «Об утверждении правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».
Технический регламент по техническому обслуживанию оборудования и эксплуатации котельных и парка СУГ МР ЛЦ «Внуково» указан в Приложении № 4 к Техническому заданию.

	1.2. 
	Срок оказания Услуг
	Начало оказания услуг: c даты заключения договора;

Окончание оказания услуг: по истечении 12 (двенадцати) месяцев с даты заключения договора.
Услуги должны оказываться:

- периодически оказываемые (техническое обслуживание) - в рабочие дни с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 часов, пятницу с 9.00 до 16:45 часов;

- непрерывные (эксплуатация) – круглосуточно, ежедневно с 00.00 до 24.00, включая выходные и праздничные дни.

	1.3. 
	Отчетный период
	Отчетным периодом оказания услуг является – календарный месяц.

	1.4. 
	Общая цена Договора
	Необходимо выбрать один из вариантов:

Вариант 1 (в случае, если Исполнитель является плательщиком НДС или применяет УСН и на дату заключения договора за текущий или предшествующий налоговый период по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, сумма его доходов в совокупности превысила установленный законом порог, после которого Исполнитель становится плательщиком НДС)

– Общая цена Договора составляет [указать общую цену Договора цифрами и прописью], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации 
Цена за отчетный период оказания Услуг указана в Спецификации услуг по Договору, Приложение № 2 к Договору.

В случае, если при исполнении Договора изменяется ставка НДС, применяемая Исполнителем, то указанная цена Договора содержит НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации. Стороны договорились, что в указанном случае изменение ставки НДС не увеличивает общую цену Договора.

Во избежание сомнений общая цена Договора (цена за отчетный период оказания Услуг) в соответствии с пунктом 3.2 Договора включает в себя, в том числе, но не исключительно перевозку, страхование, погрузку, разгрузку, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, и иных расходов, которые Исполнитель понесет в связи с выполнением обязательств по Договору.

Вариант 2 (в случае, если Исполнитель не является плательщиком НДС или применяет УСН и на дату заключения договора за текущий или предшествующий налоговый период по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, сумма его доходов в совокупности не превысила установленный законом порог, после которого Исполнитель становится плательщиком НДС)
– Общая цена Договора составляет [указать общую цену Договора цифрами и прописью], НДС не облагается на основании [указать ссылку на соответствующую норму] Налогового кодекса Российской Федерации.
Цена за отчетный период оказания Услуг указана в Спецификации услуг по Договору, Приложение № 2 к Договору.

В случае, если при исполнении Договора Исполнитель становится плательщиком НДС, то указанная цена Договора содержит НДС в размере, определенном главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации. Стороны договорились, что в указанном случае сумма НДС не увеличивает общую цену Договора.

Во избежание сомнений общая цена Договора (цена за отчетный период оказания Услуг) в соответствии с пунктом 3.2 Договора включает в себя, в том числе, но не исключительно перевозку, страхование, погрузку, разгрузку, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, и иных расходов, которые Исполнитель понесет в связи с выполнением обязательств по Договору.

	1.5. 
	Место оказания Услуг
	143350, г. Москва, поселение Марушкинское, вблизи деревни Шарапово.

	1.6. 
	Срок уведомления о готовности к сдаче оказанных Услуг
	Исполнитель обязан уведомить Заказчика о дате и времени сдачи оказанных Услуг не позднее, чем 5 (пять) рабочих до даты сдачи оказанных Услуг.

	1.7. 
	Срок направления Исполнителем акта сдачи-приемки оказанных Услуг
	Исполнитель не позднее 5 (пяти) рабочих дней рабочих дней после окончания отчетного периода обязан направить Заказчику акт сдачи-приемки оказанных Услуг по форме Приложения № 3 к Договору (далее – Акт сдачи-приемки оказанных Услуг).



	1.8. 
	Отчетные документы, предоставляемые Исполнителем
	-  Счет в 1 (одном) экземпляре;

-Акт сдачи-приемки оказанных Услуг в 2 (двух) экземплярах;

-Отчет об оказанных услугах в 2 (двух) экземплярах (с обязательным указанием даты и времени оказания услуг, перечня оказанных услуг, должности, Ф.И.О и подписи работников, осуществлявших оказание услуг со стороны Исполнителя) по форме Приложения № 6 к Договору;

- перечень расходных материалов и комплектующих изделий, использованных при оказании услуг в отчетном периоде, стоимость которых включена в стоимость оказания услуг.

- счет – фактура (для Исполнителя с общей системой налогообложения) в 2 (двух) экземплярах

	1.9. 
	Срок осуществления Заказчиком приемки оказанных Услуг
	Приемка оказанных Услуг осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком документов, указанных в пункте 4.2 Договора. 

	1.10. 
	Гарантийный срок
	Гарантийный срок на оказанные услуги составляет не менее 1 (одного) месяца с момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг Исполнителем и Заказчиком за отчетный период.

Срок гарантии на использованные в ходе оказания услуг материалы – в соответствии с гарантийными обязательствами их производителя. Исчисление гарантийного срока начинается с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг за отчетный период.

Исполнитель гарантирует оказание услуг в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, национальных и международных стандартов, которые регулируют качество оказания услуг данного вида.

Исполнитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных недостатков, указанных в отчётной документации (результатах услуг) в течение 1 (одного) месяца с момента приемки результата услуг. Недостатки, критически, влияющие на нормальную работу эксплуатируемого оборудования подлежат немедленному устранению.

Все материалы, используемые при оказании услуг должны соответствовать требованиям действующих документов стандартизации и технического регулирования (ГОСТ, ТУ) установленных для данного типа (вида) материалов, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие необходимые документы, подтверждающие их качество.

	1.11. 
	Срок направления Исполнителем счета на оплату Услуг
	Исполнитель направляет Заказчику счет на оплату Услуг в течение 5 (пяти) дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных Услуг по форме Приложения № 3. 

	1.12. 
	Срок оплаты Заказчиком Услуг
	Оплата Услуг составляет:
Оплата производится в течение: 

- 7 (Семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных Услуг.

	1.13. 
	Ответственность Исполнителя
	№ п/п
	Нарушение
	Ответственность

	
	
	1.13.1. 
	Нарушение Исполнителем сроков исполнения обязательств, в том числе гарантийных обязательств
	Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в виде пени, которая начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения Исполнителем обязательства. Размер пени составляет 0,1% от цены обязательства, исполнение которого нарушено, за каждый день просрочки.

	
	
	1.13.2. 
	Нарушение Исполнителем сроков устранения недостатков в оказанных Услугах, выявленных Заказчиком
	Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в виде пени, которая начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока устранения недостатков в оказанных Услугах, выявленных Заказчиком. Размер пени составляет 0,1% от цены обязательства, исполнение которого нарушено.

	
	
	1.13.3. 
	Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных пунктами 5.1.5, 5.1.15.3 - 5.1.15.5 5.1.15.7 – 5.1.15.8, 14.5.2 и 14.9 Договора
	Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа, который начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 5.1.5, 5.1.15.3 - 5.1.15.5 5.1.15.7 – 5.1.15.8, 14.5.2 и 14.9  Договора. Размер штрафа составляет 30 000,00 (тридцать тысяч рублей 00 копеек).

	
	
	1.13.4. 
	Неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, повлекшее за собой расторжение Договора по инициативе Заказчика
	Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа в размере обеспечения исполнения Договора.

	1.14. 
	Ответственность Заказчика
	Нарушение Заказчиком сроков оплаты оказанных и принятых Услуг
	Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в виде пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения Заказчиком обязательств по оплате. Общий размер неустойки не может превышать 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек). от суммы задолженности.

	1.15. 
	Обеспечение исполнения Договора
	Исполнитель предоставляет Заказчику обеспечение исполнения всех своих обязательств по Договору (кроме гарантийных обязательств) в размере в размере 5 % (пяти)  в размере (сумме)  396 900,00 (триста девяносто шесть тысяч девятьсот рублей 00 копеек). Срок действия обеспечения исполнения Договора должен превышать максимальный срок исполнения обязательств Исполнителя по Договору на 90 (Девяносто) календарных дней. 

Подвариант 1.1 (в случае, если Исполнителем в качестве способа обеспечения исполнения Договора предоставлена банковская гарантия) – Способом обеспечения исполнения обязательств Исполнителя является безотзывная банковская гарантия (далее в настоящем пункте – банковская гарантия). Банковская гарантия, предоставляемая Исполнителем, должна соответствовать требованиям документации о закупке и/или извещения о закупке, по результатам проведения которой заключен Договор. Исполнитель обязан при заключении Договора предоставить Заказчику сканированную копию банковской гарантии и направить Заказчику оригинал банковской гарантии. В случае неполучения Заказчиком оригинала банковской гарантии в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения Договора, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания указанного срока обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора. 

Заказчик осуществляет обращение взыскания по банковской гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору. Возврат оригинала банковской гарантии Заказчик осуществляет после истечения срока ее действия или после расторжения Договора по соглашению Сторон, при наличии письменного требования Исполнителя, если иное не предусмотрено Договором, соглашениями или иными обязательными для исполнения Сторонами документами. 

Подвариант 1.2 (в случае, если Исполнителем в качестве способа обеспечения исполнения Договора внесены денежные средства) – Способом обеспечения исполнения обязательств Исполнителя является внесение денежных средств на счет Заказчика. Исполнитель перечисляет денежные средства на счет Заказчика, указанный в разделе 0 Договора. Датой перечисления денежных средств является дата их зачисления на счет Заказчика, указанный в разделе 0 Договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке удержать из указанных денежных средств неустойку в виде штрафа, пени, убытки или иные платежи, подлежащие уплате Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств по Договору. В случае надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору Заказчик возвращает денежные средства Исполнителю после истечения срока действия обеспечения исполнения Договора и в течение 90 (девяноста) дней со дня предъявления письменного требования Исполнителя о возврате денежных средств с указанием в таком требовании порядка возврата денежных средств.

	1.16. 
	Обеспечение исполнения гарантийных обязательств Исполнителя
	Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Договору Исполнителем не предоставляется.

	1.17. 
	Подсудность
	При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

	1.18. 
	Срок действия Договора
	Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2027 года,  а в части приемки оказанных Услуг и расчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств.


2. Предмет Договора
2.1. Исполнитель обязуется оказать Услуги, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать надлежащим образом оказанные Услуги в размере, сроки и порядке в соответствии с Договором.
2.2. Исполнитель гарантирует, что обладает всеми необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензиями, разрешениями, допусками для оказания Услуг, работники Исполнителя обладают необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешительными документами на оказание Услуг, а также навыками, опытом и квалификацией для качественного оказания Услуг.

2.3. Место оказания Услуг указано в пункте 1.5 Договора.
3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Цена Договора указана в пункте 1.4 Договора. Цена единицы Услуг указана в Приложении № 2 к Договору.

[Заказчик в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации в качестве налогового агента удерживает налог на доходы физических лиц от суммы, подлежащей оплате по Договору, и перечисляет в бюджет по месту учета налогового агента в налоговом органе.]

[При осуществлении оплаты Заказчик исчисляет и удерживает НДС в размере, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, действующим на дату совершения платежа, и перечисляет его в бюджет, как налоговый агент]
.
3.2. Цена Услуг за отчетный период оказания Услуг включает в себя вознаграждение Исполнителя, все установленные налоги и сборы, а также все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением Договора. Цена за неполный отчетный период оказания Услуг рассчитывается пропорционально фактически оказанным услугам за отчетный период (за фактические дни оказания Услуг).

3.3. Исполнитель направляет Заказчику счет на оплату Услуг в срок, указанный в пункте 1.11 Договора. Оплата Услуг производится Заказчиком в срок, указанный в пункте 1.12 Договора. 

3.4. Оплата Услуг осуществляется с расчетного счета Заказчика по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре. В случае изменения реквизитов расчетного счета, указанного в Договоре, Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты изменения реквизитов расчетного счета в порядке, предусмотренном пунктом 14.3 Договора, сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя с указанными в Договоре реквизитами или реквизитами, полученными ранее Заказчиком от Исполнителя, несет Исполнитель. 

3.5. Обязательства Заказчика по оплате Услуг считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.6. Исполнитель, являющийся плательщиком НДС, обязан предоставлять Заказчику счета-фактуры в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. При неисполнении Исполнителем указанной в настоящем пункте обязанности в установленный срок Заказчик вправе взыскать с Исполнителя денежные средства в размере соответствующих сумм НДС. Кроме того, в случае предъявления претензии налоговым органом в отношении соответствующих сумм НДС, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя пени и штрафы, приходящиеся на данные суммы НДС, в случае их начисления по решению налогового органа.

3.7. Отсрочка оплаты Услуг не является предоставлением Заказчику коммерческого кредита, предусмотренного статьей 823 Гражданского кодекса Российской Федерации. На сумму денежного обязательства Заказчика по оплате Услуг законные проценты, предусмотренные статей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются.

3.8. Акт сверки взаимных расчетов составляется не реже одного раза в год, по запросу Заказчика, в том числе перед составлением годовой отчетности и перед закрытием (расторжением) Договора.
4. Сроки, порядок и условия приемки Услуг 

4.1. Исполнитель в порядке, предусмотренном пунктом 14.3 Договора извещает Заказчика о дате и времени сдачи оказанных Услуг в срок, установленный в пункте 1.6 Договора. Извещение должно быть направлено в адрес Заказчика в соответствии с контактными данными Заказчика, указанными в разделе 0 Договора.

4.2. Исполнитель обязан в срок, указанный в пункте 1.7 Договора, направить Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных Услуг в 2 (двух) экземплярах, подписанный Исполнителем. Одновременно с Актом сдачи-приемки оказанных Услуг Исполнитель обязан направить Заказчику отчетные документы, указанные в пункте 1.8 Договора.

4.3. Приемка оказанных Услуг осуществляется Заказчиком в срок, установленный пунктом 1.9 Договора.

4.4. При приемке оказанных Услуг Заказчик проводит проверку соответствия оказанных Услуг условиям Договора, в том числе условиям Технического задания, иных приложений к Договору, а также положениям действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иным обязательным правилам и требованиям.

4.5. Для проверки оказанных Услуг в части их соответствия условиям Договора, в том числе условиям Технического задания, иных приложений к Договору, а также положениям действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иным обязательным правилам и требованиям, Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза оказанных Услуг может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации).

4.6. Приемка оказанных Услуг осуществляется уполномоченным работником Заказчика или приемочной комиссией Заказчика в соответствии с локальными нормативными актами Заказчика. Заказчик обязан уведомить Исполнителя о дате приемки. В случае неприбытия уполномоченного представителя Исполнителя для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Заказчик осуществляет приемку без участия Исполнителя.
4.7. По результатам приемки оказанных Услуг Заказчиком принимается одно из следующих решений:

(i) Услуги оказаны надлежащим образом в соответствии с условиями Договора, в том числе условиям Технического задания, иных приложений к Договору, а также положениями действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иными обязательными правилами и требованиями, Заказчик не имеет замечаний к оказанным Услугам. В этом случае оказанные Услуги подлежат приемке;

(ii) Услуги оказаны с нарушением условий Договора, в том числе условий Технического задания, иных приложений к Договору, и (или) положений действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иных обязательных правил и требований, Заказчиком выявлены недостатки в оказанных Услугах. В таком случае Заказчик составляет Акт о выявленных недостатках по Договору по форме Приложения № 4 к Договору (далее – Акт о выявленных недостатках) и выбирает один из следующих вариантов по своему усмотрению:

a. в Акте о выявленных недостатках Заказчик устанавливает Исполнителю срок для устранения выявленных недостатков; в случае устранения Исполнителем недостатков в срок оказанные Услуги подлежат приемке; либо

b. направляет Исполнителю требование о соразмерном уменьшении цены Договора; либо

c. направляет Исполнителю требование о возмещении расходов Заказчика на устранение недостатков в оказанных Услугах с приложением документов, подтверждающих такие расходы;

(iii) оказанные Услуги соответствуют условиям Договора, в том числе условиям Технического задания, иных приложений к Договору, а также положениям действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иным обязательным правилам и требованиям, но оказаны с нарушением сроков, установленных Договором. В этом случае оказанные Услуги подлежат приемке либо, если вследствие просрочки Исполнителя исполнение утратило интерес для Заказчика, он может отказаться от приемки Услуг; 

(iv) Услуги не оказаны Исполнителем или оказаны с существенным нарушением условий Договора, в том числе условий Технического задания, иных приложений к Договору, которое влечет для Заказчика такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что вправе был рассчитывать при заключении Договора. В указанном случае оказанные Услуги не подлежат приемке Заказчиком. Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг;

(v) Исполнитель не предоставил полный комплект надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 4.2 Договора. До момента предоставления указанных документов в полном объеме Услуги считаются не оказанными. Заказчик устанавливает Исполнителю срок для устранения допущенных нарушений, составляет Акт о выявленных недостатках и направляет его Исполнителю.

В случаях, указанных в подпунктах (ii) – (v) настоящего пункта Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку, предусмотренную Договором, убытки.

4.8. После устранения Исполнителем недостатков, в том числе в части предоставления полного комплекта надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 4.2 Договора, приемка оказанных Услуг осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.

4.9. Если оказанные Услуги соответствуют условиям Договора, Сторонами не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания приемки подписывается Акт сдачи-приемки оказанных Услуг в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. С момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных Услуг, оказанные Услуги считаются принятыми Заказчиком. Факт подписания Акта сдачи-приемки оказанных Услуг, а также отсутствие указания в нем на выявленные недостатки не лишает Заказчика права впоследствии предъявить требование об устранении недостатков, если такие недостатки будут выявлены, независимо от того, являются ли недостатки явными или скрытыми.

4.10. В случае досрочного оказания Услуг по Договору Заказчик вправе принять оказанные Услуги и провести расчет в соответствии с разделом 3 Договора.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Исполнитель обязан:

5.1.1. оказать Услуги в соответствии с условиями Договора, в том числе Технического задания, иных приложений к Договору, а также положениями действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иными обязательными правилами и требованиями;

5.1.2. в соответствии с требованием Заказчика обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков в оказанных Услугах или возместить расходы Заказчика на устранение недостатков в оказанных Услугах в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;

5.1.3. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Договора, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора;

5.1.4. выставлять счета на оплату Услуг в сроки, предусмотренные пунктом 1.11 Договора;

5.1.5. направлять Заказчику подписанные со своей стороны Акты сдачи-приемки оказанных Услуг в сроки, предусмотренные пунктом 1.7 Договора;

5.1.6. в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Договора назначить своего представителя, ответственного за взаимодействие с Заказчиком в рамках Договора, и сообщить его контактные данные на авторизированный адрес электронной почты Заказчика;


5.1.7. незамедлительно предоставлять информацию о смене режима налогообложения или освобождении от обязанностей налогоплательщика НДС. Убытки, которые Заказчик понесет из-за отсутствия или несвоевременного представления информации о смене режима налогообложения, Исполнитель обязан компенсировать в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика;

5.1.8. не передавать оригиналы или копии документов, полученных
от Заказчика по Договору, третьим лицам без предварительного получения письменного согласия Заказчика. Для целей Договора под третьими лицами понимаются любые физические или юридические лица, за исключением Заказчика и работников Заказчика, Исполнителя и работников Исполнителя;

5.1.9. обеспечить сохранность конфиденциальной информации Заказчика, полученной в ходе оказания Услуг, и не разглашать данную информацию без письменного согласия Заказчика независимо от продолжения или прекращения правоотношений с Заказчиком, без ограничения сроков действия данной обязанности;

5.1.10. [Исполнитель - иностранное физическое лицо, иностранное юридическое лицо, иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом по иностранному праву, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Договора Сторонами обязан предоставить Заказчику документы и сведения, предусмотренные в Приложении № 7 к Договору
.]

5.1.11. незамедлительно извещать Заказчика и до получения от него
указаний приостанавливать оказание Услуг при обнаружении:

5.1.11.1. возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе оказания Услуг;

5.1.11.2. обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты
или нецелесообразности продолжения оказания Услуг;

5.1.11.3. иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, влияющих на результаты Услуг, либо создающих невозможность их завершения в срок;

5.1.12. в случае, если к Заказчику будут предъявлены претензии со стороны третьих лиц в отношении нарушения последним прав третьих лиц, вызванного действиями или бездействием Исполнителя, то Исполнитель обязуется выступить на стороне Заказчика во всех возможных судебных или претензионных спорах, а также возместить Заказчику любые убытки, которые возникнут или могут возникнуть в связи с предъявлением к Заказчику указанных требований;

5.1.13. самостоятельно обеспечивать наличие техники, материалов, оборудования, инвентаря, необходимых для оказания Услуг, а также обеспечивать обслуживание и ремонт такого оборудования, техники, инвентаря;

5.1.14.  обеспечить явку своего представителя при приемке оказанных Услуг. Исполнитель, не направивший своего представителя, лишается возможности ссылаться на нарушение Заказчиком правил приемки оказанных Услуг;

5.1.15. в случае, если Услуги будут оказываться на территории Заказчика, Исполнитель также обязан:

5.1.15.1. в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Договора предоставить Заказчику списки работников, осуществляющих оказание Услуг, для оформления допуска работников Исполнителя на территорию Заказчика;

5.1.15.2. в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Договора предоставить Заказчику списки автотранспорта Исполнителя, задействованного на объектах Заказчика;

5.1.15.3. обеспечивать соблюдение своими работниками требований внутриобъектового режима, правил противопожарной безопасности и производственной санитарии, действующих на территории Заказчика;

5.1.15.4. нести полную ответственность за действия и (или) бездействия своих работников на территории Заказчика. В случае причинения работниками Исполнителя ущерба Заказчику и (или) его имуществу либо третьим лицам, Заказчик вправе обратиться к Исполнителю с требованием о возмещении нанесенного ущерба, а Исполнитель обязан возместить этот ущерб в полном объеме;

5.1.15.5. соблюдать правила и требования охраны труда на территории Заказчика, требования, предъявляемые органами Ростехнадзора, Роспотребнадзора и иными государственными органами, осуществляющими государственный контроль (надзор), органами местного самоуправления, осуществляющими муниципальный контроль, отраслевые правила и нормы, обязательные в сфере деятельности Заказчика;

5.1.15.6. в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса Заказчика предоставить Заказчику копии приказов о назначении лиц, ответственных за охрану труда на территории Заказчика с приложением копий соответствующих удостоверений установленного образца об обучении ответственных лиц;

5.1.15.7. в случае получения заключений или предписаний уполномоченных государственных органов о ненадлежащем состоянии охраны труда, выполнить своевременно и за свой счет указанные в них требования;

5.1.15.8. в случае взыскания штрафных санкций с Заказчика со стороны Роструда, Ростехнадзора, Роспотребнадзора, Росприроднадзора и других государственных органов, осуществляющих государственный контроль (надзор), органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный контроль, за нарушение Исполнителем норм действующих нормативных правовых актов Российской Федерации возместить понесенные Заказчиком издержки по счетам, выставленным Заказчиком, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения счета;

5.1.16. соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды;

5.1.17. отражать по сделкам в рамках данного договора корректные данные в книге продаж и представлять налоговые декларации по НДС за соответствующие периоды;

5.1.18. в случае привлечения к исполнению Договора соисполнителей (третьих лиц) соблюдать должную осмотрительность, а также: 
5.1.18.1. уведомлять Заказчика о привлечении таких третьих лиц путем направления Заказчику списка лиц, которых Исполнитель планирует привлечь в качестве соисполнителей в течение 20 (двадцати) рабочих дней после даты заключения Договора, а в случае, если в течение срока действия Договора у Исполнителя дополнительно возникнет потребность в привлечении третьих лиц в качестве соисполнителей – в срок до 10 (десяти) рабочих дней до даты заключения соответствующего договора (договоров) с такими лицами;

5.1.18.2 нести полную ответственность за действия привлечённых Исполнителем соисполнителей как за собственные действия;

5.1.18.3 предоставить Заказчику информацию о заключенных с соисполнителями договорах и их условиях в течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения таких договоров;

5.1.18.4 обеспечить соблюдение соисполнителями (третьими лицами) положений Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

5.1.19. исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
5.2. Исполнитель вправе:

5.2.1. привлекать к исполнению Договора соисполнителей при условии предварительного письменного уведомления Заказчика. Такое уведомление должно содержать сведения о привлекаемых лицах, в том числе наименование, ОГРН, ИНН (для юридических лиц), фамилию имя, отчество (последнее – при наличии), ИНН (для физических лиц). Привлечение Исполнителем к исполнению обязательств по Договору соисполнителей без предварительного письменного уведомления Заказчика, является существенным нарушением Исполнителем условий Договора. В случае указанного нарушения Заказчика вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор; 

5.2.2. требовать от Заказчика провести приемку Услуг в порядке и в сроки, предусмотренные Договором;

5.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты на условиях, установленных Договором, надлежащим образом оказанных и принятых Заказчиком Услуг;

5.2.4. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Договором;

5.2.5. осуществлять иные права, предусмотренные Договором.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. обеспечить своевременную приемку и оплату Услуг надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Договором;

5.3.2. в соответствии со сведениями, предоставленными Исполнителем, оформлять работникам Исполнителя соответствующие разрешительные документы на проезд и (или) проход на территорию Заказчика к месту оказания Услуг (при необходимости);

5.3.3. обеспечить сохранность конфиденциальной информации Исполнителя, ставшей известной Заказчику в ходе оказания Услуг по Договору;

5.3.4. выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, установленных Договором;

5.4.2. требовать от Исполнителя своевременного устранения недостатков в оказанных Услугах;

5.4.3. проверять ход и качество исполнения Исполнителем условий Договора;

5.4.4. отказаться от исполнения Договора в любой момент при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов;

5.4.5. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Договором;

5.4.6. отказаться от приемки и оплаты Услуг, не соответствующих условиям Договора;

5.4.7. проводить экспертизу и привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и других сферах, для проверки соответствия оказанных Услуг условиям Договора, в том числе условиям Технического задания, иных приложений к Договору, а также положениям действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иным обязательным правилам и требованиям;

5.4.8. осуществлять иные права, предусмотренные Договором.

6. Качество Услуг

6.1. Исполнитель гарантирует качество оказываемых Услуг в соответствии с условиями Договора, включая Техническое задание.

6.2.  Оказанные Услуги должны соответствовать условиям Договора, в том числе Технического задания, иных приложений к Договору, а также положениям действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иным обязательным правилам и требованиям, действующим в Российской Федерации требованиям к безопасности, качеству, характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Услуг, предусмотренным техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иным требованиям, связанным с определением соответствия Услуг потребностям Заказчика, требованиям стандартов, технических условий или иных нормативных документов, которым должны соответствовать Услуги.
6.3. Гарантийный срок на оказанные Услуги установлен пунктом 1.10 Договора. Датой начала течения гарантийного срока считается дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных Услуг. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись недостатки в оказанных Услугах. 

6.4. Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия осуществляются силами и за счет Исполнителя.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором (включая пункты 1.13, 1.14 Договора).

7.2. Заказчик имеет право на удержание суммы начисленной неустойки (пени, штрафа) при осуществлении оплаты по Договору.

7.3. Исполнитель, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший обязательства по Договору, обязан возместить Заказчику убытки (как реальный ущерб, так и упущенную выгоду) в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек.

7.4. Для Исполнителя не является основанием для неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств либо основанием освобождения от ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных Договором, наличие следующих обстоятельств: инфляционных процессов, кризисных явлений в экономике, изменений валютных курсов, девальвация национальной валюты, введения публично-правовыми образованиями экономических санкций против любых лиц, ухудшения финансового состояния, банкротства, противоправных действий третьих лиц, изменений цен на материалы, сырье, оборудование, продукцию и иные объекты гражданских прав, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Исполнителя, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств товаров, работ, услуг, отсутствие у Исполнителя необходимых денежных средств. Перечисленные обстоятельства не являются для Исполнителя обстоятельствами непреодолимой силы по смыслу пункта 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8. Обеспечение исполнения Договора. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств

8.1. В случаях, прямо установленных действующим законодательством о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, вместо безотзывной банковской гарантии предоставляется независимая гарантия. Такая гарантия предоставляется на условиях, установленных действующим законодательством, а если оно не устанавливает условий – то на условиях, определенных Договором и/или документацией о закупке применительно к банковской гарантии.

8.2. Обеспечение исполнения Договора распространяется на обязательства Исполнителя (кроме гарантийных обязательств), предусмотренные пунктом 1.15 Договора, и обязательства привлекаемых им соисполнителей (если возможность их привлечения установлена договором), в том числе обязательства по уплате неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Договором, а также убытков и иных платежей, подлежащих уплате Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащем исполнением Исполнителем обязательств по Договору.

8.3. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств не предоставляется.

8.4. В случае если обеспечение исполнения Договора, предоставленное Исполнителем, перестало действовать, Заказчик вправе принять исполнение обязательств по Договору при условии предоставления Исполнителем нового обеспечения исполнения Договора, которое соответствует требованиям, установленным Договором и документацией о закупке. Данный пункт Договора применяется также том случае, если Исполнителем в качестве способа обеспечения исполнения Договора была выбрана банковская гарантия и у банка-гаранта, выдавшего банковскую гарантию в обеспечение исполнения Договора, отозвана лицензия. Если Исполнитель не предоставил взамен новое обеспечение исполнения Договора, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке с взысканием с Исполнителя штрафной неустойки в размере обеспечения исполнения Договора. 
8.5. Исполнитель при исполнении Договора вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное пропорционально размеру исполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора. 
8.6. В случае, если это предусмотрено документацией о закупке, по результатам которой заключается Договор, вместо безотзывной банковской гарантии может быть предоставлена независимая гарантия. Такая гарантия предоставляется на условиях, установленных действующим законодательством о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и указанной документацией о закупке, при этом в данном случае по тексту Договора под банковской гарантией понимается такая независимая гарантия.

9. Основания освобождения от ответственности. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, в том числе запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокады, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты их наступления в письменной форме (электронной почтой или факсом, с последующим предоставлением оригинала документа) извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

9.3. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (Тридцати) календарных дней, то Стороны вправе расторгнуть Договор по соглашению Сторон.

10. Рассмотрение и разрешение споров

10.1. Договором предусматривается обязательный досудебный претензионный порядок урегулирования споров.

10.2. Претензия должна быть направлена в письменном виде. В претензии указываются: допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой направлена претензия; стоимостная оценка ответственности (если претензионные требования подлежат денежной оценке), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены документы, подтверждающие требования (заверенные копии таких документов).

10.3. Ответ на претензию должен быть направлен Стороной, получившей претензию, в адрес Стороны, направившей претензию, не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней с даты получения претензии Стороной.

10.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на рассмотрение суда, указанного в пункте 1.17 Договора.

11. Срок действия и порядок изменения Договора

11.1. Договор действует в течение срока, установленного в пункте 1.18 Договора. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения обязательств Сторон по Договору.

11.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
11.3. При исполнении Договора изменение его условий осуществляется Сторонами с соблюдением требований Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Почта России».  

12. Расторжение Договора

12.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда или Стороной в одностороннем внесудебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации или Договором.

12.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора на условиях, установленных Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Почта России», в случаях, предусмотренных законодательством РФ или Договором, а также в случае существенного нарушения Исполнителем Договора, в том числе в случае:

12.2.1. если Исполнителем оказаны Услуги ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, либо если Исполнитель существенно или неоднократно нарушил сроки оказания Услуг, предоставления документов, которые являются обязательными в соответствии с Договором;

12.2.2. нарушения обязательств, установленных в разделе 13Договора;

12.2.3. нарушения условий о замене обеспечения исполнения Договора, обеспечения исполнения гарантийных обязательств (если предоставление такого обеспечения предусмотрено Договором);

12.2.4. нарушения положений пунктов 14.4 – 14.7 Договора.

12.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке на условиях, установленных Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Почта России», в случаях, установленных законодательством Российской Федерации или Договором, а также в случае существенного нарушения Заказчиком Договора, в том числе в случае существенного или неоднократного нарушения Заказчиком сроков оплаты по Договору. При этом под неоднократностью понимается нарушение сроков оплаты более чем 2 (два) раза на срок, превышающий 30 (тридцать) рабочих дней с даты, когда должна быть совершена оплата в соответствии с условиями Договора.
12.4. Исполнитель не вправе отказаться от Договора и потребовать возмещения убытков в случае, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Исполнителем, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих, что исполнение указанных обязанностей Заказчиком не будет произведено в установленный срок.

12.5. Сторона, решившая расторгнуть Договор в одностороннем порядке, должна направить другой Стороне письменное уведомление о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора с приложением к нему протокола, содержащего:

12.5.1. реквизиты Сторон, наименование, место нахождения, почтовый адрес (фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства, почтовый адрес для физического лица), номер контактного телефона и факса, адрес электронный почты;

12.5.2. указание на предмет Договора;

12.5.3. указание на действия (бездействие) Стороны, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, иные сведения, которые послужили основанием для отказа от исполнения Договора в одностороннем порядке, с обоснованием принятого решения. 

12.6. К протоколу прикладываются копии документов, подтверждающих обоснованность принятого решения об одностороннем отказе от исполнения договора (при их наличии), которые являются неотъемлемой частью протокола.
12.7. Уведомление о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется другой Стороне в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола. К уведомлению также прикладываются документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего уведомление, действовать от имени Стороны по Договору.

12.8. Договор считается расторгнутым с даты получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12.9. В случае, когда направленное Исполнителю уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора вернется к Заказчику с отметкой почтового отделения об отсутствии адресата по адресу, указанному в разделе 0 Договора, или с отметкой «истек срок хранения», то датой расторжения Договора будет считаться дата получения Заказчиком такого уведомления.  

12.10. Никакое существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, не является основанием для его неисполнения, ненадлежащего исполнения, а также изменения или расторжения ни в одностороннем порядке, ни в судебном порядке в соответствии со статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию Исполнителя.
13. Комплаенс-оговорка

13.1. Стороны обязуются соблюдать положения Комплаенс-оговорки, установленные Приложением № 5 к Договору.

13.2. Стороны договорились установить неустойку в виде штрафа в размере 5 (пяти) %  от  общей Цены Договора, установленной в соответствии с пунктом 3.1 Договора, за каждый случай нарушения положений Комплаенс-оговорки.

14. Прочие положения

14.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.2. Если одна из Сторон изменит свои почтовые, контактные и (или) платежные реквизиты или подвергнется реорганизации или ликвидации, она обязана письменно информировать об этом другую Сторону в течение 2 (двух) рабочих дней с даты вступления в силу этих изменений (в случае реорганизации или ликвидации – в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения об этом; в случае изменения банковских реквизитов – в срок, указанный в пункте 3.4 Договора). 

14.3. Стороны определили следующий порядок обмена документами и (или) юридически значимыми сообщениями:

(i) нарочно (курьерской доставкой). Факт получения документа и (или) юридически значимого сообщения должен подтверждаться распиской Стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и (или) юридически значимого сообщения, дату его получения, фамилию, имя, отчество (при наличии), должность и подпись лица, получившего данный документ и (или) юридически значимое сообщение;

(ii) заказным письмом с уведомлением о вручении;

(iii) электронной почтой, с последующим направлением документа и (или) юридически значимого сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении;

(iv) в электронном виде с использованием телекоммуникационных каналов связи, при наличии соглашения Сторон об использовании такого порядка обмена документами и (или) юридически значимыми сообщениями.

Авторизированные адреса электронной почты Сторон указаны в разделе 0 Договора.

Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Договору влекут для получающей их Стороны наступление гражданско-правовых последствий с даты доставки соответствующего сообщения ей или её представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

14.4. В соответствии со статьей 431.2 ГК РФ Исполнитель настоящим дает Заказчику следующие заверения об обстоятельствах на дату заключения настоящего Договора:

14.4.1. [Исполнитель является юридическим лицом (или индивидуальным предпринимателем), надлежащим образом созданным (зарегистрированным) и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, и имеет право на осуществление своей хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации и в соответствии с законодательством Российской Федерации];


14.4.2. Исполнитель обладает полной правоспособностью [полной дееспособностью]
 на заключение настоящего Договора, а также на исполнение своих обязательств и осуществление своих прав по настоящему Договору или в связи с ним;

14.4.3. Исполнитель не находится в процессе ликвидации или реорганизации и не отвечает признакам банкротства (несостоятельности);

14.4.4. настоящий Договор надлежащим образом заключен Исполнителем, является для него законным, действительным, юридически обязательным и может быть исполнен в принудительном порядке в отношении него;

14.4.5. лица, подписывающие от имени Исполнителя настоящий Договор и любые связанные с ним документы, надлежащим образом уполномочены совершать данные действия от его имени;

14.4.6. Исполнитель получил все корпоративные одобрения, а также все согласования и разрешения государственных органов, органов местного самоуправления и иных третьих лиц, которые в соответствии с применимым правом и учредительными документами Исполнителя необходимы для подписания и исполнения настоящего Договора;

14.4.7. заключение и исполнение Исполнителем настоящего Договора не приведет (i) к нарушению действующего законодательства или иных нормативно-правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления, судебных актов (постановлений) и решений третейских судов, а также учредительных и (или) иных внутренних документов Исполнителя; (ii) к нарушению или невыполнению каких-либо договорных обязательств Исполнителя.

14.5. В соответствии со статьей 431.2 ГК РФ Исполнитель дает Заказчику заверения о следующих обстоятельствах на дату заключения настоящего Договора и на дату подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Услуг:
14.5.1. Исполнитель обладает всеми необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензиями, разрешениями, допусками для оказания Услуг, 

14.5.2. Работники Исполнителя обладают необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешительными документами на оказание Услуг, а также навыками, опытом и квалификацией для качественного оказания Услуг.
14.5.3. Исполнитель обеспечивает надлежащую защиту своих информационных систем, информационных ресурсов, своей информации, у третьих лиц отсутствует неправомерный доступ к информационным системам, информационным ресурсам, информации Исполнителя.

14.6. Стороны признают, что данные в настоящем разделе Договора заверения об обстоятельствах имеют существенное значение для Заказчика и для заключения, исполнения или прекращения Договора.

14.7. Стороны безусловно соглашаются и подтверждают, что Заказчик, в пользу которого предоставлены заверения об обстоятельствах в соответствии с настоящим разделом Договора, полагается на данные заверения при заключении и исполнении настоящего Договора. 

14.8. В соответствии со статьей 406.1 ГК РФ Исполнитель обязан возместить имущественные потери Заказчика, возникшие в случае наступления следующих обстоятельств:

14.8.1. доначисления налоговым органом при проведении проверки Заказчика после даты заключения Договора каких-либо сумм налогов Заказчику по взаимоотношениям Заказчика и Исполнителя в том числе в следующих случаях: 

(i) в рамках проверки налоговым органом установлено, что обязательства по настоящему Договору не были исполнены Исполнителем непосредственно или привлеченным им в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации третьим лицом;

(ii) доначисление соответствующих налогов обосновано неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

(iii) налоговым органом выявлена недостоверная информация в первичных документах и/или счетах-фактурах, подписанных представителями Исполнителя;

(iv) представители Исполнителя или привлеченные им для исполнения настоящего Договора третьи лица ссылаются на то, что они не участвовали в заключении и/или исполнении настоящего Договора;

(v) по иным причинам, связанным с действиями или бездействием Исполнителя, включая привлеченных им к исполнению настоящего Договора третьих лиц или с показателями отчетности Исполнителя. 

В настоящем подпункте размер возмещения имущественных потерь определяется в следующем порядке: вся сумма таких доначисленных налогов, включая пени и штраф, согласно соответствующему решению налогового органа. Потери возмещаются Исполнителем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего требования c приложенным решением налогового органа. 
14.8.2. в случае нарушения информационной безопасности Исполнителя (в том числе, но не исключительно, неправомерное преодоление третьими лицами принятых Исполнителем технических мер, направленных на защиту информации, получение третьими лицами доступа к информационным ресурсам, информационным системам, информации Исполнителя), повлекшим (в совокупности или по отдельности) обнародование, модификацию, передачу, распространение, копирование, уничтожение, блокирование, предоставление доступа к информации, хранящейся у Заказчика (в том числе хранящейся в информационных системах Заказчика, к которым Исполнителю был предоставлен доступ), временную (простой) или постоянную невозможность функционирования центра обработки данных Исполнителя.

В настоящем подпункте размер возмещения потерь определяется в следующем порядке: вся сумма потерь Заказчика, которые он понес или должен будет понести при наступлении указанных в настоящем подпункте обстоятельств, включая, но не ограничиваясь: возмещение убытков третьим лицам, возмещение убытков, связанных с (в совокупности или по отдельности) обнародованием, модификацией, передачей, распространением, копированием, уничтожением, блокированием, предоставлением доступа информации, хранящейся у Заказчика, простоем центра обработки данных Заказчика, уплату штрафов, судебных расходов, судебных и внесудебных выплат. Потери возмещаются Исполнителем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего требования.

14.8.3. в иных случаях предъявления Заказчику органами, осуществляющими государственный (муниципальный) контроль (надзор), или иными лицами каких-либо требований, жалоб, претензий, исков или начисление Заказчику каких-либо обязательных к уплате платежей, если они прямо или косвенно вытекают из Договора и связаны с действиями (бездействием) Исполнителя или с его юридическим статусом. 

В настоящем подпункте размер возмещения потерь определяется в следующем порядке: вся сумма расходов Заказчика, которые он произвел или должен будет произвести при наступлении указанных в настоящем подпункте обстоятельств, включая, но не ограничиваясь: уплату налогов, иных обязательных платежей, штрафов, судебных расходов, судебных и внесудебных выплат. Потери возмещаются Исполнителем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего требования.

14.9. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора и ставших им известными в ходе исполнения Договора:

14.9.1. Сторона, получившая в рамках Договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, должна защитить ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным образом, или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

14.9.2. сведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения Договора, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения Договора;

14.9.3. каждая из Сторон обязуется соблюдать требования Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» при получении, хранении, обработке и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон в ходе исполнения обязательств по Договору.

14.10. Уступка прав Исполнителя допускается только с согласия Заказчика. Если согласие Заказчика не получено, то это следует считать запретом на уступку прав по Договору.

14.11. Договор заключается Сторонами добровольно, Стороны не введены в заблуждение относительно правовой природы сделки и/или правовых последствий, которые возникают у Сторон или могут возникнуть в связи с заключением Договора. Все полномочия, необходимые для заключения Договора и (или) осуществления в связи с ним действий, получены Сторонами должным образом, в том числе получено согласие третьих лиц, органа юридического лица, государственного и (или) муниципального органа, которое в силу закона и (или) учредительных документов любой из Сторон может быть необходимо для заключения Договора. Лица, подписывающие Договор, уполномочены в полном объеме на представление каждой Стороны.
14.12. В случае, если между положениями Договора и Технического задания есть противоречия, то приоритет имеют положения Договора. 

15.  Перечень приложений

15.1. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:
Приложение № 1. Техническое задание;

Приложение № 2. Спецификация Услуг по Договору;

Приложение № 3. Форма Акта сдачи-приемки оказанных Услуг; 
Приложение № 4. Форма Акта о выявленных недостатках.

Приложение № 5. Комплаенс-оговорка
Приложение № 6. Форма Отчета об оказанных услугах;
Приложение № 7. Документы и сведения, предоставляемые Исполнителем – иностранным физическим лицом, иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву

16. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	
	ЗАКАЗЧИК:
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	Полное или сокращенное наименование предприятия
	АО «Почта России»
	

	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
	1197746000000
	

	ИНН/КПП юридического лица
	7724490000/771401001
	

	Юридический и почтовый адрес
	125252, г. Москва,  вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 3-я Песчаная, д. 2А
	

	Наименование обособленного подразделения
	УФПС г. Москвы 
	

	Адрес местонахождения обособленного подразделения 
	115127 г. Москва, Варшавское ш, д. 37
	

	Адрес для корреспонденции
	115127 г. Москва, Варшавское ш, д. 37
	

	Телефон, факс

Эл. почта
	+7 (499) 550-55-77,,02622

Dmitry.Motovilov@russianpost.ru
Yuriy.Yafarov@russianpost.ru
	

	Полное наименование банка 
	Банк ВТБ (ПАО) в г. Москве
	

	ОКПО 
	41601088
	

	ИНН
	7724490000
	

	КПП
	772443001
	

	Номер расчетного счета- (рублевый)
	р/с 40502810500060000098
	

	К/с
	к/с 30101810700000000187
	

	БИК
	044525187
	

	Реквизиты для счет-фактуры


	Покупатель: АО «Почта России» 

Адрес: 125252, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 3-я Песчаная, д. 2А

ИНН/КПП покупателя: 7724490000 /772443001
Грузополучатель и его адрес: УФПС г. Москвы

Адрес: 115127 г. Москва, Варшавское ш, д. 37
	

	Паспортные данные исполнителя_____________

ИНН____________________

СНИЛС________________

	
	


	Заказчик:

АО «Почта России»

Директор УФПС г. Москвы

__________________/К.А. Ефимова/

(подпись, инициалы и фамилия)

___ ____________ 20__ г.
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_

___________________

_________________________

_____________________/__________________/

(подпись, фамилия и инициалы)

___ ____________ 20__ г.


Приложение № 1

к Договору на оказание услуг 
по техническому обслуживанию оборудования 
и эксплуатации котельных и парка СУГ МР ЛЦ «Внуково» 
для нужд УФПС г. Москвы 
от ___________ 20__ г.№____________

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования и эксплуатации котельных и парка СУГ МР ЛЦ «Внуково» для нужд УФПС г. Москвы
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ
	№ 

п/п
	Сокращение, определение
	Расшифровка сокращения, толкование определения

	1
	Заказчик
	УФПС г. Москвы 

	2
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи

	3
	МР ЛЦ
	Московской региональный логистический центр

	4
	Исполнитель
	Юридическое или физическое лицо, которое обязуется оказать услуги Заказчику в соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг

	5
	Инв.№
	Инвентарный номер

	6
	Стороны
	Заказчик и Исполнитель

	7
	ФЗ
	Федеральный закон

	8
	РФ 
	Российская федерация

	9
	ТР ТС
	Технический регламент Таможенного союза

	10
	СУГ
	Сжиженные углеводородные газы

	11
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	12
	ФЗ
	Федеральный закон

	13
	ТУ
	Технические условия

	14
	Газовое хозяйство
	Газопроводы, установки СУГа, сооружения на газопроводах, средства защиты от электрохимической коррозии, редуцирующее оборудование, газооборудование газифицированных производств, котельных и других зданий, размещенных на территории организации.

	15
	Ед. изм.
	Единица измерения

	16
	КЗТ
	Клапан термозапорный

	17
	СППК
	Cбросной предохранительный пружинный клапан

	19
	КЗИМ
	Клапан запорный игольчатый муфтовый

	20
	КПУ 
	Клапан предохранительный универсальный

	21
	ГШК
	Газовый шаровой кран

	22
	АВР 
	Автоматический ввод резерва

	23
	АГЗС
	Автомобильная газозаправочная станция

	24
	АВО 
	Агрегат воздушного отопления

	25
	УЗА
	Устройства заземления автоцистерн

	26
	ДМ 
	Манометр дифференциальный

	27
	ТБП 
	Термометр биметаллический

	28
	ГНС
	Газонаполнительная станция

	29
	ГНП
	Газонаполнительный пункт

	30
	КИП и А
	Контрольно-измерительные приборы и автоматика

	31
	ЭКМ
	Электроконтактный манометр

	32
	БУК
	Блок управления котлом

	33
	ГВС 
	Горячее водоснабжение

	34
	СанПиН
	Санитарные правила и нормы

	35
	НКО
	Насосно-компрессорное отделение

	36
	ДМЭ
	Деформационный электроконтактный манометр

	37
	ХВО
	Химводоочистка


2. НАИМЕНОВАНИЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования и эксплуатации котельных и парка СУГ МР ЛЦ «Внуково» для нужд УФПС г. Москвы.
3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

3.1. Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования и эксплуатации котельных и парка СУГ МР ЛЦ «Внуково» для нужд УФПС г. Москвы.

3.2. Задача – обеспечение эксплуатации и поддержания исправного состояния оборудования котельных и парка СУГ, эффективного использования энергоресурсов. 

3.3. Цели использования результатов оказываемых услуг:

- исполнение требований законодательства в области промышленной безопасности;

- обеспечение бесперебойного теплоснабжения и горячего водоснабжения на объектах;

- предупреждение и ликвидация возможных аварийных ситуаций при эксплуатации оборудования.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Сроки оказания услуг:

- начало оказания услуг: c даты заключения договора;

- окончание оказания услуг: по истечении 12 (двенадцати) месяцев с даты заключения договора.
4.2 Место оказания услуг: 143350, г. Москва, поселение Марушкинское, вблизи деревни Шарапово.
5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

5.1. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию указан в Приложении № 1 к Техническому заданию;
5.2. Перечень оказываемых услуг указан в Приложении № 2 к Техническому заданию, в том числе:

- круглосуточная диспетчеризация состояния работы оборудования;

- управление оперативно-дежурным персоналом Исполнителя, обслуживающим котельные;

- ведение документации технической документации согласно требованиям Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», постановления Правительства РФ от 29.10.2010 №870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», приказа Минэнерго России от 24.03.2003 №115 «Об утверждении правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».
5.3. Границы зон разграничений эксплуатационной ответственности при оказании услуг, указаны в Приложении № 3 к Техническому заданию.

5.4. Технический регламент по техническому обслуживанию оборудования и эксплуатации котельных и парка СУГ МР ЛЦ «Внуково» указан в приложении № 4 к Техническому заданию.

5.5. Результат оказанных услуг:

– защита жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества, охраны окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений, а также для обеспечения энергетической эффективности;

– обеспечение безопасной эксплуатации опасных производственных объектов– бесперебойное теплоснабжение и горячее водоснабжение зданий и сооружений, расположенных по адресу 143350, г. Москва, поселение Марушкинское, вблизи деревни Шарапово.
6 ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1 Требования к качеству оказываемых услуг

Исполнитель обязан оказать услуги в соответствии с требованиями с Федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, в том числе:

· Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

·  Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 №89-ФЗ ";

· Приказом Минэнерго России от 14.05.2025 г. № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;

· Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления";

· Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 532 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы"

· Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением

·  ГОСТ Р 54982-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы газораспределительные. Объекты сжиженных углеводородных газов. Общие требования к эксплуатации".
6.2 Условия оказания услуг

Услуги должны оказываться:

- периодически оказываемые (техническое обслуживание) - в рабочие дни с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 часов, пятницу с 9.00 до 16:45 часов;

- непрерывные (эксплуатация) – круглосуточно, ежедневно с 00.00 до 24.00, включая выходные и праздничные дни.

Исполнитель обязан:

 - обеспечить круглосуточную аварийно-диспетчерскую службу (в праздничные и выходные дни включительно). Срок прибытия на объект аварийной бригады не более 2-х часов с момента получения заявки (телефонная связь, электронная почта).

- не позднее 1 (одного) календарного дня с даты заключения договора обязан направить на авторизированный адрес электронной почты Заказчика официальное письмо о допуске на объект привлекаемых работников, с приложением копий документов, подтверждающих квалификацию, аттестации , в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.1997 № 116 и назначить ответственных представителей для координации и согласования с Заказчиком хода оказания услуг, о чем направляет Заказчику официальное уведомление

- в случае замены Исполнителем ответственных представителей и персонала, привлеченного к работам на объектах, в течение 3 (трех) рабочих дней до посещения объекта направить Заказчику официальное уведомление с приложением всех необходимых документов на новых представителей и персонал;

-  устранять неисправности, не требующие остановки котельного оборудования

- устранять в течение 3 (трех) рабочих дней все выявленные Заказчиком неисправности по установленным объемам Приложения №1 к Техническому заданию и качеству оказываемых Исполнителем работ, выявленные в ходе выполнения или при приёмке оказанных услуг

- в случае возникновения аварийной ситуации по вине Исполнителя, повлекшей за собой выход из строя инженерных систем, оборудования, коммуникаций и теплотехнических установок, относящихся к объектам Заказчика, все восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет Исполнителя в течение 1 (одного) дня с момента согласования с Заказчиком;

- если для устранения аварийной ситуации по вине Исполнителя, необходимо использование запасных частей, Исполнитель доставляет их на объект. Если у Исполнителя, на момент проведения аварийных работ, отсутствуют необходимые запасные части, стороны согласовывают срок, в течение которого Исполнитель обязуется приобрести и доставить запасные части на объект для устранения аварийной ситуации. Запасные части не входят в стоимость оказания услуг и оплачиваются Заказчиком.     

-  отключать действующие инженерные коммуникации (отдельные участки) и оборудование разрешено производить только по предварительному письменному согласованию с руководством Заказчика.

- при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий, Исполнитель должен немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний, приостановить оказания услуг;

- по требованию Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней предоставить на авторизованный адрес электронной почты Заказчика информацию по всем неисправностям, сбоям и недостаткам в работе; 

- обеспечить полную сохранность существующей отделки помещений, оборудования и инженерных коммуникаций помещений;

- по требованию Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня обеспечить выезд технического специалиста Исполнителя на объект;

- обеспечить выезд технического специалиста для проведения аварийных работ по заявке Заказчика;

- по требованию Заказчика, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента обращения, предоставить в его адрес на согласование календарные графики (план мероприятий, график оказываемых услуг), фотоотчеты, журналы оказанных услуг по объекту для контроля со стороны Заказчика;

- по требованию Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней с момента обращения отправить отсканированные файлы журналов о оказанных услугах по электронной почте;

В случае возникновения аварийной ситуации по вине Исполнителя, повлекшей за собой выход из строя инженерных систем, оборудования и других коммуникаций на объектах Заказчика, все восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет Исполнителя в согласованные с Заказчиком сроки;

- по требованию Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней вывезти принадлежащие Исполнителю оборудование, инвентарь, инструменты и строительный мусор с объектов, принадлежащий Исполнителю;

- обеспечить оборудованием, инструментами, приборами, материалами, средствами информационного обеспечения и средствами индивидуальной защиты, необходимыми для оказания услуг по техническому обслуживанию и круглосуточной эксплуатации, возлагается на Исполнителя.

Все материалы и оборудование, используемые Исполнителем для оказания услуг, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество согласно Федеральному закону от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», согласно перечню оборудования, из Приложения №1 к Техническому заданию и по требованию передать их Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня.

 Исполнитель должен производить уборку площадей, на которых оказывались услуги, от производственных отходов и мусора согласно постановлению, Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Исполнитель должен обеспечить возможность осуществления контроля за качеством, объемом и сроками оказанием услуг со стороны Заказчика
6.3 Требования к безопасности

 При оказании услуг Исполнителем должны быть соблюдены и исполняться требования к безопасности оказания услуг и требования к безопасности результата оказания услуг, определенных в нормативно-правовых документах, в том числе: 

- Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. №875 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе». Вместе с «ТР ТС 016/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе»;

- Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. №835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»;

- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

-  Приказ Минтруда России от 17.12.2020 г. №924н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»;
6.4. Условия сдачи-приемки услуг

По окончании отчетного периода осуществляется приемка оказанных услуг комиссией, которая состоит не менее чем из 2 (двух) представителей Заказчика и 1 (одного) представителя Исполнителя.

Приемка услуг осуществляется не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком подписанного Исполнителем Акта сдачи-приемки оказанных услуг и отчетных материалов. Указанный срок может продлеваться на срок проведения экспертизы, если Заказчиком проводится экспертиза оказываемых услуг. Заказчик осуществляет приемку на соответствие количества, объема и качества требованиям, установленным в Техническом задании.

При этом принимается одно из решений:

-  Услуги оказаны в соответствии с условиями Технического задания, Заказчик не имеет замечаний к оказанным услугам. Фактом оказания услуг является Акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный обеими Сторонами;

-  Услуги оказаны с нарушением условий Технического задания. Заказчик направляет Исполнителю Акт о выявленных недостатках и устанавливает срок для устранения Исполнителем выявленных замечаний. Акт подписывается Сторонами после устранения Исполнителем замечаний, выявленных Заказчиком;

-
 Услуги не оказаны или оказаны Исполнителем с ненадлежащим качеством, с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок. В указанном случае услуги не подлежат приемке Заказчиком. Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Услуги считаются оказанными, если подписан акт сдачи-приемки оказанных услуг.
6.5. Требования к передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)
По окончании всего комплекса оказанных услуг, но не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель предъявляет Заказчику подписанные со своей стороны и удостоверенные печатью: 
-  счет в 1 (одном) экземпляре;
- акт сдачи-приемки оказанных услуг в количестве 2 (двух) экземплярах; 

- отчет (перечень услуг по техническому обслуживанию) об оказанных услугах за отчетный период в 1 (одном) экземпляре;
- перечень расходных материалов и комплектующих изделий, использованных при оказании услуг в отчетном периоде, стоимость которых включена в стоимость оказания услуг.
- счет – фактура (для Исполнителя с общей системой налогообложения) в 2 (двух) экземплярах
7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСВТ
Гарантийный срок на оказанные услуги составляет не менее 1 (одного) месяца с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг Исполнителем и Заказчиком за отчетный период.

Срок гарантии на использованные в ходе оказания услуг материалы – в соответствии с гарантийными обязательствами их производителя. Исчисление гарантийного срока начинается с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг за отчетный период.
Исполнитель гарантирует оказание услуг в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, национальных и международных стандартов, которые регулируют качество оказания услуг данного вида.
Исполнитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных недостатков, указанных в отчётной документации (результатах услуг) в течение 1 (одного) месяца с момента приемки результата услуг. Недостатки, критически, влияющие на нормальную работу эксплуатируемого оборудования подлежат немедленному устранению.
Все материалы, используемые при оказании услуг должны соответствовать требованиям действующих документов стандартизации и технического регулирования (ГОСТ, ТУ) установленных для данного типа (вида) материалов, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие необходимые документы, подтверждающие их качество.

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Заказчик вправе осуществлять контроль и проверку исполнения Исполнителем своих обязательств в любое время путем периодического осмотра обслуживаемого оборудования.

Во всех случаях, когда исполнение Исполнителем каких-либо из своих обязательств обусловлено получением предварительного согласия или одобрения Заказчика (путем телефонной связи, официального письма, электронной почтой), такое письменное согласие или отказ в его предоставлении должны быть получены от Заказчика заблаговременно, не позднее чем за 1 (одни) сутки до начала исполнения обязательств.
В случае возникновения неблагоприятных последствий для обслуживаемого оборудования – нештатной (аварийной) ситуации и при невозможности установления контакта с полномочным представителем Заказчика, а также в случае, если осуществление немедленного реагирования на нештатную (аварийную) ситуацию необходимо в целях недопущения или уменьшения причиняемого ущерба оборудованию и/или имуществу, при угрозе жизни и здоровью лиц, находящихся в зданиях и сооружениях на объекте МР ЛЦ «Внуково», Исполнитель осуществляет экстренные мероприятия без предварительного одобрения Заказчика. Исполнитель обязуется незамедлительно уведомить об этом Заказчика и обосновать экстренную необходимость осуществления ремонта и расходов, понесенных при этом Исполнителем.

В случаях, если Исполнитель своими силами не может устранить нештатную (аварийную) ситуацию, он обязан немедленно проинформировать аварийные и прочие специализированные городские или федеральные службы, в функции или обязанности которых входит соответствующее реагирование на возникшую аварийную ситуацию.

Исполнитель обязуется письменно согласовывать с Заказчиком услуг отключения каких-либо инженерных систем не менее чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала оказания этих услуг, за исключением нештатных (аварийных) ситуаций.
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                                                                                                                    Приложение № 1

к техническому заданию

Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Един. изм.
	Кол-во

	Оборудование котельной инв.№ 000035986

	1
	Котел водoгрейный газовый

ELIPEX 2200 UNICAL
	шт.
	2

	2
	Котел водoгрейный газовый «Термотехник» ТТ50, 310 кВт
	шт.
	1

	3
	Комбинированная горелка C210GX507/TC «Сuenod» в комплекте
	шт.
	2

	4
	Комбинированная горелка CIB UNIGAS LG400L PR.M.RU.A.32 (105-420кВт) в комплекте 
	шт.
	1

	5
	Насос циркуляционный сетевой NB 100-250/266
	шт.
	2

	6
	Насос циркуляционный сетевой Wilo IL-40/150-32
	шт.
	2

	7
	Насос рециркуляционный сетевой UPS 80-120F
	шт.
	2

	8
	Насос рециркуляционный сетевой UPS 32-80F 220 
	шт.
	1

	9
	Бак расширительный мембранный Reflex Tun-«N» V-1000 л.
	шт.
	3

	10
	Клапан термозапорный КТЗ-001-50-02, Ду 50
	шт.
	1

	11
	Клапан запорный электромагнитный КПЭГ 100,  Ру 0,6 Мпа, Ду 100
	шт.
	1

	12
	Счётчик газа DELTA G160 ротационный, DN 80, Qmax 200m³/h, Qmin 1,3 m³/h, Рmax 16bar
	шт.
	1

	13
	Счётчик газа DELTA G65 ротационный, DN 50 Qmax 100m³/h, Qmin 0,5 m³/h, Рmax 16bar
	шт.
	2

	14
	Счетчик газа RVG G16 ротационный, DN 50, Qmax 25m³/h, Qmin 1,3 m³/h, Рmax 2,4 МПаbar
	шт.
	1

	15
	Газоанализатор универсальный «Сигма-03» с 4 мя датчиками
	шт.
	1

	16
	Затвор поворотный дисковый Ду 250
	шт.
	6

	17
	Фильтр газовый ФГ-16-100 ДПД
	шт.
	1

	18
	Фильтр газовый ФН-2-2 фл.
	шт.
	1

	19
	Затвор поворотный дисковый Ду 100
	шт.
	4

	20
	Задвижка Ду 100 
	шт.
	3

	21
	Задвижка Ду 80
	шт.
	8

	22
	Задвижка Ду 50
	шт.
	5

	23
	Воздушно-отопительный агрегат АВО-42
	шт.
	3

	24
	Cигнализатор загазованности на метан ОРТ-02
	шт.
	4

	25
	Cигнализатор загазованности на угарный газ ОРТ-СО-01
	шт.
	3

	26
	Манометр показывающий ДМ1, 0 - 0,6 bar, кл. 1,5
	шт.
	6

	27
	Манометр показывающий ДМ, 0 – 0,6 кгс/см², кл. 1,0
	шт.
	1

	28
	Манометр показывающий ДМ2, 0 – 0,6 кгс/см², кл. 1,0
	шт.
	1

	29
	Манометр показывающий ДМ, 0 - 10 bar, кл. 0,6
	шт.
	4

	30
	Манометр показывающий ДМ1, 0 - 10 bar, кл. 1,5
	шт.
	3

	31
	Манометр показывающий ДМ1, 0 - 1 МПа, кл. 1,5
	шт.
	2

	32
	Манометр показывающий ДМ1, 0 - 10 кгс/см², кл. 1,5
	шт.
	5

	33
	Манометр показывающий с электроконтактами ДМЭ, 

0 - 1 МПа, кл. 1,5
	шт.
	4

	34
	Термоманометр ТМТБ-З, 0 – 0,6 МПа, 0 - 120 ˚С, кл.2,5
	шт.
	2

	35
	Термометр ТБП 100Ю, 0 - 120˚С
	шт.
	2

	36
	Клапан предохранительный котлового контура Si 6301 Ду 125 х 200, Р сраб. – 6,0 bar
	шт.
	2



	37
	Воздухоотводчик поплавковый автоматический Flexvent3/4" 
	шт.
	4

	38
	Клапан соленоидных G1"
	шт.
	1

	39
	Кран шаровой фланцевый КШГ Ду 100
	шт.
	3

	40
	Кран шаровой фланцевый КШГ Ду 80
	шт.
	3

	41
	Кран шаровой фланцевый КШГ Ду 20
	шт.
	3

	42
	Кран шаровой PN Ду 15
	шт.
	18

	43
	Кран шаровой PN Ду 20
	шт.
	10

	44
	Кран шаровой PN Ду 25
	шт.
	18

	45
	Кран шаровой PN Ду 32
	шт.
	4

	46
	Кран шаровой PN Ду 40
	шт.
	1

	47
	Кран шаровой PN Ду 50
	шт.
	6

	48
	Фильтр сетчатый V 821 Ду 125
	шт.
	6

	49
	Фильтр сетчатый V 821 Ду 50
	шт.
	1

	50
	Клапан обратный CV 16 Ду 125
	шт.
	6

	51
	Клапан обратный CV 16 Ду 50
	шт.
	1

	52
	Статический балансировочный клапан серии 10 «ГРАНДБАЛАНС» Ду 80
	шт.
	3

	53
	Статический балансировочный клапан серии 10 «ГРАНДБАЛАНС», Ду 125
	шт.
	1

	54
	Внутренний газопровод котельной, общей протяженностью, в том числе:
	пог.м.
	114

	
	Труба стальная электросварная Ø 219х6
	пог.м.
	11,50

	
	Труба стальная электросварная Ø 108х4,0
	пог.м.
	15

	
	Труба стальная электросварная Ø 76х3,5
	пог.м.
	5,50

	
	Труба стальная электросварная Ø 57х3,5
	пог.м.
	17

	
	Труба стальная электросварная Ø 25х3,2
	пог.м.
	39

	
	Труба стальная электросварная Ø 20х2,8
	пог.м.
	26

	55
	Счётчик холодной воды VLF-R
	шт.
	1

	56
	Тепловычислитель Multical 602
	шт.
	1

	57
	Регулятор температуры ГВС, контроллер ESBE
	шт.
	1

	58
	Трёхходовой кран регулятора температуры ГВС, ESBE 3F65
	шт.
	1

	59
	Блок управления котлом БУК-23 
	шт.
	3

	60
	Автоматика безопасности водогрейных котлов
	компл.
	2

	61
	Автомат горения QRA 53/55
	компл.
	2

	62
	Труба дымовая высотой 12 м., внутреннем диаметром – 0,57 м.
	шт.
	2

	63
	Труба дымовая высотой 12 м., внутреннем диаметром – 0,25 м.
	шт.
	1

	Парк хранения СУГ инв.№ 000035986

	1
	Комплектная испарительная установка FAS-3000 (400-800 кг/час с регулятором давления газа RBЕ 4722 и жидкостным испарителем SIGVAWIG ST12-PF03879)
	шт.
	1

	2
	Подземный газопровод СУГ в футляре, общей протяжённостью в т. ч:
	пог. м.
	41,61

	
	Труба стальная Ø 89х3,5
	пог. м.
	10,22

	
	Труба стальная Ø 57х3.5
	пог. м.
	10,24

	
	Труба стальная Ø 40х3.5
	пог. м.
	11,10

	
	Труба стальная Ø 32х3.5 
	пог. м.
	10,05

	3
	Надземный газопровод СУГ общей протяжённостью в т.ч:
	пог. м.
	156,46

	
	Труба стальная Ø 89х3,5
	пог. м.
	7,50

	
	Труба стальная Ø 57х3,5
	пог. м.
	37,03

	
	Труба стальная Ø 40х3,5
	пог. м.
	20,56

	
	Труба стальная Ø 32х3,0
	пог. м.
	34,43

	
	Труба стальная Ø 25х3,2
	пог. м.
	53,64

	
	Труба стальная Ø 15х2,8
	пог. м.
	3,30

	4
	Подземный резервуар высокого давления СУГ, объем резервуара V - 25 куб.м.
	шт.
	3

	5
	Самовсасывающая установка FAS 21776 (производительность 50 л/мин. код АР 31-8) 
	шт.
	1

	6
	Шиберный насосный агрегат серии LG 220, тип FAS LGL – (21315)
	шт.
	1

	7
	Устройство «СЕНС», преобразователь магнитный поплавковый, ПМП-118
	шт.
	4

	8
	Клапан вакуумный Ду 40 КПУ-40
	шт.
	1

	9
	Клапан байпасный  Ду 40 В-166
	шт.
	1

	10
	Грязеуловитель Ду 50 с фланцевыми отверств. PWK
	шт.
	3

	11
	Клапан предохранительный Ду 10, Р сраб. - 1,84 мПа СППК 4Р-25-10
	шт.
	3

	12
	Клапан предохранительный Ду 50, Р сраб. - 1,84 мПа СППК 4Р-25-50
	шт.
	6

	13
	Клапан манометрический запорный игольчатый КЗИМ
	шт.
	6

	14
	Кран шаровой фланцевый Ду15 c отв. Фланцами ГШК-15 Рр25
	шт.
	7

	15
	Кран шаровой фланцевый Ду 20 c отв. Фланцами ГШК-20 Рр 25
	шт.
	3

	16
	Кран шаровой фланцевый Ду 50 c отв.  Фланцами КШГ-50фж
	шт.
	5

	17
	Кран шаровой фланцевый Ду 40 c отв. Фланцами КШГ-40фж
	шт.
	5

	18
	Кран шаровой фланцевый Ду 32 c отв. Фланцами КШГ-32фж
	шт.
	6

	19
	Кран фланцевый с ручкой Ду 50 с отв. Фланцами КШТ50ф
	шт.
	2

	20
	Конденсат сборник Ду 100
	шт.
	1

	21
	Муфта для подключения топливной цистерны с заглушкой
	шт.
	3

	22
	Прибор указатель уровня для емкости N 18043
	шт.


	3

	23
	Манометр показывающий ТМ 5, 0 – 25 кгс/см², кл. 1,5
	шт.
	7

	24
	Манометр показывающий EN 837-1, 0 – 25 bar, кл. 1,0
	шт.
	3

	25
	Манометр показывающий EN 837-1, 0 – 6 bar, кл. 1,0
	шт.
	1

	26
	Манометр показывающий EN 837-3, 0 – 600 mbar, кл. 1,6
	шт.
	1

	27
	Термометр 0 - 100˚С, кл. 1,0
	шт.
	3

	28
	Манометр электроконтактный ЭКМ-100 (0 – 2.5 МПа) Кл. 2.5
	шт.
	2

	29
	Заземление автоцистерны УЗА-220 В
	шт.
	1

	30
	Шит управления АГЗС
	компл.
	1

	31
	Щит управления испарителем RITTAL 068607
	компл.
	1

	32
	Пост управления взрывозащищенный кнопочный ПСВ (с)
	компл.
	1

	33
	Газоанализатор - сигнализатор взрывоопасных газов «Сигма-03»
	шт.
	1
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Приложение № 2
к техническому заданию
ПЕРЕЧЕНЬ

оказываемых услуг

	№ п/п
	Наименование услуг
	Ед. изм.
	Количество за период оказания услуг

	1
	Круглосуточная эксплуатация котельных с предоставлением аттестованного оперативно-дежурного персонала 
	месяц
	12

	2
	Техническое обслуживание оборудования котельных, согласно Приложения 1 Технического задания 
	месяц
	12

	3
	Круглосуточная эксплуатация парка хранения СУГ с предоставлением аттестованного оперативно-дежурного персонала
	месяц
	12

	4
	Техническое обслуживание парка хранения СУГ, согласно Приложения 1 Технического задания
	месяц
	12
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Приложение № 3
к техническому заданию 

Границы зон разграничений 

эксплуатационной ответственности при оказании услуг

Исполнитель отвечает:

По теплоснабжению: 

- прямая отопления – от водяного пространства котла до запорной арматуры прямого коллектора, включая водогрейный котел, трубопроводы котельной, запорную и регулирующую арматуру, КИП и А, насосное оборудование.

- обратная отопления – от запорной арматуры обратного коллектора до водяного пространства водогрейного котла, включая трубопроводы котельной, расширительные баки, насосное оборудование, фильтры, запорную и регулирующую арматуру, КИП и А, насосное оборудование.

По холодному водоснабжению:

- от запорной арматуры трубопровода холодной воды на вводе в котельную до врезки в обратный трубопровод теплоснабжения, включая оборудование ХВО, фильтры, трубопроводы, насосное оборудование, запорное и регулирующее оборудование, КИП и А.

По электрическому снабжению:

- от входного автомата эл/щита котельной до потребителей (эл/двигатели, приборы КИП и А), кабельные линии;

- молниезащита – элементы, контактирующие с дымовой трубой до первого контактного соединения с контуром молниезащиты здания;

- заземление – от точек контакта с заземляемым оборудованием в котельной до первого сварного стыка после выхода заземляющих проводников из помещения котельной.

	Заказчик:

АО «Почта России»

Директор УФПС г. Москвы

__________________/К.А. Ефимова/

(подпись, инициалы и фамилия)

___ ____________ 20__ г.
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_

___________________

_________________________

_____________________/__________________/

(подпись, фамилия и инициалы)

___ ____________ 20__ г.


Приложение № 4
к техническому заданию 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

по техническому обслуживанию оборудования и эксплуатации котельных и парка СУГ МР ЛЦ «Внуково»

1. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
При эксплуатации котельных и оборудования парка хранения сжиженного газа должно производиться техническое обслуживание.

Техническое обслуживание состоит из комплекса услуг и мероприятий по поддержанию работоспособности и исправности технологических решений котельных, дымовых труб и дымоходов, системы автономного газоснабжения, сети газопотребления, комплексной автоматизации и диспетчеризации данного энергетического объекта.
Исполнитель оказывает услуги по техническому обслуживанию и эксплуатации котельных и парка СУГ МР ЛЦ «Внуково» оборудования указанного в Приложение № 1 к Техническому заданию в соответствии с требованиями Федеральных законов и нормативно-правовыми актами РФ указанными в п 6.1 и п 6.3 Технического задания,  руководством по эксплуатации  заводов-изготовителей оборудования, паспортных данных на агрегаты, узлы и детали, входящие в состав инженерных систем котельных объекта, но в объёме и с периодичностью не менее указанного в регламенте плановых работ по техническому обслуживанию газовых котельных.
2. Регламент плановых работ по техническому обслуживанию котельной (из расчета на одну котельную)

	№п/п
	Наименование работ
	Периодичность

	
	Техническое обслуживание двух котлов «Ellprex 2200»  фирмы «UNICAL» с горелками C210GX507/TC фирмы «Сuenod» и одного котла ТТ50, 310 кВт фирмы «Термотехник» с горелкой LG400L PR.M.RU.A.32 фирмы «CIB UNIGAS»

	1. 1
	Техническое обслуживание котельного оборудования
	

	2. 1.1

	- проверка работоспособности автоматики безопасности котлового контура;
- проверка датчиков минимального и максимального давления воды на выходе котла;
- проверка датчика давления в топке;
- проверка датчика перегрева котла;
- проверка датчика температуры воды в котел;
- проверка датчика минимального расхода воды через котел, при необходимости корректировка;
- проверка датчика температуры отходящих газов;
- проверка датчиков загазованности;
- проверка срабатывания сигнализации верхнего и нижнего предела давления воды в трубопроводе отопления;

- проверка срабатывания датчика аварийной остановки котла при повышении верхней температуры прямой воды;
	1 (один) раз в месяц

	1.2
	- проверка работоспособности регулятора уровня подпиточного (компенсационного) бака;
	1 (один) раз в месяц

	1.3


	- очистка приборов автоматики от пыли и грязи
	1 (один) раз в 3 (три) месяца

	1.5
	- проверка качества изоляции и состояние цепей приборов, установки и состояния кранов
	1 (один) раз в месяц

	1.6
	- регулировка подвижной системы приборов и регуляторов; 
	1 (один) раз в год

	1.7
	- проверка датчика температуры воды в котле (проверка предельного термостата);
	1 (один) раз в месяц

	1.8
	- проверка состояния газовой горелки;
	1 (один) раз в месяц

	1.9
	- проверка общего технического состояния горелки;
	1 (один) раз в месяц

	1.10
	- проверка работоспособности регулирующих устройств горелки;
	1 (один) раз в месяц

	1.11
	- визуальный осмотр и проверка вентилятора горелки;
	1 (один) раз в месяц

	1.12
	- осмотр и проверка системы поджога горелки, включая высоковольтные провода и электроды;
	1 (один) раз в месяц

	1.13
	- осмотр и проверка устройства контроля погасания пламени горелки;
	1 (один) раз в месяц

	1.14
	- испытание автоматики безопасности по газовой части горелки;
	1 (один) раз в месяц

	1.15
	- проверка датчиков минимального и максимального давления газа;
	1 (один) раз в месяц

	1.16
	- проверка газовых клапанов на плотность;
	1 (один) раз в месяц

	1.17
	- проверка отключения горелки при исчезновении напряжения в цепях управления.
	1 (один) раз в месяц

	1.18
	- слив/наполнение воды из/в систему теплоснабжения. Проверка наполняемости системы при пробном запуске перед началом отопительного сезона;
	1 (один) раз в год

	1.19
	- настройка режимов работ в зависимости от сезонного времени года, оперативное перенастраивание и перепрограммирование промышленных контроллеров при изменении погодных условий;
	1 (один) раз в месяц

	1.20
	осмотр запорно-регулирующей арматуры и фланцевых соединений
	1 (один) раз в месяц

	1.21
	- проверка фланцевых (муфтовых) соединений на герметичность; 
	1 (один) раз в месяц

	1.22
	- проверка на герметичность видимых сварных стыков; 
	1 (один) раз в месяц

	1.23
	- проверка плотности закрытия (без разборки) запорной арматуры; 
	1 (один) раз в месяц

	1.24
	- проверка герметичности и настройки балансировочных клапанов; 
	1 (один) раз в месяц

	1.25
	- проверка герметичности корпусов сетчатых фильтров; 
	1 (один) раз в месяц

	1.26
	- периодическая проверка срабатывания предохранительных и сбросных клапанов; 
	1 (один) раз в год

	1.27
	- проверка работоспособности обратных клапанов; проверку целостности гибких вибровставок; 
	1 (один) раз в месяц

	1.28
	- проверка работоспособности резервных исполнительных механизмов; протяжку контактов; 
	1 (один) раз в месяц

	1.29
	- проверка номиналов токов и напряжений; проверку работоспособности коммутационной аппаратуры; 
	1 (один) раз в 3 (три) месяца

	1.30
	- протяжка контактов приводов регулирования температуры и давления; протяжку контактов датчиков температуры и давления; 
	1 (один) раз в год

	1.31
	- проверка срабатывания соленоидных клапанов; проверку кабельной системы; 
	1 (один) раз в месяц

	1.33
	- проверка работоспособности пусковых устройств электродвигателей; 
	1 (один) раз в месяц

	1.34
	- протяжка контактов электродвигателей насосных агрегатов; 
	1 (один) раз в месяц

	1.35
	- протяжка винтовых соединений контура заземления и проведение необходимого ремонта;
	1 (один) раз в месяц

	1.36
	- проверка состояния котлового контура;
	1 (один) раз в месяц

	1.37
	- проверка общего технического состояния отопительного котла;
	1 (один) раз в месяц

	1.38
	- визуальная проверка всех присоединений на стороне отопления, проверка герметичности погружных гильз котла;
	1 (один) раз в месяц

	1.39
	- проверка работоспособности предохранительных и регулирующих устройств котла;
	1 (один) раз в месяц

	1.40
	- проверка уплотнений котла по газоходной части.
	1 (один) раз в месяц

	2
	    Техническое обслуживание насосного оборудования
	

	2.1
	- проверить правильность функционирования приборов автоматического регулирования насоса по показаниям контрольно-измерительных приборов, при необходимости откорректировать режим работ;
	1 (один) раз в месяц

	2.2
	- проверить работоспособность и исправность автоматики 
	1 (один) раз в месяц

	2.3
	- проверить работу электронасосных агрегатов и исправность их упругих  соединительных муфт (внешним осмотром);
	1 (один) раз в месяц

	2.4
	- проверить отсутствие течи воды через сальниковые уплотнения запорно-регулирующей арматуры и фланцевые соединения;
	1 (один) раз в месяц

	2.5
	- проверить отсутствие затопления технического приямка помещения котельной сетевой водой;
	1 (один) раз в месяц

	2.6
	- переключить работающие насосы на резервные (или наоборот), убедиться в работоспособности включенных агрегатов;
	1 (один) раз в месяц

	2.7
	- проверить целостность сигнальных ламп приборов автоматики и состояния индикации, при необходимости заменить;
	1 (один) раз в месяц

	2.8
	- проверить работоспособность автоматизированной системы узла подпитки отопления, при необходимости восстановить;
	1 (один) раз в месяц

	2.9
	- проверить целостность манометров, термометров, сверить показания
	1 (один) раз в месяц

	2.10
	- проверить отсутствие посторонних предметов в э/шкафах и шкафах автоматики
	1 (один) раз в месяц

	2.11
	- убедиться в отсутствии следов влаги и конденсата на корпусе насоса, коррозии деталей и крепежа;
	1 (один) раз в месяц

	2.12
	- проверить внешним осмотром надежность заземления (зануления) корпусов электронасосов;
	1 (один) раз в 3 (три) месяца

	2.13
	- осуществить прочистку (замену) фильтров – грязевиков.
	1 (один) раз в год

	3
	   Техническое обслуживание резервуаров СУГ
	

	3.1
	- осмотр резервуаров и арматуры в целях выявления и устранения неисправностей и утечек газа; 
	1 (один) раз в месяц

	3.2
	- проверить уровень СУГ в резервуарах
	1 (один) раз в месяц

	3.3
	- проверить целостность манометров, сверить показания
	1 (один) раз в месяц

	3.4
	- осмотр фланцевого соединения горловины резервуара и запорно-регулирующей арматуры 
	1 (один) раз в месяц

	3.5
	- проверку на герметичность видимых сварных стыков; 
	1 (один) раз в месяц

	3.6
	- проверить состояние электрохимической защиты корпуса резервуара
	1 (один) раз в месяц

	3.7
	- сброс конденсата из резервуара
	1 (один) раз в 3 (три) месяца

	4
	Техническое обслуживание внутреннего газопровода

	4.1
	проверка отсутствия утечек газа в местах резьбовых и фланцевых соединений
	1 (один) раз в месяц

	4.2
	измерение перепада давления на газовом фильтре при работе котлов и чистка фильтра газа по необходимости
	1 (один) раз в 3 (три) месяца

	4.3
	контроль герметичности газовой арматуры
	1 (один) раз в 3 (три) месяца

	4.4
	техническое обслуживание регуляторов давления газа
	1 (один) раз в 3 (три) месяца

	4.5
	контроль входного давления газа и газовых манометров
	1 (один) раз в месяц

	4.6
	осмотр запорно-регулирующей арматуры и фланцевых соединений
	1 (один) раз в месяц

	4.7
	- проверка фланцевых (муфтовых) соединений на герметичность; 
	1 (один) раз в месяц

	4.8
	- проверка на герметичность видимых сварных стыков; 
	1 (один) раз в месяц

	4.9
	- проверка плотности закрытия (без разборки) запорной арматуры; 
	1 (один) раз в месяц

	4.10
	- проверка герметичности и настройки балансировочных клапанов; 
	1 (один) раз в месяц

	4.11
	- периодическая проверка срабатывания предохранительных и сбросных клапанов; 
	1 (один) раз в месяц

	4.12
	- проверка работоспособности обратных клапанов; проверку целостности гибких вибровставок; 
	1 (один) раз в месяц

	4.13
	- осуществить прочистку (замену) фильтров – грязевиков.
	1 (один) раз в год

	5
	Техническое обслуживание наружного газопровода

	5.1
	Проверка отсутствия утечек газа в местах резьбовых и фланцевых соединений
	1 (один) раз в месяц

	5.2
	Контроль герметичности газовой арматуры
	1 (один)  раз в 3 (три) месяца

	5.3
	Техническое обслуживание регуляторов давления газа
	1 (один) раз в 3 (три) месяца

	5.4
	Контроль входного давления газа и газовых манометров
	1 (один) раз в месяц

	5.6
	осмотр запорно-регулирующей арматуры и фланцевых соединений
	1 (один) раз в месяц

	5.7
	- проверка фланцевых (муфтовых) соединений на герметичность; 
	1 (один) раз в месяц

	5.8
	- проверка на герметичность видимых сварных стыков; 
	1 (один) раз в месяц

	5.9
	- проверка плотности закрытия (без разборки) запорной арматуры; 
	1 (один) раз в месяц

	5.10
	- проверка герметичности и настройки балансировочных клапанов; 
	1 (один) раз в месяц

	5.11
	- периодическая проверка срабатывания предохранительных и сбросных клапанов; 
	1 (один) раз в месяц

	5.12
	- проверка работоспособности обратных клапанов; проверку целостности гибких вибровставок; 
	1 (один) раз в месяц

	5.13
	- проверить правильность функционирования приборов автоматического регулирования насоса по показаниям контрольно-измерительных приборов, при необходимости откорректировать режим работ;
	1 (один) раз в месяц

	5.14
	- проверить работу электронасосных агрегатов и исправность их упругих соединительных муфт (внешним осмотром);
	1 (один) раз в месяц

	5.15
	- осуществить прочистку (замену) фильтров – грязевиков.
	1 (один) раз в год

	6
	Техническое обслуживание испарительной установки

	6.1
	проверка отсутствия утечек газа в местах резьбовых и фланцевых соединений
	1 (один) раз в месяц

	6.2
	контроль герметичности газовой арматуры
	1 (один) раз в 3 (три) месяца

	6.3
	техническое обслуживание регуляторов давления газа
	1 (один) раз в 3 (три) месяца

	6.4
	контроль входного давления газа и газовых манометров
	1 (один) раз в месяц

	6.5
	осмотр запорно-регулирующей арматуры и фланцевых соединений
	1 (один) раз в месяц

	6.6
	- проверка фланцевых (муфтовых) соединений на герметичность; 
	1 (один) раз в месяц

	6.7
	- проверка на герметичность видимых сварных стыков; 
	1 (один) раз в месяц

	6.8
	- периодическая проверка срабатывания предохранительных и сбросных клапанов; 
	1 (один) раз в месяц

	6.9
	- проверка гидравлического сопротивления теплообменных аппаратов по первичному и вторичному контурам; 
	1 (один) раз в месяц

	6.10
	- проверка герметичности теплообменника и отсутствия утечки теплоносителя и сжиженного газа из первичного и вторичного контуров;
	1 (один) раз в месяц


3. Общие положения:
3.1    Не разрешается приёмка и сдача смены во время ликвидации аварии.

3.2   Помещение котельной, котлы и всё оборудование должны содержаться в исправном состоянии и чистоте.

3.3 Двери для выхода из котельной не должны загромождаться и легко открываться наружу.

3.4. Доступ посторонних лиц в котельную разрешается только при производственной необходимости с разрешения руководства, в сопровождении ответственных лиц или обслуживающего персонала.

4. Подготовка и пуск котла в работу:

4.1. Перед розжигом горелки котла следует проверить:

- работу сетевого насоса и, что давление воды в котле и системе отопления соответствует рабочему;

- внешним осмотром исправность котла, газоходов, запорных и предохранительных устройств;

- исправность газового оборудования;

- исправность КИП, сигнализации и автоматики;

- установить температуру воды на выходе из котла в соответствии с температурным графиком;

- проверить по манометру соответствие давления газа рабочему;

- продуть газопровод через продувочную свечу и убедиться в отсутствии утечек газа из запорной арматуры и газового оборудования путём обмыливания;

- включить горелку котла в работу;

- убедиться, что процесс вентиляции и розжига горелки прошел нормально. 

4.2. Эксплуатация котла во время работы:

4.2.1 Во время дежурства персонал котельной должен следить за исправностью котлов и всего оборудования котельной, строго соблюдать установленный режим котла. Выявленные в процессе работы оборудования неисправности должны записываться в сменный журнал. 

4.2.2 Особое внимание необходимо обращать:

- на работу газовых горелок и соответствие их параметров режимным картам;

- на температуру воды в тепловой сети в соответствии с температурным графиком.

4.2.3 При падении давления в системе отопления принять меры для подпитки этой системы из трубопровода холодной воды и выявить причины утечки.

4.2.4 Все устройства и приборы автоматического управления и безопасности котла и газового оборудования должны поддерживаться в исправном состоянии и регулярно проверяться, в установленные сроки, обслуживающими организациями.

5. Аварийные остановки котла производится:

- при обнаружении неисправности предохранительного клапана;

- при прекращении действия сетевых насосов;

- при погасании факела горелки;

- при падении (повышении) давления газа;

- при падении давления воздуха;

- при повышении температуры воды за котлом выше 1150С;

- при возникновении утечки газа;

- при прекращении подачи электроэнергии;

- при возникновении пожара, угрожающего обслуживающему персоналу и оборудованию котельной;

-   причины аварийной остановки записать в сменном журнале.

6. При аварийной остановке необходимо:

- прекратить подачу газа, закрыть краны у горелок и на газопроводе, открыть краны на продувочные свечи;

- провести вентилирование помещения котельной;

- в случае возникновения в котельной пожара вызвать пожарную команду, известить администрацию.

7. Плановый останов котла производится:

По распоряжению ответственного за газовое хозяйство котельной, при этом следует:

- выключить горелку котла;

- закрыть газовый кран перед горелкой;

- сделать запись в сменном журнале об остановке;

- проконтролировать работу сетевого насоса и давление в системе отопления.

4.Регламент технического обслуживания оборудования парка хранения (СУГ) 

4.1.1. Контроль за техническим состоянием, обслуживанием резервуаров СУГ должен осуществляться в соответствии с требованиями по устройству и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под избыточным давлением, и настоящими Правилами.

4.1.2. На объектах, использующих СУГ, решением руководителя назначается лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию резервуаров, из числа прошедших обучение, проверку знаний по устройству и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под избыточным давлением, и аттестованных в области промышленной безопасности.

4.1.3. На резервуары базы хранения СУГ составляется технологическая схема, в которой указываются расположение резервуаров, их номера, а также газопроводы обвязки, запорная и предохранительная арматура.

4.1.4. Резервуары перед наполнением должны быть проверены на наличие избыточного давления, которое должно быть не менее 0,05 МПа. Результаты проверки резервуаров в рабочем состоянии должны отражаться в журнале.

4.1.5. Резервуары должны вводиться в эксплуатацию на основании письменного разрешения технического руководителя (главного инженера) объекта (организации) после их освидетельствования.

4.1.6. При эксплуатации резервуаров должно осуществляться их ежесменное техническое обслуживание в объеме: осмотр резервуаров и арматуры в целях выявления и устранения неисправностей и утечек газа; проверка уровня СУГ в резервуарах;

4.1.7. Обнаруженные при техническом обслуживании неисправности следует записывать в эксплуатационный журнал.

4.1.8. При обнаружении утечек газа, которые не могут быть немедленно устранены, резервуар должен быть отключен от технологических газопроводов с установкой заглушек.

4.1.9. По графику, утвержденному руководителем объекта, использующего СУГ, производится проверка предохранительных клапанов на срабатывание при давлении настройки; осмотр и профилактика задвижек, кранов и вентилей; слив конденсата из резервуаров через дренажные устройства.

4.1.10. Наружный осмотр резервуаров с арматурой и КИП в рабочем состоянии с записью в журнале производится лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под избыточным давлением, не реже одного раза в три месяца.

4.1.11. Сроки и порядок технического освидетельствования резервуаров на объекте, использующем СУГ, а также необходимость внепланового освидетельствования резервуаров определяются в соответствии с требованиями по устройству и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под избыточным давлением.

4.1.12. Резервуары следует заполнять жидкой фазой СУГ не более восьмидесяти пяти процентов геометрического объема. При переполнении резервуара избыток СУГ должен быть перекачен в другие резервуары.

4.1.13. Резервуары ГНС, ГНП перед внутренним осмотром, гидравлическим испытанием, ремонтом, консервацией или демонтажем должны быть освобождены от СУГ, неиспарившихся остатков и дегазированы;

4.1.14. Разгерметизация резервуаров без предварительного снижения в них давления до атмосферного не разрешается.

4.1.15. Обработка резервуаров должна производиться после отсоединения их от газопроводов обвязки паровой и жидкой фаз СУГ с помощью заглушек. Обработка резервуаров должна производиться путем их пропаривания или промывки водой с последующей продувкой инертным газом. Применение для дегазации воздуха не разрешается. Обработка резервуара должна производиться при открытом верхнем люке. При очистке резервуаров следует применять инструмент, не дающий искры. После освобождения резервуаров от конденсата и (или) воды резервуары должны быть осушены.

4.1.16. Качество дегазации должно проверяться путем анализа проб, отобранных в нижней части сосуда. Концентрация углеводородного газа не должна превышать десять процентов НКПР. Результаты контроля должны отражаться в эксплуатационном журнале.

4.1.17. Освобождение резервуаров резервуарной установки сбросом СУГ в атмосферу не допускается. Освобождение резервуаров резервуарной установки должно производиться выжиганием остатков СУГ на "свече" диаметром не менее двадцать миллиметров, высотой три метра, установленной на расстоянии не менее пятнадцати метров от границы резервуарной установки с наклоном пятьдесят градусов к горизонту в безопасном месте. Заполнение резервуара водой должно начинаться при уменьшении длины пламени на "свече" до двадцати - тридцати сантиметров. Сжигание вытесняемой водой паровой фазы СУГ должно продолжаться до погасания пламени. Подача воды прекращается при полном наполнении резервуара.

4.1.18. Работы внутри резервуаров должны проводиться по наряду - допуску бригадой в составе не менее трех человек под руководством ответственного лица. Члены бригады должны быть проинструктированы по безопасным методам оказания услуг. Спуск в резервуар более одного человека не допускается. Работающий в резервуаре должен быть в шланговом противогазе, с надетым спасательным поясом и закрепленной к нему спасательной веревкой. Снаружи резервуара должны находиться не менее двух человек, которые должны держать в руках концы веревок, наблюдать за работающим в резервуаре, быть готовыми оказать ему необходимую помощь и не допускать к месту проведения услуг посторонних лиц. Время пребывания в резервуаре не должно превышать пятнадцать минут. Каждые тридцать минут следует проверять резервуар на загазованность.

4.1.19. Пирофорные отложения, извлеченные из резервуаров, должны поддерживаться во влажном состоянии и вывозиться с территории объекта, использующего СУГ, для захоронения в отведенном месте.

4.1.20. Вода после промывки и испытаний резервуаров должна отводиться в канализацию через отстойники, исключающие попадание СУГ в систему канализации, или удаляться с территории объекта на санкционированные полигоны жидких отходов.


4.2. Требования к Перечню услуг по проведению сливных операций:

4.2.1. Оказание услуг по проведению слива (налива) СУГ должно осуществляться по решению технического руководителя (главного инженера) объекта, использующего СУГ.

4.2.2. Количество персонала, производящего слив СУГ автомобильных цистерн должно быть не менее 3 рабочих, в резервуары резервуарных установок - не менее двух рабочих. 

4.2.3. Для сливных операций применяются соединительные рукава, соответствующие требованиям технических условий, допускающих их применение для СУГ.

В процессе эксплуатации должны быть обеспечены проведение осмотра, испытаний и отбраковка соединительных рукавов, используемых при сливных операциях.

4.2.4. Соединительные рукава, применяемые при сливных операциях, не должны   иметь трещин, надрезов, вздутий и потертостей. При наличии на рукавах указанных дефектов рукава заменяются новыми.

4.2.5. Рукава подвергаются гидравлическому испытанию на прочность давлением, равным 1,25 рабочего давления, не реже одного раза в три месяца. Результаты испытания заносятся в журнал.

4.2.6. Каждый рукав должен иметь обозначение с порядковым номером, датой проведения (месяц, год) испытания и последующего испытания (месяц, год).

4.2.7. Автомобильные цистерны, соединительные рукава должны заземляться.

4.2.8. Отсоединять заземляющие устройства допускается после окончания сливных операций и установки заглушек на штуцеры вентилей цистерн 

4.2.9. Металлокордовые и резинотканевые рукава должны быть защищены от статического электричества. Для за щиты от статического электричества они должны быть обвиты (или пропущены внутри) медной проволокой диаметром не менее два миллиметра или медным тросиком площадью сечения не менее четыре квадратных миллиметра с шагом витка не более сто миллиметров. Концы проволоки (тросика) соединяются с наконечниками рукава пайкой или гайкой под болт.

4.2.10. Не допускается подтягивать накидные гайки рукавов, отсоединять рукава, находящиеся под давлением, а также применять ударный инструмент при навинчивании и отвинчивании гаек.

4.2.11. Открывать запорную арматуру на газопроводах следует плавно, предотвращая гидравлические удары.

4.2.12. Перед проведением сливных операций на автоцистернах, за исключением оборудованных насосами для перекачки СУГ, двигатели автоцистерн должны быть отключены. Перед наполнением или опорожнением автоцистерны, оборудованной насосом СУГ, должны быть проверены наличие и исправность искрогасителя на выхлопной трубе автоцистерны. Включать двигатели допускается после отсоединения рукавов и установки заглушек на штуцеры.

4.2.13. Во время сливных операций должна быть обеспечена автоматическая система контроля слива (налива) СУГ.

4.2.14. Между персоналом, производящим сливные операции, и машинистами НКО должна осуществляться телефонная, громкоговорящая или визуальная связь.

4.2.15. Двигатели автомобильных цистерн должны быть оборудованы выхлопом с глушителем и искрогасительной сеткой, выведенными к передней части автомобиля, и оснащены двумя огнетушителями.

4.2.16. При приемке цистерн проверяется: соответствие цистерны отгрузочным документам; отсутствие повреждений корпуса цистерны и исправность запорной и контрольной арматуры; наличие и уровень СУГ в цистерне по контрольным вентилям и уровнемеру.

4.2.17. В сопроводительных документах проверяются наименование поставщика, дата отгрузки, номер цистерны, масса залитого в цистерну газа.

4.2.18. Исправность запорной арматуры на цистерне проверяется внешним осмотром.

4.2.19. До начала слива СУГ из цистерн следует: закрепить цистерны; проверить исправность и надежность шлангов для слива СУГ из цистерн; заземлить цистерны.

4.2.20. Слив СУГ из цистерн в резервуары допускается после проверки правильности открытия и закрытия запорной арматуры, связанной с технологической операцией слива СУГ.

4.2.21. Операции по сливу персонал должен производить в спецодежде, головных уборах и защитных очках.

4.2.22. Слив СУГ из цистерн осуществляется: созданием перепада давления между цистерной и резервуаром при услуге компрессора; созданием перепада давления между цистерной и резервуаром подогревом паров СУГ в испарителе; перекачиванием СУГ насосами; самотеком, при расположении резервуаров ниже цистерны.

4.2.23. Не допускается создание перепада давления между цистерной и резервуаром сбросом в атмосферу паровой фазы газа из наполняемого резервуара.

4.2.24. Давление паровой фазы, создаваемое в цистерне при сливе СУГ, не должно превышать рабочего давления, указанного на цистерне. При повышении давления в цистерне выше рабочего компрессор или испаритель должен быть отключен.

4.2.25. Перепад давления между цистерной и резервуаром допускается в пределах 0,15 - 0,2 МПа.

4.2.26. Нахождение водителя во время слива СУГ в кабине не допускается.

4.2.27. Включать двигатель автомобиля допускается после отсоединения шлангов от газопроводов и установки заглушек на сливные штуцера. После слива СУГ давление паров СУГ в цистерне должно быть не ниже 0,05 МПа.

 4.2.28. Сброс СУГ в атмосферу не допускается.

Не занятый на операции слива персонал не должен находиться на месте производства услуг.

4.2.29. Не допускается оставлять цистерны присоединенными к газопроводам в период, когда слив СУГ не производится.

4.2.30. Во время слива СУГ не допускается производить работы по уплотнению соединений, находящихся под давлением.

4.2.31. В период слива СУГ должен осуществляться контроль за давлением и уровнем СУГ в цистерне и приемном резервуаре.

4.2.32. По окончании слива запорная арматура на цистерне должна быть заглушена.

4.2.33. Для оттаивания арматуры и сливных газопроводов следует применять нагретый песок, 

4.2.34. В случае поступления цистерны с СУГ, имеющей течь, она должна быть немедленно освобождена от СУГ.

4.2.35. Не допускается наполнение СУГ резервуаров в случаях:

- обнаружения трещин, выпучин, пропусков или потения в сварных швах и фланцевых соединениях;

- неисправности предохранительных клапанов;

- неисправности уровне мерных устройств;

- неисправности или неполном количестве крепежных деталей на лазах и люках; 

- при осадке фундаментов резервуаров и опор подводящих газопроводов.

4.3.  Подготовка к отопительному сезону должна включать:

4.3.1. Выявление дефектов и нарушений по прошедшему отопительному сезону, разработка и исполнение мероприятий по устранению выявленных дефектов и нарушений.

4.3.2. Проведение необходимых услуг на источниках теплоснабжения, в т.ч. осмотры и испытания котлов, сосудов, трубопроводов в соответствии с требованиями Правил Госгортехнадзора РФ.

4.3.3. Оказание услуг по подготовке здания котельной к профилактике, ремонту и замене оборудования на инженерных системах.

4.3.4. Подготовку систем топливоподачи.

4.3.5. Подготовку оборудования котельной к зимнему отопительному периоду.

4.3.6. При подготовке к отопительному сезону, в случае другой необходимости снятие задвижек и очистку их внутренней полости от накипи и грязевых отложений.

В случае обнаружения неисправности в работе оборудования в отчетном периоде, Исполнитель обязан составить и передать Заказчику дефектную ведомость с указанием необходимых запасных частей.
	Заказчик:

АО «Почта России»

Директор УФПС г. Москвы

__________________/К.А. Ефимова/

(подпись, инициалы и фамилия)

___ ____________ 20__ г.
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_

___________________

_________________________

_____________________/__________________/

(подпись, фамилия и инициалы)

___ ____________ 20__ г.


Приложение № 2

к Договору на оказание услуг 

по техническому обслуживанию оборудования 

и эксплуатации котельных и парка СУГ МР ЛЦ «Внуково» 

для нужд УФПС г. Москвы
от ___________ 20__ г.№____________

Спецификация услуг по Договору

	№ п/п
	Наименование Услуги
	Единица  измерения
	Количество
	Цена за единицу услуги без НДС (руб.)
	Стоимость без НДС (руб.) 

	Сумма НДС___
%, (руб.) 

	Стоимость, в том числе с НДС (руб.) 


	1
	Круглосуточная эксплуатация котельных с предоставлением аттестованного оперативно-дежурного персонала
	Месяц
	12,00000
	
	
	
	

	2
	Техническое обслуживание оборудования котельных, согласно Приложения 1 Технического задания
	Месяц
	12,00000
	
	
	
	

	3
	Круглосуточная эксплуатация парка хранения СУГ с предоставлением аттестованного оперативно-дежурного персонала
	Месяц
	12,00000
	
	
	
	

	4
	Техническое обслуживание парка хранения СУГ, согласно Приложения 1 Технического задания
	Месяц
	12,00000
	
	
	
	

	Итого ____________ руб. ________коп

	

	


	Заказчик:

АО «Почта России»

Директор УФПС г. Москвы

__________________/К.А. Ефимова/

(подпись, инициалы и фамилия)

___ ____________ 20__ г.
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_

___________________

_________________________

_____________________/__________________/

(подпись, фамилия и инициалы)

___ ____________ 20__ г.


Приложение № 3
к Договору на оказание услуг 

по техническому обслуживанию оборудования 

и эксплуатации котельных и парка СУГ МР ЛЦ «Внуково» 

для нужд УФПС г. Москвы

от ___________ 20__ г.№____________
ФОРМА

Договору на оказание услуг 

по техническому обслуживанию оборудования 

и эксплуатации котельных и парка СУГ МР ЛЦ «Внуково» 

для нужд УФПС г. Москвы от ______________ 20__ г. №_____________________

__________
«____»_________ 20__г.

АО «Почта России» (______________)
, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________, действующе на основании ____________, с одной стороны и _____________________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________, действующе на основании ___________________
, с другой стороны составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями Договора на оказание услуг _________
 от _____________ №________________ Исполнитель оказал Заказчику в период с __________по _________следующие услуги:

	Наименование услуги (с ее подробным описанием)
	Ед. изм.
	Цена за ед. услуги без НДС (руб.)
	Стоимость без НДС (руб.) 

	Сумма НДС___
%, (руб.) 

	Стоимость, в том числе с НДС (руб.) 


	
	
	
	
	
	


2. Стоимость услуг составила ____________ руб. ________коп
.

3. [При оплате Заказчиком услуг удерживается налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим законодательством РФ в сумме ____

4. При осуществлении оплаты Заказчик исчисляет и удерживает НДС в размере, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, действующим на дату совершения платежа, и перечисляет его в бюджет, как налоговый агент
.
5. Следует к перечислению ____________ руб. ________коп
]

6. Дата совершения факта хозяйственной жизни: ______
. 

7. 
Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, по одному для каждой Стороны.

Приложение:
 

	исполнитель:

____________________________

(должность)
____________________________

(подпись, фамилия и инициалы)

___ ____________ 20__ г.


М.П. (при наличии печати)
	заказчик:

____________________________

(должность)
____________________________

(подпись, фамилия и инициалы)

___ ____________ 20__ г.




	Заказчик:

АО «Почта России»

Директор УФПС г. Москвы

__________________/К.А. Ефимова/

(подпись, инициалы и фамилия)

___ ____________ 20__ г.
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_

___________________

_________________________

_____________________/__________________/

(подпись, фамилия и инициалы)

___ ____________ 20__ г.


Приложение № 4

к Договору на оказание услуг 

по техническому обслуживанию оборудования 

и эксплуатации котельных и парка 

СУГ МР ЛЦ «Внуково» 

для нужд УФПС г. Москвы

от ___________ 20__ г.№____________
ФОРМА

Акт о выявленных недостатках 

по Договору оказание услуг  по техническому обслуживанию оборудования 

и эксплуатации котельных и парка  СУГ МР ЛЦ «Внуково»  для нужд УФПС г. Москвы от ______________ 20__ г. №_____________________
__________
 «____»_________ 20__г.

АО «Почта России» (______________)
, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________, действующе___ на основании ____________, с одной стороны и _________________ , именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________, действующе___ на основании ___________________, с другой стороны составили настоящий акт о нижеследующем:


1. В соответствии с условиями Договора на оказание услуг _________
 от _____________№____________ Исполнитель оказал Заказчику услуги ненадлежащим образом.


2. При приемке оказанных услуг были выявлены следующие несоответствия условиям Договора: - ________________________________;

- _________________________________________;

- ___________________________________________.

3. Срок для устранения выявленных замечаний/недостатков составляет __________
.


Приложения к акту:

	
	

	исполнитель:

____________________________

(должность)
____________________________

(подпись, фамилия и инициалы)

___ ____________ 20__ г.
М.П. (при наличии печати)
	заказчик:

____________________________

(должность)
____________________________

(подпись, фамилия и инициалы)

__ _______________20__ г.


	Заказчик:

АО «Почта России»

Директор УФПС г. Москвы

__________________/К.А. Ефимова/

(подпись, инициалы и фамилия)

___ ____________ 20__ г.
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_

___________________

_________________________

_____________________/__________________/

(подпись, фамилия и инициалы)

___ ____________ 20__ г.


Приложение № 5
к Договору на оказание услуг 

по техническому обслуживанию оборудования 

и эксплуатации котельных и парка 

СУГ МР ЛЦ «Внуково» 

для нужд УФПС г. Москвы

от ___________ 20__ г.№____________
Комплаенс-оговорка

1.
Стороны заявляют и гарантируют, что в своей деятельности они неукоснительно соблюдают применимое законодательство и прилагают максимальные усилия по недопущению противоправных действий, в том числе: 

1.1.
Стороны соблюдают действующее законодательство о налогах
и сборах и ведут достоверную и прозрачную бухгалтерскую отчетность, предполагающую недопущение составления неофициальной отчетности
и использования поддельных документов;

1.2.
Стороны выполняют все требования, вытекающие из применимого законодательства о противодействии коррупции, и не нарушают требования применимого законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

1.3.
Стороны неукоснительно соблюдают требования и ограничения, установленные действующим законодательством Российской Федерации
в части обеспечения применения ответных специальных экономических мер
в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций. 

1.3.1.
Стороны исходят из следующих заверений об обстоятельствах, имеющих существенное значение при заключении, исполнении и прекращении Договора: 

а) ни одна из Сторон не включена в перечень лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры Российской Федерации, утвержденный нормативными правовыми актами Российской Федерации,
в соответствии с которыми заключение и/или исполнение настоящего Договора запрещено или ограничено (далее – Перечень);

б) ни одна из Сторон не находится во владении и/или под контролем лиц, включенных в Перечень.

1.3.2.
Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону
в случае изменения обстоятельств, указанных в п. 1.3.1 настоящего Приложения.

1.3.3.
Сторона имеет право отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора, прекратить выполнение обязательств по Договору, прекратить осуществление финансовых операций в пользу другой Стороны посредством направления другой Стороне соответствующего уведомления в порядке, установленном в настоящем пункте Договора, при наличии условий, указанных ниже и применяемых как в совокупности, так и по отдельности: 

· если заверение, указанное в п. 1.3.1 настоящего Приложения, являлось недостоверным на момент заключения Договора либо перестало по каким-либо причинам соответствовать действительности после его заключения;

· если исполнение Договора/ сотрудничество Сторон будет нарушать требования законодательства Российской Федерации вследствие изменений последнего, в том числе в случае включения Стороны Договора в Перечень. 

Уведомление АО «Почта России» осуществляется посредством направления письма на электронный адрес: compliance-R00@russianpost.ru. 

Уведомление
 




 осуществляется посредством направления
 










.

В случае если Договором установлен иной порядок направления уведомления при одностороннем отказе от исполнения Договора, такой порядок применяется и для отказа от исполнения Договора по основаниям, установленным настоящим пунктом.

Стороны соглашаются, что реализация права, предусмотренного настоящим пунктом, не влечет какой-либо ответственности для соответствующей Стороны.

2.
При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются не предпринимать самостоятельно или с привлечением третьих лиц действий, направленных на оказание недружественного влияния на Стороны, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью оказания влияния на действия или принимаемые решения, получения конфиденциальной информации, необоснованных скидок, преференций
и любых других экономических преимуществ или с иными неправомерными целями, в том числе ставящими под сомнение деловую репутацию Сторон и/или работников Сторон и/или создающими угрозу возникновения конфликта интересов между указанными лицами.

Недружественное влияние включает в себя любое экономическое воздействие в денежной (наличной или безналичной) форме и/или в виде передачи (обещания передачи) имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав, включая подарки и иные возможные поощрения, ценности.

3.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 2, такая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 2 настоящего раздела.

Уведомление Сторон осуществляется в порядке, определенном в пункте 1.3.3 настоящего Приложения.

Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 2, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

При рассмотрении письменного уведомления Стороны гарантируют друг другу осуществление надлежащего разбирательства с соблюдением принципов конфиденциальности, в том числе обязуются по запросу одной из Сторон оказывать содействие в ходе его проведения.

4.
В случае подтверждения факта совершения Стороной действий, квалифицированных как «недружественное влияние», и/или неполучения
в установленный срок другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления, направленного в соответствии с п. 1.3.3 настоящего Приложения, другая Сторона по соответствующему письменному требованию вправе:

- потребовать уплаты штрафа в размере, установленном Договором применительно к нарушениям настоящего Приложения;

- отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора полностью или в части, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне.

Право требования уплаты штрафа возникает за каждый выявленный факт «недружественного влияния».

Сторона, отказавшаяся в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

	Заказчик:

АО «Почта России»

Директор УФПС г. Москвы

__________________/К.А. Ефимова/

(подпись, инициалы и фамилия)

___ ____________ 20__ г.
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_

___________________

_________________________

_____________________/__________________/

(подпись, фамилия и инициалы)

___ ____________ 20__ г.


Приложение № 6
к Договору на оказание услуг 

по техническому обслуживанию оборудования 

и эксплуатации котельных и парка 

СУГ МР ЛЦ «Внуково» 

для нужд УФПС г. Москвы

от ___________ 20__ г.№____________
ФОРМА

ОТЧЕТ

об оказанных услугах

за период с ____________________ по _____________________________

по Договору №______ от ________________________

г. ________ "__" ________ 20__ г.


1. По состоянию на "__" ________ 20__ г. в целях оказания услуг за период с _____________ по ____________________ по Договору №______ от _______________, заключенному между __________________ (Заказчик) и _____________ (Исполнитель) Исполнитель совершил следующие действия:

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

2. К настоящему отчету прилагаются следующие документы:

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________

	заказчик: ____________________________

(должность)
____________________________

(подпись, фамилия и инициалы)

___ ____________ 20__ г.


М.П. (при наличии печати)
	исполнитель:

____________________________

(должность)
____________________________

(подпись, фамилия и инициалы)

___ ____________ 20__ г.




	Заказчик:

АО «Почта России»

Директор УФПС г. Москвы

________________/К.А. Ефимова/

(подпись, инициалы и фамилия)

___ ____________ 20__ г.
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_

___________________

_________________________

_____________________/__________________/

(подпись, фамилия и инициалы)

___ ____________ 20__ г.


	
	


Приложение № 7
к Договору на оказание услуг 

по техническому обслуживанию оборудования 

и эксплуатации котельных и парка 

СУГ МР ЛЦ «Внуково» 

для нужд УФПС г. Москвы

от ___________ 20__ г.№____________
Документы и сведения, предоставляемые Исполнителем – иностранным физическим лицом, иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву

1) Учредительные или иные документы:

1.1)
подтверждающие статус Контрагента как соответствующий применимому иностранному законодательству разновидности организационно-правовой формы;

1.2)
содержащие сведения о долях участия, наличии управляющих органов и об общем распределении полномочий между ними.

2)
Финансовая отчетность, поясняющие расчеты и иные документы, описывающие основные виды деятельности Контрагента и их денежное выражение согласно применимым стандартам.

3)
Договоры и иные правоустанавливающие документы, на основании которых у Контрагента возникали гражданско-правовые отношения в рамках деятельности, приведшей к возникновению у Контрагента облагаемых доходов от источников в РФ.

4)
Официальные пояснения Контрагента об особенностях ведения Контрагентом предпринимательской деятельности, приведшей к возникновению у него облагаемых доходов от источников в РФ - в части выполняемых Контрагентом функций и принимаемых данным Контрагентом рисков.

5)
Официальные письма уполномоченного органа страны, в которой Контрагент считается (на основании сертификата налогового резидентства) «лицом с постоянным местопребыванием» согласно соответствующему Соглашению об избежании двойного налогообложения, подтверждающие:

5.1)
факт включения облагаемых доходов от источников в РФ и связанных с ними расходов в налогооблагаемую базу Контрагента;

5.2)
наличие у Контрагента права на самостоятельное распоряжение облагаемыми доходами от источников в РФ с точки зрения организационно-правовой формы Контрагента и применимого налогового режима в стране постоянного местопребывания.

6) Уведомление о том, что выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ и предоставить нотариально заверенную копию свидетельства о постановке получателя дохода на учет в налоговых органах, оформленную не ранее чем в предшествующем налоговом периоде.

7) Оригинал документа, подтверждающего, что Контрагент имеет постоянное местонахождение в государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, в соответствии с которым, доходы не облагаются налогом в РФ, или облагаются по более низкой ставке, в случае если Контрагент не состоит на учете в РФ и (или) не имеет представительства в РФ, до даты выплаты дохода по настоящему Контракту. 

Документ, подтверждающий постоянное местонахождение Контрагента, должен быть заверен компетентным органом соответствующего иностранного государства (с апостилем и переводом на русский язык).

	Заказчик:

АО «Почта России»

Директор УФПС г. Москвы

__________________/К.А. Ефимова/

(подпись, инициалы и фамилия)

___ ____________ 20__ г.
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_

___________________

_________________________

_____________________/__________________/

(подпись, фамилия и инициалы)

___ ____________ 20__ г.


� Указывается номер Договора. 


� Указывается полное наименование Исполнителя (с указанием организационно-правовой формы) или фамилия, имя и отчество (при наличии) Исполнителя-физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.


� Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность (при наличии) лица, уполномоченного на подписание Договора от имени Исполнителя.


� Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель Исполнителя, уполномоченный на подписание Договора.


� Заполнить, если договор заключается с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), указав основание для закупки у единственного поставщика в соответствии с Положением о закупке, например, пп.2.28 п.2 ч.4.4.3 ст.44 Положения. Если договор заключается по результатам конкурентной процедуры из преамбулы надо исключить фразу «[руководствуясь [указать пункт, часть, статью Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Почта России»]]».


� Подлежит включению в Договор, если Договор заключается с физическим лицом (за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица).


� Применяется, если Договор заключен с иностранным лицом и в случаях, установленных ст. 148 НК РФ, с учетом положений п. 1 ст. 161 НК РФ.


� Пункт подлежит включению в Договор в случае выплаты иностранным организациям доходов в соответствии с положениями пункта 4 статьи 286, а также статей 309, 310, 312 НК РФ. 


� Условия раздела определяются условиями документации о закупке или извещения о закупке Заказчика. При отсутствии в документации о закупке или извещении о закупке условий об обеспечении исполнения Договора в пункте � REF _Ref51087723 \r \h � \* MERGEFORMAT �8.1� указывается "Обеспечение исполнения обязательств Исполнителя по Договору не предоставляется", пункт � REF _Ref51087733 \r \h � \* MERGEFORMAT �8.3� в Договор не включается. При отсутствии в документации о закупке или извещении о закупке условий об обеспечении исполнения гарантийных обязательств по Договору в пункте � REF _Ref51087747 \r \h  \* MERGEFORMAT �Ошибка! Источник ссылки не найден.� указывается "Обеспечение исполнения гарантийных обязательств не предоставляется". При отсутствии обоих перечисленных видов обеспечения пункты � REF _Ref51087733 \r \h � \* MERGEFORMAT �8.3�, � REF _Ref51087765 \r \h � \* MERGEFORMAT �8.4� раздела в Договор не включаются. 


� Если контрагент является иностранным лицом, то пункт изложить в следующей редакции: «Исполнитель является юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), надлежащим образом созданным (зарегистрированным) и действующим в соответствии с законодательством _____________[указать наименование страны, в соответствии с законодательством которой создан контрагент] и имеет право на осуществление своей хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации»;


� Если контрагентом является физическое лицо, то пункт удалить


�	Только для физических лиц.


� Применяется, если Договор заключен с физическим лицом._


� Если Исполнитель не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС необходимо указать: «НДС не облагается на основании ст.______НК РФ».


� Необходимо заполнить.


� Заполняется, если Исполнитель является плательщиком НДС.


� Заполняется, если Исполнитель является плательщиком НДС.


� Сумма должна быть указана цифрами и прописью и содержать указание на применяемую Исполнителем систему налогообложения (например: «в том числе НДС ____%___________ (__________) рублей», если Исполнитель является плательщиком НДС, «НДС не облагается на основании ст.______НК РФ», если Исполнитель не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС). 


� При необходимости указать наименование Филиала


� В случае, если представитель Исполнителя не явился для составления Акта, в таком Акте указывается соответствующая информация.


� Необходимо указать услуги, которые будут оказываться согласно условиям Договора.


� Если Исполнитель не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС необходимо указать: «НДС не облагается на основании ст.______НК РФ».


� Необходимо заполнить.


� Заполняется, если Исполнитель является плательщиком НДС.


� Заполняется, если Исполнитель является плательщиком НДС.


� Сумма должна быть указана цифрами и прописью и содержать указание на применяемую Исполнителем систему налогообложения (например: «в том числе НДС ____%___________ (__________) рублей», если Исполнитель является плательщиком НДС, «НДС не облагается на основании ст.______НК РФ», если Исполнитель не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС). 


� Применяется, если Договор заключен с физическим лицом.


� Применяется, если Договор заключен с иностранным лицом и в случаях, установленных ст. 148 НК РФ, с учетом положений п. 1 ст. 161 НК РФ.


� Сумма должна содержать указание на применяемую Исполнителем систему налогообложения (например: «в том числе НДС ____%___________ (__________) рублей», если Исполнитель является плательщиком НДС, «НДС не облагается на основании ст.______НК РФ», если Исполнитель не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС). 


� Пункты 3, 4, 5 не включается в Акт, если договором предусмотрено составление Сводного акта


� Пункт заполняется в случае несовпадения даты совершения факта хозяйственной жизни с датой составления настоящего акта.


� Указываются отчетные документы в соответствии с условиями Договора


� При необходимости указать наименование Филиала


� Необходимо указать услуги, которые будут оказываться согласно условиям Договора.


� Необходимо указать.


� Приложения указываются в случае их наличия.


� Если действующим внутренним документом АО «Почта России» установлен иной текст Комплаенс-оговорки, применяются положения, утвержденные таким внутренним документом.


� Указать наименование контрагента.


� Указать порядок направления уведомления.


� Пункт 3 включается в отчет при необходимости, если требуется указание какой-либо дополнительной информации, не предусмотренной формой.
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