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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

	№ 
п/п
	Сокращение, определение
	Расшифровка сокращения, толкование определения

	1
	Заказчик
	УФПС г. Москвы 

	2
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи

	3
	МР ЛЦ
	Московской региональный логистический центр

	4
	Исполнитель
	Юридическое или физическое лицо, которое обязуется оказать услуги Заказчику в соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг

	5
	Инв.№
	Инвентарный номер

	6
	Стороны
	Заказчик и Исполнитель

	7
	ФЗ
	Федеральный закон

	8
	РФ 
	Российская федерация

	9
	ТР ТС
	Технический регламент Таможенного союза

	10
	СУГ
	Сжиженные углеводородные газы

	11
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	12
	ФЗ
	Федеральный закон

	13
	ТУ
	Технические условия

	14
	Газовое хозяйство
	Газопроводы, установки СУГа, сооружения на газопроводах, средства защиты от электрохимической коррозии, редуцирующее оборудование, газооборудование газифицированных производств, котельных и других зданий, размещенных на территории организации.

	15
	Ед. изм.
	Единица измерения

	16
	КЗТ
	Клапан термозапорный

	17
	СППК
	Cбросной предохранительный пружинный клапан

	19
	КЗИМ
	Клапан запорный игольчатый муфтовый

	20
	КПУ 
	Клапан предохранительный универсальный

	21
	ГШК
	Газовый шаровой кран

	22
	АВР 
	Автоматический ввод резерва

	23
	АГЗС
	Автомобильная газозаправочная станция

	24
	АВО 
	Агрегат воздушного отопления

	25
	УЗА
	Устройства заземления автоцистерн

	26
	ДМ 
	Манометр дифференциальный

	27
	ТБП 
	Термометр биметаллический

	28
	ГНС
	Газонаполнительная станция

	29
	ГНП
	Газонаполнительный пункт

	30
	КИП и А
	Контрольно-измерительные приборы и автоматика

	31
	ЭКМ
	Электроконтактный манометр

	32
	БУК
	Блок управления котлом

	33
	ГВС 
	Горячее водоснабжение

	34
	СанПиН
	Санитарные правила и нормы

	35
	НКО
	Насосно-компрессорное отделение

	36
	ДМЭ
	Деформационный электроконтактный манометр

	37
	ХВО
	Химводоочистка



2. НАИМЕНОВАНИЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования и эксплуатации котельных и парка СУГ МР ЛЦ «Внуково» для нужд УФПС г. Москвы.

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

3.1. Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования и эксплуатации котельных и парка СУГ МР ЛЦ «Внуково» для нужд УФПС г. Москвы.
3.2. Задача – обеспечение эксплуатации и поддержания исправного состояния оборудования котельных и парка СУГ, эффективного использования энергоресурсов. 
3.3. Цели использования результатов оказываемых услуг:
- исполнение требований законодательства в области промышленной безопасности;
- обеспечение бесперебойного теплоснабжения и горячего водоснабжения на объектах;
- предупреждение и ликвидация возможных аварийных ситуаций при эксплуатации оборудования.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Сроки оказания услуг:
- начало оказания услуг: c даты заключения договора;
- окончание оказания услуг: по истечении 12 (двенадцати) месяцев с даты заключения договора.
4.2 Место оказания услуг: 143350, г. Москва, поселение Марушкинское, вблизи деревни Шарапово.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

5.1. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию указан в Приложении № 1 к Техническому заданию;
5.2. Перечень оказываемых услуг указан в Приложении № 2 к Техническому заданию, в том числе:
- круглосуточная диспетчеризация состояния работы оборудования;
- управление оперативно-дежурным персоналом Исполнителя, обслуживающим котельные;
- ведение документации технической документации согласно требованиям Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», постановления Правительства РФ от 29.10.2010 №870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», приказа Минэнерго России от 24.03.2003 №115 «Об утверждении правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».
5.3. Границы зон разграничений эксплуатационной ответственности при оказании услуг, указаны в Приложении № 3 к Техническому заданию.
5.4. Технический регламент по техническому обслуживанию оборудования и эксплуатации котельных и парка СУГ МР ЛЦ «Внуково» указан в приложении № 4 к Техническому заданию.
5.5. Результат оказанных услуг:
– защита жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества, охраны окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений, а также для обеспечения энергетической эффективности;
– обеспечение безопасной эксплуатации опасных производственных объектов– бесперебойное теплоснабжение и горячее водоснабжение зданий и сооружений, расположенных по адресу 143350, г. Москва, поселение Марушкинское, вблизи деревни Шарапово.

6 ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1 Требования к качеству оказываемых услуг

Исполнитель обязан оказать услуги в соответствии с требованиями с Федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, в том числе:
· Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";
·  Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 №89-ФЗ ";
· Приказом Минэнерго России от 14.05.2025 г. № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;
· Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления";
· Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 532 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы"
· Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением
·  ГОСТ Р 54982-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы газораспределительные. Объекты сжиженных углеводородных газов. Общие требования к эксплуатации".

6.2 Условия оказания услуг

Услуги должны оказываться:
- периодически оказываемые (техническое обслуживание) - в рабочие дни с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 часов, пятницу с 9.00 до 16:45 часов;
- непрерывные (эксплуатация) – круглосуточно, ежедневно с 00.00 до 24.00, включая выходные и праздничные дни.
Исполнитель обязан:
 - обеспечить круглосуточную аварийно-диспетчерскую службу (в праздничные и выходные дни включительно). Срок прибытия на объект аварийной бригады не более 2-х часов с момента получения заявки (телефонная связь, электронная почта).
- не позднее 1 (одного) календарного дня с даты заключения договора обязан направить на авторизированный адрес электронной почты Заказчика официальное письмо о допуске на объект привлекаемых работников, с приложением копий документов, подтверждающих квалификацию, аттестации , в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.1997 № 116 и назначить ответственных представителей для координации и согласования с Заказчиком хода оказания услуг, о чем направляет Заказчику официальное уведомление
- в случае замены Исполнителем ответственных представителей и персонала, привлеченного к работам на объектах, в течение 3 (трех) рабочих дней до посещения объекта направить Заказчику официальное уведомление с приложением всех необходимых документов на новых представителей и персонал;
-  устранять неисправности, не требующие остановки котельного оборудования
- устранять в течение 3 (трех) рабочих дней все выявленные Заказчиком неисправности по установленным объемам Приложения №1 к Техническому заданию и качеству оказываемых Исполнителем работ, выявленные в ходе выполнения или при приёмке оказанных услуг
- в случае возникновения аварийной ситуации по вине Исполнителя, повлекшей за собой выход из строя инженерных систем, оборудования, коммуникаций и теплотехнических установок, относящихся к объектам Заказчика, все восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет Исполнителя в течение 1 (одного) дня с момента согласования с Заказчиком;
- если для устранения аварийной ситуации по вине Исполнителя, необходимо использование запасных частей, Исполнитель доставляет их на объект. Если у Исполнителя, на момент проведения аварийных работ, отсутствуют необходимые запасные части, стороны согласовывают срок, в течение которого Исполнитель обязуется приобрести и доставить запасные части на объект для устранения аварийной ситуации. Запасные части не входят в стоимость оказания услуг и оплачиваются Заказчиком.     
-  отключать действующие инженерные коммуникации (отдельные участки) и оборудование разрешено производить только по предварительному письменному согласованию с руководством Заказчика.
- при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий, Исполнитель должен немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний, приостановить оказания услуг;
- по требованию Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней предоставить на авторизованный адрес электронной почты Заказчика информацию по всем неисправностям, сбоям и недостаткам в работе; 
- обеспечить полную сохранность существующей отделки помещений, оборудования и инженерных коммуникаций помещений;
- по требованию Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня обеспечить выезд технического специалиста Исполнителя на объект;
- обеспечить выезд технического специалиста для проведения аварийных работ по заявке Заказчика;
- по требованию Заказчика, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента обращения, предоставить в его адрес на согласование календарные графики (план мероприятий, график оказываемых услуг), фотоотчеты, журналы оказанных услуг по объекту для контроля со стороны Заказчика;
- по требованию Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней с момента обращения отправить отсканированные файлы журналов о оказанных услугах по электронной почте;
В случае возникновения аварийной ситуации по вине Исполнителя, повлекшей за собой выход из строя инженерных систем, оборудования и других коммуникаций на объектах Заказчика, все восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет Исполнителя в согласованные с Заказчиком сроки;
- по требованию Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней вывезти принадлежащие Исполнителю оборудование, инвентарь, инструменты и строительный мусор с объектов, принадлежащий Исполнителю;
- обеспечить оборудованием, инструментами, приборами, материалами, средствами информационного обеспечения и средствами индивидуальной защиты, необходимыми для оказания услуг по техническому обслуживанию и круглосуточной эксплуатации, возлагается на Исполнителя.
Все материалы и оборудование, используемые Исполнителем для оказания услуг, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество согласно Федеральному закону от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», согласно перечню оборудования, из Приложения №1 к Техническому заданию и по требованию передать их Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня.
[bookmark: _GoBack] Исполнитель должен производить уборку площадей, на которых оказывались услуги, от производственных отходов и мусора согласно постановлению, Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".
Исполнитель должен обеспечить возможность осуществления контроля за качеством, объемом и сроками оказанием услуг со стороны Заказчика

6.3 Требования к безопасности

 При оказании услуг Исполнителем должны быть соблюдены и исполняться требования к безопасности оказания услуг и требования к безопасности результата оказания услуг, определенных в нормативно-правовых документах, в том числе: 
- Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. №875 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе». Вместе с «ТР ТС 016/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе»;
- Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. №835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»;
- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
-  Приказ Минтруда России от 17.12.2020 г. №924н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»;


6.4. Условия сдачи-приемки услуг

По окончании отчетного периода осуществляется приемка оказанных услуг комиссией, которая состоит не менее чем из 2 (двух) представителей Заказчика и 1 (одного) представителя Исполнителя.
Приемка услуг осуществляется не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком подписанного Исполнителем Акта сдачи-приемки оказанных услуг и отчетных материалов. Указанный срок может продлеваться на срок проведения экспертизы, если Заказчиком проводится экспертиза оказываемых услуг. Заказчик осуществляет приемку на соответствие количества, объема и качества требованиям, установленным в Техническом задании.
При этом принимается одно из решений:
-  Услуги оказаны в соответствии с условиями Технического задания, Заказчик не имеет замечаний к оказанным услугам. Фактом оказания услуг является Акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный обеими Сторонами;
-  Услуги оказаны с нарушением условий Технического задания. Заказчик направляет Исполнителю Акт о выявленных недостатках и устанавливает срок для устранения Исполнителем выявленных замечаний. Акт подписывается Сторонами после устранения Исполнителем замечаний, выявленных Заказчиком;
-	 Услуги не оказаны или оказаны Исполнителем с ненадлежащим качеством, с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок. В указанном случае услуги не подлежат приемке Заказчиком. Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
Услуги считаются оказанными, если подписан акт сдачи-приемки оказанных услуг.

6.5. Требования к передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

По окончании всего комплекса оказанных услуг, но не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель предъявляет Заказчику подписанные со своей стороны и удостоверенные печатью: 
-  счет в 1 (одном) экземпляре;
- акт сдачи-приемки оказанных услуг в количестве 2 (двух) экземплярах; 
- отчет (перечень услуг по техническому обслуживанию) об оказанных услугах за отчетный период в 1 (одном) экземпляре;
- перечень расходных материалов и комплектующих изделий, использованных при оказании услуг в отчетном периоде, стоимость которых включена в стоимость оказания услуг.
- счет – фактура (для Исполнителя с общей системой налогообложения) в 2 (двух) экземплярах



7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСВТ

Гарантийный срок на оказанные услуги составляет не менее 1 (одного) месяца с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг Исполнителем и Заказчиком за отчетный период.
Срок гарантии на использованные в ходе оказания услуг материалы – в соответствии с гарантийными обязательствами их производителя. Исчисление гарантийного срока начинается с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг за отчетный период.
Исполнитель гарантирует оказание услуг в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, национальных и международных стандартов, которые регулируют качество оказания услуг данного вида.
Исполнитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных недостатков, указанных в отчётной документации (результатах услуг) в течение 1 (одного) месяца с момента приемки результата услуг. Недостатки, критически, влияющие на нормальную работу эксплуатируемого оборудования подлежат немедленному устранению.
Все материалы, используемые при оказании услуг должны соответствовать требованиям действующих документов стандартизации и технического регулирования (ГОСТ, ТУ) установленных для данного типа (вида) материалов, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие необходимые документы, подтверждающие их качество.

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Заказчик вправе осуществлять контроль и проверку исполнения Исполнителем своих обязательств в любое время путем периодического осмотра обслуживаемого оборудования.
Во всех случаях, когда исполнение Исполнителем каких-либо из своих обязательств обусловлено получением предварительного согласия или одобрения Заказчика (путем телефонной связи, официального письма, электронной почтой), такое письменное согласие или отказ в его предоставлении должны быть получены от Заказчика заблаговременно, не позднее чем за 1 (одни) сутки до начала исполнения обязательств.
В случае возникновения неблагоприятных последствий для обслуживаемого оборудования – нештатной (аварийной) ситуации и при невозможности установления контакта с полномочным представителем Заказчика, а также в случае, если осуществление немедленного реагирования на нештатную (аварийную) ситуацию необходимо в целях недопущения или уменьшения причиняемого ущерба оборудованию и/или имуществу, при угрозе жизни и здоровью лиц, находящихся в зданиях и сооружениях на объекте МР ЛЦ «Внуково», Исполнитель осуществляет экстренные мероприятия без предварительного одобрения Заказчика. Исполнитель обязуется незамедлительно уведомить об этом Заказчика и обосновать экстренную необходимость осуществления ремонта и расходов, понесенных при этом Исполнителем.
В случаях, если Исполнитель своими силами не может устранить нештатную (аварийную) ситуацию, он обязан немедленно проинформировать аварийные и прочие специализированные городские или федеральные службы, в функции или обязанности которых входит соответствующее реагирование на возникшую аварийную ситуацию.
Исполнитель обязуется письменно согласовывать с Заказчиком услуг отключения каких-либо инженерных систем не менее чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала оказания этих услуг, за исключением нештатных (аварийных) ситуаций.


9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№
п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию
	9

	2
	Перечень оказываемых услуг
	12

	3
	Границы зон разграничения эксплуатационной ответственности при оказании услуг
	13

	4
	Технический регламент по техническому обслуживанию оборудования и эксплуатации котельных и парка СУГ МР ЛЦ «Внуково»
	14



                                                                                                                    Приложение № 1
к техническому заданию

Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Един. изм.
	Кол-во

	Оборудование котельной инв.№ 000035986

	1
	Котел водoгрейный газовый
ELIPEX 2200 UNICAL
	шт.
	2

	2
	Котел водoгрейный газовый «Термотехник» ТТ50, 310 кВт
	шт.
	1

	3
	Комбинированная горелка C210GX507/TC «Сuenod» в комплекте
	шт.
	2

	4
	Комбинированная горелка CIB UNIGAS LG400L PR.M.RU.A.32 (105-420кВт) в комплекте 
	шт.
	1

	5
	Насос циркуляционный сетевой NB 100-250/266
	шт.
	2

	6
	Насос циркуляционный сетевой Wilo IL-40/150-32
	шт.
	2

	7
	Насос рециркуляционный сетевой UPS 80-120F
	шт.
	2

	8
	Насос рециркуляционный сетевой UPS 32-80F 220 
	шт.
	1

	9
	Бак расширительный мембранный Reflex Tun-«N» V-1000 л.
	шт.
	3

	10
	Клапан термозапорный КТЗ-001-50-02, Ду 50
	шт.
	1

	11
	Клапан запорный электромагнитный КПЭГ 100,  Ру 0,6 Мпа, Ду 100
	шт.
	1

	12
	Счётчик газа DELTA G160 ротационный, DN 80, Qmax 200m³/h, Qmin 1,3 m³/h, Рmax 16bar
	шт.
	1

	13
	Счётчик газа DELTA G65 ротационный, DN 50 Qmax 100m³/h, Qmin 0,5 m³/h, Рmax 16bar
	шт.
	2

	14
	Счетчик газа RVG G16 ротационный, DN 50, Qmax 25m³/h, Qmin 1,3 m³/h, Рmax 2,4 МПаbar
	шт.
	1

	15
	Газоанализатор универсальный «Сигма-03» с 4 мя датчиками
	шт.
	1

	16
	Затвор поворотный дисковый Ду 250
	шт.
	6

	17
	Фильтр газовый ФГ-16-100 ДПД
	шт.
	1

	18
	Фильтр газовый ФН-2-2 фл.
	шт.
	1

	19
	Затвор поворотный дисковый Ду 100
	шт.
	4

	20
	Задвижка Ду 100 
	шт.
	3

	21
	Задвижка Ду 80
	шт.
	8

	22
	Задвижка Ду 50
	шт.
	5

	23
	Воздушно-отопительный агрегат АВО-42
	шт.
	3

	24
	Cигнализатор загазованности на метан ОРТ-02
	шт.
	4

	25
	Cигнализатор загазованности на угарный газ ОРТ-СО-01
	шт.
	3

	26
	Манометр показывающий ДМ1, 0 - 0,6 bar, кл. 1,5
	шт.
	6

	27
	Манометр показывающий ДМ, 0 – 0,6 кгс/см², кл. 1,0
	шт.
	1

	28
	Манометр показывающий ДМ2, 0 – 0,6 кгс/см², кл. 1,0
	шт.
	1

	29
	Манометр показывающий ДМ, 0 - 10 bar, кл. 0,6
	шт.
	4

	30
	Манометр показывающий ДМ1, 0 - 10 bar, кл. 1,5
	шт.
	3

	31
	Манометр показывающий ДМ1, 0 - 1 МПа, кл. 1,5
	шт.
	2

	32
	Манометр показывающий ДМ1, 0 - 10 кгс/см², кл. 1,5
	шт.
	5

	33
	Манометр показывающий с электроконтактами ДМЭ, 
0 - 1 МПа, кл. 1,5
	шт.
	4

	34
	Термоманометр ТМТБ-З, 0 – 0,6 МПа, 0 - 120 ˚С, кл.2,5
	шт.
	2

	35
	Термометр ТБП 100Ю, 0 - 120˚С
	шт.
	2

	36
	Клапан предохранительный котлового контура Si 6301 Ду 125 х 200, Р сраб. – 6,0 bar
	шт.
	2


	37
	Воздухоотводчик поплавковый автоматический Flexvent3/4" 
	шт.
	4

	38
	Клапан соленоидных G1"
	шт.
	1

	39
	Кран шаровой фланцевый КШГ Ду 100
	шт.
	3

	40
	Кран шаровой фланцевый КШГ Ду 80
	шт.
	3

	41
	Кран шаровой фланцевый КШГ Ду 20
	шт.
	3

	42
	Кран шаровой PN Ду 15
	шт.
	18

	43
	Кран шаровой PN Ду 20
	шт.
	10

	44
	Кран шаровой PN Ду 25
	шт.
	18

	45
	Кран шаровой PN Ду 32
	шт.
	4

	46
	Кран шаровой PN Ду 40
	шт.
	1

	47
	Кран шаровой PN Ду 50
	шт.
	6

	48
	Фильтр сетчатый V 821 Ду 125
	шт.
	6

	49
	Фильтр сетчатый V 821 Ду 50
	шт.
	1

	50
	Клапан обратный CV 16 Ду 125
	шт.
	6

	51
	Клапан обратный CV 16 Ду 50
	шт.
	1

	52
	Статический балансировочный клапан серии 10 «ГРАНДБАЛАНС» Ду 80
	шт.
	3

	53
	Статический балансировочный клапан серии 10 «ГРАНДБАЛАНС», Ду 125
	шт.
	1

	54
	Внутренний газопровод котельной, общей протяженностью, в том числе:
	пог.м.
	114

	
	Труба стальная электросварная Ø 219х6
	пог.м.
	11,50

	
	Труба стальная электросварная Ø 108х4,0
	пог.м.
	15

	
	Труба стальная электросварная Ø 76х3,5
	пог.м.
	5,50

	
	Труба стальная электросварная Ø 57х3,5
	пог.м.
	17

	
	Труба стальная электросварная Ø 25х3,2
	пог.м.
	39

	
	Труба стальная электросварная Ø 20х2,8
	пог.м.
	26

	55
	Счётчик холодной воды VLF-R
	шт.
	1

	56
	Тепловычислитель Multical 602
	шт.
	1

	57
	Регулятор температуры ГВС, контроллер ESBE
	шт.
	1

	58
	Трёхходовой кран регулятора температуры ГВС, ESBE 3F65
	шт.
	1

	59
	Блок управления котлом БУК-23 
	шт.
	3

	60
	Автоматика безопасности водогрейных котлов
	компл.
	2

	61
	Автомат горения QRA 53/55
	компл.
	2

	62
	Труба дымовая высотой 12 м., внутреннем диаметром – 0,57 м.
	шт.
	2

	63
	Труба дымовая высотой 12 м., внутреннем диаметром – 0,25 м.
	шт.
	1

	Парк хранения СУГ инв.№ 000035986

	1
	Комплектная испарительная установка FAS-3000 (400-800 кг/час с регулятором давления газа RBЕ 4722 и жидкостным испарителем SIGVAWIG ST12-PF03879)
	шт.
	1

	2
	Подземный газопровод СУГ в футляре, общей протяжённостью в т. ч:
	пог. м.
	41,61

	
	Труба стальная Ø 89х3,5
	пог. м.
	10,22

	
	Труба стальная Ø 57х3.5
	пог. м.
	10,24

	
	Труба стальная Ø 40х3.5
	пог. м.
	11,10

	
	Труба стальная Ø 32х3.5 
	пог. м.
	10,05

	3
	Надземный газопровод СУГ общей протяжённостью в т.ч:
	пог. м.
	156,46

	
	Труба стальная Ø 89х3,5
	пог. м.
	7,50

	
	Труба стальная Ø 57х3,5
	пог. м.
	37,03

	
	Труба стальная Ø 40х3,5
	пог. м.
	20,56

	
	Труба стальная Ø 32х3,0
	пог. м.
	34,43

	
	Труба стальная Ø 25х3,2
	пог. м.
	53,64

	
	Труба стальная Ø 15х2,8
	пог. м.
	3,30

	4
	Подземный резервуар высокого давления СУГ, объем резервуара V - 25 куб.м.
	шт.
	3

	5
	Самовсасывающая установка FAS 21776 (производительность 50 л/мин. код АР 31-8) 
	шт.
	1

	6
	Шиберный насосный агрегат серии LG 220, тип FAS LGL – (21315)
	шт.
	1

	7
	Устройство «СЕНС», преобразователь магнитный поплавковый, ПМП-118
	шт.
	4

	8
	Клапан вакуумный Ду 40 КПУ-40
	шт.
	1

	9
	Клапан байпасный  Ду 40 В-166
	шт.
	1

	10
	Грязеуловитель Ду 50 с фланцевыми отверств. PWK
	шт.
	3

	11
	Клапан предохранительный Ду 10, Р сраб. - 1,84 мПа СППК 4Р-25-10
	шт.
	3

	12
	Клапан предохранительный Ду 50, Р сраб. - 1,84 мПа СППК 4Р-25-50
	шт.
	6

	13
	Клапан манометрический запорный игольчатый КЗИМ
	шт.
	6

	14
	Кран шаровой фланцевый Ду15 c отв. Фланцами ГШК-15 Рр25
	шт.
	7

	15
	Кран шаровой фланцевый Ду 20 c отв. Фланцами ГШК-20 Рр 25
	шт.
	3

	16
	Кран шаровой фланцевый Ду 50 c отв.  Фланцами КШГ-50фж
	шт.
	5

	17
	Кран шаровой фланцевый Ду 40 c отв. Фланцами КШГ-40фж
	шт.
	5

	18
	Кран шаровой фланцевый Ду 32 c отв. Фланцами КШГ-32фж
	шт.
	6

	19
	Кран фланцевый с ручкой Ду 50 с отв. Фланцами КШТ50ф
	шт.
	2

	20
	Конденсат сборник Ду 100
	шт.
	1

	21
	Муфта для подключения топливной цистерны с заглушкой
	шт.
	3

	22
	Прибор указатель уровня для емкости N 18043
	шт.

	3

	23
	Манометр показывающий ТМ 5, 0 – 25 кгс/см², кл. 1,5
	шт.
	7

	24
	Манометр показывающий EN 837-1, 0 – 25 bar, кл. 1,0
	шт.
	3

	25
	Манометр показывающий EN 837-1, 0 – 6 bar, кл. 1,0
	шт.
	1

	26
	Манометр показывающий EN 837-3, 0 – 600 mbar, кл. 1,6
	шт.
	1

	27
	Термометр 0 - 100˚С, кл. 1,0
	шт.
	3

	28
	Манометр электроконтактный ЭКМ-100 (0 – 2.5 МПа) Кл. 2.5
	шт.
	2

	29
	Заземление автоцистерны УЗА-220 В
	шт.
	1

	30
	Шит управления АГЗС
	компл.
	1

	31
	Щит управления испарителем RITTAL 068607
	компл.
	1

	32
	Пост управления взрывозащищенный кнопочный ПСВ (с)
	компл.
	1

	33
	Газоанализатор - сигнализатор взрывоопасных газов «Сигма-03»
	шт.
	1





Приложение № 2
к техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ
оказываемых услуг

	№ п/п
	Наименование услуг
	Ед. изм.
	Количество за период оказания услуг

	1
	Круглосуточная эксплуатация котельных с предоставлением аттестованного оперативно-дежурного персонала 
	месяц
	12

	2
	Техническое обслуживание оборудования котельных, согласно Приложения 1 Технического задания 
	месяц
	12

	3
	Круглосуточная эксплуатация парка хранения СУГ с предоставлением аттестованного оперативно-дежурного персонала
	месяц
	12

	4
	Техническое обслуживание парка хранения СУГ, согласно Приложения 1 Технического задания
	месяц
	12




Приложение № 3
к техническому заданию 


Границы зон разграничений 
эксплуатационной ответственности при оказании услуг

	
Исполнитель отвечает:
По теплоснабжению: 
- прямая отопления – от водяного пространства котла до запорной арматуры прямого коллектора, включая водогрейный котел, трубопроводы котельной, запорную и регулирующую арматуру, КИП и А, насосное оборудование.
- обратная отопления – от запорной арматуры обратного коллектора до водяного пространства водогрейного котла, включая трубопроводы котельной, расширительные баки, насосное оборудование, фильтры, запорную и регулирующую арматуру, КИП и А, насосное оборудование.
По холодному водоснабжению:
- от запорной арматуры трубопровода холодной воды на вводе в котельную до врезки в обратный трубопровод теплоснабжения, включая оборудование ХВО, фильтры, трубопроводы, насосное оборудование, запорное и регулирующее оборудование, КИП и А.
По электрическому снабжению:
- от входного автомата эл/щита котельной до потребителей (эл/двигатели, приборы КИП и А), кабельные линии;
- молниезащита – элементы, контактирующие с дымовой трубой до первого контактного соединения с контуром молниезащиты здания;
- заземление – от точек контакта с заземляемым оборудованием в котельной до первого сварного стыка после выхода заземляющих проводников из помещения котельной.



Приложение № 4
к техническому заданию 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
по техническому обслуживанию оборудования и эксплуатации котельных и парка СУГ МР ЛЦ «Внуково»

1. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

При эксплуатации котельных и оборудования парка хранения сжиженного газа должно производиться техническое обслуживание.
Техническое обслуживание состоит из комплекса услуг и мероприятий по поддержанию работоспособности и исправности технологических решений котельных, дымовых труб и дымоходов, системы автономного газоснабжения, сети газопотребления, комплексной автоматизации и диспетчеризации данного энергетического объекта.
Исполнитель оказывает услуги по техническому обслуживанию и эксплуатации котельных и парка СУГ МР ЛЦ «Внуково» оборудования указанного в Приложение № 1 к Техническому заданию в соответствии с требованиями Федеральных законов и нормативно-правовыми актами РФ указанными в п 6.1 и п 6.3 Технического задания,  руководством по эксплуатации  заводов-изготовителей оборудования, паспортных данных на агрегаты, узлы и детали, входящие в состав инженерных систем котельных объекта, но в объёме и с периодичностью не менее указанного в регламенте плановых работ по техническому обслуживанию газовых котельных.

2. Регламент плановых работ по техническому обслуживанию котельной (из расчета на одну котельную)

	№п/п
	Наименование работ
	Периодичность

	
	Техническое обслуживание двух котлов «Ellprex 2200»  фирмы «UNICAL» с горелками C210GX507/TC фирмы «Сuenod» и одного котла ТТ50, 310 кВт фирмы «Термотехник» с горелкой LG400L PR.M.RU.A.32 фирмы «CIB UNIGAS»

	1. 1
	Техническое обслуживание котельного оборудования
	

	2. 1.1


	- проверка работоспособности автоматики безопасности котлового контура;
- проверка датчиков минимального и максимального давления воды на выходе котла;
- проверка датчика давления в топке;
- проверка датчика перегрева котла;
- проверка датчика температуры воды в котел;
- проверка датчика минимального расхода воды через котел, при необходимости корректировка;
- проверка датчика температуры отходящих газов;
- проверка датчиков загазованности;
- проверка срабатывания сигнализации верхнего и нижнего предела давления воды в трубопроводе отопления;
- проверка срабатывания датчика аварийной остановки котла при повышении верхней температуры прямой воды;
	1 (один) раз в месяц

	1.2
	- проверка работоспособности регулятора уровня подпиточного (компенсационного) бака;
	1 (один) раз в месяц

	1.3

	- очистка приборов автоматики от пыли и грязи
	1 (один) раз в 3 (три) месяца

	1.5
	- проверка качества изоляции и состояние цепей приборов, установки и состояния кранов
	1 (один) раз в месяц

	1.6
	- регулировка подвижной системы приборов и регуляторов; 
	1 (один) раз в год

	1.7
	- проверка датчика температуры воды в котле (проверка предельного термостата);
	1 (один) раз в месяц

	1.8
	- проверка состояния газовой горелки;
	1 (один) раз в месяц

	1.9
	- проверка общего технического состояния горелки;
	1 (один) раз в месяц

	1.10
	- проверка работоспособности регулирующих устройств горелки;
	1 (один) раз в месяц

	1.11
	- визуальный осмотр и проверка вентилятора горелки;
	1 (один) раз в месяц

	1.12
	- осмотр и проверка системы поджога горелки, включая высоковольтные провода и электроды;
	1 (один) раз в месяц

	1.13
	- осмотр и проверка устройства контроля погасания пламени горелки;
	1 (один) раз в месяц

	1.14
	- испытание автоматики безопасности по газовой части горелки;
	1 (один) раз в месяц

	1.15
	- проверка датчиков минимального и максимального давления газа;
	1 (один) раз в месяц

	1.16
	- проверка газовых клапанов на плотность;
	1 (один) раз в месяц

	1.17
	- проверка отключения горелки при исчезновении напряжения в цепях управления.
	1 (один) раз в месяц

	1.18
	- слив/наполнение воды из/в систему теплоснабжения. Проверка наполняемости системы при пробном запуске перед началом отопительного сезона;
	1 (один) раз в год

	1.19
	- настройка режимов работ в зависимости от сезонного времени года, оперативное перенастраивание и перепрограммирование промышленных контроллеров при изменении погодных условий;
	1 (один) раз в месяц

	1.20
	осмотр запорно-регулирующей арматуры и фланцевых соединений
	1 (один) раз в месяц

	1.21
	- проверка фланцевых (муфтовых) соединений на герметичность; 
	1 (один) раз в месяц

	1.22
	- проверка на герметичность видимых сварных стыков; 
	1 (один) раз в месяц

	1.23
	- проверка плотности закрытия (без разборки) запорной арматуры; 
	1 (один) раз в месяц

	1.24
	- проверка герметичности и настройки балансировочных клапанов; 
	1 (один) раз в месяц

	1.25
	- проверка герметичности корпусов сетчатых фильтров; 
	1 (один) раз в месяц

	1.26
	- периодическая проверка срабатывания предохранительных и сбросных клапанов; 
	1 (один) раз в год

	1.27
	- проверка работоспособности обратных клапанов; проверку целостности гибких вибровставок; 
	1 (один) раз в месяц

	1.28
	- проверка работоспособности резервных исполнительных механизмов; протяжку контактов; 
	1 (один) раз в месяц

	1.29
	- проверка номиналов токов и напряжений; проверку работоспособности коммутационной аппаратуры; 
	1 (один) раз в 3 (три) месяца

	1.30
	- протяжка контактов приводов регулирования температуры и давления; протяжку контактов датчиков температуры и давления; 
	1 (один) раз в год

	1.31
	- проверка срабатывания соленоидных клапанов; проверку кабельной системы; 
	1 (один) раз в месяц

	1.33
	- проверка работоспособности пусковых устройств электродвигателей; 
	1 (один) раз в месяц

	1.34
	- протяжка контактов электродвигателей насосных агрегатов; 
	1 (один) раз в месяц

	1.35
	- протяжка винтовых соединений контура заземления и проведение необходимого ремонта;
	1 (один) раз в месяц

	1.36
	- проверка состояния котлового контура;
	1 (один) раз в месяц

	1.37
	- проверка общего технического состояния отопительного котла;
	1 (один) раз в месяц

	1.38
	- визуальная проверка всех присоединений на стороне отопления, проверка герметичности погружных гильз котла;
	1 (один) раз в месяц

	1.39
	- проверка работоспособности предохранительных и регулирующих устройств котла;
	1 (один) раз в месяц

	1.40
	- проверка уплотнений котла по газоходной части.
	1 (один) раз в месяц

	2
	    Техническое обслуживание насосного оборудования
	

	2.1
	- проверить правильность функционирования приборов автоматического регулирования насоса по показаниям контрольно-измерительных приборов, при необходимости откорректировать режим работ;
	1 (один) раз в месяц

	2.2
	- проверить работоспособность и исправность автоматики 
	1 (один) раз в месяц

	2.3
	- проверить работу электронасосных агрегатов и исправность их упругих  соединительных муфт (внешним осмотром);
	1 (один) раз в месяц

	2.4
	- проверить отсутствие течи воды через сальниковые уплотнения запорно-регулирующей арматуры и фланцевые соединения;
	1 (один) раз в месяц

	2.5
	- проверить отсутствие затопления технического приямка помещения котельной сетевой водой;
	1 (один) раз в месяц

	2.6
	- переключить работающие насосы на резервные (или наоборот), убедиться в работоспособности включенных агрегатов;
	1 (один) раз в месяц

	2.7
	- проверить целостность сигнальных ламп приборов автоматики и состояния индикации, при необходимости заменить;
	1 (один) раз в месяц

	2.8
	- проверить работоспособность автоматизированной системы узла подпитки отопления, при необходимости восстановить;
	1 (один) раз в месяц

	2.9
	- проверить целостность манометров, термометров, сверить показания
	1 (один) раз в месяц

	2.10
	- проверить отсутствие посторонних предметов в э/шкафах и шкафах автоматики
	1 (один) раз в месяц

	2.11
	- убедиться в отсутствии следов влаги и конденсата на корпусе насоса, коррозии деталей и крепежа;
	1 (один) раз в месяц

	2.12
	- проверить внешним осмотром надежность заземления (зануления) корпусов электронасосов;
	1 (один) раз в 3 (три) месяца

	2.13
	- осуществить прочистку (замену) фильтров – грязевиков.
	1 (один) раз в год

	3
	   Техническое обслуживание резервуаров СУГ
	

	3.1
	- осмотр резервуаров и арматуры в целях выявления и устранения неисправностей и утечек газа; 
	1 (один) раз в месяц

	3.2
	- проверить уровень СУГ в резервуарах
	1 (один) раз в месяц

	3.3
	- проверить целостность манометров, сверить показания
	1 (один) раз в месяц

	3.4
	- осмотр фланцевого соединения горловины резервуара и запорно-регулирующей арматуры 
	1 (один) раз в месяц

	3.5
	- проверку на герметичность видимых сварных стыков; 
	1 (один) раз в месяц

	3.6
	- проверить состояние электрохимической защиты корпуса резервуара
	1 (один) раз в месяц

	3.7
	- сброс конденсата из резервуара
	1 (один) раз в 3 (три) месяца

	4
	Техническое обслуживание внутреннего газопровода

	4.1
	проверка отсутствия утечек газа в местах резьбовых и фланцевых соединений
	1 (один) раз в месяц

	4.2
	измерение перепада давления на газовом фильтре при работе котлов и чистка фильтра газа по необходимости
	1 (один) раз в 3 (три) месяца

	4.3
	контроль герметичности газовой арматуры
	1 (один) раз в 3 (три) месяца

	4.4
	техническое обслуживание регуляторов давления газа
	1 (один) раз в 3 (три) месяца

	4.5
	контроль входного давления газа и газовых манометров
	1 (один) раз в месяц

	4.6
	осмотр запорно-регулирующей арматуры и фланцевых соединений
	1 (один) раз в месяц

	4.7
	- проверка фланцевых (муфтовых) соединений на герметичность; 
	1 (один) раз в месяц

	4.8
	- проверка на герметичность видимых сварных стыков; 
	1 (один) раз в месяц

	4.9
	- проверка плотности закрытия (без разборки) запорной арматуры; 
	1 (один) раз в месяц

	4.10
	- проверка герметичности и настройки балансировочных клапанов; 
	1 (один) раз в месяц

	4.11
	- периодическая проверка срабатывания предохранительных и сбросных клапанов; 
	1 (один) раз в месяц

	4.12
	- проверка работоспособности обратных клапанов; проверку целостности гибких вибровставок; 
	1 (один) раз в месяц

	4.13
	- осуществить прочистку (замену) фильтров – грязевиков.
	1 (один) раз в год

	5
	Техническое обслуживание наружного газопровода

	5.1
	Проверка отсутствия утечек газа в местах резьбовых и фланцевых соединений
	1 (один) раз в месяц

	5.2
	Контроль герметичности газовой арматуры
	1 (один)  раз в 3 (три) месяца

	5.3
	Техническое обслуживание регуляторов давления газа
	1 (один) раз в 3 (три) месяца

	5.4
	Контроль входного давления газа и газовых манометров
	1 (один) раз в месяц

	5.6
	осмотр запорно-регулирующей арматуры и фланцевых соединений
	1 (один) раз в месяц

	5.7
	- проверка фланцевых (муфтовых) соединений на герметичность; 
	1 (один) раз в месяц

	5.8
	- проверка на герметичность видимых сварных стыков; 
	1 (один) раз в месяц

	5.9
	- проверка плотности закрытия (без разборки) запорной арматуры; 
	1 (один) раз в месяц

	5.10
	- проверка герметичности и настройки балансировочных клапанов; 
	1 (один) раз в месяц

	5.11
	- периодическая проверка срабатывания предохранительных и сбросных клапанов; 
	1 (один) раз в месяц

	5.12
	- проверка работоспособности обратных клапанов; проверку целостности гибких вибровставок; 
	1 (один) раз в месяц

	5.13
	- проверить правильность функционирования приборов автоматического регулирования насоса по показаниям контрольно-измерительных приборов, при необходимости откорректировать режим работ;
	1 (один) раз в месяц

	5.14
	- проверить работу электронасосных агрегатов и исправность их упругих соединительных муфт (внешним осмотром);
	1 (один) раз в месяц

	5.15
	- осуществить прочистку (замену) фильтров – грязевиков.
	1 (один) раз в год

	6
	Техническое обслуживание испарительной установки

	6.1
	проверка отсутствия утечек газа в местах резьбовых и фланцевых соединений
	1 (один) раз в месяц

	6.2
	контроль герметичности газовой арматуры
	1 (один) раз в 3 (три) месяца

	6.3
	техническое обслуживание регуляторов давления газа
	1 (один) раз в 3 (три) месяца

	6.4
	контроль входного давления газа и газовых манометров
	1 (один) раз в месяц

	6.5
	осмотр запорно-регулирующей арматуры и фланцевых соединений
	1 (один) раз в месяц

	6.6
	- проверка фланцевых (муфтовых) соединений на герметичность; 
	1 (один) раз в месяц

	6.7
	- проверка на герметичность видимых сварных стыков; 
	1 (один) раз в месяц

	6.8
	- периодическая проверка срабатывания предохранительных и сбросных клапанов; 
	1 (один) раз в месяц

	6.9
	- проверка гидравлического сопротивления теплообменных аппаратов по первичному и вторичному контурам; 
	1 (один) раз в месяц

	6.10
	- проверка герметичности теплообменника и отсутствия утечки теплоносителя и сжиженного газа из первичного и вторичного контуров;
	1 (один) раз в месяц



 

3. Общие положения:

3.1    Не разрешается приёмка и сдача смены во время ликвидации аварии.
3.2   Помещение котельной, котлы и всё оборудование должны содержаться в исправном состоянии и чистоте.
3.3 Двери для выхода из котельной не должны загромождаться и легко открываться наружу.
3.4. Доступ посторонних лиц в котельную разрешается только при производственной необходимости с разрешения руководства, в сопровождении ответственных лиц или обслуживающего персонала.

4. Подготовка и пуск котла в работу:

4.1. Перед розжигом горелки котла следует проверить:
- работу сетевого насоса и, что давление воды в котле и системе отопления соответствует рабочему;
- внешним осмотром исправность котла, газоходов, запорных и предохранительных устройств;
- исправность газового оборудования;
- исправность КИП, сигнализации и автоматики;
- установить температуру воды на выходе из котла в соответствии с температурным графиком;
- проверить по манометру соответствие давления газа рабочему;
- продуть газопровод через продувочную свечу и убедиться в отсутствии утечек газа из запорной арматуры и газового оборудования путём обмыливания;
- включить горелку котла в работу;
- убедиться, что процесс вентиляции и розжига горелки прошел нормально. 
4.2. Эксплуатация котла во время работы:
4.2.1 Во время дежурства персонал котельной должен следить за исправностью котлов и всего оборудования котельной, строго соблюдать установленный режим котла. Выявленные в процессе работы оборудования неисправности должны записываться в сменный журнал. 
4.2.2 Особое внимание необходимо обращать:
- на работу газовых горелок и соответствие их параметров режимным картам;
- на температуру воды в тепловой сети в соответствии с температурным графиком.
4.2.3 При падении давления в системе отопления принять меры для подпитки этой системы из трубопровода холодной воды и выявить причины утечки.
4.2.4 Все устройства и приборы автоматического управления и безопасности котла и газового оборудования должны поддерживаться в исправном состоянии и регулярно проверяться, в установленные сроки, обслуживающими организациями.
5. Аварийные остановки котла производится:
- при обнаружении неисправности предохранительного клапана;
- при прекращении действия сетевых насосов;
- при погасании факела горелки;
- при падении (повышении) давления газа;
- при падении давления воздуха;
- при повышении температуры воды за котлом выше 1150С;
- при возникновении утечки газа;
- при прекращении подачи электроэнергии;
- при возникновении пожара, угрожающего обслуживающему персоналу и оборудованию котельной;
-   причины аварийной остановки записать в сменном журнале.
6. При аварийной остановке необходимо:
- прекратить подачу газа, закрыть краны у горелок и на газопроводе, открыть краны на продувочные свечи;
- провести вентилирование помещения котельной;
- в случае возникновения в котельной пожара вызвать пожарную команду, известить администрацию.
7. Плановый останов котла производится:
По распоряжению ответственного за газовое хозяйство котельной, при этом следует:
- выключить горелку котла;
- закрыть газовый кран перед горелкой;
- сделать запись в сменном журнале об остановке;
- проконтролировать работу сетевого насоса и давление в системе отопления.


4.Регламент технического обслуживания оборудования парка хранения (СУГ) 

4.1.1. Контроль за техническим состоянием, обслуживанием резервуаров СУГ должен осуществляться в соответствии с требованиями по устройству и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под избыточным давлением, и настоящими Правилами.
4.1.2. На объектах, использующих СУГ, решением руководителя назначается лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию резервуаров, из числа прошедших обучение, проверку знаний по устройству и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под избыточным давлением, и аттестованных в области промышленной безопасности.
4.1.3. На резервуары базы хранения СУГ составляется технологическая схема, в которой указываются расположение резервуаров, их номера, а также газопроводы обвязки, запорная и предохранительная арматура.
4.1.4. Резервуары перед наполнением должны быть проверены на наличие избыточного давления, которое должно быть не менее 0,05 МПа. Результаты проверки резервуаров в рабочем состоянии должны отражаться в журнале.
4.1.5. Резервуары должны вводиться в эксплуатацию на основании письменного разрешения технического руководителя (главного инженера) объекта (организации) после их освидетельствования.
4.1.6. При эксплуатации резервуаров должно осуществляться их ежесменное техническое обслуживание в объеме: осмотр резервуаров и арматуры в целях выявления и устранения неисправностей и утечек газа; проверка уровня СУГ в резервуарах;
4.1.7. Обнаруженные при техническом обслуживании неисправности следует записывать в эксплуатационный журнал.
4.1.8. При обнаружении утечек газа, которые не могут быть немедленно устранены, резервуар должен быть отключен от технологических газопроводов с установкой заглушек.
4.1.9. По графику, утвержденному руководителем объекта, использующего СУГ, производится проверка предохранительных клапанов на срабатывание при давлении настройки; осмотр и профилактика задвижек, кранов и вентилей; слив конденсата из резервуаров через дренажные устройства.
4.1.10. Наружный осмотр резервуаров с арматурой и КИП в рабочем состоянии с записью в журнале производится лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под избыточным давлением, не реже одного раза в три месяца.
4.1.11. Сроки и порядок технического освидетельствования резервуаров на объекте, использующем СУГ, а также необходимость внепланового освидетельствования резервуаров определяются в соответствии с требованиями по устройству и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под избыточным давлением.
4.1.12. Резервуары следует заполнять жидкой фазой СУГ не более восьмидесяти пяти процентов геометрического объема. При переполнении резервуара избыток СУГ должен быть перекачен в другие резервуары.
4.1.13. Резервуары ГНС, ГНП перед внутренним осмотром, гидравлическим испытанием, ремонтом, консервацией или демонтажем должны быть освобождены от СУГ, неиспарившихся остатков и дегазированы;
4.1.14. Разгерметизация резервуаров без предварительного снижения в них давления до атмосферного не разрешается.
4.1.15. Обработка резервуаров должна производиться после отсоединения их от газопроводов обвязки паровой и жидкой фаз СУГ с помощью заглушек. Обработка резервуаров должна производиться путем их пропаривания или промывки водой с последующей продувкой инертным газом. Применение для дегазации воздуха не разрешается. Обработка резервуара должна производиться при открытом верхнем люке. При очистке резервуаров следует применять инструмент, не дающий искры. После освобождения резервуаров от конденсата и (или) воды резервуары должны быть осушены.
4.1.16. Качество дегазации должно проверяться путем анализа проб, отобранных в нижней части сосуда. Концентрация углеводородного газа не должна превышать десять процентов НКПР. Результаты контроля должны отражаться в эксплуатационном журнале.
4.1.17. Освобождение резервуаров резервуарной установки сбросом СУГ в атмосферу не допускается. Освобождение резервуаров резервуарной установки должно производиться выжиганием остатков СУГ на "свече" диаметром не менее двадцать миллиметров, высотой три метра, установленной на расстоянии не менее пятнадцати метров от границы резервуарной установки с наклоном пятьдесят градусов к горизонту в безопасном месте. Заполнение резервуара водой должно начинаться при уменьшении длины пламени на "свече" до двадцати - тридцати сантиметров. Сжигание вытесняемой водой паровой фазы СУГ должно продолжаться до погасания пламени. Подача воды прекращается при полном наполнении резервуара.
4.1.18. Работы внутри резервуаров должны проводиться по наряду - допуску бригадой в составе не менее трех человек под руководством ответственного лица. Члены бригады должны быть проинструктированы по безопасным методам оказания услуг. Спуск в резервуар более одного человека не допускается. Работающий в резервуаре должен быть в шланговом противогазе, с надетым спасательным поясом и закрепленной к нему спасательной веревкой. Снаружи резервуара должны находиться не менее двух человек, которые должны держать в руках концы веревок, наблюдать за работающим в резервуаре, быть готовыми оказать ему необходимую помощь и не допускать к месту проведения услуг посторонних лиц. Время пребывания в резервуаре не должно превышать пятнадцать минут. Каждые тридцать минут следует проверять резервуар на загазованность.
4.1.19. Пирофорные отложения, извлеченные из резервуаров, должны поддерживаться во влажном состоянии и вывозиться с территории объекта, использующего СУГ, для захоронения в отведенном месте.
4.1.20. Вода после промывки и испытаний резервуаров должна отводиться в канализацию через отстойники, исключающие попадание СУГ в систему канализации, или удаляться с территории объекта на санкционированные полигоны жидких отходов.	
4.2. Требования к Перечню услуг по проведению сливных операций:
4.2.1. Оказание услуг по проведению слива (налива) СУГ должно осуществляться по решению технического руководителя (главного инженера) объекта, использующего СУГ.
4.2.2. Количество персонала, производящего слив СУГ автомобильных цистерн должно быть не менее 3 рабочих, в резервуары резервуарных установок - не менее двух рабочих. 
4.2.3. Для сливных операций применяются соединительные рукава, соответствующие требованиям технических условий, допускающих их применение для СУГ.
В процессе эксплуатации должны быть обеспечены проведение осмотра, испытаний и отбраковка соединительных рукавов, используемых при сливных операциях.
4.2.4. Соединительные рукава, применяемые при сливных операциях, не должны   иметь трещин, надрезов, вздутий и потертостей. При наличии на рукавах указанных дефектов рукава заменяются новыми.
4.2.5. Рукава подвергаются гидравлическому испытанию на прочность давлением, равным 1,25 рабочего давления, не реже одного раза в три месяца. Результаты испытания заносятся в журнал.
4.2.6. Каждый рукав должен иметь обозначение с порядковым номером, датой проведения (месяц, год) испытания и последующего испытания (месяц, год).
4.2.7. Автомобильные цистерны, соединительные рукава должны заземляться.
4.2.8. Отсоединять заземляющие устройства допускается после окончания сливных операций и установки заглушек на штуцеры вентилей цистерн 
4.2.9. Металлокордовые и резинотканевые рукава должны быть защищены от статического электричества. Для за щиты от статического электричества они должны быть обвиты (или пропущены внутри) медной проволокой диаметром не менее два миллиметра или медным тросиком площадью сечения не менее четыре квадратных миллиметра с шагом витка не более сто миллиметров. Концы проволоки (тросика) соединяются с наконечниками рукава пайкой или гайкой под болт.
4.2.10. Не допускается подтягивать накидные гайки рукавов, отсоединять рукава, находящиеся под давлением, а также применять ударный инструмент при навинчивании и отвинчивании гаек.
4.2.11. Открывать запорную арматуру на газопроводах следует плавно, предотвращая гидравлические удары.
4.2.12. Перед проведением сливных операций на автоцистернах, за исключением оборудованных насосами для перекачки СУГ, двигатели автоцистерн должны быть отключены. Перед наполнением или опорожнением автоцистерны, оборудованной насосом СУГ, должны быть проверены наличие и исправность искрогасителя на выхлопной трубе автоцистерны. Включать двигатели допускается после отсоединения рукавов и установки заглушек на штуцеры.
4.2.13. Во время сливных операций должна быть обеспечена автоматическая система контроля слива (налива) СУГ.
4.2.14. Между персоналом, производящим сливные операции, и машинистами НКО должна осуществляться телефонная, громкоговорящая или визуальная связь.
4.2.15. Двигатели автомобильных цистерн должны быть оборудованы выхлопом с глушителем и искрогасительной сеткой, выведенными к передней части автомобиля, и оснащены двумя огнетушителями.
4.2.16. При приемке цистерн проверяется: соответствие цистерны отгрузочным документам; отсутствие повреждений корпуса цистерны и исправность запорной и контрольной арматуры; наличие и уровень СУГ в цистерне по контрольным вентилям и уровнемеру.
4.2.17. В сопроводительных документах проверяются наименование поставщика, дата отгрузки, номер цистерны, масса залитого в цистерну газа.
4.2.18. Исправность запорной арматуры на цистерне проверяется внешним осмотром.
4.2.19. До начала слива СУГ из цистерн следует: закрепить цистерны; проверить исправность и надежность шлангов для слива СУГ из цистерн; заземлить цистерны.
4.2.20. Слив СУГ из цистерн в резервуары допускается после проверки правильности открытия и закрытия запорной арматуры, связанной с технологической операцией слива СУГ.
4.2.21. Операции по сливу персонал должен производить в спецодежде, головных уборах и защитных очках.
4.2.22. Слив СУГ из цистерн осуществляется: созданием перепада давления между цистерной и резервуаром при услуге компрессора; созданием перепада давления между цистерной и резервуаром подогревом паров СУГ в испарителе; перекачиванием СУГ насосами; самотеком, при расположении резервуаров ниже цистерны.
4.2.23. Не допускается создание перепада давления между цистерной и резервуаром сбросом в атмосферу паровой фазы газа из наполняемого резервуара.
4.2.24. Давление паровой фазы, создаваемое в цистерне при сливе СУГ, не должно превышать рабочего давления, указанного на цистерне. При повышении давления в цистерне выше рабочего компрессор или испаритель должен быть отключен.
4.2.25. Перепад давления между цистерной и резервуаром допускается в пределах 0,15 - 0,2 МПа.
4.2.26. Нахождение водителя во время слива СУГ в кабине не допускается.
4.2.27. Включать двигатель автомобиля допускается после отсоединения шлангов от газопроводов и установки заглушек на сливные штуцера. После слива СУГ давление паров СУГ в цистерне должно быть не ниже 0,05 МПа.
 4.2.28. Сброс СУГ в атмосферу не допускается.
Не занятый на операции слива персонал не должен находиться на месте производства услуг.
4.2.29. Не допускается оставлять цистерны присоединенными к газопроводам в период, когда слив СУГ не производится.
4.2.30. Во время слива СУГ не допускается производить работы по уплотнению соединений, находящихся под давлением.
4.2.31. В период слива СУГ должен осуществляться контроль за давлением и уровнем СУГ в цистерне и приемном резервуаре.
4.2.32. По окончании слива запорная арматура на цистерне должна быть заглушена.
4.2.33. Для оттаивания арматуры и сливных газопроводов следует применять нагретый песок, 
4.2.34. В случае поступления цистерны с СУГ, имеющей течь, она должна быть немедленно освобождена от СУГ.
4.2.35. Не допускается наполнение СУГ резервуаров в случаях:
- обнаружения трещин, выпучин, пропусков или потения в сварных швах и фланцевых соединениях;
- неисправности предохранительных клапанов;
- неисправности уровне мерных устройств;
- неисправности или неполном количестве крепежных деталей на лазах и люках; 
- при осадке фундаментов резервуаров и опор подводящих газопроводов.
4.3.  Подготовка к отопительному сезону должна включать:
4.3.1. Выявление дефектов и нарушений по прошедшему отопительному сезону, разработка и исполнение мероприятий по устранению выявленных дефектов и нарушений.
4.3.2. Проведение необходимых услуг на источниках теплоснабжения, в т.ч. осмотры и испытания котлов, сосудов, трубопроводов в соответствии с требованиями Правил Госгортехнадзора РФ.
4.3.3. Оказание услуг по подготовке здания котельной к профилактике, ремонту и замене оборудования на инженерных системах.
4.3.4. Подготовку систем топливоподачи.
4.3.5. Подготовку оборудования котельной к зимнему отопительному периоду.
4.3.6. При подготовке к отопительному сезону, в случае другой необходимости снятие задвижек и очистку их внутренней полости от накипи и грязевых отложений.
В случае обнаружения неисправности в работе оборудования в отчетном периоде, Исполнитель обязан составить и передать Заказчику дефектную ведомость с указанием необходимых запасных частей.
