Технические требования на выполнение работ

ОКПД2 71.12.13 Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция РУ 35 кВ ПС 110 кВ Камень-Рыболов с организацией линейной ячейки 35 кВ - 1 шт, установкой БСК-35 кВ 14 Мвар - 1 шт. и заменой ТТ-35 кВ -2 шт., Ру-35 кВ ПС 110 кВ Хороль с заменой ТТ-35 кВ; РУ-10 кВ ПС 35 кВ Новоселище с заменой ТТ-10 кВ в яч. №2 и №3 для заявителя ООО ХАПК Грин Агро (ТПр 3191/25) с платой за технологическое присоединение к электрическим сетям ПЭС в с.Алексеевка Ханкайского района Приморского края в рамках инвестиционного проекта Q_25-ПЭС-6182 ПТП»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения в электроэнергетике	3

1.2. Наименование закупаемых работ.	4

1.3. Цели и задачи.	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

2. Требования к продукции	5

2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1. Требования к видам и объемам работ	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2. Требования к срокам выполнения работ	……………………………………………..6

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	6

2.2. Требования к качеству работ	8

Таблица 4. Требования к качеству работ	8

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	26

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	26

5. Список приложений	26

- 1.	Общие сведения

- 1.1. Обозначения и сокращения

| АИИС КУЭ | Автоматическая информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии |
| --- | --- |
| ВЛ | Воздушная линия |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ЕГРН | Единый государственный реестр недвижимости |
| ЗУ | земельный участок |
| ИИК | Информационно измерительный комплекс |
| ИВКЭ | Информационно-вычислительный комплекс электроустановки |
| ИРД | исходно-разрешительная документация |
| кВ | единица измерения напряжения киловольт |
| кВт | единица измерения мощности киловатт |
| КПТ | кадастровый план территории; |
| Ктт | Коэффициент трансформации трансформатора тока |
| ЛСР | локальный сметный расчет |
| ЛЭП | линия электропередач |
| НПА | нормативно-правовой акт |
| НТД | нормативно-техническая документация |
| ОВОС | Оценка воздействия на окружающую среду |
| ПК | Приморский край |
| ПД | Проектная документация |
| ПОТЭЭУ | Правила по охране турда при эксплуатации электроустановок |
| ПС | подстанция |
| ПСД | Проектно-сметная документация |
| ПУД | правоустанавливающий документ |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| РД | рабочая документация |
| РЭС | районные электрические сети |
| РУ | Распределительное устройство |
| РЗиА /РЗ | Релейная защита и автоматика / релейная защита |
| СДТУ | Система диспетчерского телеуправленеия |
| СП ПЗЭС | струтурное подразделение филиала АО “ДРСК” предприятие западных электрических сетей |
| СП | Свод правил |
| СПиП | Строительные нормы и правила |
| СРО | саморегулируемая организация |
| ТП | Трансформаторная подстанция / трансформаторный пункт |
| ТТ | Технические требования / Трансформатор тока |
| ТТ / ТН | Трансформатор тока / Трансформатор напряжения |
| ТЗ | Техническое задание |
| ТУ | Технические условия / Телеуправления (сигналы ТМ) |
| УСПД | Устройство сбора и передачи данных |
| ЭПУ | Энерго-принимающее устройство |
| ЭМС | Электромагнитная совместимость |

1.2. Наименование закупаемых работ.

ОКПД2 71.12.13 Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция РУ 35 кВ ПС 110 кВ Камень-Рыболов с организацией линейной ячейки 35 кВ - 1 шт, установкой БСК-35 кВ 14 Мвар - 1 шт. и заменой ТТ-35 кВ -2 шт., РУ-35 кВ ПС 110 кВ Хороль с заменой ТТ-35 кВ; РУ-10 кВ ПС 35 кВ Новоселище с заменой ТТ-10 кВ в яч. №2 и №3 для заявителя ООО ХАПК Грин Агро (ТПр 3191/25) с платой за технологическое присоединение к электрическим сетям ПЭС в с.Алексеевка Ханкайского района Приморского края в рамках инвестиционного проекта Q_25-ПЭС-6182 ПТП»

1.3. Цель использования закупаемой продукции

Целью выполняемых работ является выполнение мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям Заказчика путем строительства и реконструкции объектов электросетевого хозяйства на территории Приморского края.

Заказчик (подразделение Заказчика): филиал АО «ДРСК» Приморские электрические сети.

Адрес филиала: г. Владивосток, ул. Командорская, 13А.

Заявитель: ООО ХАПК Грин Агро

1.4. Существующее положение.

1.4.1. Основание для выполнения работ:

- Инвестиционная программа АО «ДРСК» на 2026 г. с наименованием проекта ИПР:

Разработка проектной документации по реконструкции ПС 110 кВ Камень-Рыболов с организацией линейной ячейки 35 кВ - 1 шт., установкой БСК 35 кВ 14 МВАр, заменой ТТ 35 кВ - 2 шт., с заменой ТТ 10 кВ в ячейках № 3 и №2 на ПС 35 кВ Новоселище (ООО ХАПК Грин Агро ТПр 3191/25)

- Договор № 307 от 01.07.25 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям АО «ДРСК» ЭПУ Заявителя: увеличение перетока мощности по существующей ЛЭП-10 кВ от ПС Новоселище для электроснабжения животноводческого комплекса, расположенного по адресу: Приморский край, Ханкайский район, с.Алексеевка в 5986 м на ю-в от ул.Школьная д.39.

3 кат., 2633 кВт (в т.ч. существующая 1533 кВт , увеличение на 1100 кВт), 10 кВ.

1.4.2. Вид деятельности, в отношении которой выполняются работы – реконструкция.

    - 1.4.3. Проектирование осуществляется без разбивки на отдельные этапы строительства.

    - 1.4.4 Разработка рабочей документации осуществляется по отдельному лоту.

Таблица 1.  Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
|  | Реконструкция РУ 35 кВ ПС 110 кВ Камень Рыболов с расширением на одну ячейку 35 кВ для БСК-35 Мвар. | Ханкайский район с.Камень Рыболов | Новое: ячейка БСК-35 ОРУ 35 ПС Камень Рыболов | Расширение территории ПС не требуется. |
|  | Установка БСК-35 кВ на ПС 110 кВ Камень Рыболов | Ханкайский район с.Камень Рыболов | Новое: БСК-35 кВ ПС Камень Рыболов | Расширение территории ПС не требуется. |
|  | Реконструкция РУ 35 кВ ПС 110 кВ Камень Рыболов с заменой в линейной ячейке ВЛ 35 кВ Хороль-РП-2-РП-1-РП-4-Камень-Рыболов трансформаторов тока (Грин Агро) | Ханкайский район с.Камень Рыболов | ОРУ 35 ПС Камень Рыболов |  |
|  | Реконструкция РУ 35 кВ ПС 110 кВ Хороль с заменой в линейной ячейке ВЛ 35 кВ Хороль-РП-2-РП-1-РП-4-Камень-Рыболов трансформаторов тока (Грин Агро) | с.Хороль | ОРУ 35 ПС Хороль |  |
|  | Реконструкция РУ 10 кВ ПС 35 кВ Новоселище с заменой трансформаторов тока в яч.№2 (Грин Агро) и №3 (ввод НН трансформатора) | с. Новоселище | ЗРУ-10 кВ ПС Новоселище |  |

2. Требования к продукции

2.1.  Требования к объемам и срокам выполнения работ

2.1.1. Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2.   Перечень и объем выполняемых работ

| №п/п | Наименование этапа | Результат |  | Количество (условные единицы) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| 1. | ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка и согласование с Заказчиком Программы инженерных изысканий, проведение Инженерных изысканий |  | Программа Технический отчет |  | 1 1 |
| 1.2. | Разработка проектной документации по объекту: «Реконструкция РУ 35 кВ ПС 110 кВ Камень-Рыболов с организацией линейной ячейки 35 кВ - 1 шт, установкой БСК-35 кВ 14 Мвар - 1 шт. и заменой ТТ-35 кВ -2 шт., РУ-35 кВ ПС 110 кВ Хороль с заменой ТТ-35 кВ; РУ-10 кВ ПС 35 кВ Новоселище с заменой ТТ-10 кВ в яч. №2 и №3 для заявителя ООО ХАПК Грин Агро (ТПр 3191/25) с платой за технологическое присоединение к электрическим сетям ПЭС в с.Алексеевка Ханкайского района Приморского края в рамках инвестиционного проекта Q_25-ПЭС-6182 ПТП» |  | Комплект |  | 1 |
| 1.3. | Проведение согласования с заказчиком проектной документации; |  | Согласование |  | 1 |
| 1.4. | Разработка сметной документации на выполнение СМР в соответствии с требованиями Приложения 2 и с указанием итоговых сумм по каждому объекту таблицы 1. |  | Сметный расчет |  | 4 |
| 1.5. | Проведение согласования с заказчиком сметной документации на выполнение СМР |  | Согласование |  | 1 |
| 2. | ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ и ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ |  | Положительное заключение |  | 1 |

2.1.2. Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ |  |  |
| 1.1. | Подготовка и согласование с Заказчиком Программы инженерных изысканий, проведение Инженерных изысканий | С даты заключения договора подряда | В течение 1-го календарного месяца |
| 1.2. | Разработка проектной документации по объекту: «Реконструкция РУ 35 кВ ПС 110 кВ Камень-Рыболов с организацией линейной ячейки 35 кВ - 1 шт, установкой БСК-35 кВ 14 Мвар - 1 шт. и заменой ТТ-35 кВ -2 шт., РУ-35 кВ ПС 110 кВ Хороль с заменой ТТ-35 кВ; РУ-10 кВ ПС 35 кВ Новоселище с заменой ТТ-10 кВ в яч. №2 и №3 для заявителя ООО ХАПК Грин Агро (ТПр 3191/25) с платой за технологическое присоединение к электрическим сетям ПЭС в с.Алексеевка Ханкайского района Приморского края в рамках инвестиционного проекта Q_25-ПЭС-6182 ПТП» | С даты заключения договора подряда | В течение 3-х календарных месяцев |
| 1.3. | Проведение согласования с заказчиком проектной документации; | С даты заключения договора подряда | В течение 3-х календарных месяцев |
| 1.4. | Разработка сметной документации на выполнение СМР в соответствии с требованиями Приложения 3 и с указанием итоговых сумм по каждому объекту таблицы 1. | С даты заключения договора подряда | В течение 4-х календарных месяцев |
| 1.5. | Проведение согласования с заказчиком сметной документации на выполнение СМР | С даты заключения договора подряда | В течение 4-х календарных месяцев |
| 2. | ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ и ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ | С даты заключения договора подряда | В течение 6-ти календарных месяцев |

2.2. Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ:

- ОКПД2 71.12.13 Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция РУ 35 кВ ПС 110 кВ Камень-Рыболов с организацией линейной ячейки 35 кВ - 1 шт, установкой БСК-35 кВ 14 Мвар - 1 шт. и заменой ТТ-35 кВ -2 шт., РУ-35 кВ ПС 110 кВ Хороль с заменой ТТ-35 кВ; РУ-10 кВ ПС 35 кВ Новоселище с заменой ТТ-10 кВ в яч. №2 и №3 для заявителя ООО ХАПК Грин Агро (ТПр 3191/25) с платой за технологическое присоединение к электрическим сетям ПЭС в с.Алексеевка Ханкайского района Приморского края в рамках инвестиционного проекта Q_25-ПЭС-6182 ПТП»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Требования к выполнению работ |  |  |
| 1.1. | Общие требования выполнения работ |  | Участник должен предоставить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
| 1.1.1. | Требования к составу работ по инженерным изысканиям | Выполнить инженерные изыскания в соответствии с согласованной с заказчиком программой в необходимом составе, но не ограничиваясь: • инженерно-геодезические изыскания, в том числе топосьемка; • инженерно-геологические изыскания • инженерно-экологические изыскания • инженерно- гидрометеорологические изыскания |  |
| 1.1.2 | Соблюдение требований технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов при выполнении проектных работ | Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проектной документации: • Градостроительный кодекс РФ; • ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ (действующая редакция); • ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (действующая редакция); • ФЗ «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ (с изменениями); • Постановление Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»; • Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; • Постановление Правительства РФ от 19 января 2006 N 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (с изменениями); • Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации; • Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»; • Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56302-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования»; • Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56303-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Нормальные схемы электрических соединений объектов электроэнергетики. Общие требования к графическому исполнению»; • МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ; • МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ; • Приказ Минстроя от 04.08.2020 N421/пр, «Об утверждении методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации; • Приказ Министерства энергетики РФ от 4.10.2022 № 1070 «Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (с изменениями); • ПУЭ шестое и седьмое издание в действующей редакции ПТЭиЭС(в действующей редакции); • Требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указания по устойчивости энергосистем», утвержденные приказом Минэнерго РФ от 03.08.2018 № 630; • РД 153-34.0-20.409-99 «Руководящие указания об определении понятий и отнесении видов работ и мероприятий в электрических сетях отрасли «Электроэнергетика» к новому строительству, расширению, реконструкции и техническому перевооружению»; • СП 48.13330.2019. Организация строительства (с изменениями); • СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения; • СП 317.1325800.2017. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ; • Техническая политика Группы РусГидро; • Региональные карты климатического районирования (РККР) Приморского края, утвержденные Приказами АО «ДРСК» №163 от 15.04.2021 и №346 от 18.10.2021 (запросить у заказчика при исполнении договора) считать приоритетными относительно других источников аналогичной информации (Правила устройства электроустановок; РККР, разработанные ГУ «Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова» и др.) • Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденные Постановление Правительства РФ от 13.08.2018 № 937; Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями нормативно-технических и законодательных документов РФ, необходимых и действующих на момент разработки проектной документации. В случае если какой-либо из указанных ГОСТ или нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие |  |
| 1.1.3 | Общие требования к выполнению проектной документации | 1. Проектную документацию выполнить в соответствии с Техническими условиями (Приложение № 1) 2. Разработать и выдать проектную документацию в объеме, достаточном для прохождения экспертизы ПД и ценовой экспертизы, организации закупок оборудования и подрядных работ, разработки рабочей документации. 3. Проектная документация оформляется в четырех экземплярах. Подрядчик должен согласовать разработанную ПД в Ханкайском РЭС и СП ПЦЭС (что подтверждается подписью и печатью начальника РЭС, и ответственного лица в СП на титульном листе проекта и на плане проектируемых электросетей) и передать по акту приемки-передачи в подразделения заказчика в соответствии с порядком п.2.3.1. настоящей таблицы. . В состав ПД должны быть включены - пояснительная записка с описанием работ по реконструкции каждой ПС - обзорная схема объекта; - однолинейная схема объекта; - сечение и марки провода/кабеля на основании длительно-допустимых и аварийно-допустимых значений токовой нагрузки с расчетами; - ведомость объемов работ; - ведомость заземляющих устройств; - спецификация материалов и оборудования; - расчёт контура заземления, расчёт потерь напряжения и выбор сечения проводников, расчёт ЛЭП на отключение при КЗ; - габаритные и установочные чертежи; - расчеты по выбору и проверке оборудования. - рекомендации по необходимости реконструкции и/или модернизации ПС с учетом перспективных нагрузок по результатам проведения необходимых расчетов в составе ПД |  |
| 1.1.4. | Требования к разработке ПД в части реконструкции РУ 35 кВ ПС 110 кВ Камень Рыболов |  |  |
| 1.1.4.1. | Требования к конструктивно-планировочным решениям и схеме электрических соединений (ПС Камень Рыболов) | 1 Разработать и согласовать с Заказчиком технические решения по реконструкции ПС 110 кВ Камень-Рыболов в объеме (полный объем уточнить при проектировании): - Расширение РУ 35 кВ на одну линейную ячейку 35 кВ для подключения устройств компенсации реактивной мощности (уточнить при проектировании); - Установка БСК 35 кВ мощностью не менее 14 Мвар (количество, мощность, способ и диапазон регулирования мощности БСК уточнить при проектировании); - Замена в линейной ячейке ВЛ 35 кВ Хороль-РП-2-РП-1-РП-4-Камень-Рыболов встроенных трансформаторов тока (типа ТВ-35 кВ 300/5) на трансформаторы тока с допустимой токовой нагрузкой 400 А (уточнить при проектировании). 2. Выполнить привязку заменяемого оборудования к существующим схемным решениям на объекте. 3. В объёме проектной документации подготовить опросные листы и технические требования на вновь устанавливаемое оборудование. 4. Проектом предусмотреть мероприятия по минимизации времени простоя потребителя при проведении реконструкции. 5. Размещение проектируемого оборудования произвести на существующей территории подстанции. |  |
| 1.1.4.2. | Требования к выбору основного оборудования (ПС Камень Рыболов) | 1. Ячейка для присоединения БСК 35 кВ с оборудованием в составе (уточнить при проектировании): - Силовые выключатели на напряжение 35 кВ по способу гашения дуги (вакуумные/элегазовые) определить при проектировании. Рассмотреть не менее двух вариантов выключателей со встроенной системой измерений и РЗиА (реклоузер 35 кВ) и элегазовый выключатель со встроенными трансформаторами тока. - Разъединители 35 кВ с ручным приводом главных и заземляющих ножей, трехполюсные горизонтально-поворотного типа. 2. БСК 35 кВ мощностью не менее 14 Мвар (тип, марку определить проектом). 3. Встроенные трансформаторы тока 35 кВ в линейной ячейке ВЛ 35 кВ Хороль-РП-2-РП-1-РП-4-Камень-Рыболов с допустимой токовой нагрузкой 400 А должны содержать вторичные обмотки для учета электрической энергии со следующими характеристиками: - класс точности вторичной обмотки измерительных трансформаторов тока для учёта электрической энергии - 0,5S; - номинальный ток вторичной обмотки для учета электрической энергии измерительных трансформаторов тока - 5А; - мощность вторичной обмотки для учета электрической энергии измерительных трансформаторов тока - 30 ВА. 4. Тип и марки выбранного оборудования согласовать с заказчиком. |  |
| 1.1.4.3. | Требования к системе собственных нужд, кабельной сети, оперативному току, ЭМС ПС Камень Рыболов. | 1. Питание вновь монтируемого оборудования, устройств РЗА, должно осуществляться от существующей системы оперативного тока. Дополнительно уточняется при проектировании. 2. Все первичное оборудование, заземляющее устройство ПС, устройства АСУ ТП, РЗА и ПА, АИИС КУЭ, средства и системы связи, цифровой регистрации аварийных событий и т.п., а также вторичные цепи должны отвечать требованиям ЭМС. Для этого применять типовые и оригинальные технические решения, включая оптимизацию трассировки кабельных потоков, исключение заземлений первичного оборудования в непосредственной близости от кабельных каналов и др. 3. Выполнить расчет параметров ЭМС объекта. Все рекомендации учесть при проектировании. Требования ЭМС должны выполняться на каждом этапе реконструкции и техперевооружения (в том числе при наличии на ПС нового и существующего оборудования). |  |
| 1.1.4.4. | Требования к вторичной системе ПС Камень Рыболов | 1. Выполнить расчет трансформаторов тока РУ 35 ПС Хороль и РУ 35 ПС Камень Рыболов согласно ГОСТ Р 71879-2024. 2. Определить при проектировании тип и количество устройств РЗА для защиты вновь вводимых устройств. Выполнить расчет параметров срабатывания оборудования РЗА с оформлением его на заводских бланках параметрирования. 3 Выполнить пересчет параметров срабатывания действующего оборудования РЗА ВЛ 35 кВ Хороль-РП-2-РП-1-РП-4-Камень-Рыболов с учетом изменений Ктт. Трансформаторов тока в линейных ячейках РУ 35 ПС Хороль и РУ 35 ПС Камень Рыболов. |  |
| 1.1.5. | Требования к разработке ПД в части реконструкции РУ 35 кВ ПС 110 кВ Хороль |  |  |
| 1.1.5.1. | Требования к конструктивно-планировочным решениям и схеме электрических соединений (ПС Хороль) | 1. Разработать и согласовать с Заказчиком технические решения по реконструкции ПС 110 кВ Хороль в объеме (полный объем уточнить при проектировании): - Замена в линейной ячейке ВЛ 35 кВ Хороль-РП-2-РП-1-РП-4-Камень-Рыболов встроенных трансформаторов тока (типа ТВ-35 кВ 300/5) на трансформаторы тока с допустимой токовой нагрузкой 400 А (уточнить при проектировании). 2. Выполнить привязку заменяемого оборудования к существующим схемным решениям на объекте. 3. В объёме проектной документации подготовить опросные листы и технические требования на вновь устанавливаемое оборудование. 4. Проектом предусмотреть мероприятия по минимизации времени простоя потребителя при проведении реконструкции. |  |
| 1.1.5.2. | Требования к выбору основного оборудования ПС Хороль | 1. Встроенные трансформаторы тока 35 кВ в линейной ячейке ВЛ 35 кВ Хороль-РП-2-РП-1-РП-4-Камень-Рыболов должны содержать вторичные обмотки для учета электрической энергии со следующими характеристиками: - класс точности вторичной обмотки измерительных трансформаторов тока для учёта электрической энергии - 0,5S; - номинальный ток вторичной обмотки для учета электрической энергии измерительных трансформаторов тока - 5А; - мощность вторичной обмотки для учета электрической энергии измерительных трансформаторов тока - 30 ВА. 2. Тип и марки выбранного оборудования согласовать с заказчиком. |  |
| 1.1.5.3. | Требования к вторичной системе по ПС Хороль | 1. Выполнить расчет трансформаторов тока согласно ГОСТ Р 71879-2024. 2. Выполнить пересчет параметров срабатывания действующего оборудования РЗА ВЛ 35 кВ Хороль-РП-2-РП-1-РП-4-Камень-Рыболов с учетом изменения Ктт. |  |
| 1.1.6. | Требования к разработке ПД в части реконструкции РУ 10кВ ПС 35 кВ Новоселище |  |  |
| 1.1.6.1. | Требования к конструктивно-планировочным решениям и схеме электрических соединений (ПС Новоселище) | 1. Разработать и согласовать с Заказчиком технические решения по реконструкции ПС 35 кВ Новоселище в объеме (полный объем уточнить при проектировании): - Замена трансформаторов тока (типа ТПЛ-10 200/5) в ячейке 10 кВ №3 (В 10 Т-1) и трансформаторов тока (типа ТПЛ-10 150/5) в линейной ячейке 10 кВ №2 (Ф-2) на трансформаторы тока с расчетным коэффициентом трансформации, соответствующим увеличению нагрузки потребителей (до 2633 кВт) (уточнить при проектировании); 2. Выполнить привязку заменяемого оборудования к существующим схемным решениям на объекте. 3. В объёме проектной документации подготовить опросные листы и технические требования на вновь устанавливаемое оборудование. 4. Проектом предусмотреть мероприятия по минимизации времени простоя потребителя при проведении реконструкции. |  |
| 1.1.6.2. | Требования к выбору основного оборудования ПС Новоселище | 1. Трансформаторы тока 10 кВ в ячейках №2 и №3 должны содержать вторичные обмотки для учета электрической энергии со следующими характеристиками: - класс точности вторичной обмотки трансформаторов тока для учета и измерений принять 0,5S, для устройств релейной защиты и автоматики 10Р; - номинальный ток вторичной обмотки для учета электрической энергии измерительных трансформаторов тока принять равным 5А, - мощность вторичной обмотки для учета электрической энергии измерительных трансформаторов тока принять равной 10 ВА. 2. Тип и марки выбранного оборудования согласовать с заказчиком. |  |
| 1.1.6.3. | Требования к вторичной системе ПС Новоселище | 1. Выполнить расчет трансформаторов тока согласно ГОСТ Р 71879-2024. 2. Выполнить пересчет параметров срабатывания действующего оборудования РЗА яч. 2 Ф-2 и яч. 3 В 10 Т-1 с учетом изменения Ктт. |  |
| 1.1.7. | Требования к организации коммерческого учета электроэнергии | В ПД предусмотреть организацию коммерческого учета электроэнергии в соответствии с техническими условиями к договору об осуществлении технологического присоединения (Приложение 1) и соблюдением требований: 1. При организации учёта электроэнергии используются счётчики электроэнергии, отвечающие требованиям Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)»; 2. Элементы измерительного комплекса (счетчики э/энергии, ТТ, УСПД) должны на момент установки иметь действующее свидетельство об утверждении типа, должны быть внесены в федеральный информационный фонд средств измерений, иметь первичную поверку; 3. Предусмотреть интеграцию в АИИС КУЭ всех приборов учета электроэнергии; 4. Для защиты измерительных комплексов учета электроэнергии от несанкционированного доступа предусмотреть установку приборов учета, трансформаторов тока и оборудования АИИС КУЭ (УСПД и коммуникационное оборудование) в отдельных запираемых шкафах антивандального исполнения со степенью защиты IP-54, удовлетворяющих требованиям НТД. Шкафы смонтировать с учетом обеспечения удобства доступа, монтажа и эксплуатации. |  |
| 1.1.8. | Проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости строительства. | 1. Подрядчик от лица Заказчика (на основании доверенности) обеспечивает проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверку достоверности определения сметной стоимости реконструкции. 2. Подрядчик обеспечивает получение положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, заключение о достоверности определения сметной стоимости рекострукции. 3. Подрядчик устраняет за свой счет все замечания к проектной документации, полученные от Заказчика, экспертизы и, в течение 7 (семи) рабочих дней после их получения, но не позднее срока окончания экспертизы, установленного в договоре на проведение экспертизы. 4. При повторном обращении в экспертизу необходимость которого возникла вследствие не устранения или ненадлежащего устранения Подрядчиком замечаний при проведении экспертизы, расходы по проведению повторной и последующих экспертиз проектной документации компенсируются Подрядчиком. 5. Работы по проектированию считаются выполненными после получения положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, заключения о достоверности определения сметной стоимости реконструкции. 6. Оплата экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проведения проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции осуществляется Подрядчиком. 7. В случае необходимости обеспечить прохождение экологической экспертизы. При разработке раздела ОВОС и прохождения экологической экспертизы срок разработки проектной документации увеличивается на 3 месяца от срока окончания разработки проектной документации, представленного в календарном плане. |  |
| 1.2. | Требования к организации работ |  |  |
| 1.2.1. | Требования к выполнению инженерных изысканий | 1. Выполнить обследование строительных конструкций существующего оборудования РУ 35 ПС 110 кВ Камень Рыболов и Хороль и РУ-10 кВ ПС Новоселище в рамках организации замены и установки проектируемого оборудования 35 кВ и 10 кВ. 2. Обследование выполнить методом инструментального контроля с определением прочностных характеристик конструкций, по результатам обследования представить заключение. 3. Перед началом выполнения работ подготовить и направить на утверждение Заказчику задание на проведение изысканий. 4. Подготовить программу инженерных изысканий, устанавливающую их состав, объем и метод выполнения. Программу инженерных изысканий представить Заказчику для утверждения в срок не менее чем за 10 рабочих дней, до начала работ по выполнению инженерных изысканий. 4. Выполнить комплекс инженерных изысканий в соответствии с программой ИИ на объекты таблицы 1 в объеме, необходимом для разработки и обоснования проектных решений, в т.ч. но не ограничиваясь: • инженерно-геодезические изыскания (в том числе топосъёмка); • инженерно-геологические; • инженерно-гидрометеорологические изыскания; • инженерно-экологические изыскания. 5. Инженерные изыскания следует выполнять в соответствии с требованиями действующих технических регламентов и сводов правил по видам инженерных изысканий. |  |
| 1.2.2. | Требования к оформлению ПД | В проектной документации предусмотреть 3 раздела: - - Реконструкция РУ 35 кВ ПС 110 кВ Камень-Рыболов с организацией линейной ячейки 35 кВ - 1 шт., установкой БСК-35 кВ 14 Мвар - 1 шт. и заменой ТТ-35 кВ -2 шт. - - Реконструкция РУ-35 кВ ПС 110 кВ Хороль с заменой ТТ-35 кВ; - - реконструкция РУ-10 кВ ПС 35 кВ Новоселище с заменой ТТ-10 кВ в яч. №2 и №3 |  |
| 2. | Требования к результатам работ |  |  |
| 2.1. | Общие требования к результатам работ |  |  |
| 2.1.1 | Требования к результату инженерных изысканий. | Результаты инженерных изысканий отвечают установленным требованиям и оформлены в виде технического отчета в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. |  |
| 2.1.2. | Требования к результату выполнения ПД | 1. Вся проектная документация разработана в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ, национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами (НТД), определяющими требования к оформлению и содержанию ПД, указанными в п.1.1.1. 2. Разработанная проектная документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается. 3. Исключительные права на разработанную в рамках договора проектную документацию и на резРьтаты выполнения инженерных изысканий принадлежат Заказчику с момента приемки проектной документации и результатов выполненных инженерных изысканий. Заказчик вправе использовать разработанную Подрядчиком в рамках договора проектную документацию и результат выполнения изыскательских работ без согласия Подрядчика в любых целях по усмотрению Заказчика неограниченное число раз. Подрядчик не вправе требовать предоставления права на участие в реализации проекта, предусмотренного документацией. 4. В случае выявления на этапе выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ ошибок, допущенных Подрядчиком при выполнении работ, Подрядчик обеспечивает безвозмездную корректировку технических решений с устранением несоответствий. Доработка технических решений не должна приводить к переносу срока ввода в эксплуатацию объекта. |  |
| 2.2. | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  |
| 2.2.1. | Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с условиями заключенного договора подряда. |  |  |
| 2.3. | Требования к оформлению документации при приемке работ |  |  |
| 2.3.1. | Требования к передаваемой документации при приемке проектных работ | 1. Подрядчик в день завершения работ по оформлению проектной документации, направляет в филиал АО «ДРСК» «ПЭС» Акт сдачи-приемки выполненных работ, оформленный по форме ПР-2, с указанием сумм по каждому объекту таблицы 1, с указанием наименований объектов и заявителя. 2. Вместе с актами выполненных работ Подрядчик передает по акту приемки-передачи проектную документацию и сметную документацию на выполнение СМР в бумажном и электронном виде в следующие подразделения филиала АО «ДРСК» «ПЭС» и в следующем порядке: - в Ханкайский РЭС - 1 бумажный экземпляр ПД (РД); - в СП ПЦЭС - 1 бумажный экземпляр ПД (РД); - в Отдел капитального строительства и инвестиций филиала ПЭС сопроводительным письмом (1 бумажный экземпляр проектной (рабочей) документации, оформленный в соответствии с п.1.1.3 настоящей таблицы, и сметной документации на выполнение СМР и 1 экземпляр ПСД в электронном виде (на CD) в форматах: Вид документа; Используемое приложение; Формат**. Текстовая часть, описания; MS Word и Adobe Acrobat; .doc .pdf. Таблицы; MS Excel и Adobe Acrobat; .xls .pdf. Базы данных; MS Excel и Adobe Acrobat; .xls .pdf. Планы, графики; MS Project и MS Excel; .mpp .xls. Чертежи; AutoCAD и Adobe Acrobat; .dwg .pdf. Графический материал; MS Photo Editor и Adobe Acrobat; .jpg .pdf. Электронный архив; WinRar; .rar *. Сметная документация; MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.; .xls .gsf. *- материалы каждого тома проекта компоновать в одном файле ** - или эквивалент отечественного ПО. |  |
| 3. | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  |
| 3.1. | Требования к гарантиям подрядчика | Требования к гарантиям определены проектом договора подряда. |  |
| 4. | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |
| 4.1.1. | Требования к объему и виду работ, которые могут быть выполнены в рамках договоров субподряда | - Порядок согласования субподрядных организаций определен разделом 3.4 проекта договора подряда. Подрядчик несет при этом ответственность за действия Субподрядчиков, как за свои собственные. |  |
| 4.1.2. | Требования к выполнению сметных расчетов (на стадии исполнения Договора Подрядчиком) | Разработка сметной документации на выполнение проектных работ осуществляется при исполнении договора в соответствии с договорными условиями и Требованиями к оформлению и составлению документации по ценообразованию (Приложение 4). |  |