








Технические требования на выполнение работ
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[bookmark: _Toc54643122]1.	Общие сведения
[bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc54646396][bookmark: _Toc546431221]1.1. Обозначения и сокращения 
	АИИС КУЭ
	Автоматическая информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии

	ВЛ
	Воздушная линия

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ЕГРН
	Единый государственный реестр недвижимости

	ЗУ
	земельный участок

	ИИК
	Информационно измерительный комплекс

	ИВКЭ
	Информационно-вычислительный комплекс электроустановки

	ИРД
	исходно-разрешительная документация

	кВ
	единица измерения напряжения киловольт

	кВт
	единица измерения мощности киловатт

	КПТ
	кадастровый план территории;

	Ктт
	Коэффициент трансформации трансформатора тока

	ЛСР
	локальный сметный расчет

	ЛЭП
	линия электропередач

	НПА
	нормативно-правовой акт

	НТД
	нормативно-техническая документация

	ОВОС
	Оценка воздействия на окружающую среду

	ПК
	Приморский край

	ПД
	Проектная документация

	ПОТЭЭУ
	Правила по охране турда при эксплуатации электроустановок

	ПС
	подстанция

	ПСД
	Проектно-сметная документация

	ПУД
	правоустанавливающий документ

	ПУЭ
	Правила устройства электроустановок

	РД
	рабочая документация

	РЭС
	районные электрические сети

	РУ
	Распределительное устройство

	РЗиА /РЗ
	Релейная защита и автоматика / релейная защита

	СДТУ
	Система диспетчерского телеуправленеия

	СП ПЗЭС
	струтурное подразделение филиала АО “ДРСК” предприятие западных электрических сетей

	СП
	Свод правил

	СПиП
	Строительные нормы и правила

	СРО
	саморегулируемая организация

	ТП
	Трансформаторная подстанция / трансформаторный пункт

	ТТ
	Технические требования / Трансформатор тока

	ТТ / ТН
	Трансформатор тока / Трансформатор напряжения

	ТЗ
	Техническое задание

	ТУ
	Технические условия / Телеуправления (сигналы ТМ)

	УСПД
	Устройство сбора и передачи данных

	ЭПУ
	[bookmark: _Toc467435061][bookmark: _Toc546463971]Энерго-принимающее устройство

	ЭМС
	Электромагнитная совместимость





1.2. Наименование закупаемых работ.
ОКПД2 71.12.13 Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция РУ 35 кВ ПС 110 кВ Камень-Рыболов с организацией линейной ячейки 35 кВ - 1 шт, установкой БСК-35 кВ 14 Мвар - 1 шт. и заменой ТТ-35 кВ -2 шт., РУ-35 кВ ПС 110 кВ Хороль с заменой ТТ-35 кВ; РУ-10 кВ ПС 35 кВ Новоселище с заменой ТТ-10 кВ в яч. №2 и №3 для заявителя ООО ХАПК Грин Агро (ТПр 3191/25) с платой за технологическое присоединение к электрическим сетям ПЭС в с.Алексеевка Ханкайского района Приморского края в рамках инвестиционного проекта Q_25-ПЭС-6182 ПТП»

1.3. Цель использования закупаемой продукции 
Целью выполняемых работ является выполнение мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям Заказчика путем строительства и реконструкции объектов электросетевого хозяйства на территории Приморского края.
Заказчик (подразделение Заказчика): филиал АО «ДРСК» Приморские электрические сети.  
Адрес филиала: г. Владивосток, ул. Командорская, 13А.
Заявитель: ООО ХАПК Грин Агро
1.4. Существующее положение. 
1.4.1. Основание для выполнения работ:
- Инвестиционная программа АО «ДРСК» на 2026 г. с наименованием проекта ИПР:
Разработка проектной документации по реконструкции ПС 110 кВ Камень-Рыболов с организацией линейной ячейки 35 кВ - 1 шт., установкой БСК 35 кВ 14 МВАр, заменой ТТ 35 кВ - 2 шт., с заменой ТТ 10 кВ в ячейках № 3 и №2 на ПС 35 кВ Новоселище (ООО ХАПК Грин Агро ТПр 3191/25)
[bookmark: __DdeLink__2290_194980081]- Договор № 307 от 01.07.25 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям АО «ДРСК» ЭПУ Заявителя: увеличение перетока мощности по существующей ЛЭП-10 кВ от ПС Новоселище для электроснабжения животноводческого комплекса, расположенного по адресу: Приморский край, Ханкайский район, с.Алексеевка в 5986 м на ю-в от ул.Школьная д.39.
3 кат., 2633 кВт (в т.ч. существующая 1533 кВт , увеличение на 1100 кВт), 10 кВ.
1.4.2. Вид деятельности, в отношении которой выполняются работы – реконструкция.
1.4.3. Проектирование осуществляется без разбивки на отдельные этапы строительства.
1.4.4 Разработка рабочей документации осуществляется по отдельному лоту.
Таблица 1.  Перечень объектов заказчика    
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	
	4

	1. 
	Реконструкция РУ 35 кВ ПС 110 кВ Камень Рыболов с расширением на одну  ячейку 35 кВ для БСК-35 Мвар.
	Ханкайский район с.Камень Рыболов
	Новое:
ячейка БСК-35 ОРУ 35 ПС Камень Рыболов
	Расширение территории ПС не требуется.

	2. 
	Установка БСК-35 кВ на ПС 110 кВ Камень Рыболов
	Ханкайский район с.Камень Рыболов
	Новое: БСК-35 кВ ПС Камень Рыболов
	[bookmark: __DdeLink__6959_2162540552]Расширение территории ПС не требуется.

	3. 
	Реконструкция РУ 35 кВ ПС 110 кВ Камень Рыболов с заменой в линейной ячейке ВЛ 35 кВ Хороль-РП-2-РП-1-РП-4-Камень-Рыболов  трансформаторов тока (Грин Агро)
	Ханкайский район с.Камень Рыболов
	ОРУ 35 ПС Камень Рыболов
	

	4. 
	Реконструкция РУ 35 кВ ПС 110 кВ Хороль с заменой в линейной ячейке ВЛ 35 кВ Хороль-РП-2-РП-1-РП-4-Камень-Рыболов  трансформаторов тока (Грин Агро)
	с.Хороль
	ОРУ 35 ПС Хороль
	

	5. 
	Реконструкция РУ 10 кВ ПС 35 кВ Новоселище с заменой трансформаторов тока в яч.№2 (Грин Агро) и №3 (ввод НН трансформатора)
	с. Новоселище
	ЗРУ-10 кВ ПС Новоселище
	



2. Требования к продукции
[bookmark: _Toc54646404]2.1.  Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc54646406]Таблица 2.   Перечень и объем выполняемых работ
	№п/п
	Наименование этапа
	Результат
	Количество (условные единицы)

	1
	2
	3
	4

	1.
	ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

	1.1.
	Подготовка и согласование с Заказчиком Программы инженерных изысканий, проведение Инженерных изысканий
	Программа
Технический отчет
	1
1

	1.2.
	Разработка  проектной документации по объекту:
 «Реконструкция РУ 35 кВ ПС 110 кВ Камень-Рыболов с организацией линейной ячейки 35 кВ - 1 шт, установкой БСК-35 кВ 14 Мвар - 1 шт. и заменой ТТ-35 кВ -2 шт., РУ-35 кВ ПС 110 кВ Хороль с заменой ТТ-35 кВ; РУ-10 кВ ПС 35 кВ Новоселище с заменой ТТ-10 кВ в яч. №2 и №3 для заявителя ООО ХАПК Грин Агро (ТПр 3191/25) с платой за технологическое присоединение к электрическим сетям ПЭС в с.Алексеевка Ханкайского района Приморского края в рамках инвестиционного проекта Q_25-ПЭС-6182 ПТП»
	Комплект
	 1

	1.3.
	Проведение согласования  с заказчиком проектной документации;
	Согласование
	1

	1.4.
	Разработка сметной документации на выполнение СМР в соответствии с требованиями Приложения 2 и  с указанием итоговых сумм по каждому объекту таблицы 1.
	Сметный расчет
	4

	1.5.
	Проведение согласования с заказчиком сметной документации на выполнение СМР
	Согласование
	1

	2.
	ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ и ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ

	
Положительное заключение
	1


   
2.1.2. Требования к срокам выполнения работ
Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1.
	ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

	1.1.
	Подготовка и согласование с Заказчиком Программы инженерных изысканий, проведение Инженерных изысканий
	С даты заключения договора подряда
	В течение  1-го календарного месяца

	1.2.
	Разработка  проектной документации по объекту:
 «Реконструкция РУ 35 кВ ПС 110 кВ Камень-Рыболов с организацией линейной ячейки 35 кВ - 1 шт, установкой БСК-35 кВ 14 Мвар - 1 шт. и заменой ТТ-35 кВ -2 шт., РУ-35 кВ ПС 110 кВ Хороль с заменой ТТ-35 кВ; РУ-10 кВ ПС 35 кВ Новоселище с заменой ТТ-10 кВ в яч. №2 и №3 для заявителя ООО ХАПК Грин Агро (ТПр 3191/25) с платой за технологическое присоединение к электрическим сетям ПЭС в с.Алексеевка Ханкайского района Приморского края в рамках инвестиционного проекта Q_25-ПЭС-6182 ПТП»
	С даты заключения договора подряда
	В течение 3-х календарных месяцев

	1.3.
	Проведение согласования  с заказчиком проектной документации;
	С даты заключения договора подряда
	В течение 3-х календарных месяцев

	1.4.
	Разработка сметной документации на выполнение СМР в соответствии с требованиями Приложения 3 и  с указанием итоговых сумм по каждому объекту таблицы 1.
	С даты заключения договора подряда
	В течение 4-х календарных месяцев

	1.5.
	Проведение согласования с заказчиком сметной документации на выполнение СМР
	С даты заключения договора подряда
	В течение 4-х календарных месяцев

	2.
	ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ и ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ

	С даты заключения договора подряда
	В течение 6-ти календарных месяцев





2.2. Требования к качеству работ
Таблица 4. Требования к качеству работ: 
ОКПД2 71.12.13 Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция РУ 35 кВ ПС 110 кВ Камень-Рыболов с организацией линейной ячейки 35 кВ - 1 шт, установкой БСК-35 кВ 14 Мвар - 1 шт. и заменой ТТ-35 кВ -2 шт., РУ-35 кВ ПС 110 кВ Хороль с заменой ТТ-35 кВ; РУ-10 кВ ПС 35 кВ Новоселище с заменой ТТ-10 кВ в яч. №2 и №3 для заявителя ООО ХАПК Грин Агро (ТПр 3191/25) с платой за технологическое присоединение к электрическим сетям ПЭС в с.Алексеевка Ханкайского района Приморского края в рамках инвестиционного проекта Q_25-ПЭС-6182 ПТП»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик

	1
	2
	3
	4

	1
	Требования к выполнению работ

	1.1.
	Общие требования выполнения работ
	
Участник должен предоставить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке


	1.1.1.
	Требования к составу  работ по  инженерным изысканиям
	Выполнить инженерные изыскания в соответствии с согласованной с заказчиком программой в необходимом составе, но не ограничиваясь:
•	инженерно-геодезические изыскания, в том числе топосьемка;
•	инженерно-геологические изыскания
•	инженерно-экологические изыскания
•	инженерно- гидрометеорологические изыскания
	

	1.1.2
	Соблюдение требований технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов при выполнении проектных работ
	Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проектной документации:
•	Градостроительный кодекс РФ;
•	ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ (действующая редакция);
•	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (действующая редакция);
•	ФЗ «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ (с изменениями);
•	Постановление Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;
•	Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
•	Постановление Правительства РФ от 19 января 2006 N 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (с изменениями);
•	Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;
•	Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;
•	Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56302-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования»;
•	Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56303-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Нормальные схемы электрических соединений объектов электроэнергетики. Общие требования к графическому исполнению»;
•	МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ;
•	МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ;
•	Приказ Минстроя от 04.08.2020 N421/пр, «Об утверждении методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации;
[bookmark: __DdeLink__3858_3465447227]•	Приказ Министерства энергетики РФ от 4.10.2022 № 1070 «Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (с изменениями);
•	ПУЭ шестое и седьмое издание в действующей редакции
	ПТЭиЭС(в действующей редакции);
•	Требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указания по устойчивости энергосистем», утвержденные приказом Минэнерго РФ от 03.08.2018 № 630;
•	РД 153-34.0-20.409-99 «Руководящие указания об определении понятий и отнесении видов работ и мероприятий в электрических сетях отрасли «Электроэнергетика» к новому строительству, расширению, реконструкции и техническому перевооружению»;
•	СП 48.13330.2019. Организация строительства (с изменениями);
•	СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;
•	СП 317.1325800.2017. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ;
•	Техническая политика Группы РусГидро;
•	Региональные карты климатического районирования (РККР) Приморского края, утвержденные Приказами АО «ДРСК» №163 от 15.04.2021 и №346 от 18.10.2021 (запросить у заказчика при исполнении договора) считать приоритетными относительно других источников аналогичной информации (Правила устройства электроустановок; РККР, разработанные ГУ «Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова» и др.)
•	Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденные Постановление Правительства РФ от 13.08.2018 № 937;
Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями нормативно-технических и законодательных документов РФ, необходимых и действующих на момент разработки проектной документации.
В случае если какой-либо из указанных ГОСТ или нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие
	

	1.1.3
	Общие требования к выполнению проектной документации
	1. Проектную документацию выполнить в соответствии с Техническими условиями (Приложение № 1)
2. Разработать и выдать проектную документацию в объеме, достаточном для прохождения экспертизы ПД и ценовой экспертизы, организации закупок оборудования и подрядных работ,  разработки рабочей документации.
3. Проектная документация оформляется в четырех экземплярах. Подрядчик должен согласовать разработанную ПД в Ханкайском РЭС и СП ПЦЭС (что подтверждается подписью и печатью начальника РЭС, и ответственного лица в СП на титульном листе проекта и на плане проектируемых электросетей) и передать по акту приемки-передачи в подразделения заказчика в соответствии с порядком п.2.3.1. настоящей таблицы.
. В состав ПД должны быть включены
- пояснительная записка с описанием работ по реконструкции каждой ПС
- обзорная схема объекта;
- однолинейная схема объекта;
- сечение и марки провода/кабеля на основании длительно-допустимых и аварийно-допустимых значений токовой нагрузки с расчетами;
- ведомость объемов работ;
- ведомость заземляющих устройств;
- спецификация материалов и оборудования;
- расчёт контура заземления, расчёт потерь напряжения и выбор сечения проводников, расчёт ЛЭП на отключение при КЗ;
- габаритные и установочные чертежи;
- расчеты по выбору и проверке оборудования.
- рекомендации по необходимости реконструкции и/или модернизации ПС с учетом  перспективных нагрузок по результатам проведения необходимых расчетов в составе ПД
	

	1.1.4.
	Требования к разработке ПД в части реконструкции РУ 35 кВ ПС 110 кВ Камень Рыболов
	

	1.1.4.1.
	Требования к конструктивно-планировочным решениям и схеме электрических соединений (ПС Камень Рыболов)
	1 Разработать и согласовать с Заказчиком технические решения по реконструкции ПС 110 кВ Камень-Рыболов в объеме (полный объем уточнить при проектировании):
- Расширение РУ 35 кВ на одну линейную ячейку 35 кВ для подключения устройств компенсации реактивной мощности (уточнить при проектировании);
- Установка БСК 35 кВ мощностью не менее 14 Мвар (количество, мощность, способ и диапазон регулирования мощности БСК уточнить при проектировании);
- Замена в линейной ячейке ВЛ 35 кВ Хороль-РП-2-РП-1-РП-4-Камень-Рыболов встроенных трансформаторов тока (типа ТВ-35 кВ 300/5) на трансформаторы тока с допустимой токовой нагрузкой 400 А (уточнить при проектировании).
2. Выполнить привязку заменяемого оборудования к существующим схемным решениям на объекте.
3. В объёме проектной документации подготовить опросные листы и технические требования на вновь устанавливаемое оборудование.
4. Проектом предусмотреть мероприятия по минимизации времени простоя потребителя при проведении реконструкции.
5. Размещение проектируемого оборудования произвести на существующей территории подстанции.
	

	1.1.4.2.
	Требования к выбору основного оборудования (ПС Камень Рыболов)
	1. Ячейка для присоединения БСК 35 кВ с оборудованием в составе (уточнить при проектировании):
- Силовые выключатели на напряжение 35 кВ по способу гашения дуги (вакуумные/элегазовые) определить при проектировании. Рассмотреть не менее двух вариантов выключателей со встроенной системой измерений и РЗиА (реклоузер 35 кВ) и элегазовый выключатель со встроенными трансформаторами тока.
- Разъединители 35 кВ с ручным приводом главных и заземляющих ножей, трехполюсные горизонтально-поворотного типа.
2. БСК 35 кВ мощностью не менее 14 Мвар (тип, марку определить проектом).
3. Встроенные трансформаторы тока 35 кВ в линейной ячейке ВЛ 35 кВ Хороль-РП-2-РП-1-РП-4-Камень-Рыболов с допустимой токовой нагрузкой 400 А должны содержать вторичные обмотки для  учета электрической энергии со следующими характеристиками:
- класс точности вторичной обмотки измерительных трансформаторов тока для учёта электрической энергии - 0,5S;
- номинальный ток вторичной обмотки для учета электрической энергии измерительных трансформаторов тока  - 5А;
- мощность вторичной обмотки для учета электрической энергии измерительных трансформаторов тока - 30 ВА.
4.  Тип и марки выбранного оборудования согласовать с заказчиком.

	

	1.1.4.3.
	Требования к системе собственных нужд, кабельной сети, оперативному току, ЭМС ПС Камень Рыболов.
	1. Питание вновь монтируемого оборудования, устройств РЗА, должно осуществляться от существующей системы оперативного тока. Дополнительно уточняется при проектировании.
2. Все первичное оборудование, заземляющее устройство ПС, устройства АСУ ТП, РЗА и ПА, АИИС КУЭ, средства и системы связи, цифровой регистрации аварийных событий и т.п., а также вторичные цепи должны отвечать требованиям ЭМС. Для этого применять типовые и оригинальные технические решения, включая оптимизацию трассировки кабельных потоков, исключение заземлений первичного оборудования в непосредственной близости от кабельных каналов и др.
3. Выполнить расчет параметров ЭМС объекта. Все рекомендации учесть при проектировании. Требования ЭМС должны выполняться на каждом этапе реконструкции и техперевооружения (в том числе при наличии на ПС нового и существующего оборудования).
	

	1.1.4.4.
	Требования к вторичной системе ПС Камень Рыболов
	1.  Выполнить расчет трансформаторов тока РУ 35 ПС Хороль и РУ 35 ПС Камень Рыболов согласно ГОСТ Р 71879-2024.
2.  Определить при проектировании тип и количество устройств РЗА для защиты вновь вводимых устройств. Выполнить расчет параметров срабатывания оборудования РЗА с оформлением его на заводских бланках параметрирования.
3  Выполнить пересчет параметров срабатывания действующего оборудования РЗА ВЛ 35 кВ Хороль-РП-2-РП-1-РП-4-Камень-Рыболов с учетом изменений Ктт. Трансформаторов тока в линейных ячейках РУ 35 ПС Хороль и РУ 35 ПС Камень Рыболов.
	

	1.1.5.
	Требования к разработке ПД в части реконструкции РУ 35 кВ ПС 110 кВ Хороль
	

	1.1.5.1.
	Требования к конструктивно-планировочным решениям и схеме электрических соединений  (ПС Хороль)
	1. Разработать и согласовать с Заказчиком технические решения по реконструкции ПС 110 кВ Хороль в объеме (полный объем уточнить при проектировании):
- Замена в линейной ячейке ВЛ 35 кВ Хороль-РП-2-РП-1-РП-4-Камень-Рыболов встроенных трансформаторов тока (типа ТВ-35 кВ 300/5) на трансформаторы тока с допустимой токовой нагрузкой 400 А (уточнить при проектировании).
2. Выполнить привязку заменяемого оборудования к существующим схемным решениям на объекте.
3. В объёме проектной документации подготовить опросные листы и технические требования на вновь устанавливаемое оборудование.
4. Проектом предусмотреть мероприятия по минимизации времени простоя потребителя при проведении реконструкции.
	

	1.1.5.2.
	Требования к выбору основного оборудования ПС Хороль
	1. Встроенные трансформаторы тока 35 кВ в линейной ячейке ВЛ 35 кВ Хороль-РП-2-РП-1-РП-4-Камень-Рыболов должны содержать вторичные обмотки для учета электрической энергии со следующими характеристиками:
- класс точности вторичной обмотки измерительных трансформаторов тока для учёта электрической энергии - 0,5S;
- номинальный ток вторичной обмотки для учета электрической энергии измерительных трансформаторов тока  - 5А;
- мощность вторичной обмотки для учета электрической энергии измерительных трансформаторов тока - 30 ВА.
2. Тип и марки выбранного оборудования согласовать с заказчиком.

	

	1.1.5.3.
	Требования к вторичной системе по ПС Хороль
	1. Выполнить расчет трансформаторов тока согласно ГОСТ Р 71879-2024.
2. Выполнить пересчет параметров срабатывания действующего оборудования РЗА ВЛ 35 кВ Хороль-РП-2-РП-1-РП-4-Камень-Рыболов с учетом изменения Ктт.
	

	1.1.6.
	Требования к разработке ПД в части реконструкции РУ 10кВ ПС 35 кВ Новоселище
	

	1.1.6.1.
	Требования к конструктивно-планировочным решениям и схеме электрических соединений  (ПС Новоселище)
	1. Разработать и согласовать с Заказчиком технические решения по реконструкции ПС 35 кВ Новоселище в объеме (полный объем уточнить при проектировании):
- Замена трансформаторов тока (типа ТПЛ-10 200/5) в ячейке 10 кВ №3 (В 10 Т-1) и трансформаторов тока (типа ТПЛ-10 150/5) в линейной ячейке 10 кВ №2 (Ф-2) на трансформаторы тока с расчетным коэффициентом трансформации, соответствующим увеличению нагрузки потребителей (до 2633 кВт) (уточнить при проектировании);
2. Выполнить привязку заменяемого оборудования к существующим схемным решениям на объекте.
3. В объёме проектной документации подготовить опросные листы и технические требования на вновь устанавливаемое оборудование.
4. Проектом предусмотреть мероприятия по минимизации времени простоя потребителя при проведении реконструкции.
	

	1.1.6.2.
	Требования к выбору основного оборудования ПС Новоселище
	1. Трансформаторы тока 10 кВ в ячейках №2 и №3 должны содержать вторичные обмотки для учета электрической энергии со следующими характеристиками:
- класс точности вторичной обмотки трансформаторов тока для учета и измерений принять 0,5S, для устройств релейной защиты и автоматики 10Р;
- номинальный ток вторичной обмотки для учета электрической энергии измерительных трансформаторов тока  принять равным 5А,
- мощность вторичной обмотки для учета электрической энергии измерительных трансформаторов тока принять равной 10 ВА.
2. Тип и марки выбранного оборудования согласовать с заказчиком.
	

	1.1.6.3.
	Требования к вторичной системе ПС Новоселище
	1. Выполнить расчет трансформаторов тока согласно ГОСТ Р 71879-2024.
2. Выполнить пересчет параметров срабатывания действующего оборудования РЗА яч. 2 Ф-2 и яч. 3 В 10 Т-1 с учетом изменения Ктт.
	

	1.1.7.
	Требования к организации коммерческого учета электроэнергии
	 В ПД предусмотреть организацию коммерческого учета электроэнергии в соответствии с техническими условиями к договору об осуществлении технологического присоединения (Приложение 1) и соблюдением требований:
1. При организации учёта электроэнергии используются счётчики электроэнергии, отвечающие требованиям Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)»;
2. Элементы измерительного комплекса (счетчики э/энергии, ТТ, УСПД) должны на момент установки иметь действующее свидетельство об утверждении типа, должны быть внесены в федеральный информационный фонд средств измерений, иметь первичную поверку;
3. Предусмотреть интеграцию в АИИС КУЭ всех приборов учета электроэнергии;
4. Для защиты измерительных комплексов учета электроэнергии от несанкционированного доступа предусмотреть установку приборов учета, трансформаторов тока и оборудования АИИС КУЭ (УСПД и коммуникационное оборудование) в отдельных запираемых шкафах антивандального исполнения со степенью защиты IP-54, удовлетворяющих требованиям НТД. Шкафы смонтировать с учетом обеспечения удобства доступа, монтажа и эксплуатации.
	

	1.1.8.
	Проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости строительства.
	1. Подрядчик от лица Заказчика (на основании доверенности) обеспечивает проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверку достоверности определения сметной стоимости реконструкции.
2. Подрядчик обеспечивает получение положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, заключение о достоверности определения сметной стоимости рекострукции.
3. Подрядчик устраняет за свой счет все замечания к проектной документации, полученные от Заказчика, экспертизы и, в течение 7 (семи) рабочих дней после их получения, но не позднее срока окончания экспертизы, установленного в договоре на проведение экспертизы.
4. При повторном обращении в экспертизу  необходимость которого возникла вследствие не устранения или ненадлежащего устранения Подрядчиком замечаний при проведении экспертизы, расходы по проведению повторной и последующих экспертиз проектной документации компенсируются Подрядчиком.
5. Работы по проектированию считаются выполненными после получения положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, заключения о достоверности определения сметной стоимости реконструкции.
6. Оплата экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проведения проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции  осуществляется Подрядчиком.
7. В случае необходимости обеспечить прохождение экологической экспертизы. При разработке раздела ОВОС и прохождения экологической экспертизы срок разработки проектной документации увеличивается на 3 месяца от срока окончания разработки проектной документации, представленного в календарном плане.
	

	1.2.
	Требования к организации работ
	

	1.2.1.
	Требования к выполнению инженерных изысканий
	1. Выполнить обследование строительных конструкций существующего оборудования РУ 35 ПС 110 кВ Камень Рыболов и Хороль  и РУ-10 кВ ПС Новоселище в рамках организации замены и установки проектируемого оборудования 35 кВ и 10 кВ.
2.  Обследование выполнить методом инструментального контроля с определением прочностных характеристик конструкций, по результатам обследования представить заключение.
3. Перед началом выполнения работ подготовить и  направить на утверждение Заказчику задание на проведение изысканий.
4. Подготовить программу инженерных изысканий, устанавливающую их состав, объем и метод выполнения. Программу инженерных изысканий представить Заказчику для утверждения в срок не менее чем за 10 рабочих дней, до начала работ по выполнению инженерных изысканий.
4. Выполнить комплекс инженерных изысканий в соответствии с программой ИИ на объекты таблицы 1 в объеме, необходимом для разработки и обоснования проектных решений, в т.ч. но не ограничиваясь:
•	инженерно-геодезические изыскания (в том числе топосъёмка);
•	инженерно-геологические;
•	инженерно-гидрометеорологические изыскания;
•        инженерно-экологические изыскания.
5.  Инженерные изыскания следует выполнять в соответствии с требованиями действующих технических регламентов и сводов правил по видам инженерных изысканий.
	

	1.2.2.
	Требования к оформлению ПД
	В проектной документации предусмотреть 3 раздела:
-  Реконструкция РУ 35 кВ ПС 110 кВ Камень-Рыболов с организацией линейной ячейки 35 кВ - 1 шт., установкой БСК-35 кВ 14 Мвар - 1 шт. и заменой ТТ-35 кВ -2 шт.
- Реконструкция РУ-35 кВ ПС 110 кВ Хороль с заменой ТТ-35 кВ;
- реконструкция РУ-10 кВ ПС 35 кВ Новоселище с заменой ТТ-10 кВ в яч. №2 и №3
	

	2.
	Требования к результатам работ

	2.1.
	Общие требования к результатам  работ
	

	2.1.1
	Требования к результату инженерных изысканий.
	Результаты инженерных изысканий отвечают установленным требованиям и оформлены в виде технического отчета в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.
	

	2.1.2.
	Требования к результату выполнения ПД
	1. Вся проектная документация разработана в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ, национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами (НТД), определяющими требования к оформлению и содержанию ПД, указанными в п.1.1.1.
2. Разработанная проектная документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается.
3. Исключительные права на разработанную в рамках договора проектную документацию и на резРьтаты выполнения инженерных изысканий принадлежат Заказчику с момента приемки проектной документации и результатов выполненных инженерных изысканий. Заказчик вправе использовать разработанную Подрядчиком в рамках договора проектную документацию и результат выполнения изыскательских работ без согласия Подрядчика в любых целях по усмотрению Заказчика неограниченное число раз. Подрядчик не вправе требовать предоставления права на участие в реализации проекта, предусмотренного документацией.
4. В случае выявления на этапе выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ ошибок, допущенных Подрядчиком при выполнении работ, Подрядчик обеспечивает безвозмездную корректировку технических решений с устранением несоответствий. Доработка технических решений не должна приводить к переносу срока ввода в эксплуатацию объекта.
	

	2.2.
	Требования к порядку приемки результатов работ
	

	2.2.1.
	Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с условиями заключенного договора подряда.
	

	2.3.
	Требования к оформлению документации при приемке работ
	

	2.3.1.
	Требования к передаваемой документации при приемке проектных работ
	1. Подрядчик в день завершения работ по оформлению проектной документации, направляет в филиал АО «ДРСК» «ПЭС» Акт сдачи-приемки выполненных работ, оформленный по форме ПР-2, с указанием сумм по каждому объекту таблицы 1, с указанием наименований объектов и заявителя.
2. Вместе с актами выполненных работ Подрядчик передает по акту приемки-передачи проектную документацию и сметную документацию на выполнение СМР в бумажном и электронном виде в следующие подразделения филиала АО «ДРСК» «ПЭС» и в следующем порядке:
- в Ханкайский РЭС - 1 бумажный экземпляр ПД (РД);
- в СП ПЦЭС - 1 бумажный экземпляр ПД (РД);
- в Отдел капитального строительства и инвестиций филиала ПЭС сопроводительным письмом (1 бумажный экземпляр проектной (рабочей) документации, оформленный в соответствии с п.1.1.3 настоящей таблицы, и сметной документации на выполнение СМР и 1 экземпляр ПСД в электронном виде (на CD) в форматах:

	Вид документа
	Используемое приложение
	Формат**

	Текстовая часть, описания
	MS Word   и
Adobe Acrobat
	.doc
.pdf

	Таблицы
	MS Excel    и
Adobe Acrobat
	.xls
.pdf

	Базы данных
	MS Excel   и
Adobe Acrobat
	.xls
.pdf

	Планы, графики
	MS Project    и
MS Excel
	.mpp
.xls

	Чертежи
	AutoCAD    и
Adobe Acrobat
	.dwg
.pdf

	Графический материал
	MS Photo Editor    и
Adobe Acrobat
	.jpg
.pdf

	Электронный архив
	WinRar
	.rar *

	Сметная документация
	MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.
	.xls
.gsf


 *- материалы каждого тома проекта компоновать в одном файле
** - или эквивалент отечественного ПО.
	

	3.
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	

	3.1.
	Требования к гарантиям подрядчика
	Требования к гарантиям определены проектом договора подряда.
	

	4.
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора

	4.1.1.
	Требования к объему и виду работ, которые могут быть выполнены в рамках договоров субподряда
	1. Порядок согласования субподрядных организаций определен разделом 3.4 проекта договора подряда.
Подрядчик несет при этом ответственность за действия Субподрядчиков, как за свои собственные.
	

	4.1.2.
	Требования к выполнению сметных расчетов (на стадии исполнения Договора Подрядчиком)
	Разработка сметной документации на выполнение проектных работ осуществляется при исполнении договора в соответствии с договорными условиями и Требованиями к оформлению и составлению документации по ценообразованию (Приложение 4).
	





















